Data | 10/27/2023 | 09:51:57;556 | 95.8052 | 297.3248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 556 | 35517.556 | 796.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;566 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 566 | 35517.566 | 796.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;576 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 576 | 35517.576 | 796.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;586 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 586 | 35517.586 | 796.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;596 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 596 | 35517.596 | 796.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;606 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 606 | 35517.606 | 796.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;616 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 616 | 35517.616 | 796.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;626 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 626 | 35517.626 | 796.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;636 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 636 | 35517.636 | 796.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;646 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 646 | 35517.646 | 796.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;656 | 95.8052 | 297.3385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 656 | 35517.656 | 796.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;666 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 666 | 35517.666 | 796.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;676 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 676 | 35517.676 | 796.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;686 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 686 | 35517.686 | 796.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;696 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 696 | 35517.696 | 796.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;706 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 706 | 35517.706 | 796.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;716 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 716 | 35517.716 | 796.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;726 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 726 | 35517.726 | 796.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;736 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 736 | 35517.736 | 796.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;746 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 746 | 35517.746 | 796.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;756 | 95.8052 | 297.3518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 756 | 35517.756 | 796.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;766 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 766 | 35517.766 | 796.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;776 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 776 | 35517.776 | 796.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;786 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 786 | 35517.786 | 796.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;796 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 796 | 35517.796 | 796.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;806 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 806 | 35517.806 | 796.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;816 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 816 | 35517.816 | 796.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;826 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 826 | 35517.826 | 796.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;836 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 836 | 35517.836 | 796.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;846 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 846 | 35517.846 | 796.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;856 | 95.8052 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 856 | 35517.856 | 796.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;866 | 95.8052 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 866 | 35517.866 | 796.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;876 | 95.8052 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 876 | 35517.876 | 796.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;886 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 886 | 35517.886 | 796.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;896 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 896 | 35517.896 | 796.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;906 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 906 | 35517.906 | 796.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;916 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 916 | 35517.916 | 796.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;926 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 926 | 35517.926 | 796.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;936 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 936 | 35517.936 | 796.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;946 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 946 | 35517.946 | 796.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;956 | 95.8073 | 297.3217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 956 | 35517.956 | 796.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;966 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 966 | 35517.966 | 796.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;976 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 976 | 35517.976 | 796.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;986 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 986 | 35517.986 | 796.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:57;996 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 57 | 996 | 35517.996 | 796.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;006 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 006 | 35518.006 | 796.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;016 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 016 | 35518.016 | 796.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;026 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 026 | 35518.026 | 796.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;036 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 036 | 35518.036 | 796.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;046 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 046 | 35518.046 | 796.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;056 | 95.8073 | 297.334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 056 | 35518.056 | 796.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;066 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 066 | 35518.066 | 796.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;076 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 076 | 35518.076 | 796.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;086 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 086 | 35518.086 | 796.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;096 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 096 | 35518.096 | 796.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;106 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 106 | 35518.106 | 796.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;116 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 116 | 35518.116 | 796.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;126 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 126 | 35518.126 | 796.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;136 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 136 | 35518.136 | 796.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;146 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 146 | 35518.146 | 796.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;156 | 95.8073 | 297.343 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 156 | 35518.156 | 796.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;166 | 95.8073 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 166 | 35518.166 | 796.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;176 | 95.8073 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 176 | 35518.176 | 796.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;186 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 186 | 35518.186 | 796.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;196 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 196 | 35518.196 | 796.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;206 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 206 | 35518.206 | 796.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;216 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 216 | 35518.216 | 796.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;226 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 226 | 35518.226 | 796.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;236 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 236 | 35518.236 | 796.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;246 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 246 | 35518.246 | 796.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;256 | 95.8082 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 256 | 35518.256 | 796.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;266 | 95.8082 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 266 | 35518.266 | 796.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;276 | 95.8082 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 276 | 35518.276 | 796.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;286 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 286 | 35518.286 | 796.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;296 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 296 | 35518.296 | 796.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;306 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 306 | 35518.306 | 796.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;316 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 316 | 35518.316 | 796.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;326 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 326 | 35518.326 | 796.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;336 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 336 | 35518.336 | 796.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;346 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 346 | 35518.346 | 796.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;356 | 95.8092 | 297.3736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 356 | 35518.356 | 796.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;366 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 366 | 35518.366 | 796.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;376 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 376 | 35518.376 | 796.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;386 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 386 | 35518.386 | 796.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;396 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 396 | 35518.396 | 796.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;406 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 406 | 35518.406 | 796.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;416 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 416 | 35518.416 | 796.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;426 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 426 | 35518.426 | 796.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;436 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 436 | 35518.436 | 796.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;446 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 446 | 35518.446 | 796.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;456 | 95.8092 | 297.3955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 456 | 35518.456 | 796.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;466 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 466 | 35518.466 | 796.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;476 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 476 | 35518.476 | 796.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;486 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 486 | 35518.486 | 796.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;496 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 496 | 35518.496 | 796.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;506 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 506 | 35518.506 | 796.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;516 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 516 | 35518.516 | 796.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;526 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 526 | 35518.526 | 796.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;536 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 536 | 35518.536 | 797
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;546 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 546 | 35518.546 | 797.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;556 | 95.8092 | 297.3965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 556 | 35518.556 | 797.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;566 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 566 | 35518.566 | 797.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;576 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 576 | 35518.576 | 797.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;586 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 586 | 35518.586 | 797.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;596 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 596 | 35518.596 | 797.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;606 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 606 | 35518.606 | 797.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;616 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 616 | 35518.616 | 797.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;626 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 626 | 35518.626 | 797.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;636 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 636 | 35518.636 | 797.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;646 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 646 | 35518.646 | 797.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;656 | 95.8092 | 297.403 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 656 | 35518.656 | 797.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;666 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 666 | 35518.666 | 797.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;676 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 676 | 35518.676 | 797.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;686 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 686 | 35518.686 | 797.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;696 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 696 | 35518.696 | 797.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;706 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 706 | 35518.706 | 797.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;716 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 716 | 35518.716 | 797.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;726 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 726 | 35518.726 | 797.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;736 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 736 | 35518.736 | 797.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;746 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 746 | 35518.746 | 797.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;756 | 95.8092 | 297.4189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 756 | 35518.756 | 797.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;766 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 766 | 35518.766 | 797.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;776 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 776 | 35518.776 | 797.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;786 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 786 | 35518.786 | 797.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;796 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 796 | 35518.796 | 797.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;806 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 806 | 35518.806 | 797.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;816 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 816 | 35518.816 | 797.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;826 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 826 | 35518.826 | 797.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;836 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 836 | 35518.836 | 797.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;846 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 846 | 35518.846 | 797.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;856 | 95.8092 | 297.414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 856 | 35518.856 | 797.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;866 | 95.8092 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 866 | 35518.866 | 797.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;876 | 95.8092 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 876 | 35518.876 | 797.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;886 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 886 | 35518.886 | 797.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;896 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 896 | 35518.896 | 797.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;906 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 906 | 35518.906 | 797.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;916 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 916 | 35518.916 | 797.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;926 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 926 | 35518.926 | 797.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;936 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 936 | 35518.936 | 797.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;946 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 946 | 35518.946 | 797.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;956 | 95.8102 | 297.3951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 956 | 35518.956 | 797.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;966 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 966 | 35518.966 | 797.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;976 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 976 | 35518.976 | 797.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;986 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 986 | 35518.986 | 797.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:58;996 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 58 | 996 | 35518.996 | 797.46
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;006 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 006 | 35519.006 | 797.47
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;016 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 016 | 35519.016 | 797.48
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;026 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 026 | 35519.026 | 797.49
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;036 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 036 | 35519.036 | 797.5
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;046 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 046 | 35519.046 | 797.51
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;056 | 95.8102 | 297.3886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 056 | 35519.056 | 797.52
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;066 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 066 | 35519.066 | 797.53
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;076 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 076 | 35519.076 | 797.54
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;086 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 086 | 35519.086 | 797.55
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;096 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 096 | 35519.096 | 797.56
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;106 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 106 | 35519.106 | 797.57
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;116 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 116 | 35519.116 | 797.58
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;126 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 126 | 35519.126 | 797.59
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;136 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 136 | 35519.136 | 797.6
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;146 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 146 | 35519.146 | 797.61
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;156 | 95.8102 | 297.388 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 156 | 35519.156 | 797.62
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;166 | 95.8102 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 166 | 35519.166 | 797.63
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;176 | 95.8102 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 176 | 35519.176 | 797.64
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;186 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 186 | 35519.186 | 797.65
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;196 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 196 | 35519.196 | 797.66
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;206 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 206 | 35519.206 | 797.67
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;216 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 216 | 35519.216 | 797.68
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;226 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 226 | 35519.226 | 797.69
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;236 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 236 | 35519.236 | 797.7
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;246 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 246 | 35519.246 | 797.71
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;256 | 95.8112 | 297.3847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 256 | 35519.256 | 797.72
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;266 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 266 | 35519.266 | 797.73
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;276 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 276 | 35519.276 | 797.74
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;286 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 286 | 35519.286 | 797.75
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;296 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 296 | 35519.296 | 797.76
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;306 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 306 | 35519.306 | 797.77
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;316 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 316 | 35519.316 | 797.78
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;326 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 326 | 35519.326 | 797.79
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;336 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 336 | 35519.336 | 797.8
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;346 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 346 | 35519.346 | 797.81
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;356 | 95.8112 | 297.4036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 356 | 35519.356 | 797.82
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;366 | 95.8112 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 366 | 35519.366 | 797.83
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;376 | 95.8112 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 376 | 35519.376 | 797.84
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;386 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 386 | 35519.386 | 797.85
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;396 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 396 | 35519.396 | 797.86
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;406 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 406 | 35519.406 | 797.87
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;416 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 416 | 35519.416 | 797.88
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;426 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 426 | 35519.426 | 797.89
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;436 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 436 | 35519.436 | 797.9
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;446 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 446 | 35519.446 | 797.91
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;456 | 95.8122 | 297.4345 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 456 | 35519.456 | 797.92
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;466 | 95.8122 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 466 | 35519.466 | 797.93
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;476 | 95.8122 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 476 | 35519.476 | 797.94
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;486 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 486 | 35519.486 | 797.95
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;496 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 496 | 35519.496 | 797.96
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;506 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 506 | 35519.506 | 797.97
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;516 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 516 | 35519.516 | 797.98
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;526 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 526 | 35519.526 | 797.99
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;536 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 536 | 35519.536 | 798
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;546 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 546 | 35519.546 | 798.01
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;556 | 95.8132 | 297.43 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 556 | 35519.556 | 798.02
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;566 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 566 | 35519.566 | 798.03
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;576 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 576 | 35519.576 | 798.04
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;586 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 586 | 35519.586 | 798.05
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;596 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 596 | 35519.596 | 798.06
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;606 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 606 | 35519.606 | 798.07
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;616 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 616 | 35519.616 | 798.08
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;626 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 626 | 35519.626 | 798.09
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;636 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 636 | 35519.636 | 798.1
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;646 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 646 | 35519.646 | 798.11
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;656 | 95.8132 | 297.406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 656 | 35519.656 | 798.12
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;666 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 666 | 35519.666 | 798.13
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;676 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 676 | 35519.676 | 798.14
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;686 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 686 | 35519.686 | 798.15
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;696 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 696 | 35519.696 | 798.16
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;706 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 706 | 35519.706 | 798.17
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;716 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 716 | 35519.716 | 798.18
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;726 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 726 | 35519.726 | 798.19
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;736 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 736 | 35519.736 | 798.2
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;746 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 746 | 35519.746 | 798.21
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;756 | 95.8132 | 297.3971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 756 | 35519.756 | 798.22
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;766 | 95.8132 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 766 | 35519.766 | 798.23
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;776 | 95.8132 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 776 | 35519.776 | 798.24
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;786 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 786 | 35519.786 | 798.25
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;796 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 796 | 35519.796 | 798.26
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;806 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 806 | 35519.806 | 798.27
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;816 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 816 | 35519.816 | 798.28
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;826 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 826 | 35519.826 | 798.29
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;836 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 836 | 35519.836 | 798.3
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;846 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 846 | 35519.846 | 798.31
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;856 | 95.8152 | 297.3969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 856 | 35519.856 | 798.32
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;866 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 866 | 35519.866 | 798.33
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;876 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 876 | 35519.876 | 798.34
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;886 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 886 | 35519.886 | 798.35
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;896 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 896 | 35519.896 | 798.36
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;906 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 906 | 35519.906 | 798.37
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;916 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 916 | 35519.916 | 798.38
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;926 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 926 | 35519.926 | 798.39
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;936 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 936 | 35519.936 | 798.4
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;946 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 946 | 35519.946 | 798.41
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;956 | 95.8152 | 297.397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 956 | 35519.956 | 798.42
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;966 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 966 | 35519.966 | 798.43
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;976 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 976 | 35519.976 | 798.44
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;986 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 986 | 35519.986 | 798.45
Data | 10/27/2023 | 09:51:59;996 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 51 | 59 | 996 | 35519.996 | 798.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;006 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 006 | 35520.006 | 798.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;016 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 016 | 35520.016 | 798.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;026 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 026 | 35520.026 | 798.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;036 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 036 | 35520.036 | 798.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;046 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 046 | 35520.046 | 798.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;056 | 95.8152 | 297.4089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 056 | 35520.056 | 798.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;066 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 066 | 35520.066 | 798.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;076 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 076 | 35520.076 | 798.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;086 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 086 | 35520.086 | 798.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;096 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 096 | 35520.096 | 798.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;106 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 106 | 35520.106 | 798.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;116 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 116 | 35520.116 | 798.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;126 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 126 | 35520.126 | 798.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;136 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 136 | 35520.136 | 798.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;146 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 146 | 35520.146 | 798.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;156 | 95.8152 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 156 | 35520.156 | 798.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;166 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 166 | 35520.166 | 798.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;176 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 176 | 35520.176 | 798.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;186 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 186 | 35520.186 | 798.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;196 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 196 | 35520.196 | 798.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;206 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 206 | 35520.206 | 798.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;216 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 216 | 35520.216 | 798.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;226 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 226 | 35520.226 | 798.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;236 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 236 | 35520.236 | 798.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;246 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 246 | 35520.246 | 798.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;256 | 95.8152 | 297.4138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 256 | 35520.256 | 798.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;266 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 266 | 35520.266 | 798.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;276 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 276 | 35520.276 | 798.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;286 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 286 | 35520.286 | 798.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;296 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 296 | 35520.296 | 798.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;306 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 306 | 35520.306 | 798.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;316 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 316 | 35520.316 | 798.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;326 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 326 | 35520.326 | 798.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;336 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 336 | 35520.336 | 798.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;346 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 346 | 35520.346 | 798.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;356 | 95.8152 | 297.3956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 356 | 35520.356 | 798.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;366 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 366 | 35520.366 | 798.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;376 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 376 | 35520.376 | 798.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;386 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 386 | 35520.386 | 798.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;396 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 396 | 35520.396 | 798.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;406 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 406 | 35520.406 | 798.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;416 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 416 | 35520.416 | 798.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;426 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 426 | 35520.426 | 798.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;436 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 436 | 35520.436 | 798.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;446 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 446 | 35520.446 | 798.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;456 | 95.8152 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 456 | 35520.456 | 798.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;466 | 95.8152 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 466 | 35520.466 | 798.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;476 | 95.8152 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 476 | 35520.476 | 798.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;486 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 486 | 35520.486 | 798.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;496 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 496 | 35520.496 | 798.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;506 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 506 | 35520.506 | 798.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;516 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 516 | 35520.516 | 798.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;526 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 526 | 35520.526 | 798.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;536 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 536 | 35520.536 | 799
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;546 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 546 | 35520.546 | 799.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;556 | 95.8162 | 297.3862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 556 | 35520.556 | 799.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;566 | 95.8162 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 566 | 35520.566 | 799.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;576 | 95.8162 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 576 | 35520.576 | 799.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;586 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 586 | 35520.586 | 799.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;596 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 596 | 35520.596 | 799.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;606 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 606 | 35520.606 | 799.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;616 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 616 | 35520.616 | 799.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;626 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 626 | 35520.626 | 799.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;636 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 636 | 35520.636 | 799.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;646 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 646 | 35520.646 | 799.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;656 | 95.8152 | 297.3733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 656 | 35520.656 | 799.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;666 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 666 | 35520.666 | 799.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;676 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 676 | 35520.676 | 799.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;686 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 686 | 35520.686 | 799.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;696 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 696 | 35520.696 | 799.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;706 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 706 | 35520.706 | 799.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;716 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 716 | 35520.716 | 799.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;726 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 726 | 35520.726 | 799.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;736 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 736 | 35520.736 | 799.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;746 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 746 | 35520.746 | 799.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;756 | 95.8152 | 297.3617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 756 | 35520.756 | 799.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;766 | 95.8152 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 766 | 35520.766 | 799.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;776 | 95.8152 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 776 | 35520.776 | 799.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;786 | 95.8152 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 786 | 35520.786 | 799.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;796 | 95.8152 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 796 | 35520.796 | 799.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;806 | 95.8152 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 806 | 35520.806 | 799.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;816 | 95.8162 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 816 | 35520.816 | 799.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;826 | 95.8162 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 826 | 35520.826 | 799.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;836 | 95.8162 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 836 | 35520.836 | 799.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;846 | 95.8162 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 846 | 35520.846 | 799.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;856 | 95.8162 | 297.3478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 856 | 35520.856 | 799.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;866 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 866 | 35520.866 | 799.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;876 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 876 | 35520.876 | 799.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;886 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 886 | 35520.886 | 799.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;896 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 896 | 35520.896 | 799.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;906 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 906 | 35520.906 | 799.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;916 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 916 | 35520.916 | 799.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;926 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 926 | 35520.926 | 799.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;936 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 936 | 35520.936 | 799.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;946 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 946 | 35520.946 | 799.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;956 | 95.8162 | 297.3229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 956 | 35520.956 | 799.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;966 | 95.8162 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 966 | 35520.966 | 799.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;976 | 95.8162 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 976 | 35520.976 | 799.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;986 | 95.8162 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 986 | 35520.986 | 799.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:00;996 | 95.8162 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 00 | 996 | 35520.996 | 799.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;006 | 95.8162 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 006 | 35521.006 | 799.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;016 | 95.8152 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 016 | 35521.016 | 799.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;026 | 95.8152 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 026 | 35521.026 | 799.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;036 | 95.8152 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 036 | 35521.036 | 799.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;046 | 95.8152 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 046 | 35521.046 | 799.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;056 | 95.8152 | 297.3191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 056 | 35521.056 | 799.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;066 | 95.8152 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 066 | 35521.066 | 799.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;076 | 95.8152 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 076 | 35521.076 | 799.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;086 | 95.8152 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 086 | 35521.086 | 799.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;096 | 95.8152 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 096 | 35521.096 | 799.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;106 | 95.8152 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 106 | 35521.106 | 799.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;116 | 95.8162 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 116 | 35521.116 | 799.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;126 | 95.8162 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 126 | 35521.126 | 799.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;136 | 95.8162 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 136 | 35521.136 | 799.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;146 | 95.8162 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 146 | 35521.146 | 799.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;156 | 95.8162 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 156 | 35521.156 | 799.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;166 | 95.8162 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 166 | 35521.166 | 799.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;176 | 95.8162 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 176 | 35521.176 | 799.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;186 | 95.8162 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 186 | 35521.186 | 799.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;196 | 95.8162 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 196 | 35521.196 | 799.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;206 | 95.8162 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 206 | 35521.206 | 799.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;216 | 95.8172 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 216 | 35521.216 | 799.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;226 | 95.8172 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 226 | 35521.226 | 799.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;236 | 95.8172 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 236 | 35521.236 | 799.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;246 | 95.8172 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 246 | 35521.246 | 799.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;256 | 95.8172 | 297.3944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 256 | 35521.256 | 799.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;266 | 95.8172 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 266 | 35521.266 | 799.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;276 | 95.8172 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 276 | 35521.276 | 799.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;286 | 95.8172 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 286 | 35521.286 | 799.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;296 | 95.8172 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 296 | 35521.296 | 799.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;306 | 95.8172 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 306 | 35521.306 | 799.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;316 | 95.8182 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 316 | 35521.316 | 799.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;326 | 95.8182 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 326 | 35521.326 | 799.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;336 | 95.8182 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 336 | 35521.336 | 799.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;346 | 95.8182 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 346 | 35521.346 | 799.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;356 | 95.8182 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 356 | 35521.356 | 799.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;366 | 95.8182 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 366 | 35521.366 | 799.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;376 | 95.8182 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 376 | 35521.376 | 799.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;386 | 95.8182 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 386 | 35521.386 | 799.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;396 | 95.8182 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 396 | 35521.396 | 799.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;406 | 95.8182 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 406 | 35521.406 | 799.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;416 | 95.8172 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 416 | 35521.416 | 799.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;426 | 95.8172 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 426 | 35521.426 | 799.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;436 | 95.8172 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 436 | 35521.436 | 799.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;446 | 95.8172 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 446 | 35521.446 | 799.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;456 | 95.8172 | 297.4072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 456 | 35521.456 | 799.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;466 | 95.8172 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 466 | 35521.466 | 799.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;476 | 95.8172 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 476 | 35521.476 | 799.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;486 | 95.8172 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 486 | 35521.486 | 799.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;496 | 95.8172 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 496 | 35521.496 | 799.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;506 | 95.8172 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 506 | 35521.506 | 799.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;516 | 95.8182 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 516 | 35521.516 | 799.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;526 | 95.8182 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 526 | 35521.526 | 799.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;536 | 95.8182 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 536 | 35521.536 | 800
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;546 | 95.8182 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 546 | 35521.546 | 800.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;556 | 95.8182 | 297.394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 556 | 35521.556 | 800.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;566 | 95.8182 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 566 | 35521.566 | 800.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;576 | 95.8182 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 576 | 35521.576 | 800.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;586 | 95.8182 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 586 | 35521.586 | 800.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;596 | 95.8182 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 596 | 35521.596 | 800.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;606 | 95.8182 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 606 | 35521.606 | 800.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;616 | 95.8192 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 616 | 35521.616 | 800.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;626 | 95.8192 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 626 | 35521.626 | 800.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;636 | 95.8192 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 636 | 35521.636 | 800.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;646 | 95.8192 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 646 | 35521.646 | 800.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;656 | 95.8192 | 297.3593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 656 | 35521.656 | 800.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;666 | 95.8192 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 666 | 35521.666 | 800.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;676 | 95.8192 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 676 | 35521.676 | 800.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;686 | 95.8192 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 686 | 35521.686 | 800.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;696 | 95.8192 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 696 | 35521.696 | 800.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;706 | 95.8192 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 706 | 35521.706 | 800.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;716 | 95.8182 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 716 | 35521.716 | 800.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;726 | 95.8182 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 726 | 35521.726 | 800.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;736 | 95.8182 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 736 | 35521.736 | 800.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;746 | 95.8182 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 746 | 35521.746 | 800.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;756 | 95.8182 | 297.3445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 756 | 35521.756 | 800.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;766 | 95.8182 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 766 | 35521.766 | 800.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;776 | 95.8182 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 776 | 35521.776 | 800.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;786 | 95.8182 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 786 | 35521.786 | 800.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;796 | 95.8182 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 796 | 35521.796 | 800.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;806 | 95.8182 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 806 | 35521.806 | 800.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;816 | 95.8192 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 816 | 35521.816 | 800.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;826 | 95.8192 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 826 | 35521.826 | 800.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;836 | 95.8192 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 836 | 35521.836 | 800.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;846 | 95.8192 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 846 | 35521.846 | 800.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;856 | 95.8192 | 297.3725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 856 | 35521.856 | 800.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;866 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 866 | 35521.866 | 800.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;876 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 876 | 35521.876 | 800.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;886 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 886 | 35521.886 | 800.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;896 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 896 | 35521.896 | 800.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;906 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 906 | 35521.906 | 800.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;916 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 916 | 35521.916 | 800.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;926 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 926 | 35521.926 | 800.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;936 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 936 | 35521.936 | 800.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;946 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 946 | 35521.946 | 800.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;956 | 95.8192 | 297.4067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 956 | 35521.956 | 800.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;966 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 966 | 35521.966 | 800.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;976 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 976 | 35521.976 | 800.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;986 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 986 | 35521.986 | 800.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:01;996 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 01 | 996 | 35521.996 | 800.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;006 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 006 | 35522.006 | 800.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;016 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 016 | 35522.016 | 800.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;026 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 026 | 35522.026 | 800.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;036 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 036 | 35522.036 | 800.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;046 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 046 | 35522.046 | 800.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;056 | 95.8192 | 297.4306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 056 | 35522.056 | 800.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;066 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 066 | 35522.066 | 800.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;076 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 076 | 35522.076 | 800.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;086 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 086 | 35522.086 | 800.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;096 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 096 | 35522.096 | 800.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;106 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 106 | 35522.106 | 800.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;116 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 116 | 35522.116 | 800.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;126 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 126 | 35522.126 | 800.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;136 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 136 | 35522.136 | 800.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;146 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 146 | 35522.146 | 800.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;156 | 95.8192 | 297.4488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 156 | 35522.156 | 800.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;166 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 166 | 35522.166 | 800.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;176 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 176 | 35522.176 | 800.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;186 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 186 | 35522.186 | 800.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;196 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 196 | 35522.196 | 800.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;206 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 206 | 35522.206 | 800.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;216 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 216 | 35522.216 | 800.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;226 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 226 | 35522.226 | 800.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;236 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 236 | 35522.236 | 800.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;246 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 246 | 35522.246 | 800.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;256 | 95.8192 | 297.441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 256 | 35522.256 | 800.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;266 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 266 | 35522.266 | 800.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;276 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 276 | 35522.276 | 800.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;286 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 286 | 35522.286 | 800.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;296 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 296 | 35522.296 | 800.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;306 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 306 | 35522.306 | 800.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;316 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 316 | 35522.316 | 800.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;326 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 326 | 35522.326 | 800.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;336 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 336 | 35522.336 | 800.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;346 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 346 | 35522.346 | 800.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;356 | 95.8192 | 297.3925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 356 | 35522.356 | 800.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;366 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 366 | 35522.366 | 800.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;376 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 376 | 35522.376 | 800.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;386 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 386 | 35522.386 | 800.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;396 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 396 | 35522.396 | 800.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;406 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 406 | 35522.406 | 800.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;416 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 416 | 35522.416 | 800.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;426 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 426 | 35522.426 | 800.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;436 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 436 | 35522.436 | 800.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;446 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 446 | 35522.446 | 800.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;456 | 95.8192 | 297.3572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 456 | 35522.456 | 800.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;466 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 466 | 35522.466 | 800.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;476 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 476 | 35522.476 | 800.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;486 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 486 | 35522.486 | 800.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;496 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 496 | 35522.496 | 800.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;506 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 506 | 35522.506 | 800.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;516 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 516 | 35522.516 | 800.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;526 | 95.8192 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 526 | 35522.526 | 800.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;536 | 95.8202 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 536 | 35522.536 | 801
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;546 | 95.8202 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 546 | 35522.546 | 801.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;556 | 95.8202 | 297.3635 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 556 | 35522.556 | 801.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;566 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 566 | 35522.566 | 801.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;576 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 576 | 35522.576 | 801.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;586 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 586 | 35522.586 | 801.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;596 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 596 | 35522.596 | 801.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;606 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 606 | 35522.606 | 801.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;616 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 616 | 35522.616 | 801.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;626 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 626 | 35522.626 | 801.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;636 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 636 | 35522.636 | 801.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;646 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 646 | 35522.646 | 801.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;656 | 95.8202 | 297.3649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 656 | 35522.656 | 801.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;666 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 666 | 35522.666 | 801.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;676 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 676 | 35522.676 | 801.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;686 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 686 | 35522.686 | 801.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;696 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 696 | 35522.696 | 801.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;706 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 706 | 35522.706 | 801.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;716 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 716 | 35522.716 | 801.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;726 | 95.8202 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 726 | 35522.726 | 801.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;736 | 95.8212 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 736 | 35522.736 | 801.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;746 | 95.8212 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 746 | 35522.746 | 801.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;756 | 95.8212 | 297.352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 756 | 35522.756 | 801.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;766 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 766 | 35522.766 | 801.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;776 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 776 | 35522.776 | 801.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;786 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 786 | 35522.786 | 801.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;796 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 796 | 35522.796 | 801.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;806 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 806 | 35522.806 | 801.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;816 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 816 | 35522.816 | 801.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;826 | 95.8212 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 826 | 35522.826 | 801.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;836 | 95.8222 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 836 | 35522.836 | 801.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;846 | 95.8222 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 846 | 35522.846 | 801.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;856 | 95.8222 | 297.3504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 856 | 35522.856 | 801.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;866 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 866 | 35522.866 | 801.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;876 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 876 | 35522.876 | 801.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;886 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 886 | 35522.886 | 801.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;896 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 896 | 35522.896 | 801.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;906 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 906 | 35522.906 | 801.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;916 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 916 | 35522.916 | 801.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;926 | 95.8222 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 926 | 35522.926 | 801.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;936 | 95.8202 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 936 | 35522.936 | 801.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;946 | 95.8202 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 946 | 35522.946 | 801.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;956 | 95.8202 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 956 | 35522.956 | 801.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;966 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 966 | 35522.966 | 801.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;976 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 976 | 35522.976 | 801.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;986 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 986 | 35522.986 | 801.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:02;996 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 02 | 996 | 35522.996 | 801.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;006 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 006 | 35523.006 | 801.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;016 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 016 | 35523.016 | 801.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;026 | 95.8202 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 026 | 35523.026 | 801.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;036 | 95.8212 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 036 | 35523.036 | 801.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;046 | 95.8212 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 046 | 35523.046 | 801.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;056 | 95.8212 | 297.3021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 056 | 35523.056 | 801.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;066 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 066 | 35523.066 | 801.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;076 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 076 | 35523.076 | 801.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;086 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 086 | 35523.086 | 801.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;096 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 096 | 35523.096 | 801.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;106 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 106 | 35523.106 | 801.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;116 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 116 | 35523.116 | 801.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;126 | 95.8212 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 126 | 35523.126 | 801.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;136 | 95.8222 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 136 | 35523.136 | 801.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;146 | 95.8222 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 146 | 35523.146 | 801.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;156 | 95.8222 | 297.2786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 156 | 35523.156 | 801.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;166 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 166 | 35523.166 | 801.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;176 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 176 | 35523.176 | 801.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;186 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 186 | 35523.186 | 801.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;196 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 196 | 35523.196 | 801.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;206 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 206 | 35523.206 | 801.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;216 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 216 | 35523.216 | 801.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;226 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 226 | 35523.226 | 801.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;236 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 236 | 35523.236 | 801.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;246 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 246 | 35523.246 | 801.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;256 | 95.8222 | 297.2867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 256 | 35523.256 | 801.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;266 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 266 | 35523.266 | 801.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;276 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 276 | 35523.276 | 801.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;286 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 286 | 35523.286 | 801.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;296 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 296 | 35523.296 | 801.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;306 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 306 | 35523.306 | 801.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;316 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 316 | 35523.316 | 801.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;326 | 95.8222 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 326 | 35523.326 | 801.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;336 | 95.8212 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 336 | 35523.336 | 801.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;346 | 95.8212 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 346 | 35523.346 | 801.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;356 | 95.8212 | 297.2847 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 356 | 35523.356 | 801.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;366 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 366 | 35523.366 | 801.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;376 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 376 | 35523.376 | 801.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;386 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 386 | 35523.386 | 801.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;396 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 396 | 35523.396 | 801.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;406 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 406 | 35523.406 | 801.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;416 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 416 | 35523.416 | 801.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;426 | 95.8212 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 426 | 35523.426 | 801.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;436 | 95.8222 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 436 | 35523.436 | 801.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;446 | 95.8222 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 446 | 35523.446 | 801.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;456 | 95.8222 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 456 | 35523.456 | 801.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;466 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 466 | 35523.466 | 801.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;476 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 476 | 35523.476 | 801.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;486 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 486 | 35523.486 | 801.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;496 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 496 | 35523.496 | 801.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;506 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 506 | 35523.506 | 801.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;516 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 516 | 35523.516 | 801.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;526 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 526 | 35523.526 | 801.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;536 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 536 | 35523.536 | 802
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;546 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 546 | 35523.546 | 802.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;556 | 95.8222 | 297.2613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 556 | 35523.556 | 802.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;566 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 566 | 35523.566 | 802.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;576 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 576 | 35523.576 | 802.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;586 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 586 | 35523.586 | 802.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;596 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 596 | 35523.596 | 802.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;606 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 606 | 35523.606 | 802.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;616 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 616 | 35523.616 | 802.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;626 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 626 | 35523.626 | 802.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;636 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 636 | 35523.636 | 802.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;646 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 646 | 35523.646 | 802.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;656 | 95.8222 | 297.2473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 656 | 35523.656 | 802.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;666 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 666 | 35523.666 | 802.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;676 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 676 | 35523.676 | 802.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;686 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 686 | 35523.686 | 802.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;696 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 696 | 35523.696 | 802.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;706 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 706 | 35523.706 | 802.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;716 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 716 | 35523.716 | 802.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;726 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 726 | 35523.726 | 802.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;736 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 736 | 35523.736 | 802.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;746 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 746 | 35523.746 | 802.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;756 | 95.8222 | 297.2151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 756 | 35523.756 | 802.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;766 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 766 | 35523.766 | 802.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;776 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 776 | 35523.776 | 802.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;786 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 786 | 35523.786 | 802.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;796 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 796 | 35523.796 | 802.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;806 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 806 | 35523.806 | 802.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;816 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 816 | 35523.816 | 802.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;826 | 95.8222 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 826 | 35523.826 | 802.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;836 | 95.8232 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 836 | 35523.836 | 802.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;846 | 95.8232 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 846 | 35523.846 | 802.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;856 | 95.8232 | 297.2077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 856 | 35523.856 | 802.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;866 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 866 | 35523.866 | 802.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;876 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 876 | 35523.876 | 802.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;886 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 886 | 35523.886 | 802.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;896 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 896 | 35523.896 | 802.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;906 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 906 | 35523.906 | 802.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;916 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 916 | 35523.916 | 802.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;926 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 926 | 35523.926 | 802.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;936 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 936 | 35523.936 | 802.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;946 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 946 | 35523.946 | 802.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;956 | 95.8232 | 297.2342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 956 | 35523.956 | 802.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;966 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 966 | 35523.966 | 802.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;976 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 976 | 35523.976 | 802.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;986 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 986 | 35523.986 | 802.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:03;996 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 03 | 996 | 35523.996 | 802.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;006 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 006 | 35524.006 | 802.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;016 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 016 | 35524.016 | 802.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;026 | 95.8232 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 026 | 35524.026 | 802.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;036 | 95.8242 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 036 | 35524.036 | 802.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;046 | 95.8242 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 046 | 35524.046 | 802.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;056 | 95.8242 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 056 | 35524.056 | 802.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;066 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 066 | 35524.066 | 802.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;076 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 076 | 35524.076 | 802.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;086 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 086 | 35524.086 | 802.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;096 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 096 | 35524.096 | 802.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;106 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 106 | 35524.106 | 802.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;116 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 116 | 35524.116 | 802.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;126 | 95.8242 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 126 | 35524.126 | 802.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;136 | 95.8232 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 136 | 35524.136 | 802.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;146 | 95.8232 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 146 | 35524.146 | 802.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;156 | 95.8232 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 156 | 35524.156 | 802.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;166 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 166 | 35524.166 | 802.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;176 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 176 | 35524.176 | 802.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;186 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 186 | 35524.186 | 802.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;196 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 196 | 35524.196 | 802.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;206 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 206 | 35524.206 | 802.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;216 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 216 | 35524.216 | 802.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;226 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 226 | 35524.226 | 802.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;236 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 236 | 35524.236 | 802.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;246 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 246 | 35524.246 | 802.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;256 | 95.8232 | 297.2718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 256 | 35524.256 | 802.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;266 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 266 | 35524.266 | 802.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;276 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 276 | 35524.276 | 802.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;286 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 286 | 35524.286 | 802.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;296 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 296 | 35524.296 | 802.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;306 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 306 | 35524.306 | 802.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;316 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 316 | 35524.316 | 802.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;326 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 326 | 35524.326 | 802.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;336 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 336 | 35524.336 | 802.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;346 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 346 | 35524.346 | 802.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;356 | 95.8232 | 297.2816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 356 | 35524.356 | 802.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;366 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 366 | 35524.366 | 802.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;376 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 376 | 35524.376 | 802.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;386 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 386 | 35524.386 | 802.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;396 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 396 | 35524.396 | 802.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;406 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 406 | 35524.406 | 802.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;416 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 416 | 35524.416 | 802.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;426 | 95.8232 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 426 | 35524.426 | 802.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;436 | 95.8242 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 436 | 35524.436 | 802.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;446 | 95.8242 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 446 | 35524.446 | 802.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;456 | 95.8242 | 297.2688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 456 | 35524.456 | 802.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;466 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 466 | 35524.466 | 802.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;476 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 476 | 35524.476 | 802.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;486 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 486 | 35524.486 | 802.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;496 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 496 | 35524.496 | 802.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;506 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 506 | 35524.506 | 802.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;516 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 516 | 35524.516 | 802.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;526 | 95.8242 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 526 | 35524.526 | 802.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;536 | 95.8252 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 536 | 35524.536 | 803
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;546 | 95.8252 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 546 | 35524.546 | 803.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;556 | 95.8252 | 297.2698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 556 | 35524.556 | 803.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;566 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 566 | 35524.566 | 803.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;576 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 576 | 35524.576 | 803.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;586 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 586 | 35524.586 | 803.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;596 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 596 | 35524.596 | 803.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;606 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 606 | 35524.606 | 803.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;616 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 616 | 35524.616 | 803.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;626 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 626 | 35524.626 | 803.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;636 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 636 | 35524.636 | 803.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;646 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 646 | 35524.646 | 803.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;656 | 95.8252 | 297.2868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 656 | 35524.656 | 803.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;666 | 95.8252 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 666 | 35524.666 | 803.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;676 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 676 | 35524.676 | 803.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;686 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 686 | 35524.686 | 803.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;696 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 696 | 35524.696 | 803.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;706 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 706 | 35524.706 | 803.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;716 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 716 | 35524.716 | 803.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;726 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 726 | 35524.726 | 803.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;736 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 736 | 35524.736 | 803.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;746 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 746 | 35524.746 | 803.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;756 | 95.8242 | 297.2849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 756 | 35524.756 | 803.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;766 | 95.8242 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 766 | 35524.766 | 803.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;776 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 776 | 35524.776 | 803.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;786 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 786 | 35524.786 | 803.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;796 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 796 | 35524.796 | 803.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;806 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 806 | 35524.806 | 803.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;816 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 816 | 35524.816 | 803.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;826 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 826 | 35524.826 | 803.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;836 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 836 | 35524.836 | 803.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;846 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 846 | 35524.846 | 803.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;856 | 95.8252 | 297.278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 856 | 35524.856 | 803.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;866 | 95.8252 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 866 | 35524.866 | 803.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;876 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 876 | 35524.876 | 803.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;886 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 886 | 35524.886 | 803.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;896 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 896 | 35524.896 | 803.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;906 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 906 | 35524.906 | 803.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;916 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 916 | 35524.916 | 803.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;926 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 926 | 35524.926 | 803.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;936 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 936 | 35524.936 | 803.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;946 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 946 | 35524.946 | 803.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;956 | 95.8262 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 956 | 35524.956 | 803.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;966 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 966 | 35524.966 | 803.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;976 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 976 | 35524.976 | 803.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;986 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 986 | 35524.986 | 803.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:04;996 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 04 | 996 | 35524.996 | 803.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;006 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 006 | 35525.006 | 803.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;016 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 016 | 35525.016 | 803.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;026 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 026 | 35525.026 | 803.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;036 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 036 | 35525.036 | 803.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;046 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 046 | 35525.046 | 803.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;056 | 95.8262 | 297.2987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 056 | 35525.056 | 803.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;066 | 95.8262 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 066 | 35525.066 | 803.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;076 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 076 | 35525.076 | 803.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;086 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 086 | 35525.086 | 803.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;096 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 096 | 35525.096 | 803.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;106 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 106 | 35525.106 | 803.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;116 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 116 | 35525.116 | 803.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;126 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 126 | 35525.126 | 803.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;136 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 136 | 35525.136 | 803.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;146 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 146 | 35525.146 | 803.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;156 | 95.8252 | 297.2776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 156 | 35525.156 | 803.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;166 | 95.8252 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 166 | 35525.166 | 803.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;176 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 176 | 35525.176 | 803.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;186 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 186 | 35525.186 | 803.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;196 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 196 | 35525.196 | 803.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;206 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 206 | 35525.206 | 803.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;216 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 216 | 35525.216 | 803.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;226 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 226 | 35525.226 | 803.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;236 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 236 | 35525.236 | 803.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;246 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 246 | 35525.246 | 803.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;256 | 95.8262 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 256 | 35525.256 | 803.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;266 | 95.8262 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 266 | 35525.266 | 803.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;276 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 276 | 35525.276 | 803.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;286 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 286 | 35525.286 | 803.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;296 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 296 | 35525.296 | 803.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;306 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 306 | 35525.306 | 803.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;316 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 316 | 35525.316 | 803.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;326 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 326 | 35525.326 | 803.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;336 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 336 | 35525.336 | 803.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;346 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 346 | 35525.346 | 803.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;356 | 95.8272 | 297.272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 356 | 35525.356 | 803.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;366 | 95.8272 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 366 | 35525.366 | 803.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;376 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 376 | 35525.376 | 803.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;386 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 386 | 35525.386 | 803.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;396 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 396 | 35525.396 | 803.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;406 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 406 | 35525.406 | 803.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;416 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 416 | 35525.416 | 803.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;426 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 426 | 35525.426 | 803.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;436 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 436 | 35525.436 | 803.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;446 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 446 | 35525.446 | 803.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;456 | 95.8262 | 297.2546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 456 | 35525.456 | 803.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;466 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 466 | 35525.466 | 803.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;476 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 476 | 35525.476 | 803.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;486 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 486 | 35525.486 | 803.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;496 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 496 | 35525.496 | 803.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;506 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 506 | 35525.506 | 803.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;516 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 516 | 35525.516 | 803.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;526 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 526 | 35525.526 | 803.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;536 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 536 | 35525.536 | 804
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;546 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 546 | 35525.546 | 804.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;556 | 95.8262 | 297.2389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 556 | 35525.556 | 804.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;566 | 95.8262 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 566 | 35525.566 | 804.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;576 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 576 | 35525.576 | 804.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;586 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 586 | 35525.586 | 804.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;596 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 596 | 35525.596 | 804.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;606 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 606 | 35525.606 | 804.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;616 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 616 | 35525.616 | 804.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;626 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 626 | 35525.626 | 804.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;636 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 636 | 35525.636 | 804.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;646 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 646 | 35525.646 | 804.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;656 | 95.8272 | 297.2503 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 656 | 35525.656 | 804.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;666 | 95.8272 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 666 | 35525.666 | 804.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;676 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 676 | 35525.676 | 804.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;686 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 686 | 35525.686 | 804.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;696 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 696 | 35525.696 | 804.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;706 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 706 | 35525.706 | 804.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;716 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 716 | 35525.716 | 804.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;726 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 726 | 35525.726 | 804.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;736 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 736 | 35525.736 | 804.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;746 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 746 | 35525.746 | 804.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;756 | 95.8262 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 756 | 35525.756 | 804.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;766 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 766 | 35525.766 | 804.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;776 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 776 | 35525.776 | 804.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;786 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 786 | 35525.786 | 804.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;796 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 796 | 35525.796 | 804.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;806 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 806 | 35525.806 | 804.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;816 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 816 | 35525.816 | 804.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;826 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 826 | 35525.826 | 804.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;836 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 836 | 35525.836 | 804.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;846 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 846 | 35525.846 | 804.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;856 | 95.8262 | 297.2108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 856 | 35525.856 | 804.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;866 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 866 | 35525.866 | 804.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;876 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 876 | 35525.876 | 804.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;886 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 886 | 35525.886 | 804.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;896 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 896 | 35525.896 | 804.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;906 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 906 | 35525.906 | 804.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;916 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 916 | 35525.916 | 804.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;926 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 926 | 35525.926 | 804.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;936 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 936 | 35525.936 | 804.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;946 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 946 | 35525.946 | 804.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;956 | 95.8262 | 297.1871 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 956 | 35525.956 | 804.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;966 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 966 | 35525.966 | 804.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;976 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 976 | 35525.976 | 804.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;986 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 986 | 35525.986 | 804.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:05;996 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 05 | 996 | 35525.996 | 804.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;006 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 006 | 35526.006 | 804.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;016 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 016 | 35526.016 | 804.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;026 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 026 | 35526.026 | 804.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;036 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 036 | 35526.036 | 804.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;046 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 046 | 35526.046 | 804.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;056 | 95.8262 | 297.1803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 056 | 35526.056 | 804.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;066 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 066 | 35526.066 | 804.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;076 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 076 | 35526.076 | 804.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;086 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 086 | 35526.086 | 804.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;096 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 096 | 35526.096 | 804.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;106 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 106 | 35526.106 | 804.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;116 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 116 | 35526.116 | 804.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;126 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 126 | 35526.126 | 804.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;136 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 136 | 35526.136 | 804.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;146 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 146 | 35526.146 | 804.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;156 | 95.8262 | 297.1674 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 156 | 35526.156 | 804.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;166 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 166 | 35526.166 | 804.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;176 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 176 | 35526.176 | 804.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;186 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 186 | 35526.186 | 804.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;196 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 196 | 35526.196 | 804.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;206 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 206 | 35526.206 | 804.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;216 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 216 | 35526.216 | 804.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;226 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 226 | 35526.226 | 804.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;236 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 236 | 35526.236 | 804.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;246 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 246 | 35526.246 | 804.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;256 | 95.8262 | 297.1652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 256 | 35526.256 | 804.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;266 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 266 | 35526.266 | 804.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;276 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 276 | 35526.276 | 804.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;286 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 286 | 35526.286 | 804.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;296 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 296 | 35526.296 | 804.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;306 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 306 | 35526.306 | 804.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;316 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 316 | 35526.316 | 804.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;326 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 326 | 35526.326 | 804.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;336 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 336 | 35526.336 | 804.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;346 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 346 | 35526.346 | 804.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;356 | 95.8262 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 356 | 35526.356 | 804.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;366 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 366 | 35526.366 | 804.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;376 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 376 | 35526.376 | 804.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;386 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 386 | 35526.386 | 804.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;396 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 396 | 35526.396 | 804.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;406 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 406 | 35526.406 | 804.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;416 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 416 | 35526.416 | 804.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;426 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 426 | 35526.426 | 804.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;436 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 436 | 35526.436 | 804.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;446 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 446 | 35526.446 | 804.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;456 | 95.8262 | 297.1991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 456 | 35526.456 | 804.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;466 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 466 | 35526.466 | 804.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;476 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 476 | 35526.476 | 804.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;486 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 486 | 35526.486 | 804.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;496 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 496 | 35526.496 | 804.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;506 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 506 | 35526.506 | 804.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;516 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 516 | 35526.516 | 804.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;526 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 526 | 35526.526 | 804.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;536 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 536 | 35526.536 | 805
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;546 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 546 | 35526.546 | 805.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;556 | 95.8262 | 297.1842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 556 | 35526.556 | 805.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;566 | 95.8262 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 566 | 35526.566 | 805.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;576 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 576 | 35526.576 | 805.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;586 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 586 | 35526.586 | 805.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;596 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 596 | 35526.596 | 805.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;606 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 606 | 35526.606 | 805.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;616 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 616 | 35526.616 | 805.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;626 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 626 | 35526.626 | 805.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;636 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 636 | 35526.636 | 805.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;646 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 646 | 35526.646 | 805.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;656 | 95.8272 | 297.1694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 656 | 35526.656 | 805.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;666 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 666 | 35526.666 | 805.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;676 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 676 | 35526.676 | 805.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;686 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 686 | 35526.686 | 805.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;696 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 696 | 35526.696 | 805.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;706 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 706 | 35526.706 | 805.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;716 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 716 | 35526.716 | 805.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;726 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 726 | 35526.726 | 805.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;736 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 736 | 35526.736 | 805.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;746 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 746 | 35526.746 | 805.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;756 | 95.8272 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 756 | 35526.756 | 805.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;766 | 95.8272 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 766 | 35526.766 | 805.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;776 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 776 | 35526.776 | 805.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;786 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 786 | 35526.786 | 805.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;796 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 796 | 35526.796 | 805.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;806 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 806 | 35526.806 | 805.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;816 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 816 | 35526.816 | 805.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;826 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 826 | 35526.826 | 805.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;836 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 836 | 35526.836 | 805.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;846 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 846 | 35526.846 | 805.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;856 | 95.8262 | 297.1463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 856 | 35526.856 | 805.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;866 | 95.8262 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 866 | 35526.866 | 805.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;876 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 876 | 35526.876 | 805.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;886 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 886 | 35526.886 | 805.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;896 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 896 | 35526.896 | 805.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;906 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 906 | 35526.906 | 805.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;916 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 916 | 35526.916 | 805.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;926 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 926 | 35526.926 | 805.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;936 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 936 | 35526.936 | 805.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;946 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 946 | 35526.946 | 805.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;956 | 95.8282 | 297.1526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 956 | 35526.956 | 805.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;966 | 95.8282 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 966 | 35526.966 | 805.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;976 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 976 | 35526.976 | 805.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;986 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 986 | 35526.986 | 805.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:06;996 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 06 | 996 | 35526.996 | 805.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;006 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 006 | 35527.006 | 805.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;016 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 016 | 35527.016 | 805.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;026 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 026 | 35527.026 | 805.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;036 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 036 | 35527.036 | 805.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;046 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 046 | 35527.046 | 805.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;056 | 95.8272 | 297.1839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 056 | 35527.056 | 805.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;066 | 95.8272 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 066 | 35527.066 | 805.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;076 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 076 | 35527.076 | 805.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;086 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 086 | 35527.086 | 805.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;096 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 096 | 35527.096 | 805.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;106 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 106 | 35527.106 | 805.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;116 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 116 | 35527.116 | 805.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;126 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 126 | 35527.126 | 805.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;136 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 136 | 35527.136 | 805.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;146 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 146 | 35527.146 | 805.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;156 | 95.8282 | 297.188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 156 | 35527.156 | 805.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;166 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 166 | 35527.166 | 805.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;176 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 176 | 35527.176 | 805.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;186 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 186 | 35527.186 | 805.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;196 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 196 | 35527.196 | 805.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;206 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 206 | 35527.206 | 805.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;216 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 216 | 35527.216 | 805.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;226 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 226 | 35527.226 | 805.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;236 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 236 | 35527.236 | 805.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;246 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 246 | 35527.246 | 805.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;256 | 95.8282 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 256 | 35527.256 | 805.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;266 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 266 | 35527.266 | 805.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;276 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 276 | 35527.276 | 805.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;286 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 286 | 35527.286 | 805.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;296 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 296 | 35527.296 | 805.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;306 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 306 | 35527.306 | 805.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;316 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 316 | 35527.316 | 805.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;326 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 326 | 35527.326 | 805.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;336 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 336 | 35527.336 | 805.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;346 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 346 | 35527.346 | 805.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;356 | 95.8282 | 297.1307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 356 | 35527.356 | 805.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;366 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 366 | 35527.366 | 805.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;376 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 376 | 35527.376 | 805.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;386 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 386 | 35527.386 | 805.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;396 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 396 | 35527.396 | 805.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;406 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 406 | 35527.406 | 805.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;416 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 416 | 35527.416 | 805.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;426 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 426 | 35527.426 | 805.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;436 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 436 | 35527.436 | 805.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;446 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 446 | 35527.446 | 805.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;456 | 95.8282 | 297.1103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 456 | 35527.456 | 805.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;466 | 95.8282 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 466 | 35527.466 | 805.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;476 | 95.8282 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 476 | 35527.476 | 805.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;486 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 486 | 35527.486 | 805.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;496 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 496 | 35527.496 | 805.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;506 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 506 | 35527.506 | 805.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;516 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 516 | 35527.516 | 805.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;526 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 526 | 35527.526 | 805.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;536 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 536 | 35527.536 | 806
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;546 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 546 | 35527.546 | 806.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;556 | 95.8302 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 556 | 35527.556 | 806.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;566 | 95.8302 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 566 | 35527.566 | 806.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;576 | 95.8302 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 576 | 35527.576 | 806.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;586 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 586 | 35527.586 | 806.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;596 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 596 | 35527.596 | 806.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;606 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 606 | 35527.606 | 806.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;616 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 616 | 35527.616 | 806.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;626 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 626 | 35527.626 | 806.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;636 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 636 | 35527.636 | 806.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;646 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 646 | 35527.646 | 806.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;656 | 95.8292 | 297.0886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 656 | 35527.656 | 806.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;666 | 95.8292 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 666 | 35527.666 | 806.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;676 | 95.8292 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 676 | 35527.676 | 806.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;686 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 686 | 35527.686 | 806.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;696 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 696 | 35527.696 | 806.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;706 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 706 | 35527.706 | 806.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;716 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 716 | 35527.716 | 806.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;726 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 726 | 35527.726 | 806.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;736 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 736 | 35527.736 | 806.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;746 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 746 | 35527.746 | 806.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;756 | 95.8272 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 756 | 35527.756 | 806.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;766 | 95.8272 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 766 | 35527.766 | 806.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;776 | 95.8272 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 776 | 35527.776 | 806.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;786 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 786 | 35527.786 | 806.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;796 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 796 | 35527.796 | 806.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;806 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 806 | 35527.806 | 806.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;816 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 816 | 35527.816 | 806.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;826 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 826 | 35527.826 | 806.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;836 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 836 | 35527.836 | 806.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;846 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 846 | 35527.846 | 806.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;856 | 95.8292 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 856 | 35527.856 | 806.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;866 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 866 | 35527.866 | 806.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;876 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 876 | 35527.876 | 806.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;886 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 886 | 35527.886 | 806.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;896 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 896 | 35527.896 | 806.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;906 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 906 | 35527.906 | 806.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;916 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 916 | 35527.916 | 806.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;926 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 926 | 35527.926 | 806.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;936 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 936 | 35527.936 | 806.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;946 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 946 | 35527.946 | 806.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;956 | 95.8292 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 956 | 35527.956 | 806.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;966 | 95.8292 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 966 | 35527.966 | 806.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;976 | 95.8292 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 976 | 35527.976 | 806.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;986 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 986 | 35527.986 | 806.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:07;996 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 07 | 996 | 35527.996 | 806.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;006 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 006 | 35528.006 | 806.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;016 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 016 | 35528.016 | 806.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;026 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 026 | 35528.026 | 806.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;036 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 036 | 35528.036 | 806.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;046 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 046 | 35528.046 | 806.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;056 | 95.8282 | 297.0773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 056 | 35528.056 | 806.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;066 | 95.8282 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 066 | 35528.066 | 806.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;076 | 95.8282 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 076 | 35528.076 | 806.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;086 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 086 | 35528.086 | 806.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;096 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 096 | 35528.096 | 806.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;106 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 106 | 35528.106 | 806.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;116 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 116 | 35528.116 | 806.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;126 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 126 | 35528.126 | 806.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;136 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 136 | 35528.136 | 806.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;146 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 146 | 35528.146 | 806.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;156 | 95.8292 | 297.072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 156 | 35528.156 | 806.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;166 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 166 | 35528.166 | 806.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;176 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 176 | 35528.176 | 806.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;186 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 186 | 35528.186 | 806.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;196 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 196 | 35528.196 | 806.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;206 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 206 | 35528.206 | 806.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;216 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 216 | 35528.216 | 806.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;226 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 226 | 35528.226 | 806.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;236 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 236 | 35528.236 | 806.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;246 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 246 | 35528.246 | 806.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;256 | 95.8292 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 256 | 35528.256 | 806.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;266 | 95.8292 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 266 | 35528.266 | 806.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;276 | 95.8292 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 276 | 35528.276 | 806.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;286 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 286 | 35528.286 | 806.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;296 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 296 | 35528.296 | 806.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;306 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 306 | 35528.306 | 806.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;316 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 316 | 35528.316 | 806.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;326 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 326 | 35528.326 | 806.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;336 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 336 | 35528.336 | 806.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;346 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 346 | 35528.346 | 806.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;356 | 95.8282 | 297.0856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 356 | 35528.356 | 806.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;366 | 95.8282 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 366 | 35528.366 | 806.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;376 | 95.8282 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 376 | 35528.376 | 806.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;386 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 386 | 35528.386 | 806.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;396 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 396 | 35528.396 | 806.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;406 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 406 | 35528.406 | 806.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;416 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 416 | 35528.416 | 806.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;426 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 426 | 35528.426 | 806.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;436 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 436 | 35528.436 | 806.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;446 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 446 | 35528.446 | 806.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;456 | 95.8292 | 297.1035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 456 | 35528.456 | 806.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;466 | 95.8292 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 466 | 35528.466 | 806.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;476 | 95.8292 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 476 | 35528.476 | 806.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;486 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 486 | 35528.486 | 806.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;496 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 496 | 35528.496 | 806.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;506 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 506 | 35528.506 | 806.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;516 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 516 | 35528.516 | 806.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;526 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 526 | 35528.526 | 806.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;536 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 536 | 35528.536 | 807
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;546 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 546 | 35528.546 | 807.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;556 | 95.8322 | 297.1354 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 556 | 35528.556 | 807.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;566 | 95.8322 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 566 | 35528.566 | 807.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;576 | 95.8322 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 576 | 35528.576 | 807.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;586 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 586 | 35528.586 | 807.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;596 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 596 | 35528.596 | 807.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;606 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 606 | 35528.606 | 807.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;616 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 616 | 35528.616 | 807.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;626 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 626 | 35528.626 | 807.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;636 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 636 | 35528.636 | 807.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;646 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 646 | 35528.646 | 807.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;656 | 95.8312 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 656 | 35528.656 | 807.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;666 | 95.8312 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 666 | 35528.666 | 807.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;676 | 95.8312 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 676 | 35528.676 | 807.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;686 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 686 | 35528.686 | 807.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;696 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 696 | 35528.696 | 807.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;706 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 706 | 35528.706 | 807.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;716 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 716 | 35528.716 | 807.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;726 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 726 | 35528.726 | 807.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;736 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 736 | 35528.736 | 807.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;746 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 746 | 35528.746 | 807.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;756 | 95.8302 | 297.1199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 756 | 35528.756 | 807.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;766 | 95.8302 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 766 | 35528.766 | 807.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;776 | 95.8302 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 776 | 35528.776 | 807.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;786 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 786 | 35528.786 | 807.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;796 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 796 | 35528.796 | 807.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;806 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 806 | 35528.806 | 807.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;816 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 816 | 35528.816 | 807.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;826 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 826 | 35528.826 | 807.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;836 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 836 | 35528.836 | 807.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;846 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 846 | 35528.846 | 807.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;856 | 95.8312 | 297.1182 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 856 | 35528.856 | 807.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;866 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 866 | 35528.866 | 807.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;876 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 876 | 35528.876 | 807.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;886 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 886 | 35528.886 | 807.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;896 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 896 | 35528.896 | 807.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;906 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 906 | 35528.906 | 807.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;916 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 916 | 35528.916 | 807.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;926 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 926 | 35528.926 | 807.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;936 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 936 | 35528.936 | 807.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;946 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 946 | 35528.946 | 807.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;956 | 95.8312 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 956 | 35528.956 | 807.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;966 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 966 | 35528.966 | 807.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;976 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 976 | 35528.976 | 807.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;986 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 986 | 35528.986 | 807.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:08;996 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 08 | 996 | 35528.996 | 807.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;006 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 006 | 35529.006 | 807.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;016 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 016 | 35529.016 | 807.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;026 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 026 | 35529.026 | 807.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;036 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 036 | 35529.036 | 807.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;046 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 046 | 35529.046 | 807.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;056 | 95.8312 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 056 | 35529.056 | 807.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;066 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 066 | 35529.066 | 807.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;076 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 076 | 35529.076 | 807.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;086 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 086 | 35529.086 | 807.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;096 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 096 | 35529.096 | 807.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;106 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 106 | 35529.106 | 807.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;116 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 116 | 35529.116 | 807.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;126 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 126 | 35529.126 | 807.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;136 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 136 | 35529.136 | 807.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;146 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 146 | 35529.146 | 807.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;156 | 95.8312 | 297.1225 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 156 | 35529.156 | 807.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;166 | 95.8312 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 166 | 35529.166 | 807.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;176 | 95.8312 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 176 | 35529.176 | 807.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;186 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 186 | 35529.186 | 807.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;196 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 196 | 35529.196 | 807.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;206 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 206 | 35529.206 | 807.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;216 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 216 | 35529.216 | 807.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;226 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 226 | 35529.226 | 807.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;236 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 236 | 35529.236 | 807.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;246 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 246 | 35529.246 | 807.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;256 | 95.8302 | 297.1399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 256 | 35529.256 | 807.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;266 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 266 | 35529.266 | 807.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;276 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 276 | 35529.276 | 807.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;286 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 286 | 35529.286 | 807.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;296 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 296 | 35529.296 | 807.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;306 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 306 | 35529.306 | 807.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;316 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 316 | 35529.316 | 807.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;326 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 326 | 35529.326 | 807.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;336 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 336 | 35529.336 | 807.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;346 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 346 | 35529.346 | 807.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;356 | 95.8302 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 356 | 35529.356 | 807.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;366 | 95.8302 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 366 | 35529.366 | 807.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;376 | 95.8302 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 376 | 35529.376 | 807.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;386 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 386 | 35529.386 | 807.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;396 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 396 | 35529.396 | 807.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;406 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 406 | 35529.406 | 807.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;416 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 416 | 35529.416 | 807.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;426 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 426 | 35529.426 | 807.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;436 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 436 | 35529.436 | 807.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;446 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 446 | 35529.446 | 807.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;456 | 95.8312 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 456 | 35529.456 | 807.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;466 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 466 | 35529.466 | 807.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;476 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 476 | 35529.476 | 807.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;486 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 486 | 35529.486 | 807.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;496 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 496 | 35529.496 | 807.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;506 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 506 | 35529.506 | 807.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;516 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 516 | 35529.516 | 807.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;526 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 526 | 35529.526 | 807.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;536 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 536 | 35529.536 | 808
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;546 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 546 | 35529.546 | 808.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;556 | 95.8312 | 297.1129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 556 | 35529.556 | 808.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;566 | 95.8312 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 566 | 35529.566 | 808.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;576 | 95.8312 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 576 | 35529.576 | 808.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;586 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 586 | 35529.586 | 808.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;596 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 596 | 35529.596 | 808.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;606 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 606 | 35529.606 | 808.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;616 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 616 | 35529.616 | 808.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;626 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 626 | 35529.626 | 808.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;636 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 636 | 35529.636 | 808.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;646 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 646 | 35529.646 | 808.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;656 | 95.8302 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 656 | 35529.656 | 808.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;666 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 666 | 35529.666 | 808.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;676 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 676 | 35529.676 | 808.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;686 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 686 | 35529.686 | 808.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;696 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 696 | 35529.696 | 808.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;706 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 706 | 35529.706 | 808.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;716 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 716 | 35529.716 | 808.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;726 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 726 | 35529.726 | 808.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;736 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 736 | 35529.736 | 808.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;746 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 746 | 35529.746 | 808.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;756 | 95.8302 | 297.1018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 756 | 35529.756 | 808.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;766 | 95.8302 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 766 | 35529.766 | 808.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;776 | 95.8302 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 776 | 35529.776 | 808.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;786 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 786 | 35529.786 | 808.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;796 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 796 | 35529.796 | 808.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;806 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 806 | 35529.806 | 808.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;816 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 816 | 35529.816 | 808.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;826 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 826 | 35529.826 | 808.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;836 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 836 | 35529.836 | 808.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;846 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 846 | 35529.846 | 808.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;856 | 95.8312 | 297.0985 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 856 | 35529.856 | 808.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;866 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 866 | 35529.866 | 808.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;876 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 876 | 35529.876 | 808.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;886 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 886 | 35529.886 | 808.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;896 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 896 | 35529.896 | 808.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;906 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 906 | 35529.906 | 808.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;916 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 916 | 35529.916 | 808.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;926 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 926 | 35529.926 | 808.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;936 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 936 | 35529.936 | 808.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;946 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 946 | 35529.946 | 808.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;956 | 95.8312 | 297.105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 956 | 35529.956 | 808.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;966 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 966 | 35529.966 | 808.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;976 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 976 | 35529.976 | 808.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;986 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 986 | 35529.986 | 808.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:09;996 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 09 | 996 | 35529.996 | 808.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;006 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 006 | 35530.006 | 808.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;016 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 016 | 35530.016 | 808.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;026 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 026 | 35530.026 | 808.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;036 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 036 | 35530.036 | 808.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;046 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 046 | 35530.046 | 808.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;056 | 95.8312 | 297.0851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 056 | 35530.056 | 808.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;066 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 066 | 35530.066 | 808.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;076 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 076 | 35530.076 | 808.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;086 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 086 | 35530.086 | 808.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;096 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 096 | 35530.096 | 808.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;106 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 106 | 35530.106 | 808.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;116 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 116 | 35530.116 | 808.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;126 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 126 | 35530.126 | 808.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;136 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 136 | 35530.136 | 808.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;146 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 146 | 35530.146 | 808.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;156 | 95.8312 | 297.0651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 156 | 35530.156 | 808.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;166 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 166 | 35530.166 | 808.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;176 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 176 | 35530.176 | 808.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;186 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 186 | 35530.186 | 808.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;196 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 196 | 35530.196 | 808.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;206 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 206 | 35530.206 | 808.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;216 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 216 | 35530.216 | 808.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;226 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 226 | 35530.226 | 808.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;236 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 236 | 35530.236 | 808.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;246 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 246 | 35530.246 | 808.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;256 | 95.8312 | 297.0857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 256 | 35530.256 | 808.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;266 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 266 | 35530.266 | 808.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;276 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 276 | 35530.276 | 808.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;286 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 286 | 35530.286 | 808.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;296 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 296 | 35530.296 | 808.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;306 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 306 | 35530.306 | 808.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;316 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 316 | 35530.316 | 808.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;326 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 326 | 35530.326 | 808.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;336 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 336 | 35530.336 | 808.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;346 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 346 | 35530.346 | 808.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;356 | 95.8312 | 297.1031 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 356 | 35530.356 | 808.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;366 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 366 | 35530.366 | 808.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;376 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 376 | 35530.376 | 808.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;386 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 386 | 35530.386 | 808.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;396 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 396 | 35530.396 | 808.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;406 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 406 | 35530.406 | 808.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;416 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 416 | 35530.416 | 808.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;426 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 426 | 35530.426 | 808.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;436 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 436 | 35530.436 | 808.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;446 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 446 | 35530.446 | 808.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;456 | 95.8312 | 297.089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 456 | 35530.456 | 808.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;466 | 95.8312 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 466 | 35530.466 | 808.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;476 | 95.8312 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 476 | 35530.476 | 808.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;486 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 486 | 35530.486 | 808.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;496 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 496 | 35530.496 | 808.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;506 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 506 | 35530.506 | 808.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;516 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 516 | 35530.516 | 808.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;526 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 526 | 35530.526 | 808.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;536 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 536 | 35530.536 | 809
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;546 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 546 | 35530.546 | 809.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;556 | 95.8322 | 297.0853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 556 | 35530.556 | 809.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;566 | 95.8322 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 566 | 35530.566 | 809.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;576 | 95.8322 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 576 | 35530.576 | 809.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;586 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 586 | 35530.586 | 809.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;596 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 596 | 35530.596 | 809.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;606 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 606 | 35530.606 | 809.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;616 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 616 | 35530.616 | 809.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;626 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 626 | 35530.626 | 809.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;636 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 636 | 35530.636 | 809.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;646 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 646 | 35530.646 | 809.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;656 | 95.8312 | 297.0938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 656 | 35530.656 | 809.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;666 | 95.8312 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 666 | 35530.666 | 809.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;676 | 95.8312 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 676 | 35530.676 | 809.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;686 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 686 | 35530.686 | 809.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;696 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 696 | 35530.696 | 809.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;706 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 706 | 35530.706 | 809.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;716 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 716 | 35530.716 | 809.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;726 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 726 | 35530.726 | 809.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;736 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 736 | 35530.736 | 809.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;746 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 746 | 35530.746 | 809.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;756 | 95.8322 | 297.0855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 756 | 35530.756 | 809.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;766 | 95.8322 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 766 | 35530.766 | 809.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;776 | 95.8322 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 776 | 35530.776 | 809.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;786 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 786 | 35530.786 | 809.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;796 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 796 | 35530.796 | 809.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;806 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 806 | 35530.806 | 809.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;816 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 816 | 35530.816 | 809.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;826 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 826 | 35530.826 | 809.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;836 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 836 | 35530.836 | 809.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;846 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 846 | 35530.846 | 809.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;856 | 95.8332 | 297.0805 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 856 | 35530.856 | 809.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;866 | 95.8332 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 866 | 35530.866 | 809.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;876 | 95.8332 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 876 | 35530.876 | 809.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;886 | 95.8332 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 886 | 35530.886 | 809.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;896 | 95.8332 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 896 | 35530.896 | 809.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;906 | 95.8332 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 906 | 35530.906 | 809.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;916 | 95.8322 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 916 | 35530.916 | 809.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;926 | 95.8322 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 926 | 35530.926 | 809.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;936 | 95.8322 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 936 | 35530.936 | 809.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;946 | 95.8322 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 946 | 35530.946 | 809.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;956 | 95.8322 | 297.1011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 956 | 35530.956 | 809.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;966 | 95.8322 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 966 | 35530.966 | 809.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;976 | 95.8322 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 976 | 35530.976 | 809.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;986 | 95.8322 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 986 | 35530.986 | 809.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:10;996 | 95.8322 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 10 | 996 | 35530.996 | 809.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;006 | 95.8322 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 006 | 35531.006 | 809.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;016 | 95.8312 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 016 | 35531.016 | 809.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;026 | 95.8312 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 026 | 35531.026 | 809.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;036 | 95.8312 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 036 | 35531.036 | 809.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;046 | 95.8312 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 046 | 35531.046 | 809.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;056 | 95.8312 | 297.1089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 056 | 35531.056 | 809.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;066 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 066 | 35531.066 | 809.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;076 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 076 | 35531.076 | 809.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;086 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 086 | 35531.086 | 809.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;096 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 096 | 35531.096 | 809.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;106 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 106 | 35531.106 | 809.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;116 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 116 | 35531.116 | 809.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;126 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 126 | 35531.126 | 809.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;136 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 136 | 35531.136 | 809.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;146 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 146 | 35531.146 | 809.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;156 | 95.8312 | 297.0909 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 156 | 35531.156 | 809.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;166 | 95.8312 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 166 | 35531.166 | 809.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;176 | 95.8312 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 176 | 35531.176 | 809.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;186 | 95.8312 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 186 | 35531.186 | 809.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;196 | 95.8312 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 196 | 35531.196 | 809.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;206 | 95.8312 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 206 | 35531.206 | 809.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;216 | 95.8332 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 216 | 35531.216 | 809.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;226 | 95.8332 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 226 | 35531.226 | 809.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;236 | 95.8332 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 236 | 35531.236 | 809.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;246 | 95.8332 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 246 | 35531.246 | 809.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;256 | 95.8332 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 256 | 35531.256 | 809.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;266 | 95.8332 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 266 | 35531.266 | 809.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;276 | 95.8332 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 276 | 35531.276 | 809.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;286 | 95.8332 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 286 | 35531.286 | 809.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;296 | 95.8332 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 296 | 35531.296 | 809.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;306 | 95.8332 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 306 | 35531.306 | 809.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;316 | 95.8322 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 316 | 35531.316 | 809.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;326 | 95.8322 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 326 | 35531.326 | 809.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;336 | 95.8322 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 336 | 35531.336 | 809.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;346 | 95.8322 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 346 | 35531.346 | 809.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;356 | 95.8322 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 356 | 35531.356 | 809.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;366 | 95.8322 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 366 | 35531.366 | 809.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;376 | 95.8322 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 376 | 35531.376 | 809.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;386 | 95.8322 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 386 | 35531.386 | 809.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;396 | 95.8322 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 396 | 35531.396 | 809.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;406 | 95.8322 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 406 | 35531.406 | 809.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;416 | 95.8332 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 416 | 35531.416 | 809.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;426 | 95.8332 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 426 | 35531.426 | 809.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;436 | 95.8332 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 436 | 35531.436 | 809.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;446 | 95.8332 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 446 | 35531.446 | 809.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;456 | 95.8332 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 456 | 35531.456 | 809.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;466 | 95.8332 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 466 | 35531.466 | 809.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;476 | 95.8332 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 476 | 35531.476 | 809.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;486 | 95.8332 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 486 | 35531.486 | 809.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;496 | 95.8332 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 496 | 35531.496 | 809.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;506 | 95.8332 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 506 | 35531.506 | 809.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;516 | 95.8342 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 516 | 35531.516 | 809.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;526 | 95.8342 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 526 | 35531.526 | 809.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;536 | 95.8342 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 536 | 35531.536 | 810
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;546 | 95.8342 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 546 | 35531.546 | 810.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;556 | 95.8342 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 556 | 35531.556 | 810.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;566 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 566 | 35531.566 | 810.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;576 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 576 | 35531.576 | 810.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;586 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 586 | 35531.586 | 810.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;596 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 596 | 35531.596 | 810.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;606 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 606 | 35531.606 | 810.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;616 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 616 | 35531.616 | 810.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;626 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 626 | 35531.626 | 810.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;636 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 636 | 35531.636 | 810.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;646 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 646 | 35531.646 | 810.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;656 | 95.8342 | 297.119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 656 | 35531.656 | 810.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;666 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 666 | 35531.666 | 810.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;676 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 676 | 35531.676 | 810.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;686 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 686 | 35531.686 | 810.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;696 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 696 | 35531.696 | 810.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;706 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 706 | 35531.706 | 810.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;716 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 716 | 35531.716 | 810.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;726 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 726 | 35531.726 | 810.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;736 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 736 | 35531.736 | 810.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;746 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 746 | 35531.746 | 810.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;756 | 95.8342 | 297.0977 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 756 | 35531.756 | 810.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;766 | 95.8342 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 766 | 35531.766 | 810.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;776 | 95.8342 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 776 | 35531.776 | 810.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;786 | 95.8342 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 786 | 35531.786 | 810.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;796 | 95.8342 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 796 | 35531.796 | 810.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;806 | 95.8342 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 806 | 35531.806 | 810.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;816 | 95.8352 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 816 | 35531.816 | 810.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;826 | 95.8352 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 826 | 35531.826 | 810.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;836 | 95.8352 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 836 | 35531.836 | 810.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;846 | 95.8352 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 846 | 35531.846 | 810.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;856 | 95.8352 | 297.0581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 856 | 35531.856 | 810.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;866 | 95.8352 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 866 | 35531.866 | 810.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;876 | 95.8352 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 876 | 35531.876 | 810.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;886 | 95.8352 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 886 | 35531.886 | 810.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;896 | 95.8352 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 896 | 35531.896 | 810.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;906 | 95.8352 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 906 | 35531.906 | 810.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;916 | 95.8342 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 916 | 35531.916 | 810.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;926 | 95.8342 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 926 | 35531.926 | 810.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;936 | 95.8342 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 936 | 35531.936 | 810.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;946 | 95.8342 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 946 | 35531.946 | 810.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;956 | 95.8342 | 297.0476 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 956 | 35531.956 | 810.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;966 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 966 | 35531.966 | 810.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;976 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 976 | 35531.976 | 810.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;986 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 986 | 35531.986 | 810.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:11;996 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 11 | 996 | 35531.996 | 810.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;006 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 006 | 35532.006 | 810.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;016 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 016 | 35532.016 | 810.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;026 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 026 | 35532.026 | 810.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;036 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 036 | 35532.036 | 810.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;046 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 046 | 35532.046 | 810.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;056 | 95.8342 | 297.0566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 056 | 35532.056 | 810.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;066 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 066 | 35532.066 | 810.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;076 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 076 | 35532.076 | 810.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;086 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 086 | 35532.086 | 810.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;096 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 096 | 35532.096 | 810.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;106 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 106 | 35532.106 | 810.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;116 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 116 | 35532.116 | 810.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;126 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 126 | 35532.126 | 810.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;136 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 136 | 35532.136 | 810.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;146 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 146 | 35532.146 | 810.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;156 | 95.8342 | 297.0459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 156 | 35532.156 | 810.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;166 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 166 | 35532.166 | 810.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;176 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 176 | 35532.176 | 810.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;186 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 186 | 35532.186 | 810.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;196 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 196 | 35532.196 | 810.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;206 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 206 | 35532.206 | 810.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;216 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 216 | 35532.216 | 810.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;226 | 95.8342 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 226 | 35532.226 | 810.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;236 | 95.8352 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 236 | 35532.236 | 810.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;246 | 95.8352 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 246 | 35532.246 | 810.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;256 | 95.8352 | 297.0306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 256 | 35532.256 | 810.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;266 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 266 | 35532.266 | 810.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;276 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 276 | 35532.276 | 810.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;286 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 286 | 35532.286 | 810.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;296 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 296 | 35532.296 | 810.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;306 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 306 | 35532.306 | 810.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;316 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 316 | 35532.316 | 810.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;326 | 95.8352 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 326 | 35532.326 | 810.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;336 | 95.8362 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 336 | 35532.336 | 810.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;346 | 95.8362 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 346 | 35532.346 | 810.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;356 | 95.8362 | 297.0247 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 356 | 35532.356 | 810.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;366 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 366 | 35532.366 | 810.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;376 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 376 | 35532.376 | 810.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;386 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 386 | 35532.386 | 810.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;396 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 396 | 35532.396 | 810.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;406 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 406 | 35532.406 | 810.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;416 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 416 | 35532.416 | 810.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;426 | 95.8362 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 426 | 35532.426 | 810.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;436 | 95.8352 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 436 | 35532.436 | 810.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;446 | 95.8352 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 446 | 35532.446 | 810.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;456 | 95.8352 | 296.9959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 456 | 35532.456 | 810.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;466 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 466 | 35532.466 | 810.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;476 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 476 | 35532.476 | 810.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;486 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 486 | 35532.486 | 810.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;496 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 496 | 35532.496 | 810.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;506 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 506 | 35532.506 | 810.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;516 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 516 | 35532.516 | 810.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;526 | 95.8352 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 526 | 35532.526 | 810.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;536 | 95.8372 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 536 | 35532.536 | 811
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;546 | 95.8372 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 546 | 35532.546 | 811.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;556 | 95.8372 | 296.9513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 556 | 35532.556 | 811.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;566 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 566 | 35532.566 | 811.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;576 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 576 | 35532.576 | 811.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;586 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 586 | 35532.586 | 811.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;596 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 596 | 35532.596 | 811.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;606 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 606 | 35532.606 | 811.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;616 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 616 | 35532.616 | 811.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;626 | 95.8372 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 626 | 35532.626 | 811.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;636 | 95.8362 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 636 | 35532.636 | 811.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;646 | 95.8362 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 646 | 35532.646 | 811.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;656 | 95.8362 | 296.9478 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 656 | 35532.656 | 811.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;666 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 666 | 35532.666 | 811.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;676 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 676 | 35532.676 | 811.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;686 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 686 | 35532.686 | 811.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;696 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 696 | 35532.696 | 811.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;706 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 706 | 35532.706 | 811.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;716 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 716 | 35532.716 | 811.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;726 | 95.8362 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 726 | 35532.726 | 811.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;736 | 95.8352 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 736 | 35532.736 | 811.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;746 | 95.8352 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 746 | 35532.746 | 811.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;756 | 95.8352 | 296.9713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 756 | 35532.756 | 811.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;766 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 766 | 35532.766 | 811.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;776 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 776 | 35532.776 | 811.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;786 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 786 | 35532.786 | 811.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;796 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 796 | 35532.796 | 811.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;806 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 806 | 35532.806 | 811.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;816 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 816 | 35532.816 | 811.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;826 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 826 | 35532.826 | 811.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;836 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 836 | 35532.836 | 811.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;846 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 846 | 35532.846 | 811.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;856 | 95.8352 | 296.9815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 856 | 35532.856 | 811.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;866 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 866 | 35532.866 | 811.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;876 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 876 | 35532.876 | 811.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;886 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 886 | 35532.886 | 811.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;896 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 896 | 35532.896 | 811.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;906 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 906 | 35532.906 | 811.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;916 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 916 | 35532.916 | 811.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;926 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 926 | 35532.926 | 811.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;936 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 936 | 35532.936 | 811.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;946 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 946 | 35532.946 | 811.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;956 | 95.8352 | 296.9819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 956 | 35532.956 | 811.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;966 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 966 | 35532.966 | 811.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;976 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 976 | 35532.976 | 811.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;986 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 986 | 35532.986 | 811.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:12;996 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 12 | 996 | 35532.996 | 811.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;006 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 006 | 35533.006 | 811.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;016 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 016 | 35533.016 | 811.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;026 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 026 | 35533.026 | 811.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;036 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 036 | 35533.036 | 811.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;046 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 046 | 35533.046 | 811.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;056 | 95.8352 | 296.9766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 056 | 35533.056 | 811.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;066 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 066 | 35533.066 | 811.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;076 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 076 | 35533.076 | 811.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;086 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 086 | 35533.086 | 811.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;096 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 096 | 35533.096 | 811.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;106 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 106 | 35533.106 | 811.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;116 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 116 | 35533.116 | 811.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;126 | 95.8352 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 126 | 35533.126 | 811.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;136 | 95.8362 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 136 | 35533.136 | 811.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;146 | 95.8362 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 146 | 35533.146 | 811.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;156 | 95.8362 | 296.9522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 156 | 35533.156 | 811.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;166 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 166 | 35533.166 | 811.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;176 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 176 | 35533.176 | 811.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;186 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 186 | 35533.186 | 811.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;196 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 196 | 35533.196 | 811.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;206 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 206 | 35533.206 | 811.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;216 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 216 | 35533.216 | 811.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;226 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 226 | 35533.226 | 811.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;236 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 236 | 35533.236 | 811.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;246 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 246 | 35533.246 | 811.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;256 | 95.8362 | 296.9226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 256 | 35533.256 | 811.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;266 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 266 | 35533.266 | 811.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;276 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 276 | 35533.276 | 811.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;286 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 286 | 35533.286 | 811.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;296 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 296 | 35533.296 | 811.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;306 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 306 | 35533.306 | 811.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;316 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 316 | 35533.316 | 811.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;326 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 326 | 35533.326 | 811.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;336 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 336 | 35533.336 | 811.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;346 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 346 | 35533.346 | 811.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;356 | 95.8362 | 296.9298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 356 | 35533.356 | 811.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;366 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 366 | 35533.366 | 811.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;376 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 376 | 35533.376 | 811.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;386 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 386 | 35533.386 | 811.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;396 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 396 | 35533.396 | 811.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;406 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 406 | 35533.406 | 811.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;416 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 416 | 35533.416 | 811.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;426 | 95.8362 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 426 | 35533.426 | 811.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;436 | 95.8352 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 436 | 35533.436 | 811.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;446 | 95.8352 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 446 | 35533.446 | 811.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;456 | 95.8352 | 296.9538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 456 | 35533.456 | 811.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;466 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 466 | 35533.466 | 811.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;476 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 476 | 35533.476 | 811.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;486 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 486 | 35533.486 | 811.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;496 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 496 | 35533.496 | 811.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;506 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 506 | 35533.506 | 811.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;516 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 516 | 35533.516 | 811.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;526 | 95.8352 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 526 | 35533.526 | 811.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;536 | 95.8362 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 536 | 35533.536 | 812
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;546 | 95.8362 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 546 | 35533.546 | 812.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;556 | 95.8362 | 296.9581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 556 | 35533.556 | 812.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;566 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 566 | 35533.566 | 812.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;576 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 576 | 35533.576 | 812.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;586 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 586 | 35533.586 | 812.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;596 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 596 | 35533.596 | 812.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;606 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 606 | 35533.606 | 812.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;616 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 616 | 35533.616 | 812.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;626 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 626 | 35533.626 | 812.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;636 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 636 | 35533.636 | 812.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;646 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 646 | 35533.646 | 812.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;656 | 95.8362 | 296.9525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 656 | 35533.656 | 812.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;666 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 666 | 35533.666 | 812.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;676 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 676 | 35533.676 | 812.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;686 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 686 | 35533.686 | 812.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;696 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 696 | 35533.696 | 812.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;706 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 706 | 35533.706 | 812.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;716 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 716 | 35533.716 | 812.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;726 | 95.8362 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 726 | 35533.726 | 812.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;736 | 95.8372 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 736 | 35533.736 | 812.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;746 | 95.8372 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 746 | 35533.746 | 812.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;756 | 95.8372 | 296.9439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 756 | 35533.756 | 812.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;766 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 766 | 35533.766 | 812.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;776 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 776 | 35533.776 | 812.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;786 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 786 | 35533.786 | 812.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;796 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 796 | 35533.796 | 812.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;806 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 806 | 35533.806 | 812.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;816 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 816 | 35533.816 | 812.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;826 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 826 | 35533.826 | 812.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;836 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 836 | 35533.836 | 812.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;846 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 846 | 35533.846 | 812.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;856 | 95.8372 | 296.9222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 856 | 35533.856 | 812.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;866 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 866 | 35533.866 | 812.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;876 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 876 | 35533.876 | 812.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;886 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 886 | 35533.886 | 812.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;896 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 896 | 35533.896 | 812.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;906 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 906 | 35533.906 | 812.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;916 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 916 | 35533.916 | 812.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;926 | 95.8372 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 926 | 35533.926 | 812.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;936 | 95.8362 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 936 | 35533.936 | 812.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;946 | 95.8362 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 946 | 35533.946 | 812.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;956 | 95.8362 | 296.9023 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 956 | 35533.956 | 812.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;966 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 966 | 35533.966 | 812.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;976 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 976 | 35533.976 | 812.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;986 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 986 | 35533.986 | 812.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:13;996 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 13 | 996 | 35533.996 | 812.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;006 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 006 | 35534.006 | 812.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;016 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 016 | 35534.016 | 812.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;026 | 95.8362 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 026 | 35534.026 | 812.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;036 | 95.8372 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 036 | 35534.036 | 812.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;046 | 95.8372 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 046 | 35534.046 | 812.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;056 | 95.8372 | 296.913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 056 | 35534.056 | 812.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;066 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 066 | 35534.066 | 812.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;076 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 076 | 35534.076 | 812.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;086 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 086 | 35534.086 | 812.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;096 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 096 | 35534.096 | 812.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;106 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 106 | 35534.106 | 812.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;116 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 116 | 35534.116 | 812.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;126 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 126 | 35534.126 | 812.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;136 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 136 | 35534.136 | 812.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;146 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 146 | 35534.146 | 812.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;156 | 95.8372 | 296.9214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 156 | 35534.156 | 812.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;166 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 166 | 35534.166 | 812.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;176 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 176 | 35534.176 | 812.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;186 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 186 | 35534.186 | 812.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;196 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 196 | 35534.196 | 812.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;206 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 206 | 35534.206 | 812.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;216 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 216 | 35534.216 | 812.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;226 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 226 | 35534.226 | 812.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;236 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 236 | 35534.236 | 812.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;246 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 246 | 35534.246 | 812.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;256 | 95.8372 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 256 | 35534.256 | 812.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;266 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 266 | 35534.266 | 812.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;276 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 276 | 35534.276 | 812.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;286 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 286 | 35534.286 | 812.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;296 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 296 | 35534.296 | 812.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;306 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 306 | 35534.306 | 812.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;316 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 316 | 35534.316 | 812.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;326 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 326 | 35534.326 | 812.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;336 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 336 | 35534.336 | 812.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;346 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 346 | 35534.346 | 812.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;356 | 95.8372 | 296.8643 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 356 | 35534.356 | 812.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;366 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 366 | 35534.366 | 812.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;376 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 376 | 35534.376 | 812.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;386 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 386 | 35534.386 | 812.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;396 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 396 | 35534.396 | 812.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;406 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 406 | 35534.406 | 812.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;416 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 416 | 35534.416 | 812.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;426 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 426 | 35534.426 | 812.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;436 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 436 | 35534.436 | 812.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;446 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 446 | 35534.446 | 812.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;456 | 95.8372 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 456 | 35534.456 | 812.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;466 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 466 | 35534.466 | 812.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;476 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 476 | 35534.476 | 812.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;486 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 486 | 35534.486 | 812.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;496 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 496 | 35534.496 | 812.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;506 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 506 | 35534.506 | 812.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;516 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 516 | 35534.516 | 812.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;526 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 526 | 35534.526 | 812.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;536 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 536 | 35534.536 | 813
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;546 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 546 | 35534.546 | 813.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;556 | 95.8372 | 296.7945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 556 | 35534.556 | 813.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;566 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 566 | 35534.566 | 813.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;576 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 576 | 35534.576 | 813.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;586 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 586 | 35534.586 | 813.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;596 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 596 | 35534.596 | 813.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;606 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 606 | 35534.606 | 813.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;616 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 616 | 35534.616 | 813.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;626 | 95.8372 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 626 | 35534.626 | 813.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;636 | 95.8362 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 636 | 35534.636 | 813.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;646 | 95.8362 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 646 | 35534.646 | 813.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;656 | 95.8362 | 296.7658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 656 | 35534.656 | 813.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;666 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 666 | 35534.666 | 813.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;676 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 676 | 35534.676 | 813.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;686 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 686 | 35534.686 | 813.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;696 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 696 | 35534.696 | 813.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;706 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 706 | 35534.706 | 813.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;716 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 716 | 35534.716 | 813.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;726 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 726 | 35534.726 | 813.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;736 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 736 | 35534.736 | 813.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;746 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 746 | 35534.746 | 813.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;756 | 95.8362 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 756 | 35534.756 | 813.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;766 | 95.8362 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 766 | 35534.766 | 813.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;776 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 776 | 35534.776 | 813.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;786 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 786 | 35534.786 | 813.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;796 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 796 | 35534.796 | 813.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;806 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 806 | 35534.806 | 813.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;816 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 816 | 35534.816 | 813.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;826 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 826 | 35534.826 | 813.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;836 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 836 | 35534.836 | 813.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;846 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 846 | 35534.846 | 813.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;856 | 95.8372 | 296.7816 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 856 | 35534.856 | 813.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;866 | 95.8372 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 866 | 35534.866 | 813.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;876 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 876 | 35534.876 | 813.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;886 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 886 | 35534.886 | 813.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;896 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 896 | 35534.896 | 813.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;906 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 906 | 35534.906 | 813.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;916 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 916 | 35534.916 | 813.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;926 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 926 | 35534.926 | 813.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;936 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 936 | 35534.936 | 813.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;946 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 946 | 35534.946 | 813.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;956 | 95.8382 | 296.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 956 | 35534.956 | 813.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;966 | 95.8382 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 966 | 35534.966 | 813.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;976 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 976 | 35534.976 | 813.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;986 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 986 | 35534.986 | 813.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:14;996 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 14 | 996 | 35534.996 | 813.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;006 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 006 | 35535.006 | 813.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;016 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 016 | 35535.016 | 813.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;026 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 026 | 35535.026 | 813.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;036 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 036 | 35535.036 | 813.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;046 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 046 | 35535.046 | 813.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;056 | 95.8372 | 296.7497 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 056 | 35535.056 | 813.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;066 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 066 | 35535.066 | 813.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;076 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 076 | 35535.076 | 813.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;086 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 086 | 35535.086 | 813.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;096 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 096 | 35535.096 | 813.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;106 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 106 | 35535.106 | 813.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;116 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 116 | 35535.116 | 813.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;126 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 126 | 35535.126 | 813.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;136 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 136 | 35535.136 | 813.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;146 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 146 | 35535.146 | 813.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;156 | 95.8372 | 296.7268 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 156 | 35535.156 | 813.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;166 | 95.8372 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 166 | 35535.166 | 813.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;176 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 176 | 35535.176 | 813.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;186 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 186 | 35535.186 | 813.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;196 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 196 | 35535.196 | 813.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;206 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 206 | 35535.206 | 813.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;216 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 216 | 35535.216 | 813.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;226 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 226 | 35535.226 | 813.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;236 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 236 | 35535.236 | 813.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;246 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 246 | 35535.246 | 813.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;256 | 95.8382 | 296.6857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 256 | 35535.256 | 813.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;266 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 266 | 35535.266 | 813.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;276 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 276 | 35535.276 | 813.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;286 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 286 | 35535.286 | 813.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;296 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 296 | 35535.296 | 813.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;306 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 306 | 35535.306 | 813.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;316 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 316 | 35535.316 | 813.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;326 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 326 | 35535.326 | 813.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;336 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 336 | 35535.336 | 813.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;346 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 346 | 35535.346 | 813.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;356 | 95.8382 | 296.6544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 356 | 35535.356 | 813.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;366 | 95.8382 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 366 | 35535.366 | 813.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;376 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 376 | 35535.376 | 813.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;386 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 386 | 35535.386 | 813.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;396 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 396 | 35535.396 | 813.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;406 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 406 | 35535.406 | 813.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;416 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 416 | 35535.416 | 813.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;426 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 426 | 35535.426 | 813.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;436 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 436 | 35535.436 | 813.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;446 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 446 | 35535.446 | 813.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;456 | 95.8372 | 296.6647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 456 | 35535.456 | 813.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;466 | 95.8372 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 466 | 35535.466 | 813.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;476 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 476 | 35535.476 | 813.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;486 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 486 | 35535.486 | 813.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;496 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 496 | 35535.496 | 813.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;506 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 506 | 35535.506 | 813.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;516 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 516 | 35535.516 | 813.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;526 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 526 | 35535.526 | 813.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;536 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 536 | 35535.536 | 814
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;546 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 546 | 35535.546 | 814.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;556 | 95.8392 | 296.6734 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 556 | 35535.556 | 814.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;566 | 95.8392 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 566 | 35535.566 | 814.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;576 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 576 | 35535.576 | 814.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;586 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 586 | 35535.586 | 814.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;596 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 596 | 35535.596 | 814.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;606 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 606 | 35535.606 | 814.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;616 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 616 | 35535.616 | 814.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;626 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 626 | 35535.626 | 814.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;636 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 636 | 35535.636 | 814.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;646 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 646 | 35535.646 | 814.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;656 | 95.8402 | 296.6535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 656 | 35535.656 | 814.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;666 | 95.8402 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 666 | 35535.666 | 814.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;676 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 676 | 35535.676 | 814.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;686 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 686 | 35535.686 | 814.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;696 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 696 | 35535.696 | 814.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;706 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 706 | 35535.706 | 814.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;716 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 716 | 35535.716 | 814.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;726 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 726 | 35535.726 | 814.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;736 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 736 | 35535.736 | 814.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;746 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 746 | 35535.746 | 814.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;756 | 95.8392 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 756 | 35535.756 | 814.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;766 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 766 | 35535.766 | 814.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;776 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 776 | 35535.776 | 814.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;786 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 786 | 35535.786 | 814.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;796 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 796 | 35535.796 | 814.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;806 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 806 | 35535.806 | 814.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;816 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 816 | 35535.816 | 814.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;826 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 826 | 35535.826 | 814.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;836 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 836 | 35535.836 | 814.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;846 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 846 | 35535.846 | 814.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;856 | 95.8392 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 856 | 35535.856 | 814.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;866 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 866 | 35535.866 | 814.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;876 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 876 | 35535.876 | 814.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;886 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 886 | 35535.886 | 814.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;896 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 896 | 35535.896 | 814.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;906 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 906 | 35535.906 | 814.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;916 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 916 | 35535.916 | 814.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;926 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 926 | 35535.926 | 814.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;936 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 936 | 35535.936 | 814.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;946 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 946 | 35535.946 | 814.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;956 | 95.8392 | 296.6051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 956 | 35535.956 | 814.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;966 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 966 | 35535.966 | 814.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;976 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 976 | 35535.976 | 814.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;986 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 986 | 35535.986 | 814.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:15;996 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 15 | 996 | 35535.996 | 814.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;006 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 006 | 35536.006 | 814.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;016 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 016 | 35536.016 | 814.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;026 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 026 | 35536.026 | 814.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;036 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 036 | 35536.036 | 814.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;046 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 046 | 35536.046 | 814.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;056 | 95.8392 | 296.5938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 056 | 35536.056 | 814.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;066 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 066 | 35536.066 | 814.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;076 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 076 | 35536.076 | 814.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;086 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 086 | 35536.086 | 814.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;096 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 096 | 35536.096 | 814.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;106 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 106 | 35536.106 | 814.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;116 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 116 | 35536.116 | 814.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;126 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 126 | 35536.126 | 814.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;136 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 136 | 35536.136 | 814.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;146 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 146 | 35536.146 | 814.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;156 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 156 | 35536.156 | 814.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;166 | 95.8392 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 166 | 35536.166 | 814.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;176 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 176 | 35536.176 | 814.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;186 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 186 | 35536.186 | 814.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;196 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 196 | 35536.196 | 814.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;206 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 206 | 35536.206 | 814.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;216 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 216 | 35536.216 | 814.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;226 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 226 | 35536.226 | 814.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;236 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 236 | 35536.236 | 814.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;246 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 246 | 35536.246 | 814.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;256 | 95.8402 | 296.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 256 | 35536.256 | 814.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;266 | 95.8402 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 266 | 35536.266 | 814.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;276 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 276 | 35536.276 | 814.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;286 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 286 | 35536.286 | 814.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;296 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 296 | 35536.296 | 814.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;306 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 306 | 35536.306 | 814.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;316 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 316 | 35536.316 | 814.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;326 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 326 | 35536.326 | 814.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;336 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 336 | 35536.336 | 814.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;346 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 346 | 35536.346 | 814.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;356 | 95.8392 | 296.6469 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 356 | 35536.356 | 814.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;366 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 366 | 35536.366 | 814.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;376 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 376 | 35536.376 | 814.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;386 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 386 | 35536.386 | 814.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;396 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 396 | 35536.396 | 814.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;406 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 406 | 35536.406 | 814.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;416 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 416 | 35536.416 | 814.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;426 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 426 | 35536.426 | 814.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;436 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 436 | 35536.436 | 814.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;446 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 446 | 35536.446 | 814.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;456 | 95.8392 | 296.6393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 456 | 35536.456 | 814.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;466 | 95.8392 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 466 | 35536.466 | 814.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;476 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 476 | 35536.476 | 814.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;486 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 486 | 35536.486 | 814.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;496 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 496 | 35536.496 | 814.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;506 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 506 | 35536.506 | 814.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;516 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 516 | 35536.516 | 814.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;526 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 526 | 35536.526 | 814.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;536 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 536 | 35536.536 | 815
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;546 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 546 | 35536.546 | 815.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;556 | 95.8402 | 296.6203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 556 | 35536.556 | 815.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;566 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 566 | 35536.566 | 815.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;576 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 576 | 35536.576 | 815.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;586 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 586 | 35536.586 | 815.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;596 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 596 | 35536.596 | 815.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;606 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 606 | 35536.606 | 815.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;616 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 616 | 35536.616 | 815.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;626 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 626 | 35536.626 | 815.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;636 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 636 | 35536.636 | 815.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;646 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 646 | 35536.646 | 815.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;656 | 95.8402 | 296.5808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 656 | 35536.656 | 815.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;666 | 95.8402 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 666 | 35536.666 | 815.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;676 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 676 | 35536.676 | 815.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;686 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 686 | 35536.686 | 815.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;696 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 696 | 35536.696 | 815.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;706 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 706 | 35536.706 | 815.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;716 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 716 | 35536.716 | 815.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;726 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 726 | 35536.726 | 815.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;736 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 736 | 35536.736 | 815.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;746 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 746 | 35536.746 | 815.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;756 | 95.8382 | 296.5583 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 756 | 35536.756 | 815.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;766 | 95.8382 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 766 | 35536.766 | 815.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;776 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 776 | 35536.776 | 815.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;786 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 786 | 35536.786 | 815.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;796 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 796 | 35536.796 | 815.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;806 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 806 | 35536.806 | 815.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;816 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 816 | 35536.816 | 815.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;826 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 826 | 35536.826 | 815.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;836 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 836 | 35536.836 | 815.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;846 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 846 | 35536.846 | 815.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;856 | 95.8392 | 296.5775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 856 | 35536.856 | 815.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;866 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 866 | 35536.866 | 815.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;876 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 876 | 35536.876 | 815.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;886 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 886 | 35536.886 | 815.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;896 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 896 | 35536.896 | 815.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;906 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 906 | 35536.906 | 815.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;916 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 916 | 35536.916 | 815.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;926 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 926 | 35536.926 | 815.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;936 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 936 | 35536.936 | 815.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;946 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 946 | 35536.946 | 815.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;956 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 956 | 35536.956 | 815.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;966 | 95.8392 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 966 | 35536.966 | 815.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;976 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 976 | 35536.976 | 815.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;986 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 986 | 35536.986 | 815.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:16;996 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 16 | 996 | 35536.996 | 815.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;006 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 006 | 35537.006 | 815.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;016 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 016 | 35537.016 | 815.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;026 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 026 | 35537.026 | 815.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;036 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 036 | 35537.036 | 815.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;046 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 046 | 35537.046 | 815.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;056 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 056 | 35537.056 | 815.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;066 | 95.8402 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 066 | 35537.066 | 815.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;076 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 076 | 35537.076 | 815.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;086 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 086 | 35537.086 | 815.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;096 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 096 | 35537.096 | 815.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;106 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 106 | 35537.106 | 815.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;116 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 116 | 35537.116 | 815.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;126 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 126 | 35537.126 | 815.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;136 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 136 | 35537.136 | 815.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;146 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 146 | 35537.146 | 815.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;156 | 95.8392 | 296.5933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 156 | 35537.156 | 815.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;166 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 166 | 35537.166 | 815.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;176 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 176 | 35537.176 | 815.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;186 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 186 | 35537.186 | 815.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;196 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 196 | 35537.196 | 815.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;206 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 206 | 35537.206 | 815.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;216 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 216 | 35537.216 | 815.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;226 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 226 | 35537.226 | 815.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;236 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 236 | 35537.236 | 815.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;246 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 246 | 35537.246 | 815.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;256 | 95.8392 | 296.5934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 256 | 35537.256 | 815.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;266 | 95.8392 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 266 | 35537.266 | 815.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;276 | 95.8392 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 276 | 35537.276 | 815.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;286 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 286 | 35537.286 | 815.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;296 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 296 | 35537.296 | 815.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;306 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 306 | 35537.306 | 815.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;316 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 316 | 35537.316 | 815.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;326 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 326 | 35537.326 | 815.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;336 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 336 | 35537.336 | 815.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;346 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 346 | 35537.346 | 815.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;356 | 95.8402 | 296.5788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 356 | 35537.356 | 815.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;366 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 366 | 35537.366 | 815.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;376 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 376 | 35537.376 | 815.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;386 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 386 | 35537.386 | 815.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;396 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 396 | 35537.396 | 815.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;406 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 406 | 35537.406 | 815.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;416 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 416 | 35537.416 | 815.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;426 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 426 | 35537.426 | 815.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;436 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 436 | 35537.436 | 815.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;446 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 446 | 35537.446 | 815.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;456 | 95.8402 | 296.5506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 456 | 35537.456 | 815.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;466 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 466 | 35537.466 | 815.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;476 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 476 | 35537.476 | 815.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;486 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 486 | 35537.486 | 815.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;496 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 496 | 35537.496 | 815.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;506 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 506 | 35537.506 | 815.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;516 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 516 | 35537.516 | 815.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;526 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 526 | 35537.526 | 815.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;536 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 536 | 35537.536 | 816
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;546 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 546 | 35537.546 | 816.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;556 | 95.8402 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 556 | 35537.556 | 816.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;566 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 566 | 35537.566 | 816.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;576 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 576 | 35537.576 | 816.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;586 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 586 | 35537.586 | 816.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;596 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 596 | 35537.596 | 816.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;606 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 606 | 35537.606 | 816.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;616 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 616 | 35537.616 | 816.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;626 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 626 | 35537.626 | 816.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;636 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 636 | 35537.636 | 816.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;646 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 646 | 35537.646 | 816.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;656 | 95.8402 | 296.5645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 656 | 35537.656 | 816.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;666 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 666 | 35537.666 | 816.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;676 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 676 | 35537.676 | 816.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;686 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 686 | 35537.686 | 816.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;696 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 696 | 35537.696 | 816.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;706 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 706 | 35537.706 | 816.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;716 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 716 | 35537.716 | 816.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;726 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 726 | 35537.726 | 816.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;736 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 736 | 35537.736 | 816.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;746 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 746 | 35537.746 | 816.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;756 | 95.8402 | 296.5856 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 756 | 35537.756 | 816.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;766 | 95.8402 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 766 | 35537.766 | 816.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;776 | 95.8402 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 776 | 35537.776 | 816.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;786 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 786 | 35537.786 | 816.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;796 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 796 | 35537.796 | 816.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;806 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 806 | 35537.806 | 816.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;816 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 816 | 35537.816 | 816.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;826 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 826 | 35537.826 | 816.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;836 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 836 | 35537.836 | 816.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;846 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 846 | 35537.846 | 816.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;856 | 95.8412 | 296.5857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 856 | 35537.856 | 816.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;866 | 95.8412 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 866 | 35537.866 | 816.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;876 | 95.8412 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 876 | 35537.876 | 816.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;886 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 886 | 35537.886 | 816.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;896 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 896 | 35537.896 | 816.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;906 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 906 | 35537.906 | 816.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;916 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 916 | 35537.916 | 816.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;926 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 926 | 35537.926 | 816.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;936 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 936 | 35537.936 | 816.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;946 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 946 | 35537.946 | 816.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;956 | 95.8402 | 296.5911 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 956 | 35537.956 | 816.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;966 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 966 | 35537.966 | 816.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;976 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 976 | 35537.976 | 816.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;986 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 986 | 35537.986 | 816.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:17;996 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 17 | 996 | 35537.996 | 816.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;006 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 006 | 35538.006 | 816.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;016 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 016 | 35538.016 | 816.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;026 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 026 | 35538.026 | 816.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;036 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 036 | 35538.036 | 816.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;046 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 046 | 35538.046 | 816.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;056 | 95.8402 | 296.5891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 056 | 35538.056 | 816.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;066 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 066 | 35538.066 | 816.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;076 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 076 | 35538.076 | 816.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;086 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 086 | 35538.086 | 816.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;096 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 096 | 35538.096 | 816.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;106 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 106 | 35538.106 | 816.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;116 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 116 | 35538.116 | 816.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;126 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 126 | 35538.126 | 816.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;136 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 136 | 35538.136 | 816.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;146 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 146 | 35538.146 | 816.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;156 | 95.8402 | 296.5619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 156 | 35538.156 | 816.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;166 | 95.8402 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 166 | 35538.166 | 816.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;176 | 95.8402 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 176 | 35538.176 | 816.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;186 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 186 | 35538.186 | 816.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;196 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 196 | 35538.196 | 816.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;206 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 206 | 35538.206 | 816.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;216 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 216 | 35538.216 | 816.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;226 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 226 | 35538.226 | 816.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;236 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 236 | 35538.236 | 816.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;246 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 246 | 35538.246 | 816.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;256 | 95.8412 | 296.5563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 256 | 35538.256 | 816.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;266 | 95.8412 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 266 | 35538.266 | 816.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;276 | 95.8412 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 276 | 35538.276 | 816.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;286 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 286 | 35538.286 | 816.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;296 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 296 | 35538.296 | 816.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;306 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 306 | 35538.306 | 816.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;316 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 316 | 35538.316 | 816.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;326 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 326 | 35538.326 | 816.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;336 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 336 | 35538.336 | 816.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;346 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 346 | 35538.346 | 816.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;356 | 95.8402 | 296.5907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 356 | 35538.356 | 816.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;366 | 95.8402 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 366 | 35538.366 | 816.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;376 | 95.8402 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 376 | 35538.376 | 816.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;386 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 386 | 35538.386 | 816.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;396 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 396 | 35538.396 | 816.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;406 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 406 | 35538.406 | 816.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;416 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 416 | 35538.416 | 816.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;426 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 426 | 35538.426 | 816.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;436 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 436 | 35538.436 | 816.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;446 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 446 | 35538.446 | 816.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;456 | 95.8412 | 296.6105 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 456 | 35538.456 | 816.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;466 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 466 | 35538.466 | 816.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;476 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 476 | 35538.476 | 816.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;486 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 486 | 35538.486 | 816.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;496 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 496 | 35538.496 | 816.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;506 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 506 | 35538.506 | 816.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;516 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 516 | 35538.516 | 816.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;526 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 526 | 35538.526 | 816.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;536 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 536 | 35538.536 | 817
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;546 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 546 | 35538.546 | 817.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;556 | 95.8412 | 296.6055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 556 | 35538.556 | 817.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;566 | 95.8412 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 566 | 35538.566 | 817.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;576 | 95.8412 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 576 | 35538.576 | 817.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;586 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 586 | 35538.586 | 817.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;596 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 596 | 35538.596 | 817.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;606 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 606 | 35538.606 | 817.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;616 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 616 | 35538.616 | 817.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;626 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 626 | 35538.626 | 817.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;636 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 636 | 35538.636 | 817.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;646 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 646 | 35538.646 | 817.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;656 | 95.8422 | 296.6035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 656 | 35538.656 | 817.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;666 | 95.8422 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 666 | 35538.666 | 817.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;676 | 95.8422 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 676 | 35538.676 | 817.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;686 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 686 | 35538.686 | 817.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;696 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 696 | 35538.696 | 817.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;706 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 706 | 35538.706 | 817.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;716 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 716 | 35538.716 | 817.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;726 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 726 | 35538.726 | 817.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;736 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 736 | 35538.736 | 817.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;746 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 746 | 35538.746 | 817.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;756 | 95.8412 | 296.5902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 756 | 35538.756 | 817.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;766 | 95.8412 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 766 | 35538.766 | 817.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;776 | 95.8412 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 776 | 35538.776 | 817.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;786 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 786 | 35538.786 | 817.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;796 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 796 | 35538.796 | 817.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;806 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 806 | 35538.806 | 817.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;816 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 816 | 35538.816 | 817.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;826 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 826 | 35538.826 | 817.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;836 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 836 | 35538.836 | 817.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;846 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 846 | 35538.846 | 817.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;856 | 95.8432 | 296.5515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 856 | 35538.856 | 817.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;866 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 866 | 35538.866 | 817.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;876 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 876 | 35538.876 | 817.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;886 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 886 | 35538.886 | 817.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;896 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 896 | 35538.896 | 817.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;906 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 906 | 35538.906 | 817.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;916 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 916 | 35538.916 | 817.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;926 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 926 | 35538.926 | 817.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;936 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 936 | 35538.936 | 817.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;946 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 946 | 35538.946 | 817.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;956 | 95.8432 | 296.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 956 | 35538.956 | 817.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;966 | 95.8432 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 966 | 35538.966 | 817.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;976 | 95.8432 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 976 | 35538.976 | 817.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;986 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 986 | 35538.986 | 817.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:18;996 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 18 | 996 | 35538.996 | 817.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;006 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 006 | 35539.006 | 817.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;016 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 016 | 35539.016 | 817.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;026 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 026 | 35539.026 | 817.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;036 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 036 | 35539.036 | 817.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;046 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 046 | 35539.046 | 817.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;056 | 95.8442 | 296.5582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 056 | 35539.056 | 817.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;066 | 95.8442 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 066 | 35539.066 | 817.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;076 | 95.8442 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 076 | 35539.076 | 817.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;086 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 086 | 35539.086 | 817.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;096 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 096 | 35539.096 | 817.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;106 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 106 | 35539.106 | 817.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;116 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 116 | 35539.116 | 817.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;126 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 126 | 35539.126 | 817.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;136 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 136 | 35539.136 | 817.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;146 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 146 | 35539.146 | 817.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;156 | 95.8432 | 296.5743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 156 | 35539.156 | 817.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;166 | 95.8432 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 166 | 35539.166 | 817.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;176 | 95.8432 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 176 | 35539.176 | 817.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;186 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 186 | 35539.186 | 817.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;196 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 196 | 35539.196 | 817.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;206 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 206 | 35539.206 | 817.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;216 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 216 | 35539.216 | 817.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;226 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 226 | 35539.226 | 817.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;236 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 236 | 35539.236 | 817.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;246 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 246 | 35539.246 | 817.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;256 | 95.8442 | 296.5813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 256 | 35539.256 | 817.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;266 | 95.8442 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 266 | 35539.266 | 817.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;276 | 95.8442 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 276 | 35539.276 | 817.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;286 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 286 | 35539.286 | 817.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;296 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 296 | 35539.296 | 817.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;306 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 306 | 35539.306 | 817.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;316 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 316 | 35539.316 | 817.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;326 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 326 | 35539.326 | 817.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;336 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 336 | 35539.336 | 817.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;346 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 346 | 35539.346 | 817.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;356 | 95.8432 | 296.6024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 356 | 35539.356 | 817.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;366 | 95.8432 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 366 | 35539.366 | 817.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;376 | 95.8432 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 376 | 35539.376 | 817.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;386 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 386 | 35539.386 | 817.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;396 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 396 | 35539.396 | 817.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;406 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 406 | 35539.406 | 817.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;416 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 416 | 35539.416 | 817.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;426 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 426 | 35539.426 | 817.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;436 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 436 | 35539.436 | 817.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;446 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 446 | 35539.446 | 817.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;456 | 95.8442 | 296.6088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 456 | 35539.456 | 817.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;466 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 466 | 35539.466 | 817.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;476 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 476 | 35539.476 | 817.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;486 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 486 | 35539.486 | 817.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;496 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 496 | 35539.496 | 817.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;506 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 506 | 35539.506 | 817.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;516 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 516 | 35539.516 | 817.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;526 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 526 | 35539.526 | 817.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;536 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 536 | 35539.536 | 818
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;546 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 546 | 35539.546 | 818.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;556 | 95.8442 | 296.5795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 556 | 35539.556 | 818.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;566 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 566 | 35539.566 | 818.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;576 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 576 | 35539.576 | 818.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;586 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 586 | 35539.586 | 818.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;596 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 596 | 35539.596 | 818.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;606 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 606 | 35539.606 | 818.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;616 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 616 | 35539.616 | 818.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;626 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 626 | 35539.626 | 818.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;636 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 636 | 35539.636 | 818.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;646 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 646 | 35539.646 | 818.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;656 | 95.8442 | 296.5577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 656 | 35539.656 | 818.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;666 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 666 | 35539.666 | 818.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;676 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 676 | 35539.676 | 818.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;686 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 686 | 35539.686 | 818.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;696 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 696 | 35539.696 | 818.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;706 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 706 | 35539.706 | 818.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;716 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 716 | 35539.716 | 818.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;726 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 726 | 35539.726 | 818.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;736 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 736 | 35539.736 | 818.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;746 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 746 | 35539.746 | 818.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;756 | 95.8442 | 296.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 756 | 35539.756 | 818.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;766 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 766 | 35539.766 | 818.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;776 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 776 | 35539.776 | 818.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;786 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 786 | 35539.786 | 818.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;796 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 796 | 35539.796 | 818.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;806 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 806 | 35539.806 | 818.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;816 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 816 | 35539.816 | 818.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;826 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 826 | 35539.826 | 818.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;836 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 836 | 35539.836 | 818.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;846 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 846 | 35539.846 | 818.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;856 | 95.8442 | 296.5513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 856 | 35539.856 | 818.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;866 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 866 | 35539.866 | 818.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;876 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 876 | 35539.876 | 818.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;886 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 886 | 35539.886 | 818.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;896 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 896 | 35539.896 | 818.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;906 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 906 | 35539.906 | 818.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;916 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 916 | 35539.916 | 818.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;926 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 926 | 35539.926 | 818.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;936 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 936 | 35539.936 | 818.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;946 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 946 | 35539.946 | 818.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;956 | 95.8442 | 296.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 956 | 35539.956 | 818.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;966 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 966 | 35539.966 | 818.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;976 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 976 | 35539.976 | 818.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;986 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 986 | 35539.986 | 818.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:19;996 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 19 | 996 | 35539.996 | 818.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;006 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 006 | 35540.006 | 818.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;016 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 016 | 35540.016 | 818.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;026 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 026 | 35540.026 | 818.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;036 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 036 | 35540.036 | 818.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;046 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 046 | 35540.046 | 818.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;056 | 95.8442 | 296.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 056 | 35540.056 | 818.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;066 | 95.8442 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 066 | 35540.066 | 818.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;076 | 95.8442 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 076 | 35540.076 | 818.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;086 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 086 | 35540.086 | 818.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;096 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 096 | 35540.096 | 818.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;106 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 106 | 35540.106 | 818.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;116 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 116 | 35540.116 | 818.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;126 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 126 | 35540.126 | 818.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;136 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 136 | 35540.136 | 818.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;146 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 146 | 35540.146 | 818.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;156 | 95.8452 | 296.5556 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 156 | 35540.156 | 818.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;166 | 95.8452 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 166 | 35540.166 | 818.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;176 | 95.8452 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 176 | 35540.176 | 818.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;186 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 186 | 35540.186 | 818.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;196 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 196 | 35540.196 | 818.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;206 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 206 | 35540.206 | 818.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;216 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 216 | 35540.216 | 818.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;226 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 226 | 35540.226 | 818.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;236 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 236 | 35540.236 | 818.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;246 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 246 | 35540.246 | 818.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;256 | 95.8462 | 296.5246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 256 | 35540.256 | 818.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;266 | 95.8462 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 266 | 35540.266 | 818.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;276 | 95.8462 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 276 | 35540.276 | 818.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;286 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 286 | 35540.286 | 818.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;296 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 296 | 35540.296 | 818.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;306 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 306 | 35540.306 | 818.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;316 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 316 | 35540.316 | 818.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;326 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 326 | 35540.326 | 818.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;336 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 336 | 35540.336 | 818.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;346 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 346 | 35540.346 | 818.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;356 | 95.8442 | 296.5177 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 356 | 35540.356 | 818.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;366 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 366 | 35540.366 | 818.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;376 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 376 | 35540.376 | 818.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;386 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 386 | 35540.386 | 818.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;396 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 396 | 35540.396 | 818.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;406 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 406 | 35540.406 | 818.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;416 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 416 | 35540.416 | 818.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;426 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 426 | 35540.426 | 818.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;436 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 436 | 35540.436 | 818.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;446 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 446 | 35540.446 | 818.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;456 | 95.8442 | 296.5439 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 456 | 35540.456 | 818.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;466 | 95.8442 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 466 | 35540.466 | 818.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;476 | 95.8442 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 476 | 35540.476 | 818.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;486 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 486 | 35540.486 | 818.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;496 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 496 | 35540.496 | 818.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;506 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 506 | 35540.506 | 818.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;516 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 516 | 35540.516 | 818.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;526 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 526 | 35540.526 | 818.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;536 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 536 | 35540.536 | 819
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;546 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 546 | 35540.546 | 819.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;556 | 95.8472 | 296.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 556 | 35540.556 | 819.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;566 | 95.8472 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 566 | 35540.566 | 819.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;576 | 95.8472 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 576 | 35540.576 | 819.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;586 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 586 | 35540.586 | 819.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;596 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 596 | 35540.596 | 819.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;606 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 606 | 35540.606 | 819.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;616 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 616 | 35540.616 | 819.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;626 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 626 | 35540.626 | 819.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;636 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 636 | 35540.636 | 819.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;646 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 646 | 35540.646 | 819.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;656 | 95.8452 | 296.5718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 656 | 35540.656 | 819.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;666 | 95.8452 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 666 | 35540.666 | 819.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;676 | 95.8452 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 676 | 35540.676 | 819.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;686 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 686 | 35540.686 | 819.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;696 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 696 | 35540.696 | 819.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;706 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 706 | 35540.706 | 819.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;716 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 716 | 35540.716 | 819.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;726 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 726 | 35540.726 | 819.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;736 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 736 | 35540.736 | 819.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;746 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 746 | 35540.746 | 819.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;756 | 95.8462 | 296.5787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 756 | 35540.756 | 819.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;766 | 95.8462 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 766 | 35540.766 | 819.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;776 | 95.8462 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 776 | 35540.776 | 819.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;786 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 786 | 35540.786 | 819.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;796 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 796 | 35540.796 | 819.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;806 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 806 | 35540.806 | 819.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;816 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 816 | 35540.816 | 819.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;826 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 826 | 35540.826 | 819.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;836 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 836 | 35540.836 | 819.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;846 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 846 | 35540.846 | 819.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;856 | 95.8472 | 296.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 856 | 35540.856 | 819.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;866 | 95.8472 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 866 | 35540.866 | 819.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;876 | 95.8472 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 876 | 35540.876 | 819.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;886 | 95.8472 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 886 | 35540.886 | 819.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;896 | 95.8472 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 896 | 35540.896 | 819.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;906 | 95.8472 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 906 | 35540.906 | 819.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;916 | 95.8482 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 916 | 35540.916 | 819.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;926 | 95.8482 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 926 | 35540.926 | 819.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;936 | 95.8482 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 936 | 35540.936 | 819.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;946 | 95.8482 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 946 | 35540.946 | 819.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;956 | 95.8482 | 296.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 956 | 35540.956 | 819.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;966 | 95.8482 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 966 | 35540.966 | 819.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;976 | 95.8482 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 976 | 35540.976 | 819.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;986 | 95.8482 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 986 | 35540.986 | 819.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:20;996 | 95.8482 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 20 | 996 | 35540.996 | 819.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;006 | 95.8482 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 006 | 35541.006 | 819.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;016 | 95.8462 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 016 | 35541.016 | 819.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;026 | 95.8462 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 026 | 35541.026 | 819.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;036 | 95.8462 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 036 | 35541.036 | 819.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;046 | 95.8462 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 046 | 35541.046 | 819.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;056 | 95.8462 | 296.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 056 | 35541.056 | 819.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;066 | 95.8462 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 066 | 35541.066 | 819.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;076 | 95.8462 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 076 | 35541.076 | 819.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;086 | 95.8462 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 086 | 35541.086 | 819.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;096 | 95.8462 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 096 | 35541.096 | 819.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;106 | 95.8462 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 106 | 35541.106 | 819.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;116 | 95.8482 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 116 | 35541.116 | 819.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;126 | 95.8482 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 126 | 35541.126 | 819.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;136 | 95.8482 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 136 | 35541.136 | 819.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;146 | 95.8482 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 146 | 35541.146 | 819.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;156 | 95.8482 | 296.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 156 | 35541.156 | 819.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;166 | 95.8482 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 166 | 35541.166 | 819.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;176 | 95.8482 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 176 | 35541.176 | 819.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;186 | 95.8482 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 186 | 35541.186 | 819.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;196 | 95.8482 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 196 | 35541.196 | 819.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;206 | 95.8482 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 206 | 35541.206 | 819.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;216 | 95.8472 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 216 | 35541.216 | 819.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;226 | 95.8472 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 226 | 35541.226 | 819.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;236 | 95.8472 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 236 | 35541.236 | 819.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;246 | 95.8472 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 246 | 35541.246 | 819.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;256 | 95.8472 | 296.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 256 | 35541.256 | 819.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;266 | 95.8472 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 266 | 35541.266 | 819.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;276 | 95.8472 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 276 | 35541.276 | 819.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;286 | 95.8472 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 286 | 35541.286 | 819.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;296 | 95.8472 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 296 | 35541.296 | 819.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;306 | 95.8472 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 306 | 35541.306 | 819.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;316 | 95.8462 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 316 | 35541.316 | 819.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;326 | 95.8462 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 326 | 35541.326 | 819.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;336 | 95.8462 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 336 | 35541.336 | 819.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;346 | 95.8462 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 346 | 35541.346 | 819.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;356 | 95.8462 | 296.5499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 356 | 35541.356 | 819.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;366 | 95.8462 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 366 | 35541.366 | 819.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;376 | 95.8462 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 376 | 35541.376 | 819.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;386 | 95.8462 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 386 | 35541.386 | 819.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;396 | 95.8462 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 396 | 35541.396 | 819.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;406 | 95.8462 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 406 | 35541.406 | 819.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;416 | 95.8472 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 416 | 35541.416 | 819.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;426 | 95.8472 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 426 | 35541.426 | 819.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;436 | 95.8472 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 436 | 35541.436 | 819.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;446 | 95.8472 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 446 | 35541.446 | 819.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;456 | 95.8472 | 296.5614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 456 | 35541.456 | 819.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;466 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 466 | 35541.466 | 819.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;476 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 476 | 35541.476 | 819.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;486 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 486 | 35541.486 | 819.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;496 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 496 | 35541.496 | 819.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;506 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 506 | 35541.506 | 819.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;516 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 516 | 35541.516 | 819.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;526 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 526 | 35541.526 | 819.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;536 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 536 | 35541.536 | 820
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;546 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 546 | 35541.546 | 820.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;556 | 95.8472 | 296.549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 556 | 35541.556 | 820.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;566 | 95.8472 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 566 | 35541.566 | 820.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;576 | 95.8472 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 576 | 35541.576 | 820.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;586 | 95.8472 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 586 | 35541.586 | 820.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;596 | 95.8472 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 596 | 35541.596 | 820.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;606 | 95.8472 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 606 | 35541.606 | 820.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;616 | 95.8482 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 616 | 35541.616 | 820.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;626 | 95.8482 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 626 | 35541.626 | 820.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;636 | 95.8482 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 636 | 35541.636 | 820.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;646 | 95.8482 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 646 | 35541.646 | 820.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;656 | 95.8482 | 296.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 656 | 35541.656 | 820.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;666 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 666 | 35541.666 | 820.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;676 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 676 | 35541.676 | 820.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;686 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 686 | 35541.686 | 820.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;696 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 696 | 35541.696 | 820.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;706 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 706 | 35541.706 | 820.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;716 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 716 | 35541.716 | 820.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;726 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 726 | 35541.726 | 820.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;736 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 736 | 35541.736 | 820.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;746 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 746 | 35541.746 | 820.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;756 | 95.8482 | 296.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 756 | 35541.756 | 820.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;766 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 766 | 35541.766 | 820.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;776 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 776 | 35541.776 | 820.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;786 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 786 | 35541.786 | 820.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;796 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 796 | 35541.796 | 820.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;806 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 806 | 35541.806 | 820.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;816 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 816 | 35541.816 | 820.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;826 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 826 | 35541.826 | 820.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;836 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 836 | 35541.836 | 820.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;846 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 846 | 35541.846 | 820.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;856 | 95.8482 | 296.5151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 856 | 35541.856 | 820.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;866 | 95.8482 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 866 | 35541.866 | 820.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;876 | 95.8482 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 876 | 35541.876 | 820.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;886 | 95.8482 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 886 | 35541.886 | 820.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;896 | 95.8482 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 896 | 35541.896 | 820.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;906 | 95.8482 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 906 | 35541.906 | 820.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;916 | 95.8502 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 916 | 35541.916 | 820.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;926 | 95.8502 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 926 | 35541.926 | 820.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;936 | 95.8502 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 936 | 35541.936 | 820.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;946 | 95.8502 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 946 | 35541.946 | 820.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;956 | 95.8502 | 296.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 956 | 35541.956 | 820.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;966 | 95.8502 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 966 | 35541.966 | 820.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;976 | 95.8502 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 976 | 35541.976 | 820.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;986 | 95.8502 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 986 | 35541.986 | 820.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:21;996 | 95.8502 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 21 | 996 | 35541.996 | 820.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;006 | 95.8502 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 006 | 35542.006 | 820.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;016 | 95.8492 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 016 | 35542.016 | 820.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;026 | 95.8492 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 026 | 35542.026 | 820.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;036 | 95.8492 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 036 | 35542.036 | 820.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;046 | 95.8492 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 046 | 35542.046 | 820.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;056 | 95.8492 | 296.5338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 056 | 35542.056 | 820.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;066 | 95.8492 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 066 | 35542.066 | 820.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;076 | 95.8492 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 076 | 35542.076 | 820.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;086 | 95.8492 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 086 | 35542.086 | 820.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;096 | 95.8492 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 096 | 35542.096 | 820.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;106 | 95.8492 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 106 | 35542.106 | 820.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;116 | 95.8502 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 116 | 35542.116 | 820.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;126 | 95.8502 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 126 | 35542.126 | 820.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;136 | 95.8502 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 136 | 35542.136 | 820.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;146 | 95.8502 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 146 | 35542.146 | 820.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;156 | 95.8502 | 296.5504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 156 | 35542.156 | 820.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;166 | 95.8502 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 166 | 35542.166 | 820.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;176 | 95.8502 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 176 | 35542.176 | 820.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;186 | 95.8502 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 186 | 35542.186 | 820.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;196 | 95.8502 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 196 | 35542.196 | 820.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;206 | 95.8502 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 206 | 35542.206 | 820.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;216 | 95.8512 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 216 | 35542.216 | 820.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;226 | 95.8512 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 226 | 35542.226 | 820.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;236 | 95.8512 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 236 | 35542.236 | 820.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;246 | 95.8512 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 246 | 35542.246 | 820.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;256 | 95.8512 | 296.5421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 256 | 35542.256 | 820.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;266 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 266 | 35542.266 | 820.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;276 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 276 | 35542.276 | 820.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;286 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 286 | 35542.286 | 820.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;296 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 296 | 35542.296 | 820.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;306 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 306 | 35542.306 | 820.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;316 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 316 | 35542.316 | 820.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;326 | 95.8512 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 326 | 35542.326 | 820.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;336 | 95.8502 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 336 | 35542.336 | 820.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;346 | 95.8502 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 346 | 35542.346 | 820.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;356 | 95.8502 | 296.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 356 | 35542.356 | 820.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;366 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 366 | 35542.366 | 820.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;376 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 376 | 35542.376 | 820.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;386 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 386 | 35542.386 | 820.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;396 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 396 | 35542.396 | 820.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;406 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 406 | 35542.406 | 820.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;416 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 416 | 35542.416 | 820.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;426 | 95.8502 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 426 | 35542.426 | 820.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;436 | 95.8512 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 436 | 35542.436 | 820.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;446 | 95.8512 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 446 | 35542.446 | 820.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;456 | 95.8512 | 296.5081 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 456 | 35542.456 | 820.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;466 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 466 | 35542.466 | 820.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;476 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 476 | 35542.476 | 820.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;486 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 486 | 35542.486 | 820.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;496 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 496 | 35542.496 | 820.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;506 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 506 | 35542.506 | 820.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;516 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 516 | 35542.516 | 820.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;526 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 526 | 35542.526 | 820.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;536 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 536 | 35542.536 | 821
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;546 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 546 | 35542.546 | 821.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;556 | 95.8512 | 296.5255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 556 | 35542.556 | 821.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;566 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 566 | 35542.566 | 821.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;576 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 576 | 35542.576 | 821.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;586 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 586 | 35542.586 | 821.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;596 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 596 | 35542.596 | 821.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;606 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 606 | 35542.606 | 821.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;616 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 616 | 35542.616 | 821.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;626 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 626 | 35542.626 | 821.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;636 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 636 | 35542.636 | 821.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;646 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 646 | 35542.646 | 821.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;656 | 95.8512 | 296.5271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 656 | 35542.656 | 821.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;666 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 666 | 35542.666 | 821.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;676 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 676 | 35542.676 | 821.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;686 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 686 | 35542.686 | 821.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;696 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 696 | 35542.696 | 821.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;706 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 706 | 35542.706 | 821.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;716 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 716 | 35542.716 | 821.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;726 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 726 | 35542.726 | 821.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;736 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 736 | 35542.736 | 821.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;746 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 746 | 35542.746 | 821.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;756 | 95.8512 | 296.5303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 756 | 35542.756 | 821.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;766 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 766 | 35542.766 | 821.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;776 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 776 | 35542.776 | 821.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;786 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 786 | 35542.786 | 821.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;796 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 796 | 35542.796 | 821.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;806 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 806 | 35542.806 | 821.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;816 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 816 | 35542.816 | 821.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;826 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 826 | 35542.826 | 821.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;836 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 836 | 35542.836 | 821.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;846 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 846 | 35542.846 | 821.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;856 | 95.8512 | 296.5481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 856 | 35542.856 | 821.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;866 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 866 | 35542.866 | 821.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;876 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 876 | 35542.876 | 821.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;886 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 886 | 35542.886 | 821.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;896 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 896 | 35542.896 | 821.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;906 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 906 | 35542.906 | 821.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;916 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 916 | 35542.916 | 821.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;926 | 95.8512 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 926 | 35542.926 | 821.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;936 | 95.8532 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 936 | 35542.936 | 821.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;946 | 95.8532 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 946 | 35542.946 | 821.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;956 | 95.8532 | 296.5561 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 956 | 35542.956 | 821.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;966 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 966 | 35542.966 | 821.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;976 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 976 | 35542.976 | 821.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;986 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 986 | 35542.986 | 821.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:22;996 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 22 | 996 | 35542.996 | 821.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;006 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 006 | 35543.006 | 821.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;016 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 016 | 35543.016 | 821.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;026 | 95.8532 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 026 | 35543.026 | 821.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;036 | 95.8522 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 036 | 35543.036 | 821.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;046 | 95.8522 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 046 | 35543.046 | 821.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;056 | 95.8522 | 296.5558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 056 | 35543.056 | 821.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;066 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 066 | 35543.066 | 821.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;076 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 076 | 35543.076 | 821.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;086 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 086 | 35543.086 | 821.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;096 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 096 | 35543.096 | 821.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;106 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 106 | 35543.106 | 821.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;116 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 116 | 35543.116 | 821.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;126 | 95.8522 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 126 | 35543.126 | 821.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;136 | 95.8532 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 136 | 35543.136 | 821.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;146 | 95.8532 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 146 | 35543.146 | 821.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;156 | 95.8532 | 296.5752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 156 | 35543.156 | 821.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;166 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 166 | 35543.166 | 821.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;176 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 176 | 35543.176 | 821.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;186 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 186 | 35543.186 | 821.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;196 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 196 | 35543.196 | 821.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;206 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 206 | 35543.206 | 821.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;216 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 216 | 35543.216 | 821.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;226 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 226 | 35543.226 | 821.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;236 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 236 | 35543.236 | 821.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;246 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 246 | 35543.246 | 821.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;256 | 95.8532 | 296.6004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 256 | 35543.256 | 821.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;266 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 266 | 35543.266 | 821.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;276 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 276 | 35543.276 | 821.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;286 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 286 | 35543.286 | 821.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;296 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 296 | 35543.296 | 821.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;306 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 306 | 35543.306 | 821.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;316 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 316 | 35543.316 | 821.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;326 | 95.8532 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 326 | 35543.326 | 821.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;336 | 95.8522 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 336 | 35543.336 | 821.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;346 | 95.8522 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 346 | 35543.346 | 821.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;356 | 95.8522 | 296.6094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 356 | 35543.356 | 821.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;366 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 366 | 35543.366 | 821.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;376 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 376 | 35543.376 | 821.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;386 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 386 | 35543.386 | 821.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;396 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 396 | 35543.396 | 821.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;406 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 406 | 35543.406 | 821.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;416 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 416 | 35543.416 | 821.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;426 | 95.8522 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 426 | 35543.426 | 821.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;436 | 95.8532 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 436 | 35543.436 | 821.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;446 | 95.8532 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 446 | 35543.446 | 821.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;456 | 95.8532 | 296.6233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 456 | 35543.456 | 821.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;466 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 466 | 35543.466 | 821.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;476 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 476 | 35543.476 | 821.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;486 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 486 | 35543.486 | 821.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;496 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 496 | 35543.496 | 821.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;506 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 506 | 35543.506 | 821.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;516 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 516 | 35543.516 | 821.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;526 | 95.8532 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 526 | 35543.526 | 821.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;536 | 95.8542 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 536 | 35543.536 | 822
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;546 | 95.8542 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 546 | 35543.546 | 822.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;556 | 95.8542 | 296.6455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 556 | 35543.556 | 822.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;566 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 566 | 35543.566 | 822.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;576 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 576 | 35543.576 | 822.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;586 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 586 | 35543.586 | 822.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;596 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 596 | 35543.596 | 822.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;606 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 606 | 35543.606 | 822.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;616 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 616 | 35543.616 | 822.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;626 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 626 | 35543.626 | 822.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;636 | 95.8532 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 636 | 35543.636 | 822.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;646 | 95.8532 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 646 | 35543.646 | 822.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;656 | 95.8532 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 656 | 35543.656 | 822.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;666 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 666 | 35543.666 | 822.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;676 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 676 | 35543.676 | 822.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;686 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 686 | 35543.686 | 822.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;696 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 696 | 35543.696 | 822.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;706 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 706 | 35543.706 | 822.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;716 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 716 | 35543.716 | 822.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;726 | 95.8532 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 726 | 35543.726 | 822.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;736 | 95.8542 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 736 | 35543.736 | 822.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;746 | 95.8542 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 746 | 35543.746 | 822.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;756 | 95.8542 | 296.6099 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 756 | 35543.756 | 822.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;766 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 766 | 35543.766 | 822.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;776 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 776 | 35543.776 | 822.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;786 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 786 | 35543.786 | 822.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;796 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 796 | 35543.796 | 822.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;806 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 806 | 35543.806 | 822.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;816 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 816 | 35543.816 | 822.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;826 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 826 | 35543.826 | 822.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;836 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 836 | 35543.836 | 822.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;846 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 846 | 35543.846 | 822.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;856 | 95.8542 | 296.617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 856 | 35543.856 | 822.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;866 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 866 | 35543.866 | 822.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;876 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 876 | 35543.876 | 822.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;886 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 886 | 35543.886 | 822.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;896 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 896 | 35543.896 | 822.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;906 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 906 | 35543.906 | 822.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;916 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 916 | 35543.916 | 822.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;926 | 95.8542 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 926 | 35543.926 | 822.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;936 | 95.8552 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 936 | 35543.936 | 822.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;946 | 95.8552 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 946 | 35543.946 | 822.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;956 | 95.8552 | 296.6366 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 956 | 35543.956 | 822.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;966 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 966 | 35543.966 | 822.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;976 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 976 | 35543.976 | 822.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;986 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 986 | 35543.986 | 822.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:23;996 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 23 | 996 | 35543.996 | 822.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;006 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 006 | 35544.006 | 822.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;016 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 016 | 35544.016 | 822.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;026 | 95.8552 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 026 | 35544.026 | 822.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;036 | 95.8532 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 036 | 35544.036 | 822.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;046 | 95.8532 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 046 | 35544.046 | 822.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;056 | 95.8532 | 296.6374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 056 | 35544.056 | 822.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;066 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 066 | 35544.066 | 822.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;076 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 076 | 35544.076 | 822.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;086 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 086 | 35544.086 | 822.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;096 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 096 | 35544.096 | 822.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;106 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 106 | 35544.106 | 822.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;116 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 116 | 35544.116 | 822.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;126 | 95.8532 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 126 | 35544.126 | 822.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;136 | 95.8552 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 136 | 35544.136 | 822.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;146 | 95.8552 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 146 | 35544.146 | 822.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;156 | 95.8552 | 296.6564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 156 | 35544.156 | 822.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;166 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 166 | 35544.166 | 822.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;176 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 176 | 35544.176 | 822.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;186 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 186 | 35544.186 | 822.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;196 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 196 | 35544.196 | 822.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;206 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 206 | 35544.206 | 822.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;216 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 216 | 35544.216 | 822.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;226 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 226 | 35544.226 | 822.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;236 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 236 | 35544.236 | 822.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;246 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 246 | 35544.246 | 822.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;256 | 95.8552 | 296.6991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 256 | 35544.256 | 822.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;266 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 266 | 35544.266 | 822.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;276 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 276 | 35544.276 | 822.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;286 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 286 | 35544.286 | 822.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;296 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 296 | 35544.296 | 822.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;306 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 306 | 35544.306 | 822.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;316 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 316 | 35544.316 | 822.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;326 | 95.8552 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 326 | 35544.326 | 822.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;336 | 95.8572 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 336 | 35544.336 | 822.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;346 | 95.8572 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 346 | 35544.346 | 822.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;356 | 95.8572 | 296.7143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 356 | 35544.356 | 822.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;366 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 366 | 35544.366 | 822.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;376 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 376 | 35544.376 | 822.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;386 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 386 | 35544.386 | 822.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;396 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 396 | 35544.396 | 822.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;406 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 406 | 35544.406 | 822.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;416 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 416 | 35544.416 | 822.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;426 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 426 | 35544.426 | 822.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;436 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 436 | 35544.436 | 822.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;446 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 446 | 35544.446 | 822.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;456 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 456 | 35544.456 | 822.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;466 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 466 | 35544.466 | 822.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;476 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 476 | 35544.476 | 822.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;486 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 486 | 35544.486 | 822.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;496 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 496 | 35544.496 | 822.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;506 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 506 | 35544.506 | 822.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;516 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 516 | 35544.516 | 822.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;526 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 526 | 35544.526 | 822.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;536 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 536 | 35544.536 | 823
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;546 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 546 | 35544.546 | 823.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;556 | 95.8572 | 296.7052 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 556 | 35544.556 | 823.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;566 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 566 | 35544.566 | 823.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;576 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 576 | 35544.576 | 823.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;586 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 586 | 35544.586 | 823.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;596 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 596 | 35544.596 | 823.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;606 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 606 | 35544.606 | 823.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;616 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 616 | 35544.616 | 823.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;626 | 95.8572 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 626 | 35544.626 | 823.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;636 | 95.8562 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 636 | 35544.636 | 823.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;646 | 95.8562 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 646 | 35544.646 | 823.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;656 | 95.8562 | 296.7066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 656 | 35544.656 | 823.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;666 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 666 | 35544.666 | 823.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;676 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 676 | 35544.676 | 823.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;686 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 686 | 35544.686 | 823.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;696 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 696 | 35544.696 | 823.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;706 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 706 | 35544.706 | 823.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;716 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 716 | 35544.716 | 823.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;726 | 95.8562 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 726 | 35544.726 | 823.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;736 | 95.8582 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 736 | 35544.736 | 823.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;746 | 95.8582 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 746 | 35544.746 | 823.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;756 | 95.8582 | 296.7007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 756 | 35544.756 | 823.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;766 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 766 | 35544.766 | 823.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;776 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 776 | 35544.776 | 823.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;786 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 786 | 35544.786 | 823.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;796 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 796 | 35544.796 | 823.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;806 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 806 | 35544.806 | 823.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;816 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 816 | 35544.816 | 823.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;826 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 826 | 35544.826 | 823.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;836 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 836 | 35544.836 | 823.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;846 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 846 | 35544.846 | 823.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;856 | 95.8582 | 296.7191 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 856 | 35544.856 | 823.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;866 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 866 | 35544.866 | 823.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;876 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 876 | 35544.876 | 823.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;886 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 886 | 35544.886 | 823.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;896 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 896 | 35544.896 | 823.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;906 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 906 | 35544.906 | 823.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;916 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 916 | 35544.916 | 823.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;926 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 926 | 35544.926 | 823.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;936 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 936 | 35544.936 | 823.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;946 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 946 | 35544.946 | 823.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;956 | 95.8582 | 296.7545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 956 | 35544.956 | 823.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;966 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 966 | 35544.966 | 823.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;976 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 976 | 35544.976 | 823.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;986 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 986 | 35544.986 | 823.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:24;996 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 24 | 996 | 35544.996 | 823.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;006 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 006 | 35545.006 | 823.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;016 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 016 | 35545.016 | 823.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;026 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 026 | 35545.026 | 823.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;036 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 036 | 35545.036 | 823.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;046 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 046 | 35545.046 | 823.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;056 | 95.8582 | 296.7538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 056 | 35545.056 | 823.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;066 | 95.8582 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 066 | 35545.066 | 823.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;076 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 076 | 35545.076 | 823.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;086 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 086 | 35545.086 | 823.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;096 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 096 | 35545.096 | 823.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;106 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 106 | 35545.106 | 823.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;116 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 116 | 35545.116 | 823.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;126 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 126 | 35545.126 | 823.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;136 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 136 | 35545.136 | 823.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;146 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 146 | 35545.146 | 823.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;156 | 95.8592 | 296.7346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 156 | 35545.156 | 823.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;166 | 95.8592 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 166 | 35545.166 | 823.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;176 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 176 | 35545.176 | 823.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;186 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 186 | 35545.186 | 823.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;196 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 196 | 35545.196 | 823.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;206 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 206 | 35545.206 | 823.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;216 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 216 | 35545.216 | 823.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;226 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 226 | 35545.226 | 823.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;236 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 236 | 35545.236 | 823.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;246 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 246 | 35545.246 | 823.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;256 | 95.8602 | 296.7374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 256 | 35545.256 | 823.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;266 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 266 | 35545.266 | 823.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;276 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 276 | 35545.276 | 823.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;286 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 286 | 35545.286 | 823.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;296 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 296 | 35545.296 | 823.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;306 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 306 | 35545.306 | 823.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;316 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 316 | 35545.316 | 823.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;326 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 326 | 35545.326 | 823.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;336 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 336 | 35545.336 | 823.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;346 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 346 | 35545.346 | 823.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;356 | 95.8602 | 296.7433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 356 | 35545.356 | 823.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;366 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 366 | 35545.366 | 823.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;376 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 376 | 35545.376 | 823.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;386 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 386 | 35545.386 | 823.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;396 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 396 | 35545.396 | 823.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;406 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 406 | 35545.406 | 823.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;416 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 416 | 35545.416 | 823.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;426 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 426 | 35545.426 | 823.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;436 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 436 | 35545.436 | 823.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;446 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 446 | 35545.446 | 823.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;456 | 95.8602 | 296.7389 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 456 | 35545.456 | 823.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;466 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 466 | 35545.466 | 823.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;476 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 476 | 35545.476 | 823.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;486 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 486 | 35545.486 | 823.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;496 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 496 | 35545.496 | 823.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;506 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 506 | 35545.506 | 823.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;516 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 516 | 35545.516 | 823.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;526 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 526 | 35545.526 | 823.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;536 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 536 | 35545.536 | 824
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;546 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 546 | 35545.546 | 824.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;556 | 95.8602 | 296.759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 556 | 35545.556 | 824.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;566 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 566 | 35545.566 | 824.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;576 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 576 | 35545.576 | 824.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;586 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 586 | 35545.586 | 824.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;596 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 596 | 35545.596 | 824.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;606 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 606 | 35545.606 | 824.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;616 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 616 | 35545.616 | 824.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;626 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 626 | 35545.626 | 824.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;636 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 636 | 35545.636 | 824.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;646 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 646 | 35545.646 | 824.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;656 | 95.8602 | 296.7896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 656 | 35545.656 | 824.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;666 | 95.8602 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 666 | 35545.666 | 824.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;676 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 676 | 35545.676 | 824.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;686 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 686 | 35545.686 | 824.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;696 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 696 | 35545.696 | 824.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;706 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 706 | 35545.706 | 824.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;716 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 716 | 35545.716 | 824.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;726 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 726 | 35545.726 | 824.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;736 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 736 | 35545.736 | 824.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;746 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 746 | 35545.746 | 824.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;756 | 95.8612 | 296.7761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 756 | 35545.756 | 824.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;766 | 95.8612 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 766 | 35545.766 | 824.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;776 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 776 | 35545.776 | 824.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;786 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 786 | 35545.786 | 824.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;796 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 796 | 35545.796 | 824.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;806 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 806 | 35545.806 | 824.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;816 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 816 | 35545.816 | 824.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;826 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 826 | 35545.826 | 824.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;836 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 836 | 35545.836 | 824.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;846 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 846 | 35545.846 | 824.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;856 | 95.8622 | 296.7444 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 856 | 35545.856 | 824.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;866 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 866 | 35545.866 | 824.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;876 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 876 | 35545.876 | 824.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;886 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 886 | 35545.886 | 824.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;896 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 896 | 35545.896 | 824.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;906 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 906 | 35545.906 | 824.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;916 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 916 | 35545.916 | 824.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;926 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 926 | 35545.926 | 824.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;936 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 936 | 35545.936 | 824.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;946 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 946 | 35545.946 | 824.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;956 | 95.8622 | 296.7364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 956 | 35545.956 | 824.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;966 | 95.8622 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 966 | 35545.966 | 824.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;976 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 976 | 35545.976 | 824.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;986 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 986 | 35545.986 | 824.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:25;996 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 25 | 996 | 35545.996 | 824.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;006 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 006 | 35546.006 | 824.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;016 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 016 | 35546.016 | 824.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;026 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 026 | 35546.026 | 824.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;036 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 036 | 35546.036 | 824.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;046 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 046 | 35546.046 | 824.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;056 | 95.8612 | 296.7445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 056 | 35546.056 | 824.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;066 | 95.8612 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 066 | 35546.066 | 824.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;076 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 076 | 35546.076 | 824.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;086 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 086 | 35546.086 | 824.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;096 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 096 | 35546.096 | 824.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;106 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 106 | 35546.106 | 824.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;116 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 116 | 35546.116 | 824.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;126 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 126 | 35546.126 | 824.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;136 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 136 | 35546.136 | 824.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;146 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 146 | 35546.146 | 824.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;156 | 95.8632 | 296.7607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 156 | 35546.156 | 824.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;166 | 95.8632 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 166 | 35546.166 | 824.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;176 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 176 | 35546.176 | 824.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;186 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 186 | 35546.186 | 824.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;196 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 196 | 35546.196 | 824.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;206 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 206 | 35546.206 | 824.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;216 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 216 | 35546.216 | 824.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;226 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 226 | 35546.226 | 824.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;236 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 236 | 35546.236 | 824.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;246 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 246 | 35546.246 | 824.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;256 | 95.8622 | 296.7951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 256 | 35546.256 | 824.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;266 | 95.8622 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 266 | 35546.266 | 824.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;276 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 276 | 35546.276 | 824.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;286 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 286 | 35546.286 | 824.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;296 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 296 | 35546.296 | 824.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;306 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 306 | 35546.306 | 824.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;316 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 316 | 35546.316 | 824.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;326 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 326 | 35546.326 | 824.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;336 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 336 | 35546.336 | 824.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;346 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 346 | 35546.346 | 824.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;356 | 95.8632 | 296.8243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 356 | 35546.356 | 824.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;366 | 95.8632 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 366 | 35546.366 | 824.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;376 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 376 | 35546.376 | 824.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;386 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 386 | 35546.386 | 824.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;396 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 396 | 35546.396 | 824.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;406 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 406 | 35546.406 | 824.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;416 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 416 | 35546.416 | 824.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;426 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 426 | 35546.426 | 824.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;436 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 436 | 35546.436 | 824.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;446 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 446 | 35546.446 | 824.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;456 | 95.8642 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 456 | 35546.456 | 824.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;466 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 466 | 35546.466 | 824.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;476 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 476 | 35546.476 | 824.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;486 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 486 | 35546.486 | 824.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;496 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 496 | 35546.496 | 824.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;506 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 506 | 35546.506 | 824.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;516 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 516 | 35546.516 | 824.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;526 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 526 | 35546.526 | 824.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;536 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 536 | 35546.536 | 825
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;546 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 546 | 35546.546 | 825.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;556 | 95.8642 | 296.7885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 556 | 35546.556 | 825.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;566 | 95.8642 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 566 | 35546.566 | 825.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;576 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 576 | 35546.576 | 825.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;586 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 586 | 35546.586 | 825.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;596 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 596 | 35546.596 | 825.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;606 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 606 | 35546.606 | 825.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;616 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 616 | 35546.616 | 825.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;626 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 626 | 35546.626 | 825.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;636 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 636 | 35546.636 | 825.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;646 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 646 | 35546.646 | 825.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;656 | 95.8652 | 296.7848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 656 | 35546.656 | 825.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;666 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 666 | 35546.666 | 825.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;676 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 676 | 35546.676 | 825.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;686 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 686 | 35546.686 | 825.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;696 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 696 | 35546.696 | 825.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;706 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 706 | 35546.706 | 825.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;716 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 716 | 35546.716 | 825.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;726 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 726 | 35546.726 | 825.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;736 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 736 | 35546.736 | 825.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;746 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 746 | 35546.746 | 825.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;756 | 95.8652 | 296.7823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 756 | 35546.756 | 825.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;766 | 95.8652 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 766 | 35546.766 | 825.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;776 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 776 | 35546.776 | 825.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;786 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 786 | 35546.786 | 825.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;796 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 796 | 35546.796 | 825.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;806 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 806 | 35546.806 | 825.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;816 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 816 | 35546.816 | 825.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;826 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 826 | 35546.826 | 825.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;836 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 836 | 35546.836 | 825.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;846 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 846 | 35546.846 | 825.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;856 | 95.8662 | 296.7745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 856 | 35546.856 | 825.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;866 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 866 | 35546.866 | 825.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;876 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 876 | 35546.876 | 825.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;886 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 886 | 35546.886 | 825.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;896 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 896 | 35546.896 | 825.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;906 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 906 | 35546.906 | 825.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;916 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 916 | 35546.916 | 825.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;926 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 926 | 35546.926 | 825.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;936 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 936 | 35546.936 | 825.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;946 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 946 | 35546.946 | 825.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;956 | 95.8662 | 296.7854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 956 | 35546.956 | 825.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;966 | 95.8662 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 966 | 35546.966 | 825.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;976 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 976 | 35546.976 | 825.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;986 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 986 | 35546.986 | 825.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:26;996 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 26 | 996 | 35546.996 | 825.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;006 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 006 | 35547.006 | 825.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;016 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 016 | 35547.016 | 825.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;026 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 026 | 35547.026 | 825.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;036 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 036 | 35547.036 | 825.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;046 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 046 | 35547.046 | 825.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;056 | 95.8672 | 296.7942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 056 | 35547.056 | 825.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;066 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 066 | 35547.066 | 825.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;076 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 076 | 35547.076 | 825.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;086 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 086 | 35547.086 | 825.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;096 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 096 | 35547.096 | 825.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;106 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 106 | 35547.106 | 825.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;116 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 116 | 35547.116 | 825.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;126 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 126 | 35547.126 | 825.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;136 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 136 | 35547.136 | 825.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;146 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 146 | 35547.146 | 825.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;156 | 95.8672 | 296.7688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 156 | 35547.156 | 825.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;166 | 95.8672 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 166 | 35547.166 | 825.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;176 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 176 | 35547.176 | 825.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;186 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 186 | 35547.186 | 825.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;196 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 196 | 35547.196 | 825.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;206 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 206 | 35547.206 | 825.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;216 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 216 | 35547.216 | 825.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;226 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 226 | 35547.226 | 825.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;236 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 236 | 35547.236 | 825.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;246 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 246 | 35547.246 | 825.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;256 | 95.8682 | 296.7524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 256 | 35547.256 | 825.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;266 | 95.8682 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 266 | 35547.266 | 825.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;276 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 276 | 35547.276 | 825.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;286 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 286 | 35547.286 | 825.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;296 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 296 | 35547.296 | 825.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;306 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 306 | 35547.306 | 825.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;316 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 316 | 35547.316 | 825.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;326 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 326 | 35547.326 | 825.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;336 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 336 | 35547.336 | 825.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;346 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 346 | 35547.346 | 825.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;356 | 95.8692 | 296.7722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 356 | 35547.356 | 825.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;366 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 366 | 35547.366 | 825.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;376 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 376 | 35547.376 | 825.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;386 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 386 | 35547.386 | 825.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;396 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 396 | 35547.396 | 825.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;406 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 406 | 35547.406 | 825.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;416 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 416 | 35547.416 | 825.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;426 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 426 | 35547.426 | 825.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;436 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 436 | 35547.436 | 825.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;446 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 446 | 35547.446 | 825.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;456 | 95.8692 | 296.8025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 456 | 35547.456 | 825.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;466 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 466 | 35547.466 | 825.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;476 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 476 | 35547.476 | 825.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;486 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 486 | 35547.486 | 825.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;496 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 496 | 35547.496 | 825.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;506 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 506 | 35547.506 | 825.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;516 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 516 | 35547.516 | 825.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;526 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 526 | 35547.526 | 825.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;536 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 536 | 35547.536 | 826
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;546 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 546 | 35547.546 | 826.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;556 | 95.8692 | 296.8202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 556 | 35547.556 | 826.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;566 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 566 | 35547.566 | 826.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;576 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 576 | 35547.576 | 826.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;586 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 586 | 35547.586 | 826.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;596 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 596 | 35547.596 | 826.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;606 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 606 | 35547.606 | 826.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;616 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 616 | 35547.616 | 826.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;626 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 626 | 35547.626 | 826.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;636 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 636 | 35547.636 | 826.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;646 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 646 | 35547.646 | 826.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;656 | 95.8692 | 296.8249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 656 | 35547.656 | 826.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;666 | 95.8692 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 666 | 35547.666 | 826.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;676 | 95.8692 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 676 | 35547.676 | 826.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;686 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 686 | 35547.686 | 826.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;696 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 696 | 35547.696 | 826.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;706 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 706 | 35547.706 | 826.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;716 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 716 | 35547.716 | 826.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;726 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 726 | 35547.726 | 826.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;736 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 736 | 35547.736 | 826.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;746 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 746 | 35547.746 | 826.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;756 | 95.8702 | 296.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 756 | 35547.756 | 826.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;766 | 95.8702 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 766 | 35547.766 | 826.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;776 | 95.8702 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 776 | 35547.776 | 826.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;786 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 786 | 35547.786 | 826.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;796 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 796 | 35547.796 | 826.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;806 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 806 | 35547.806 | 826.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;816 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 816 | 35547.816 | 826.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;826 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 826 | 35547.826 | 826.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;836 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 836 | 35547.836 | 826.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;846 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 846 | 35547.846 | 826.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;856 | 95.8722 | 296.8323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 856 | 35547.856 | 826.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;866 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 866 | 35547.866 | 826.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;876 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 876 | 35547.876 | 826.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;886 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 886 | 35547.886 | 826.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;896 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 896 | 35547.896 | 826.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;906 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 906 | 35547.906 | 826.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;916 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 916 | 35547.916 | 826.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;926 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 926 | 35547.926 | 826.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;936 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 936 | 35547.936 | 826.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;946 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 946 | 35547.946 | 826.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;956 | 95.8722 | 296.8097 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 956 | 35547.956 | 826.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;966 | 95.8722 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 966 | 35547.966 | 826.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;976 | 95.8722 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 976 | 35547.976 | 826.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;986 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 986 | 35547.986 | 826.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:27;996 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 27 | 996 | 35547.996 | 826.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;006 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 006 | 35548.006 | 826.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;016 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 016 | 35548.016 | 826.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;026 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 026 | 35548.026 | 826.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;036 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 036 | 35548.036 | 826.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;046 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 046 | 35548.046 | 826.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;056 | 95.8712 | 296.7927 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 056 | 35548.056 | 826.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;066 | 95.8712 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 066 | 35548.066 | 826.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;076 | 95.8712 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 076 | 35548.076 | 826.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;086 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 086 | 35548.086 | 826.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;096 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 096 | 35548.096 | 826.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;106 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 106 | 35548.106 | 826.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;116 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 116 | 35548.116 | 826.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;126 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 126 | 35548.126 | 826.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;136 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 136 | 35548.136 | 826.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;146 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 146 | 35548.146 | 826.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;156 | 95.8732 | 296.797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 156 | 35548.156 | 826.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;166 | 95.8732 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 166 | 35548.166 | 826.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;176 | 95.8732 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 176 | 35548.176 | 826.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;186 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 186 | 35548.186 | 826.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;196 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 196 | 35548.196 | 826.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;206 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 206 | 35548.206 | 826.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;216 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 216 | 35548.216 | 826.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;226 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 226 | 35548.226 | 826.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;236 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 236 | 35548.236 | 826.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;246 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 246 | 35548.246 | 826.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;256 | 95.8752 | 296.8046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 256 | 35548.256 | 826.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;266 | 95.8752 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 266 | 35548.266 | 826.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;276 | 95.8752 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 276 | 35548.276 | 826.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;286 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 286 | 35548.286 | 826.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;296 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 296 | 35548.296 | 826.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;306 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 306 | 35548.306 | 826.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;316 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 316 | 35548.316 | 826.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;326 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 326 | 35548.326 | 826.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;336 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 336 | 35548.336 | 826.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;346 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 346 | 35548.346 | 826.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;356 | 95.8742 | 296.8151 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 356 | 35548.356 | 826.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;366 | 95.8742 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 366 | 35548.366 | 826.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;376 | 95.8742 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 376 | 35548.376 | 826.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;386 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 386 | 35548.386 | 826.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;396 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 396 | 35548.396 | 826.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;406 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 406 | 35548.406 | 826.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;416 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 416 | 35548.416 | 826.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;426 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 426 | 35548.426 | 826.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;436 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 436 | 35548.436 | 826.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;446 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 446 | 35548.446 | 826.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;456 | 95.8752 | 296.8443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 456 | 35548.456 | 826.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;466 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 466 | 35548.466 | 826.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;476 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 476 | 35548.476 | 826.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;486 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 486 | 35548.486 | 826.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;496 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 496 | 35548.496 | 826.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;506 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 506 | 35548.506 | 826.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;516 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 516 | 35548.516 | 826.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;526 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 526 | 35548.526 | 826.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;536 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 536 | 35548.536 | 827
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;546 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 546 | 35548.546 | 827.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;556 | 95.8752 | 296.8614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 556 | 35548.556 | 827.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;566 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 566 | 35548.566 | 827.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;576 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 576 | 35548.576 | 827.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;586 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 586 | 35548.586 | 827.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;596 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 596 | 35548.596 | 827.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;606 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 606 | 35548.606 | 827.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;616 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 616 | 35548.616 | 827.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;626 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 626 | 35548.626 | 827.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;636 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 636 | 35548.636 | 827.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;646 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 646 | 35548.646 | 827.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;656 | 95.8752 | 296.8398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 656 | 35548.656 | 827.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;666 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 666 | 35548.666 | 827.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;676 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 676 | 35548.676 | 827.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;686 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 686 | 35548.686 | 827.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;696 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 696 | 35548.696 | 827.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;706 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 706 | 35548.706 | 827.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;716 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 716 | 35548.716 | 827.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;726 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 726 | 35548.726 | 827.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;736 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 736 | 35548.736 | 827.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;746 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 746 | 35548.746 | 827.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;756 | 95.8752 | 296.815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 756 | 35548.756 | 827.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;766 | 95.8752 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 766 | 35548.766 | 827.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;776 | 95.8752 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 776 | 35548.776 | 827.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;786 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 786 | 35548.786 | 827.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;796 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 796 | 35548.796 | 827.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;806 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 806 | 35548.806 | 827.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;816 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 816 | 35548.816 | 827.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;826 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 826 | 35548.826 | 827.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;836 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 836 | 35548.836 | 827.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;846 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 846 | 35548.846 | 827.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;856 | 95.8772 | 296.8021 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 856 | 35548.856 | 827.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;866 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 866 | 35548.866 | 827.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;876 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 876 | 35548.876 | 827.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;886 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 886 | 35548.886 | 827.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;896 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 896 | 35548.896 | 827.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;906 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 906 | 35548.906 | 827.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;916 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 916 | 35548.916 | 827.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;926 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 926 | 35548.926 | 827.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;936 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 936 | 35548.936 | 827.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;946 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 946 | 35548.946 | 827.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;956 | 95.8772 | 296.7831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 956 | 35548.956 | 827.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;966 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 966 | 35548.966 | 827.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;976 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 976 | 35548.976 | 827.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;986 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 986 | 35548.986 | 827.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:28;996 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 28 | 996 | 35548.996 | 827.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;006 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 006 | 35549.006 | 827.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;016 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 016 | 35549.016 | 827.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;026 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 026 | 35549.026 | 827.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;036 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 036 | 35549.036 | 827.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;046 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 046 | 35549.046 | 827.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;056 | 95.8772 | 296.7717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 056 | 35549.056 | 827.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;066 | 95.8772 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 066 | 35549.066 | 827.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;076 | 95.8772 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 076 | 35549.076 | 827.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;086 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 086 | 35549.086 | 827.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;096 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 096 | 35549.096 | 827.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;106 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 106 | 35549.106 | 827.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;116 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 116 | 35549.116 | 827.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;126 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 126 | 35549.126 | 827.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;136 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 136 | 35549.136 | 827.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;146 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 146 | 35549.146 | 827.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;156 | 95.8782 | 296.7959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 156 | 35549.156 | 827.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;166 | 95.8782 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 166 | 35549.166 | 827.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;176 | 95.8782 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 176 | 35549.176 | 827.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;186 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 186 | 35549.186 | 827.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;196 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 196 | 35549.196 | 827.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;206 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 206 | 35549.206 | 827.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;216 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 216 | 35549.216 | 827.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;226 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 226 | 35549.226 | 827.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;236 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 236 | 35549.236 | 827.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;246 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 246 | 35549.246 | 827.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;256 | 95.8792 | 296.8178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 256 | 35549.256 | 827.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;266 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 266 | 35549.266 | 827.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;276 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 276 | 35549.276 | 827.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;286 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 286 | 35549.286 | 827.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;296 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 296 | 35549.296 | 827.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;306 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 306 | 35549.306 | 827.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;316 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 316 | 35549.316 | 827.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;326 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 326 | 35549.326 | 827.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;336 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 336 | 35549.336 | 827.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;346 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 346 | 35549.346 | 827.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;356 | 95.8792 | 296.8062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 356 | 35549.356 | 827.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;366 | 95.8792 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 366 | 35549.366 | 827.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;376 | 95.8792 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 376 | 35549.376 | 827.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;386 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 386 | 35549.386 | 827.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;396 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 396 | 35549.396 | 827.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;406 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 406 | 35549.406 | 827.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;416 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 416 | 35549.416 | 827.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;426 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 426 | 35549.426 | 827.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;436 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 436 | 35549.436 | 827.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;446 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 446 | 35549.446 | 827.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;456 | 95.8782 | 296.7973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 456 | 35549.456 | 827.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;466 | 95.8782 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 466 | 35549.466 | 827.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;476 | 95.8782 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 476 | 35549.476 | 827.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;486 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 486 | 35549.486 | 827.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;496 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 496 | 35549.496 | 827.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;506 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 506 | 35549.506 | 827.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;516 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 516 | 35549.516 | 827.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;526 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 526 | 35549.526 | 827.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;536 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 536 | 35549.536 | 828
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;546 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 546 | 35549.546 | 828.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;556 | 95.8792 | 296.8017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 556 | 35549.556 | 828.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;566 | 95.8792 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 566 | 35549.566 | 828.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;576 | 95.8792 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 576 | 35549.576 | 828.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;586 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 586 | 35549.586 | 828.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;596 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 596 | 35549.596 | 828.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;606 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 606 | 35549.606 | 828.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;616 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 616 | 35549.616 | 828.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;626 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 626 | 35549.626 | 828.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;636 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 636 | 35549.636 | 828.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;646 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 646 | 35549.646 | 828.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;656 | 95.8812 | 296.7955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 656 | 35549.656 | 828.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;666 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 666 | 35549.666 | 828.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;676 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 676 | 35549.676 | 828.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;686 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 686 | 35549.686 | 828.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;696 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 696 | 35549.696 | 828.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;706 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 706 | 35549.706 | 828.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;716 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 716 | 35549.716 | 828.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;726 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 726 | 35549.726 | 828.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;736 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 736 | 35549.736 | 828.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;746 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 746 | 35549.746 | 828.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;756 | 95.8812 | 296.7892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 756 | 35549.756 | 828.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;766 | 95.8812 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 766 | 35549.766 | 828.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;776 | 95.8812 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 776 | 35549.776 | 828.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;786 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 786 | 35549.786 | 828.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;796 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 796 | 35549.796 | 828.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;806 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 806 | 35549.806 | 828.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;816 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 816 | 35549.816 | 828.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;826 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 826 | 35549.826 | 828.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;836 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 836 | 35549.836 | 828.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;846 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 846 | 35549.846 | 828.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;856 | 95.8822 | 296.8051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 856 | 35549.856 | 828.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;866 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 866 | 35549.866 | 828.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;876 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 876 | 35549.876 | 828.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;886 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 886 | 35549.886 | 828.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;896 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 896 | 35549.896 | 828.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;906 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 906 | 35549.906 | 828.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;916 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 916 | 35549.916 | 828.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;926 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 926 | 35549.926 | 828.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;936 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 936 | 35549.936 | 828.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;946 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 946 | 35549.946 | 828.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;956 | 95.8822 | 296.812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 956 | 35549.956 | 828.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;966 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 966 | 35549.966 | 828.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;976 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 976 | 35549.976 | 828.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;986 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 986 | 35549.986 | 828.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:29;996 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 29 | 996 | 35549.996 | 828.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;006 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 006 | 35550.006 | 828.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;016 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 016 | 35550.016 | 828.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;026 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 026 | 35550.026 | 828.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;036 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 036 | 35550.036 | 828.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;046 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 046 | 35550.046 | 828.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;056 | 95.8822 | 296.7906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 056 | 35550.056 | 828.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;066 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 066 | 35550.066 | 828.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;076 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 076 | 35550.076 | 828.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;086 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 086 | 35550.086 | 828.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;096 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 096 | 35550.096 | 828.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;106 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 106 | 35550.106 | 828.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;116 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 116 | 35550.116 | 828.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;126 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 126 | 35550.126 | 828.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;136 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 136 | 35550.136 | 828.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;146 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 146 | 35550.146 | 828.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;156 | 95.8822 | 296.7753 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 156 | 35550.156 | 828.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;166 | 95.8822 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 166 | 35550.166 | 828.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;176 | 95.8822 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 176 | 35550.176 | 828.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;186 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 186 | 35550.186 | 828.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;196 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 196 | 35550.196 | 828.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;206 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 206 | 35550.206 | 828.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;216 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 216 | 35550.216 | 828.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;226 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 226 | 35550.226 | 828.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;236 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 236 | 35550.236 | 828.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;246 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 246 | 35550.246 | 828.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;256 | 95.8852 | 296.7729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 256 | 35550.256 | 828.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;266 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 266 | 35550.266 | 828.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;276 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 276 | 35550.276 | 828.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;286 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 286 | 35550.286 | 828.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;296 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 296 | 35550.296 | 828.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;306 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 306 | 35550.306 | 828.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;316 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 316 | 35550.316 | 828.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;326 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 326 | 35550.326 | 828.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;336 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 336 | 35550.336 | 828.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;346 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 346 | 35550.346 | 828.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;356 | 95.8852 | 296.7653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 356 | 35550.356 | 828.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;366 | 95.8852 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 366 | 35550.366 | 828.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;376 | 95.8852 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 376 | 35550.376 | 828.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;386 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 386 | 35550.386 | 828.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;396 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 396 | 35550.396 | 828.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;406 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 406 | 35550.406 | 828.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;416 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 416 | 35550.416 | 828.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;426 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 426 | 35550.426 | 828.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;436 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 436 | 35550.436 | 828.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;446 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 446 | 35550.446 | 828.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;456 | 95.8872 | 296.7705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 456 | 35550.456 | 828.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;466 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 466 | 35550.466 | 828.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;476 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 476 | 35550.476 | 828.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;486 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 486 | 35550.486 | 828.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;496 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 496 | 35550.496 | 828.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;506 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 506 | 35550.506 | 828.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;516 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 516 | 35550.516 | 828.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;526 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 526 | 35550.526 | 828.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;536 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 536 | 35550.536 | 829
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;546 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 546 | 35550.546 | 829.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;556 | 95.8872 | 296.8069 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 556 | 35550.556 | 829.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;566 | 95.8872 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 566 | 35550.566 | 829.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;576 | 95.8872 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 576 | 35550.576 | 829.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;586 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 586 | 35550.586 | 829.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;596 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 596 | 35550.596 | 829.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;606 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 606 | 35550.606 | 829.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;616 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 616 | 35550.616 | 829.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;626 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 626 | 35550.626 | 829.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;636 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 636 | 35550.636 | 829.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;646 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 646 | 35550.646 | 829.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;656 | 95.8882 | 296.8237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 656 | 35550.656 | 829.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;666 | 95.8882 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 666 | 35550.666 | 829.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;676 | 95.8882 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 676 | 35550.676 | 829.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;686 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 686 | 35550.686 | 829.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;696 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 696 | 35550.696 | 829.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;706 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 706 | 35550.706 | 829.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;716 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 716 | 35550.716 | 829.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;726 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 726 | 35550.726 | 829.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;736 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 736 | 35550.736 | 829.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;746 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 746 | 35550.746 | 829.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;756 | 95.8872 | 296.7979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 756 | 35550.756 | 829.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;766 | 95.8872 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 766 | 35550.766 | 829.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;776 | 95.8872 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 776 | 35550.776 | 829.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;786 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 786 | 35550.786 | 829.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;796 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 796 | 35550.796 | 829.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;806 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 806 | 35550.806 | 829.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;816 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 816 | 35550.816 | 829.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;826 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 826 | 35550.826 | 829.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;836 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 836 | 35550.836 | 829.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;846 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 846 | 35550.846 | 829.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;856 | 95.8882 | 296.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 856 | 35550.856 | 829.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;866 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 866 | 35550.866 | 829.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;876 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 876 | 35550.876 | 829.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;886 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 886 | 35550.886 | 829.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;896 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 896 | 35550.896 | 829.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;906 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 906 | 35550.906 | 829.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;916 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 916 | 35550.916 | 829.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;926 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 926 | 35550.926 | 829.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;936 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 936 | 35550.936 | 829.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;946 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 946 | 35550.946 | 829.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;956 | 95.8882 | 296.7475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 956 | 35550.956 | 829.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;966 | 95.8882 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 966 | 35550.966 | 829.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;976 | 95.8882 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 976 | 35550.976 | 829.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;986 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 986 | 35550.986 | 829.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:30;996 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 30 | 996 | 35550.996 | 829.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;006 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 006 | 35551.006 | 829.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;016 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 016 | 35551.016 | 829.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;026 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 026 | 35551.026 | 829.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;036 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 036 | 35551.036 | 829.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;046 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 046 | 35551.046 | 829.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;056 | 95.8892 | 296.7068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 056 | 35551.056 | 829.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;066 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 066 | 35551.066 | 829.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;076 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 076 | 35551.076 | 829.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;086 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 086 | 35551.086 | 829.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;096 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 096 | 35551.096 | 829.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;106 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 106 | 35551.106 | 829.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;116 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 116 | 35551.116 | 829.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;126 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 126 | 35551.126 | 829.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;136 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 136 | 35551.136 | 829.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;146 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 146 | 35551.146 | 829.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;156 | 95.8892 | 296.6788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 156 | 35551.156 | 829.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;166 | 95.8892 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 166 | 35551.166 | 829.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;176 | 95.8892 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 176 | 35551.176 | 829.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;186 | 95.8892 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 186 | 35551.186 | 829.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;196 | 95.8892 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 196 | 35551.196 | 829.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;206 | 95.8892 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 206 | 35551.206 | 829.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;216 | 95.8912 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 216 | 35551.216 | 829.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;226 | 95.8912 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 226 | 35551.226 | 829.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;236 | 95.8912 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 236 | 35551.236 | 829.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;246 | 95.8912 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 246 | 35551.246 | 829.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;256 | 95.8912 | 296.6862 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 256 | 35551.256 | 829.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;266 | 95.8912 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 266 | 35551.266 | 829.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;276 | 95.8912 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 276 | 35551.276 | 829.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;286 | 95.8912 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 286 | 35551.286 | 829.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;296 | 95.8912 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 296 | 35551.296 | 829.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;306 | 95.8912 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 306 | 35551.306 | 829.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;316 | 95.8902 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 316 | 35551.316 | 829.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;326 | 95.8902 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 326 | 35551.326 | 829.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;336 | 95.8902 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 336 | 35551.336 | 829.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;346 | 95.8902 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 346 | 35551.346 | 829.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;356 | 95.8902 | 296.6881 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 356 | 35551.356 | 829.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;366 | 95.8902 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 366 | 35551.366 | 829.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;376 | 95.8902 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 376 | 35551.376 | 829.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;386 | 95.8902 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 386 | 35551.386 | 829.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;396 | 95.8902 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 396 | 35551.396 | 829.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;406 | 95.8902 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 406 | 35551.406 | 829.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;416 | 95.8912 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 416 | 35551.416 | 829.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;426 | 95.8912 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 426 | 35551.426 | 829.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;436 | 95.8912 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 436 | 35551.436 | 829.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;446 | 95.8912 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 446 | 35551.446 | 829.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;456 | 95.8912 | 296.6703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 456 | 35551.456 | 829.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;466 | 95.8912 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 466 | 35551.466 | 829.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;476 | 95.8912 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 476 | 35551.476 | 829.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;486 | 95.8912 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 486 | 35551.486 | 829.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;496 | 95.8912 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 496 | 35551.496 | 829.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;506 | 95.8912 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 506 | 35551.506 | 829.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;516 | 95.8922 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 516 | 35551.516 | 829.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;526 | 95.8922 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 526 | 35551.526 | 829.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;536 | 95.8922 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 536 | 35551.536 | 830
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;546 | 95.8922 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 546 | 35551.546 | 830.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;556 | 95.8922 | 296.6652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 556 | 35551.556 | 830.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;566 | 95.8922 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 566 | 35551.566 | 830.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;576 | 95.8922 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 576 | 35551.576 | 830.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;586 | 95.8922 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 586 | 35551.586 | 830.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;596 | 95.8922 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 596 | 35551.596 | 830.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;606 | 95.8922 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 606 | 35551.606 | 830.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;616 | 95.8932 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 616 | 35551.616 | 830.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;626 | 95.8932 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 626 | 35551.626 | 830.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;636 | 95.8932 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 636 | 35551.636 | 830.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;646 | 95.8932 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 646 | 35551.646 | 830.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;656 | 95.8932 | 296.6628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 656 | 35551.656 | 830.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;666 | 95.8932 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 666 | 35551.666 | 830.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;676 | 95.8932 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 676 | 35551.676 | 830.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;686 | 95.8932 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 686 | 35551.686 | 830.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;696 | 95.8932 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 696 | 35551.696 | 830.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;706 | 95.8932 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 706 | 35551.706 | 830.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;716 | 95.8952 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 716 | 35551.716 | 830.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;726 | 95.8952 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 726 | 35551.726 | 830.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;736 | 95.8952 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 736 | 35551.736 | 830.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;746 | 95.8952 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 746 | 35551.746 | 830.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;756 | 95.8952 | 296.6373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 756 | 35551.756 | 830.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;766 | 95.8952 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 766 | 35551.766 | 830.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;776 | 95.8952 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 776 | 35551.776 | 830.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;786 | 95.8952 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 786 | 35551.786 | 830.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;796 | 95.8952 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 796 | 35551.796 | 830.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;806 | 95.8952 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 806 | 35551.806 | 830.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;816 | 95.8942 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 816 | 35551.816 | 830.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;826 | 95.8942 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 826 | 35551.826 | 830.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;836 | 95.8942 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 836 | 35551.836 | 830.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;846 | 95.8942 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 846 | 35551.846 | 830.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;856 | 95.8942 | 296.6281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 856 | 35551.856 | 830.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;866 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 866 | 35551.866 | 830.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;876 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 876 | 35551.876 | 830.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;886 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 886 | 35551.886 | 830.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;896 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 896 | 35551.896 | 830.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;906 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 906 | 35551.906 | 830.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;916 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 916 | 35551.916 | 830.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;926 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 926 | 35551.926 | 830.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;936 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 936 | 35551.936 | 830.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;946 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 946 | 35551.946 | 830.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;956 | 95.8942 | 296.66 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 956 | 35551.956 | 830.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;966 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 966 | 35551.966 | 830.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;976 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 976 | 35551.976 | 830.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;986 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 986 | 35551.986 | 830.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:31;996 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 31 | 996 | 35551.996 | 830.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;006 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 006 | 35552.006 | 830.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;016 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 016 | 35552.016 | 830.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;026 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 026 | 35552.026 | 830.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;036 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 036 | 35552.036 | 830.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;046 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 046 | 35552.046 | 830.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;056 | 95.8942 | 296.6904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 056 | 35552.056 | 830.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;066 | 95.8942 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 066 | 35552.066 | 830.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;076 | 95.8942 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 076 | 35552.076 | 830.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;086 | 95.8942 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 086 | 35552.086 | 830.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;096 | 95.8942 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 096 | 35552.096 | 830.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;106 | 95.8942 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 106 | 35552.106 | 830.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;116 | 95.8952 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 116 | 35552.116 | 830.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;126 | 95.8952 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 126 | 35552.126 | 830.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;136 | 95.8952 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 136 | 35552.136 | 830.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;146 | 95.8952 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 146 | 35552.146 | 830.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;156 | 95.8952 | 296.7058 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 156 | 35552.156 | 830.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;166 | 95.8952 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 166 | 35552.166 | 830.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;176 | 95.8952 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 176 | 35552.176 | 830.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;186 | 95.8952 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 186 | 35552.186 | 830.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;196 | 95.8952 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 196 | 35552.196 | 830.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;206 | 95.8952 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 206 | 35552.206 | 830.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;216 | 95.8972 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 216 | 35552.216 | 830.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;226 | 95.8972 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 226 | 35552.226 | 830.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;236 | 95.8972 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 236 | 35552.236 | 830.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;246 | 95.8972 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 246 | 35552.246 | 830.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;256 | 95.8972 | 296.7325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 256 | 35552.256 | 830.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;266 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 266 | 35552.266 | 830.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;276 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 276 | 35552.276 | 830.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;286 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 286 | 35552.286 | 830.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;296 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 296 | 35552.296 | 830.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;306 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 306 | 35552.306 | 830.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;316 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 316 | 35552.316 | 830.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;326 | 95.8972 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 326 | 35552.326 | 830.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;336 | 95.8952 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 336 | 35552.336 | 830.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;346 | 95.8952 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 346 | 35552.346 | 830.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;356 | 95.8952 | 296.7579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 356 | 35552.356 | 830.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;366 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 366 | 35552.366 | 830.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;376 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 376 | 35552.376 | 830.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;386 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 386 | 35552.386 | 830.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;396 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 396 | 35552.396 | 830.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;406 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 406 | 35552.406 | 830.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;416 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 416 | 35552.416 | 830.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;426 | 95.8952 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 426 | 35552.426 | 830.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;436 | 95.8962 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 436 | 35552.436 | 830.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;446 | 95.8962 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 446 | 35552.446 | 830.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;456 | 95.8962 | 296.7603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 456 | 35552.456 | 830.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;466 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 466 | 35552.466 | 830.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;476 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 476 | 35552.476 | 830.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;486 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 486 | 35552.486 | 830.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;496 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 496 | 35552.496 | 830.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;506 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 506 | 35552.506 | 830.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;516 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 516 | 35552.516 | 830.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;526 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 526 | 35552.526 | 830.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;536 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 536 | 35552.536 | 831
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;546 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 546 | 35552.546 | 831.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;556 | 95.8962 | 296.7758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 556 | 35552.556 | 831.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;566 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 566 | 35552.566 | 831.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;576 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 576 | 35552.576 | 831.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;586 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 586 | 35552.586 | 831.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;596 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 596 | 35552.596 | 831.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;606 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 606 | 35552.606 | 831.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;616 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 616 | 35552.616 | 831.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;626 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 626 | 35552.626 | 831.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;636 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 636 | 35552.636 | 831.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;646 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 646 | 35552.646 | 831.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;656 | 95.8962 | 296.8194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 656 | 35552.656 | 831.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;666 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 666 | 35552.666 | 831.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;676 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 676 | 35552.676 | 831.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;686 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 686 | 35552.686 | 831.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;696 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 696 | 35552.696 | 831.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;706 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 706 | 35552.706 | 831.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;716 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 716 | 35552.716 | 831.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;726 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 726 | 35552.726 | 831.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;736 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 736 | 35552.736 | 831.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;746 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 746 | 35552.746 | 831.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;756 | 95.8962 | 296.8427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 756 | 35552.756 | 831.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;766 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 766 | 35552.766 | 831.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;776 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 776 | 35552.776 | 831.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;786 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 786 | 35552.786 | 831.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;796 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 796 | 35552.796 | 831.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;806 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 806 | 35552.806 | 831.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;816 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 816 | 35552.816 | 831.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;826 | 95.8962 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 826 | 35552.826 | 831.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;836 | 95.8972 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 836 | 35552.836 | 831.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;846 | 95.8972 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 846 | 35552.846 | 831.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;856 | 95.8972 | 296.8406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 856 | 35552.856 | 831.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;866 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 866 | 35552.866 | 831.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;876 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 876 | 35552.876 | 831.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;886 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 886 | 35552.886 | 831.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;896 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 896 | 35552.896 | 831.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;906 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 906 | 35552.906 | 831.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;916 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 916 | 35552.916 | 831.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;926 | 95.8972 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 926 | 35552.926 | 831.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;936 | 95.8982 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 936 | 35552.936 | 831.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;946 | 95.8982 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 946 | 35552.946 | 831.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;956 | 95.8982 | 296.8468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 956 | 35552.956 | 831.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;966 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 966 | 35552.966 | 831.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;976 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 976 | 35552.976 | 831.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;986 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 986 | 35552.986 | 831.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:32;996 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 32 | 996 | 35552.996 | 831.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;006 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 006 | 35553.006 | 831.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;016 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 016 | 35553.016 | 831.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;026 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 026 | 35553.026 | 831.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;036 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 036 | 35553.036 | 831.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;046 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 046 | 35553.046 | 831.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;056 | 95.8982 | 296.8567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 056 | 35553.056 | 831.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;066 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 066 | 35553.066 | 831.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;076 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 076 | 35553.076 | 831.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;086 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 086 | 35553.086 | 831.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;096 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 096 | 35553.096 | 831.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;106 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 106 | 35553.106 | 831.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;116 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 116 | 35553.116 | 831.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;126 | 95.8982 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 126 | 35553.126 | 831.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;136 | 95.8992 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 136 | 35553.136 | 831.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;146 | 95.8992 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 146 | 35553.146 | 831.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;156 | 95.8992 | 296.8582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 156 | 35553.156 | 831.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;166 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 166 | 35553.166 | 831.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;176 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 176 | 35553.176 | 831.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;186 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 186 | 35553.186 | 831.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;196 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 196 | 35553.196 | 831.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;206 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 206 | 35553.206 | 831.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;216 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 216 | 35553.216 | 831.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;226 | 95.8992 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 226 | 35553.226 | 831.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;236 | 95.9002 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 236 | 35553.236 | 831.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;246 | 95.9002 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 246 | 35553.246 | 831.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;256 | 95.9002 | 296.8821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 256 | 35553.256 | 831.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;266 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 266 | 35553.266 | 831.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;276 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 276 | 35553.276 | 831.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;286 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 286 | 35553.286 | 831.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;296 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 296 | 35553.296 | 831.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;306 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 306 | 35553.306 | 831.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;316 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 316 | 35553.316 | 831.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;326 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 326 | 35553.326 | 831.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;336 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 336 | 35553.336 | 831.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;346 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 346 | 35553.346 | 831.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;356 | 95.9002 | 296.933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 356 | 35553.356 | 831.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;366 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 366 | 35553.366 | 831.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;376 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 376 | 35553.376 | 831.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;386 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 386 | 35553.386 | 831.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;396 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 396 | 35553.396 | 831.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;406 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 406 | 35553.406 | 831.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;416 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 416 | 35553.416 | 831.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;426 | 95.9002 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 426 | 35553.426 | 831.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;436 | 95.8992 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 436 | 35553.436 | 831.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;446 | 95.8992 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 446 | 35553.446 | 831.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;456 | 95.8992 | 296.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 456 | 35553.456 | 831.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;466 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 466 | 35553.466 | 831.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;476 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 476 | 35553.476 | 831.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;486 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 486 | 35553.486 | 831.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;496 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 496 | 35553.496 | 831.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;506 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 506 | 35553.506 | 831.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;516 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 516 | 35553.516 | 831.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;526 | 95.8992 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 526 | 35553.526 | 831.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;536 | 95.9012 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 536 | 35553.536 | 832
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;546 | 95.9012 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 546 | 35553.546 | 832.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;556 | 95.9012 | 296.9667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 556 | 35553.556 | 832.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;566 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 566 | 35553.566 | 832.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;576 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 576 | 35553.576 | 832.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;586 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 586 | 35553.586 | 832.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;596 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 596 | 35553.596 | 832.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;606 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 606 | 35553.606 | 832.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;616 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 616 | 35553.616 | 832.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;626 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 626 | 35553.626 | 832.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;636 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 636 | 35553.636 | 832.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;646 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 646 | 35553.646 | 832.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;656 | 95.9012 | 296.9628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 656 | 35553.656 | 832.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;666 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 666 | 35553.666 | 832.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;676 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 676 | 35553.676 | 832.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;686 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 686 | 35553.686 | 832.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;696 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 696 | 35553.696 | 832.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;706 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 706 | 35553.706 | 832.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;716 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 716 | 35553.716 | 832.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;726 | 95.9012 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 726 | 35553.726 | 832.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;736 | 95.9022 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 736 | 35553.736 | 832.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;746 | 95.9022 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 746 | 35553.746 | 832.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;756 | 95.9022 | 296.9506 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 756 | 35553.756 | 832.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;766 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 766 | 35553.766 | 832.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;776 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 776 | 35553.776 | 832.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;786 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 786 | 35553.786 | 832.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;796 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 796 | 35553.796 | 832.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;806 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 806 | 35553.806 | 832.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;816 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 816 | 35553.816 | 832.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;826 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 826 | 35553.826 | 832.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;836 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 836 | 35553.836 | 832.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;846 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 846 | 35553.846 | 832.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;856 | 95.9022 | 296.9289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 856 | 35553.856 | 832.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;866 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 866 | 35553.866 | 832.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;876 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 876 | 35553.876 | 832.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;886 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 886 | 35553.886 | 832.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;896 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 896 | 35553.896 | 832.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;906 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 906 | 35553.906 | 832.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;916 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 916 | 35553.916 | 832.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;926 | 95.9022 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 926 | 35553.926 | 832.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;936 | 95.9012 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 936 | 35553.936 | 832.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;946 | 95.9012 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 946 | 35553.946 | 832.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;956 | 95.9012 | 296.929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 956 | 35553.956 | 832.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;966 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 966 | 35553.966 | 832.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;976 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 976 | 35553.976 | 832.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;986 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 986 | 35553.986 | 832.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:33;996 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 33 | 996 | 35553.996 | 832.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;006 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 006 | 35554.006 | 832.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;016 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 016 | 35554.016 | 832.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;026 | 95.9012 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 026 | 35554.026 | 832.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;036 | 95.9022 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 036 | 35554.036 | 832.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;046 | 95.9022 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 046 | 35554.046 | 832.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;056 | 95.9022 | 296.9549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 056 | 35554.056 | 832.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;066 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 066 | 35554.066 | 832.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;076 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 076 | 35554.076 | 832.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;086 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 086 | 35554.086 | 832.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;096 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 096 | 35554.096 | 832.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;106 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 106 | 35554.106 | 832.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;116 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 116 | 35554.116 | 832.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;126 | 95.9022 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 126 | 35554.126 | 832.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;136 | 95.9012 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 136 | 35554.136 | 832.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;146 | 95.9012 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 146 | 35554.146 | 832.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;156 | 95.9012 | 296.9698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 156 | 35554.156 | 832.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;166 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 166 | 35554.166 | 832.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;176 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 176 | 35554.176 | 832.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;186 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 186 | 35554.186 | 832.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;196 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 196 | 35554.196 | 832.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;206 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 206 | 35554.206 | 832.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;216 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 216 | 35554.216 | 832.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;226 | 95.9012 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 226 | 35554.226 | 832.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;236 | 95.9032 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 236 | 35554.236 | 832.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;246 | 95.9032 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 246 | 35554.246 | 832.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;256 | 95.9032 | 296.9743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 256 | 35554.256 | 832.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;266 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 266 | 35554.266 | 832.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;276 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 276 | 35554.276 | 832.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;286 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 286 | 35554.286 | 832.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;296 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 296 | 35554.296 | 832.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;306 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 306 | 35554.306 | 832.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;316 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 316 | 35554.316 | 832.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;326 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 326 | 35554.326 | 832.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;336 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 336 | 35554.336 | 832.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;346 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 346 | 35554.346 | 832.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;356 | 95.9032 | 296.9854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 356 | 35554.356 | 832.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;366 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 366 | 35554.366 | 832.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;376 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 376 | 35554.376 | 832.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;386 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 386 | 35554.386 | 832.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;396 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 396 | 35554.396 | 832.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;406 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 406 | 35554.406 | 832.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;416 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 416 | 35554.416 | 832.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;426 | 95.9032 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 426 | 35554.426 | 832.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;436 | 95.9042 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 436 | 35554.436 | 832.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;446 | 95.9042 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 446 | 35554.446 | 832.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;456 | 95.9042 | 296.9935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 456 | 35554.456 | 832.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;466 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 466 | 35554.466 | 832.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;476 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 476 | 35554.476 | 832.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;486 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 486 | 35554.486 | 832.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;496 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 496 | 35554.496 | 832.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;506 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 506 | 35554.506 | 832.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;516 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 516 | 35554.516 | 832.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;526 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 526 | 35554.526 | 832.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;536 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 536 | 35554.536 | 833
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;546 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 546 | 35554.546 | 833.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;556 | 95.9042 | 296.9948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 556 | 35554.556 | 833.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;566 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 566 | 35554.566 | 833.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;576 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 576 | 35554.576 | 833.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;586 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 586 | 35554.586 | 833.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;596 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 596 | 35554.596 | 833.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;606 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 606 | 35554.606 | 833.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;616 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 616 | 35554.616 | 833.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;626 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 626 | 35554.626 | 833.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;636 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 636 | 35554.636 | 833.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;646 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 646 | 35554.646 | 833.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;656 | 95.9042 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 656 | 35554.656 | 833.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;666 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 666 | 35554.666 | 833.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;676 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 676 | 35554.676 | 833.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;686 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 686 | 35554.686 | 833.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;696 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 696 | 35554.696 | 833.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;706 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 706 | 35554.706 | 833.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;716 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 716 | 35554.716 | 833.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;726 | 95.9042 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 726 | 35554.726 | 833.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;736 | 95.9062 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 736 | 35554.736 | 833.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;746 | 95.9062 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 746 | 35554.746 | 833.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;756 | 95.9062 | 297.0726 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 756 | 35554.756 | 833.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;766 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 766 | 35554.766 | 833.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;776 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 776 | 35554.776 | 833.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;786 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 786 | 35554.786 | 833.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;796 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 796 | 35554.796 | 833.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;806 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 806 | 35554.806 | 833.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;816 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 816 | 35554.816 | 833.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;826 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 826 | 35554.826 | 833.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;836 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 836 | 35554.836 | 833.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;846 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 846 | 35554.846 | 833.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;856 | 95.9062 | 297.1143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 856 | 35554.856 | 833.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;866 | 95.9062 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 866 | 35554.866 | 833.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;876 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 876 | 35554.876 | 833.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;886 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 886 | 35554.886 | 833.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;896 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 896 | 35554.896 | 833.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;906 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 906 | 35554.906 | 833.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;916 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 916 | 35554.916 | 833.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;926 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 926 | 35554.926 | 833.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;936 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 936 | 35554.936 | 833.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;946 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 946 | 35554.946 | 833.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;956 | 95.9072 | 297.1425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 956 | 35554.956 | 833.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;966 | 95.9072 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 966 | 35554.966 | 833.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;976 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 976 | 35554.976 | 833.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;986 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 986 | 35554.986 | 833.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:34;996 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 34 | 996 | 35554.996 | 833.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;006 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 006 | 35555.006 | 833.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;016 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 016 | 35555.016 | 833.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;026 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 026 | 35555.026 | 833.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;036 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 036 | 35555.036 | 833.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;046 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 046 | 35555.046 | 833.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;056 | 95.9062 | 297.1639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 056 | 35555.056 | 833.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;066 | 95.9062 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 066 | 35555.066 | 833.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;076 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 076 | 35555.076 | 833.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;086 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 086 | 35555.086 | 833.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;096 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 096 | 35555.096 | 833.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;106 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 106 | 35555.106 | 833.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;116 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 116 | 35555.116 | 833.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;126 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 126 | 35555.126 | 833.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;136 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 136 | 35555.136 | 833.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;146 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 146 | 35555.146 | 833.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;156 | 95.9082 | 297.1654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 156 | 35555.156 | 833.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;166 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 166 | 35555.166 | 833.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;176 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 176 | 35555.176 | 833.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;186 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 186 | 35555.186 | 833.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;196 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 196 | 35555.196 | 833.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;206 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 206 | 35555.206 | 833.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;216 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 216 | 35555.216 | 833.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;226 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 226 | 35555.226 | 833.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;236 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 236 | 35555.236 | 833.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;246 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 246 | 35555.246 | 833.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;256 | 95.9082 | 297.1487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 256 | 35555.256 | 833.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;266 | 95.9082 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 266 | 35555.266 | 833.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;276 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 276 | 35555.276 | 833.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;286 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 286 | 35555.286 | 833.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;296 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 296 | 35555.296 | 833.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;306 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 306 | 35555.306 | 833.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;316 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 316 | 35555.316 | 833.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;326 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 326 | 35555.326 | 833.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;336 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 336 | 35555.336 | 833.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;346 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 346 | 35555.346 | 833.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;356 | 95.9092 | 297.157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 356 | 35555.356 | 833.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;366 | 95.9092 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 366 | 35555.366 | 833.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;376 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 376 | 35555.376 | 833.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;386 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 386 | 35555.386 | 833.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;396 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 396 | 35555.396 | 833.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;406 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 406 | 35555.406 | 833.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;416 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 416 | 35555.416 | 833.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;426 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 426 | 35555.426 | 833.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;436 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 436 | 35555.436 | 833.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;446 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 446 | 35555.446 | 833.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;456 | 95.9072 | 297.1942 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 456 | 35555.456 | 833.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;466 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 466 | 35555.466 | 833.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;476 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 476 | 35555.476 | 833.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;486 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 486 | 35555.486 | 833.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;496 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 496 | 35555.496 | 833.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;506 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 506 | 35555.506 | 833.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;516 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 516 | 35555.516 | 833.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;526 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 526 | 35555.526 | 833.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;536 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 536 | 35555.536 | 834
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;546 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 546 | 35555.546 | 834.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;556 | 95.9072 | 297.2303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 556 | 35555.556 | 834.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;566 | 95.9072 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 566 | 35555.566 | 834.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;576 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 576 | 35555.576 | 834.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;586 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 586 | 35555.586 | 834.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;596 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 596 | 35555.596 | 834.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;606 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 606 | 35555.606 | 834.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;616 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 616 | 35555.616 | 834.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;626 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 626 | 35555.626 | 834.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;636 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 636 | 35555.636 | 834.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;646 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 646 | 35555.646 | 834.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;656 | 95.9082 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 656 | 35555.656 | 834.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;666 | 95.9082 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 666 | 35555.666 | 834.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;676 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 676 | 35555.676 | 834.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;686 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 686 | 35555.686 | 834.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;696 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 696 | 35555.696 | 834.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;706 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 706 | 35555.706 | 834.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;716 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 716 | 35555.716 | 834.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;726 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 726 | 35555.726 | 834.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;736 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 736 | 35555.736 | 834.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;746 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 746 | 35555.746 | 834.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;756 | 95.9092 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 756 | 35555.756 | 834.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;766 | 95.9092 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 766 | 35555.766 | 834.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;776 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 776 | 35555.776 | 834.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;786 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 786 | 35555.786 | 834.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;796 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 796 | 35555.796 | 834.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;806 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 806 | 35555.806 | 834.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;816 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 816 | 35555.816 | 834.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;826 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 826 | 35555.826 | 834.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;836 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 836 | 35555.836 | 834.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;846 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 846 | 35555.846 | 834.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;856 | 95.9102 | 297.2889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 856 | 35555.856 | 834.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;866 | 95.9102 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 866 | 35555.866 | 834.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;876 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 876 | 35555.876 | 834.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;886 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 886 | 35555.886 | 834.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;896 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 896 | 35555.896 | 834.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;906 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 906 | 35555.906 | 834.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;916 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 916 | 35555.916 | 834.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;926 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 926 | 35555.926 | 834.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;936 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 936 | 35555.936 | 834.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;946 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 946 | 35555.946 | 834.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;956 | 95.9112 | 297.2764 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 956 | 35555.956 | 834.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;966 | 95.9112 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 966 | 35555.966 | 834.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;976 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 976 | 35555.976 | 834.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;986 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 986 | 35555.986 | 834.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:35;996 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 35 | 996 | 35555.996 | 834.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;006 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 006 | 35556.006 | 834.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;016 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 016 | 35556.016 | 834.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;026 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 026 | 35556.026 | 834.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;036 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 036 | 35556.036 | 834.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;046 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 046 | 35556.046 | 834.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;056 | 95.9102 | 297.281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 056 | 35556.056 | 834.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;066 | 95.9102 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 066 | 35556.066 | 834.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;076 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 076 | 35556.076 | 834.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;086 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 086 | 35556.086 | 834.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;096 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 096 | 35556.096 | 834.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;106 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 106 | 35556.106 | 834.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;116 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 116 | 35556.116 | 834.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;126 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 126 | 35556.126 | 834.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;136 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 136 | 35556.136 | 834.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;146 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 146 | 35556.146 | 834.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;156 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 156 | 35556.156 | 834.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;166 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 166 | 35556.166 | 834.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;176 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 176 | 35556.176 | 834.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;186 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 186 | 35556.186 | 834.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;196 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 196 | 35556.196 | 834.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;206 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 206 | 35556.206 | 834.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;216 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 216 | 35556.216 | 834.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;226 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 226 | 35556.226 | 834.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;236 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 236 | 35556.236 | 834.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;246 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 246 | 35556.246 | 834.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;256 | 95.9112 | 297.3025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 256 | 35556.256 | 834.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;266 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 266 | 35556.266 | 834.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;276 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 276 | 35556.276 | 834.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;286 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 286 | 35556.286 | 834.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;296 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 296 | 35556.296 | 834.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;306 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 306 | 35556.306 | 834.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;316 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 316 | 35556.316 | 834.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;326 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 326 | 35556.326 | 834.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;336 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 336 | 35556.336 | 834.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;346 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 346 | 35556.346 | 834.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;356 | 95.9112 | 297.2979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 356 | 35556.356 | 834.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;366 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 366 | 35556.366 | 834.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;376 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 376 | 35556.376 | 834.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;386 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 386 | 35556.386 | 834.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;396 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 396 | 35556.396 | 834.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;406 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 406 | 35556.406 | 834.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;416 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 416 | 35556.416 | 834.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;426 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 426 | 35556.426 | 834.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;436 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 436 | 35556.436 | 834.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;446 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 446 | 35556.446 | 834.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;456 | 95.9112 | 297.2904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 456 | 35556.456 | 834.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;466 | 95.9112 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 466 | 35556.466 | 834.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;476 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 476 | 35556.476 | 834.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;486 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 486 | 35556.486 | 834.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;496 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 496 | 35556.496 | 834.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;506 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 506 | 35556.506 | 834.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;516 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 516 | 35556.516 | 834.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;526 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 526 | 35556.526 | 834.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;536 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 536 | 35556.536 | 835
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;546 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 546 | 35556.546 | 835.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;556 | 95.9152 | 297.2754 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 556 | 35556.556 | 835.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;566 | 95.9152 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 566 | 35556.566 | 835.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;576 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 576 | 35556.576 | 835.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;586 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 586 | 35556.586 | 835.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;596 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 596 | 35556.596 | 835.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;606 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 606 | 35556.606 | 835.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;616 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 616 | 35556.616 | 835.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;626 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 626 | 35556.626 | 835.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;636 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 636 | 35556.636 | 835.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;646 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 646 | 35556.646 | 835.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;656 | 95.9142 | 297.2614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 656 | 35556.656 | 835.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;666 | 95.9142 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 666 | 35556.666 | 835.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;676 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 676 | 35556.676 | 835.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;686 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 686 | 35556.686 | 835.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;696 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 696 | 35556.696 | 835.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;706 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 706 | 35556.706 | 835.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;716 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 716 | 35556.716 | 835.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;726 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 726 | 35556.726 | 835.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;736 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 736 | 35556.736 | 835.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;746 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 746 | 35556.746 | 835.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;756 | 95.9132 | 297.2793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 756 | 35556.756 | 835.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;766 | 95.9132 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 766 | 35556.766 | 835.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;776 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 776 | 35556.776 | 835.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;786 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 786 | 35556.786 | 835.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;796 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 796 | 35556.796 | 835.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;806 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 806 | 35556.806 | 835.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;816 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 816 | 35556.816 | 835.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;826 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 826 | 35556.826 | 835.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;836 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 836 | 35556.836 | 835.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;846 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 846 | 35556.846 | 835.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;856 | 95.9142 | 297.3205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 856 | 35556.856 | 835.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;866 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 866 | 35556.866 | 835.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;876 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 876 | 35556.876 | 835.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;886 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 886 | 35556.886 | 835.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;896 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 896 | 35556.896 | 835.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;906 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 906 | 35556.906 | 835.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;916 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 916 | 35556.916 | 835.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;926 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 926 | 35556.926 | 835.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;936 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 936 | 35556.936 | 835.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;946 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 946 | 35556.946 | 835.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;956 | 95.9142 | 297.3565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 956 | 35556.956 | 835.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;966 | 95.9142 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 966 | 35556.966 | 835.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;976 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 976 | 35556.976 | 835.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;986 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 986 | 35556.986 | 835.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:36;996 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 36 | 996 | 35556.996 | 835.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;006 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 006 | 35557.006 | 835.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;016 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 016 | 35557.016 | 835.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;026 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 026 | 35557.026 | 835.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;036 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 036 | 35557.036 | 835.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;046 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 046 | 35557.046 | 835.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;056 | 95.9152 | 297.384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 056 | 35557.056 | 835.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;066 | 95.9152 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 066 | 35557.066 | 835.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;076 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 076 | 35557.076 | 835.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;086 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 086 | 35557.086 | 835.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;096 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 096 | 35557.096 | 835.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;106 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 106 | 35557.106 | 835.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;116 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 116 | 35557.116 | 835.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;126 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 126 | 35557.126 | 835.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;136 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 136 | 35557.136 | 835.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;146 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 146 | 35557.146 | 835.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;156 | 95.9162 | 297.4022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 156 | 35557.156 | 835.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;166 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 166 | 35557.166 | 835.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;176 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 176 | 35557.176 | 835.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;186 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 186 | 35557.186 | 835.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;196 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 196 | 35557.196 | 835.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;206 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 206 | 35557.206 | 835.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;216 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 216 | 35557.216 | 835.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;226 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 226 | 35557.226 | 835.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;236 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 236 | 35557.236 | 835.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;246 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 246 | 35557.246 | 835.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;256 | 95.9162 | 297.4057 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 256 | 35557.256 | 835.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;266 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 266 | 35557.266 | 835.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;276 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 276 | 35557.276 | 835.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;286 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 286 | 35557.286 | 835.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;296 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 296 | 35557.296 | 835.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;306 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 306 | 35557.306 | 835.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;316 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 316 | 35557.316 | 835.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;326 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 326 | 35557.326 | 835.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;336 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 336 | 35557.336 | 835.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;346 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 346 | 35557.346 | 835.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;356 | 95.9162 | 297.4111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 356 | 35557.356 | 835.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;366 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 366 | 35557.366 | 835.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;376 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 376 | 35557.376 | 835.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;386 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 386 | 35557.386 | 835.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;396 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 396 | 35557.396 | 835.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;406 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 406 | 35557.406 | 835.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;416 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 416 | 35557.416 | 835.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;426 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 426 | 35557.426 | 835.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;436 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 436 | 35557.436 | 835.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;446 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 446 | 35557.446 | 835.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;456 | 95.9162 | 297.428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 456 | 35557.456 | 835.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;466 | 95.9162 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 466 | 35557.466 | 835.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;476 | 95.9162 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 476 | 35557.476 | 835.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;486 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 486 | 35557.486 | 835.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;496 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 496 | 35557.496 | 835.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;506 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 506 | 35557.506 | 835.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;516 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 516 | 35557.516 | 835.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;526 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 526 | 35557.526 | 835.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;536 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 536 | 35557.536 | 836
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;546 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 546 | 35557.546 | 836.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;556 | 95.9172 | 297.4699 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 556 | 35557.556 | 836.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;566 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 566 | 35557.566 | 836.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;576 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 576 | 35557.576 | 836.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;586 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 586 | 35557.586 | 836.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;596 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 596 | 35557.596 | 836.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;606 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 606 | 35557.606 | 836.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;616 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 616 | 35557.616 | 836.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;626 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 626 | 35557.626 | 836.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;636 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 636 | 35557.636 | 836.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;646 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 646 | 35557.646 | 836.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;656 | 95.9172 | 297.5286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 656 | 35557.656 | 836.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;666 | 95.9172 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 666 | 35557.666 | 836.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;676 | 95.9172 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 676 | 35557.676 | 836.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;686 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 686 | 35557.686 | 836.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;696 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 696 | 35557.696 | 836.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;706 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 706 | 35557.706 | 836.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;716 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 716 | 35557.716 | 836.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;726 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 726 | 35557.726 | 836.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;736 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 736 | 35557.736 | 836.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;746 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 746 | 35557.746 | 836.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;756 | 95.9192 | 297.5702 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 756 | 35557.756 | 836.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;766 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 766 | 35557.766 | 836.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;776 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 776 | 35557.776 | 836.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;786 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 786 | 35557.786 | 836.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;796 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 796 | 35557.796 | 836.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;806 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 806 | 35557.806 | 836.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;816 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 816 | 35557.816 | 836.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;826 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 826 | 35557.826 | 836.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;836 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 836 | 35557.836 | 836.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;846 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 846 | 35557.846 | 836.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;856 | 95.9192 | 297.5944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 856 | 35557.856 | 836.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;866 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 866 | 35557.866 | 836.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;876 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 876 | 35557.876 | 836.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;886 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 886 | 35557.886 | 836.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;896 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 896 | 35557.896 | 836.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;906 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 906 | 35557.906 | 836.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;916 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 916 | 35557.916 | 836.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;926 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 926 | 35557.926 | 836.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;936 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 936 | 35557.936 | 836.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;946 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 946 | 35557.946 | 836.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;956 | 95.9192 | 297.6017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 956 | 35557.956 | 836.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;966 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 966 | 35557.966 | 836.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;976 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 976 | 35557.976 | 836.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;986 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 986 | 35557.986 | 836.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:37;996 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 37 | 996 | 35557.996 | 836.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;006 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 006 | 35558.006 | 836.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;016 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 016 | 35558.016 | 836.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;026 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 026 | 35558.026 | 836.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;036 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 036 | 35558.036 | 836.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;046 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 046 | 35558.046 | 836.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;056 | 95.9192 | 297.5836 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 056 | 35558.056 | 836.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;066 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 066 | 35558.066 | 836.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;076 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 076 | 35558.076 | 836.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;086 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 086 | 35558.086 | 836.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;096 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 096 | 35558.096 | 836.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;106 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 106 | 35558.106 | 836.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;116 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 116 | 35558.116 | 836.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;126 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 126 | 35558.126 | 836.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;136 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 136 | 35558.136 | 836.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;146 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 146 | 35558.146 | 836.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;156 | 95.9192 | 297.5621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 156 | 35558.156 | 836.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;166 | 95.9192 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 166 | 35558.166 | 836.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;176 | 95.9192 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 176 | 35558.176 | 836.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;186 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 186 | 35558.186 | 836.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;196 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 196 | 35558.196 | 836.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;206 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 206 | 35558.206 | 836.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;216 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 216 | 35558.216 | 836.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;226 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 226 | 35558.226 | 836.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;236 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 236 | 35558.236 | 836.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;246 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 246 | 35558.246 | 836.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;256 | 95.9202 | 297.5817 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 256 | 35558.256 | 836.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;266 | 95.9202 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 266 | 35558.266 | 836.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;276 | 95.9202 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 276 | 35558.276 | 836.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;286 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 286 | 35558.286 | 836.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;296 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 296 | 35558.296 | 836.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;306 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 306 | 35558.306 | 836.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;316 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 316 | 35558.316 | 836.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;326 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 326 | 35558.326 | 836.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;336 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 336 | 35558.336 | 836.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;346 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 346 | 35558.346 | 836.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;356 | 95.9192 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 356 | 35558.356 | 836.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;366 | 95.9192 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 366 | 35558.366 | 836.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;376 | 95.9192 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 376 | 35558.376 | 836.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;386 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 386 | 35558.386 | 836.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;396 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 396 | 35558.396 | 836.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;406 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 406 | 35558.406 | 836.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;416 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 416 | 35558.416 | 836.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;426 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 426 | 35558.426 | 836.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;436 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 436 | 35558.436 | 836.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;446 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 446 | 35558.446 | 836.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;456 | 95.9212 | 297.6347 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 456 | 35558.456 | 836.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;466 | 95.9212 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 466 | 35558.466 | 836.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;476 | 95.9212 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 476 | 35558.476 | 836.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;486 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 486 | 35558.486 | 836.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;496 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 496 | 35558.496 | 836.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;506 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 506 | 35558.506 | 836.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;516 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 516 | 35558.516 | 836.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;526 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 526 | 35558.526 | 836.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;536 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 536 | 35558.536 | 837
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;546 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 546 | 35558.546 | 837.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;556 | 95.9232 | 297.6361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 556 | 35558.556 | 837.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;566 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 566 | 35558.566 | 837.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;576 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 576 | 35558.576 | 837.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;586 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 586 | 35558.586 | 837.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;596 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 596 | 35558.596 | 837.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;606 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 606 | 35558.606 | 837.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;616 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 616 | 35558.616 | 837.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;626 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 626 | 35558.626 | 837.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;636 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 636 | 35558.636 | 837.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;646 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 646 | 35558.646 | 837.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;656 | 95.9232 | 297.6238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 656 | 35558.656 | 837.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;666 | 95.9232 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 666 | 35558.666 | 837.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;676 | 95.9232 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 676 | 35558.676 | 837.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;686 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 686 | 35558.686 | 837.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;696 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 696 | 35558.696 | 837.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;706 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 706 | 35558.706 | 837.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;716 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 716 | 35558.716 | 837.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;726 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 726 | 35558.726 | 837.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;736 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 736 | 35558.736 | 837.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;746 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 746 | 35558.746 | 837.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;756 | 95.9222 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 756 | 35558.756 | 837.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;766 | 95.9222 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 766 | 35558.766 | 837.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;776 | 95.9222 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 776 | 35558.776 | 837.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;786 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 786 | 35558.786 | 837.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;796 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 796 | 35558.796 | 837.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;806 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 806 | 35558.806 | 837.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;816 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 816 | 35558.816 | 837.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;826 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 826 | 35558.826 | 837.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;836 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 836 | 35558.836 | 837.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;846 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 846 | 35558.846 | 837.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;856 | 95.9232 | 297.5866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 856 | 35558.856 | 837.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;866 | 95.9232 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 866 | 35558.866 | 837.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;876 | 95.9232 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 876 | 35558.876 | 837.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;886 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 886 | 35558.886 | 837.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;896 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 896 | 35558.896 | 837.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;906 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 906 | 35558.906 | 837.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;916 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 916 | 35558.916 | 837.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;926 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 926 | 35558.926 | 837.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;936 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 936 | 35558.936 | 837.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;946 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 946 | 35558.946 | 837.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;956 | 95.9242 | 297.6046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 956 | 35558.956 | 837.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;966 | 95.9242 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 966 | 35558.966 | 837.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;976 | 95.9242 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 976 | 35558.976 | 837.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;986 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 986 | 35558.986 | 837.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:38;996 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 38 | 996 | 35558.996 | 837.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;006 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 006 | 35559.006 | 837.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;016 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 016 | 35559.016 | 837.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;026 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 026 | 35559.026 | 837.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;036 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 036 | 35559.036 | 837.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;046 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 046 | 35559.046 | 837.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;056 | 95.9232 | 297.6239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 056 | 35559.056 | 837.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;066 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 066 | 35559.066 | 837.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;076 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 076 | 35559.076 | 837.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;086 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 086 | 35559.086 | 837.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;096 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 096 | 35559.096 | 837.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;106 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 106 | 35559.106 | 837.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;116 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 116 | 35559.116 | 837.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;126 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 126 | 35559.126 | 837.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;136 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 136 | 35559.136 | 837.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;146 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 146 | 35559.146 | 837.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;156 | 95.9232 | 297.6187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 156 | 35559.156 | 837.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;166 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 166 | 35559.166 | 837.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;176 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 176 | 35559.176 | 837.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;186 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 186 | 35559.186 | 837.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;196 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 196 | 35559.196 | 837.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;206 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 206 | 35559.206 | 837.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;216 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 216 | 35559.216 | 837.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;226 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 226 | 35559.226 | 837.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;236 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 236 | 35559.236 | 837.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;246 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 246 | 35559.246 | 837.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;256 | 95.9232 | 297.6034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 256 | 35559.256 | 837.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;266 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 266 | 35559.266 | 837.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;276 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 276 | 35559.276 | 837.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;286 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 286 | 35559.286 | 837.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;296 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 296 | 35559.296 | 837.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;306 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 306 | 35559.306 | 837.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;316 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 316 | 35559.316 | 837.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;326 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 326 | 35559.326 | 837.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;336 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 336 | 35559.336 | 837.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;346 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 346 | 35559.346 | 837.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;356 | 95.9232 | 297.5849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 356 | 35559.356 | 837.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;366 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 366 | 35559.366 | 837.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;376 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 376 | 35559.376 | 837.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;386 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 386 | 35559.386 | 837.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;396 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 396 | 35559.396 | 837.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;406 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 406 | 35559.406 | 837.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;416 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 416 | 35559.416 | 837.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;426 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 426 | 35559.426 | 837.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;436 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 436 | 35559.436 | 837.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;446 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 446 | 35559.446 | 837.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;456 | 95.9232 | 297.5627 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 456 | 35559.456 | 837.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;466 | 95.9232 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 466 | 35559.466 | 837.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;476 | 95.9232 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 476 | 35559.476 | 837.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;486 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 486 | 35559.486 | 837.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;496 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 496 | 35559.496 | 837.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;506 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 506 | 35559.506 | 837.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;516 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 516 | 35559.516 | 837.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;526 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 526 | 35559.526 | 837.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;536 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 536 | 35559.536 | 838
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;546 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 546 | 35559.546 | 838.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;556 | 95.9252 | 297.5529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 556 | 35559.556 | 838.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;566 | 95.9252 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 566 | 35559.566 | 838.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;576 | 95.9252 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 576 | 35559.576 | 838.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;586 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 586 | 35559.586 | 838.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;596 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 596 | 35559.596 | 838.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;606 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 606 | 35559.606 | 838.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;616 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 616 | 35559.616 | 838.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;626 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 626 | 35559.626 | 838.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;636 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 636 | 35559.636 | 838.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;646 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 646 | 35559.646 | 838.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;656 | 95.9262 | 297.5719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 656 | 35559.656 | 838.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;666 | 95.9262 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 666 | 35559.666 | 838.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;676 | 95.9262 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 676 | 35559.676 | 838.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;686 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 686 | 35559.686 | 838.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;696 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 696 | 35559.696 | 838.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;706 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 706 | 35559.706 | 838.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;716 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 716 | 35559.716 | 838.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;726 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 726 | 35559.726 | 838.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;736 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 736 | 35559.736 | 838.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;746 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 746 | 35559.746 | 838.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;756 | 95.9272 | 297.5885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 756 | 35559.756 | 838.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;766 | 95.9272 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 766 | 35559.766 | 838.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;776 | 95.9272 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 776 | 35559.776 | 838.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;786 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 786 | 35559.786 | 838.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;796 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 796 | 35559.796 | 838.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;806 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 806 | 35559.806 | 838.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;816 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 816 | 35559.816 | 838.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;826 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 826 | 35559.826 | 838.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;836 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 836 | 35559.836 | 838.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;846 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 846 | 35559.846 | 838.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;856 | 95.9282 | 297.5839 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 856 | 35559.856 | 838.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;866 | 95.9282 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 866 | 35559.866 | 838.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;876 | 95.9282 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 876 | 35559.876 | 838.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;886 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 886 | 35559.886 | 838.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;896 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 896 | 35559.896 | 838.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;906 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 906 | 35559.906 | 838.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;916 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 916 | 35559.916 | 838.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;926 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 926 | 35559.926 | 838.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;936 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 936 | 35559.936 | 838.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;946 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 946 | 35559.946 | 838.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;956 | 95.9272 | 297.586 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 956 | 35559.956 | 838.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;966 | 95.9272 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 966 | 35559.966 | 838.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;976 | 95.9272 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 976 | 35559.976 | 838.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;986 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 986 | 35559.986 | 838.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:39;996 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 39 | 996 | 35559.996 | 838.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;006 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 006 | 35560.006 | 838.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;016 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 016 | 35560.016 | 838.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;026 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 026 | 35560.026 | 838.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;036 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 036 | 35560.036 | 838.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;046 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 046 | 35560.046 | 838.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;056 | 95.9262 | 297.6001 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 056 | 35560.056 | 838.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;066 | 95.9262 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 066 | 35560.066 | 838.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;076 | 95.9262 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 076 | 35560.076 | 838.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;086 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 086 | 35560.086 | 838.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;096 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 096 | 35560.096 | 838.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;106 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 106 | 35560.106 | 838.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;116 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 116 | 35560.116 | 838.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;126 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 126 | 35560.126 | 838.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;136 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 136 | 35560.136 | 838.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;146 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 146 | 35560.146 | 838.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;156 | 95.9282 | 297.6118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 156 | 35560.156 | 838.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;166 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 166 | 35560.166 | 838.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;176 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 176 | 35560.176 | 838.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;186 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 186 | 35560.186 | 838.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;196 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 196 | 35560.196 | 838.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;206 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 206 | 35560.206 | 838.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;216 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 216 | 35560.216 | 838.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;226 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 226 | 35560.226 | 838.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;236 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 236 | 35560.236 | 838.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;246 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 246 | 35560.246 | 838.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;256 | 95.9282 | 297.6235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 256 | 35560.256 | 838.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;266 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 266 | 35560.266 | 838.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;276 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 276 | 35560.276 | 838.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;286 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 286 | 35560.286 | 838.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;296 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 296 | 35560.296 | 838.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;306 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 306 | 35560.306 | 838.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;316 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 316 | 35560.316 | 838.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;326 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 326 | 35560.326 | 838.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;336 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 336 | 35560.336 | 838.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;346 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 346 | 35560.346 | 838.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;356 | 95.9282 | 297.6397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 356 | 35560.356 | 838.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;366 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 366 | 35560.366 | 838.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;376 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 376 | 35560.376 | 838.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;386 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 386 | 35560.386 | 838.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;396 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 396 | 35560.396 | 838.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;406 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 406 | 35560.406 | 838.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;416 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 416 | 35560.416 | 838.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;426 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 426 | 35560.426 | 838.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;436 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 436 | 35560.436 | 838.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;446 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 446 | 35560.446 | 838.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;456 | 95.9282 | 297.6412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 456 | 35560.456 | 838.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;466 | 95.9282 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 466 | 35560.466 | 838.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;476 | 95.9282 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 476 | 35560.476 | 838.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;486 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 486 | 35560.486 | 838.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;496 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 496 | 35560.496 | 838.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;506 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 506 | 35560.506 | 838.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;516 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 516 | 35560.516 | 838.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;526 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 526 | 35560.526 | 838.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;536 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 536 | 35560.536 | 839
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;546 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 546 | 35560.546 | 839.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;556 | 95.9302 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 556 | 35560.556 | 839.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;566 | 95.9302 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 566 | 35560.566 | 839.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;576 | 95.9302 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 576 | 35560.576 | 839.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;586 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 586 | 35560.586 | 839.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;596 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 596 | 35560.596 | 839.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;606 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 606 | 35560.606 | 839.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;616 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 616 | 35560.616 | 839.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;626 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 626 | 35560.626 | 839.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;636 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 636 | 35560.636 | 839.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;646 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 646 | 35560.646 | 839.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;656 | 95.9282 | 297.6195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 656 | 35560.656 | 839.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;666 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 666 | 35560.666 | 839.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;676 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 676 | 35560.676 | 839.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;686 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 686 | 35560.686 | 839.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;696 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 696 | 35560.696 | 839.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;706 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 706 | 35560.706 | 839.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;716 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 716 | 35560.716 | 839.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;726 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 726 | 35560.726 | 839.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;736 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 736 | 35560.736 | 839.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;746 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 746 | 35560.746 | 839.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;756 | 95.9282 | 297.6274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 756 | 35560.756 | 839.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;766 | 95.9282 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 766 | 35560.766 | 839.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;776 | 95.9282 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 776 | 35560.776 | 839.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;786 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 786 | 35560.786 | 839.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;796 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 796 | 35560.796 | 839.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;806 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 806 | 35560.806 | 839.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;816 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 816 | 35560.816 | 839.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;826 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 826 | 35560.826 | 839.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;836 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 836 | 35560.836 | 839.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;846 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 846 | 35560.846 | 839.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;856 | 95.9292 | 297.6327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 856 | 35560.856 | 839.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;866 | 95.9292 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 866 | 35560.866 | 839.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;876 | 95.9292 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 876 | 35560.876 | 839.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;886 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 886 | 35560.886 | 839.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;896 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 896 | 35560.896 | 839.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;906 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 906 | 35560.906 | 839.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;916 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 916 | 35560.916 | 839.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;926 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 926 | 35560.926 | 839.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;936 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 936 | 35560.936 | 839.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;946 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 946 | 35560.946 | 839.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;956 | 95.9302 | 297.6417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 956 | 35560.956 | 839.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;966 | 95.9302 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 966 | 35560.966 | 839.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;976 | 95.9302 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 976 | 35560.976 | 839.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;986 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 986 | 35560.986 | 839.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:40;996 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 40 | 996 | 35560.996 | 839.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;006 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 006 | 35561.006 | 839.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;016 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 016 | 35561.016 | 839.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;026 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 026 | 35561.026 | 839.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;036 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 036 | 35561.036 | 839.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;046 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 046 | 35561.046 | 839.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;056 | 95.9292 | 297.6595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 056 | 35561.056 | 839.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;066 | 95.9292 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 066 | 35561.066 | 839.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;076 | 95.9292 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 076 | 35561.076 | 839.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;086 | 95.9292 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 086 | 35561.086 | 839.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;096 | 95.9292 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 096 | 35561.096 | 839.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;106 | 95.9292 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 106 | 35561.106 | 839.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;116 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 116 | 35561.116 | 839.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;126 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 126 | 35561.126 | 839.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;136 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 136 | 35561.136 | 839.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;146 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 146 | 35561.146 | 839.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;156 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 156 | 35561.156 | 839.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;166 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 166 | 35561.166 | 839.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;176 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 176 | 35561.176 | 839.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;186 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 186 | 35561.186 | 839.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;196 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 196 | 35561.196 | 839.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;206 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 206 | 35561.206 | 839.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;216 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 216 | 35561.216 | 839.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;226 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 226 | 35561.226 | 839.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;236 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 236 | 35561.236 | 839.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;246 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 246 | 35561.246 | 839.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;256 | 95.9312 | 297.6704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 256 | 35561.256 | 839.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;266 | 95.9312 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 266 | 35561.266 | 839.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;276 | 95.9312 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 276 | 35561.276 | 839.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;286 | 95.9312 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 286 | 35561.286 | 839.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;296 | 95.9312 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 296 | 35561.296 | 839.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;306 | 95.9312 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 306 | 35561.306 | 839.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;316 | 95.9322 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 316 | 35561.316 | 839.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;326 | 95.9322 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 326 | 35561.326 | 839.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;336 | 95.9322 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 336 | 35561.336 | 839.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;346 | 95.9322 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 346 | 35561.346 | 839.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;356 | 95.9322 | 297.6725 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 356 | 35561.356 | 839.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;366 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 366 | 35561.366 | 839.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;376 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 376 | 35561.376 | 839.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;386 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 386 | 35561.386 | 839.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;396 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 396 | 35561.396 | 839.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;406 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 406 | 35561.406 | 839.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;416 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 416 | 35561.416 | 839.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;426 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 426 | 35561.426 | 839.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;436 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 436 | 35561.436 | 839.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;446 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 446 | 35561.446 | 839.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;456 | 95.9322 | 297.6685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 456 | 35561.456 | 839.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;466 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 466 | 35561.466 | 839.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;476 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 476 | 35561.476 | 839.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;486 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 486 | 35561.486 | 839.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;496 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 496 | 35561.496 | 839.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;506 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 506 | 35561.506 | 839.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;516 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 516 | 35561.516 | 839.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;526 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 526 | 35561.526 | 839.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;536 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 536 | 35561.536 | 840
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;546 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 546 | 35561.546 | 840.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;556 | 95.9322 | 297.6468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 556 | 35561.556 | 840.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;566 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 566 | 35561.566 | 840.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;576 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 576 | 35561.576 | 840.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;586 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 586 | 35561.586 | 840.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;596 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 596 | 35561.596 | 840.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;606 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 606 | 35561.606 | 840.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;616 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 616 | 35561.616 | 840.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;626 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 626 | 35561.626 | 840.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;636 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 636 | 35561.636 | 840.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;646 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 646 | 35561.646 | 840.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;656 | 95.9322 | 297.623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 656 | 35561.656 | 840.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;666 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 666 | 35561.666 | 840.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;676 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 676 | 35561.676 | 840.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;686 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 686 | 35561.686 | 840.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;696 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 696 | 35561.696 | 840.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;706 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 706 | 35561.706 | 840.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;716 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 716 | 35561.716 | 840.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;726 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 726 | 35561.726 | 840.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;736 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 736 | 35561.736 | 840.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;746 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 746 | 35561.746 | 840.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;756 | 95.9322 | 297.6089 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 756 | 35561.756 | 840.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;766 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 766 | 35561.766 | 840.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;776 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 776 | 35561.776 | 840.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;786 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 786 | 35561.786 | 840.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;796 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 796 | 35561.796 | 840.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;806 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 806 | 35561.806 | 840.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;816 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 816 | 35561.816 | 840.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;826 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 826 | 35561.826 | 840.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;836 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 836 | 35561.836 | 840.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;846 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 846 | 35561.846 | 840.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;856 | 95.9322 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 856 | 35561.856 | 840.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;866 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 866 | 35561.866 | 840.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;876 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 876 | 35561.876 | 840.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;886 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 886 | 35561.886 | 840.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;896 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 896 | 35561.896 | 840.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;906 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 906 | 35561.906 | 840.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;916 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 916 | 35561.916 | 840.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;926 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 926 | 35561.926 | 840.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;936 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 936 | 35561.936 | 840.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;946 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 946 | 35561.946 | 840.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;956 | 95.9322 | 297.602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 956 | 35561.956 | 840.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;966 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 966 | 35561.966 | 840.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;976 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 976 | 35561.976 | 840.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;986 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 986 | 35561.986 | 840.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:41;996 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 41 | 996 | 35561.996 | 840.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;006 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 006 | 35562.006 | 840.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;016 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 016 | 35562.016 | 840.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;026 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 026 | 35562.026 | 840.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;036 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 036 | 35562.036 | 840.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;046 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 046 | 35562.046 | 840.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;056 | 95.9322 | 297.6175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 056 | 35562.056 | 840.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;066 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 066 | 35562.066 | 840.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;076 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 076 | 35562.076 | 840.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;086 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 086 | 35562.086 | 840.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;096 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 096 | 35562.096 | 840.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;106 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 106 | 35562.106 | 840.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;116 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 116 | 35562.116 | 840.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;126 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 126 | 35562.126 | 840.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;136 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 136 | 35562.136 | 840.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;146 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 146 | 35562.146 | 840.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;156 | 95.9322 | 297.6348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 156 | 35562.156 | 840.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;166 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 166 | 35562.166 | 840.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;176 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 176 | 35562.176 | 840.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;186 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 186 | 35562.186 | 840.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;196 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 196 | 35562.196 | 840.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;206 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 206 | 35562.206 | 840.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;216 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 216 | 35562.216 | 840.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;226 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 226 | 35562.226 | 840.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;236 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 236 | 35562.236 | 840.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;246 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 246 | 35562.246 | 840.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;256 | 95.9322 | 297.6368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 256 | 35562.256 | 840.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;266 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 266 | 35562.266 | 840.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;276 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 276 | 35562.276 | 840.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;286 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 286 | 35562.286 | 840.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;296 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 296 | 35562.296 | 840.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;306 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 306 | 35562.306 | 840.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;316 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 316 | 35562.316 | 840.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;326 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 326 | 35562.326 | 840.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;336 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 336 | 35562.336 | 840.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;346 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 346 | 35562.346 | 840.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;356 | 95.9322 | 297.6367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 356 | 35562.356 | 840.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;366 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 366 | 35562.366 | 840.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;376 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 376 | 35562.376 | 840.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;386 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 386 | 35562.386 | 840.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;396 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 396 | 35562.396 | 840.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;406 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 406 | 35562.406 | 840.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;416 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 416 | 35562.416 | 840.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;426 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 426 | 35562.426 | 840.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;436 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 436 | 35562.436 | 840.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;446 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 446 | 35562.446 | 840.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;456 | 95.9322 | 297.6433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 456 | 35562.456 | 840.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;466 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 466 | 35562.466 | 840.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;476 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 476 | 35562.476 | 840.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;486 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 486 | 35562.486 | 840.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;496 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 496 | 35562.496 | 840.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;506 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 506 | 35562.506 | 840.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;516 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 516 | 35562.516 | 840.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;526 | 95.9322 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 526 | 35562.526 | 840.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;536 | 95.9332 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 536 | 35562.536 | 841
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;546 | 95.9332 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 546 | 35562.546 | 841.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;556 | 95.9332 | 297.6508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 556 | 35562.556 | 841.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;566 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 566 | 35562.566 | 841.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;576 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 576 | 35562.576 | 841.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;586 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 586 | 35562.586 | 841.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;596 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 596 | 35562.596 | 841.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;606 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 606 | 35562.606 | 841.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;616 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 616 | 35562.616 | 841.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;626 | 95.9332 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 626 | 35562.626 | 841.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;636 | 95.9322 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 636 | 35562.636 | 841.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;646 | 95.9322 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 646 | 35562.646 | 841.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;656 | 95.9322 | 297.6596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 656 | 35562.656 | 841.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;666 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 666 | 35562.666 | 841.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;676 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 676 | 35562.676 | 841.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;686 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 686 | 35562.686 | 841.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;696 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 696 | 35562.696 | 841.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;706 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 706 | 35562.706 | 841.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;716 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 716 | 35562.716 | 841.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;726 | 95.9322 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 726 | 35562.726 | 841.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;736 | 95.9332 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 736 | 35562.736 | 841.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;746 | 95.9332 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 746 | 35562.746 | 841.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;756 | 95.9332 | 297.6772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 756 | 35562.756 | 841.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;766 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 766 | 35562.766 | 841.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;776 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 776 | 35562.776 | 841.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;786 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 786 | 35562.786 | 841.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;796 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 796 | 35562.796 | 841.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;806 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 806 | 35562.806 | 841.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;816 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 816 | 35562.816 | 841.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;826 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 826 | 35562.826 | 841.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;836 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 836 | 35562.836 | 841.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;846 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 846 | 35562.846 | 841.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;856 | 95.9332 | 297.6894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 856 | 35562.856 | 841.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;866 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 866 | 35562.866 | 841.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;876 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 876 | 35562.876 | 841.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;886 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 886 | 35562.886 | 841.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;896 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 896 | 35562.896 | 841.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;906 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 906 | 35562.906 | 841.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;916 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 916 | 35562.916 | 841.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;926 | 95.9332 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 926 | 35562.926 | 841.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;936 | 95.9342 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 936 | 35562.936 | 841.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;946 | 95.9342 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 946 | 35562.946 | 841.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;956 | 95.9342 | 297.6835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 956 | 35562.956 | 841.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;966 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 966 | 35562.966 | 841.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;976 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 976 | 35562.976 | 841.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;986 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 986 | 35562.986 | 841.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:42;996 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 42 | 996 | 35562.996 | 841.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;006 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 006 | 35563.006 | 841.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;016 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 016 | 35563.016 | 841.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;026 | 95.9342 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 026 | 35563.026 | 841.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;036 | 95.9352 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 036 | 35563.036 | 841.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;046 | 95.9352 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 046 | 35563.046 | 841.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;056 | 95.9352 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 056 | 35563.056 | 841.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;066 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 066 | 35563.066 | 841.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;076 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 076 | 35563.076 | 841.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;086 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 086 | 35563.086 | 841.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;096 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 096 | 35563.096 | 841.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;106 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 106 | 35563.106 | 841.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;116 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 116 | 35563.116 | 841.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;126 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 126 | 35563.126 | 841.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;136 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 136 | 35563.136 | 841.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;146 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 146 | 35563.146 | 841.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;156 | 95.9352 | 297.6765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 156 | 35563.156 | 841.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;166 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 166 | 35563.166 | 841.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;176 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 176 | 35563.176 | 841.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;186 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 186 | 35563.186 | 841.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;196 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 196 | 35563.196 | 841.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;206 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 206 | 35563.206 | 841.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;216 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 216 | 35563.216 | 841.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;226 | 95.9352 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 226 | 35563.226 | 841.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;236 | 95.9372 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 236 | 35563.236 | 841.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;246 | 95.9372 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 246 | 35563.246 | 841.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;256 | 95.9372 | 297.6815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 256 | 35563.256 | 841.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;266 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 266 | 35563.266 | 841.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;276 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 276 | 35563.276 | 841.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;286 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 286 | 35563.286 | 841.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;296 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 296 | 35563.296 | 841.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;306 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 306 | 35563.306 | 841.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;316 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 316 | 35563.316 | 841.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;326 | 95.9372 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 326 | 35563.326 | 841.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;336 | 95.9352 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 336 | 35563.336 | 841.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;346 | 95.9352 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 346 | 35563.346 | 841.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;356 | 95.9352 | 297.6931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 356 | 35563.356 | 841.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;366 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 366 | 35563.366 | 841.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;376 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 376 | 35563.376 | 841.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;386 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 386 | 35563.386 | 841.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;396 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 396 | 35563.396 | 841.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;406 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 406 | 35563.406 | 841.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;416 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 416 | 35563.416 | 841.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;426 | 95.9352 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 426 | 35563.426 | 841.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;436 | 95.9362 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 436 | 35563.436 | 841.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;446 | 95.9362 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 446 | 35563.446 | 841.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;456 | 95.9362 | 297.7149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 456 | 35563.456 | 841.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;466 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 466 | 35563.466 | 841.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;476 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 476 | 35563.476 | 841.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;486 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 486 | 35563.486 | 841.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;496 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 496 | 35563.496 | 841.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;506 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 506 | 35563.506 | 841.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;516 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 516 | 35563.516 | 841.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;526 | 95.9362 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 526 | 35563.526 | 841.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;536 | 95.9372 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 536 | 35563.536 | 842
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;546 | 95.9372 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 546 | 35563.546 | 842.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;556 | 95.9372 | 297.7199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 556 | 35563.556 | 842.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;566 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 566 | 35563.566 | 842.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;576 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 576 | 35563.576 | 842.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;586 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 586 | 35563.586 | 842.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;596 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 596 | 35563.596 | 842.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;606 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 606 | 35563.606 | 842.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;616 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 616 | 35563.616 | 842.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;626 | 95.9372 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 626 | 35563.626 | 842.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;636 | 95.9352 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 636 | 35563.636 | 842.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;646 | 95.9352 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 646 | 35563.646 | 842.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;656 | 95.9352 | 297.6921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 656 | 35563.656 | 842.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;666 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 666 | 35563.666 | 842.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;676 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 676 | 35563.676 | 842.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;686 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 686 | 35563.686 | 842.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;696 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 696 | 35563.696 | 842.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;706 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 706 | 35563.706 | 842.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;716 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 716 | 35563.716 | 842.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;726 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 726 | 35563.726 | 842.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;736 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 736 | 35563.736 | 842.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;746 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 746 | 35563.746 | 842.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;756 | 95.9352 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 756 | 35563.756 | 842.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;766 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 766 | 35563.766 | 842.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;776 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 776 | 35563.776 | 842.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;786 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 786 | 35563.786 | 842.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;796 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 796 | 35563.796 | 842.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;806 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 806 | 35563.806 | 842.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;816 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 816 | 35563.816 | 842.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;826 | 95.9352 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 826 | 35563.826 | 842.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;836 | 95.9362 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 836 | 35563.836 | 842.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;846 | 95.9362 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 846 | 35563.846 | 842.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;856 | 95.9362 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 856 | 35563.856 | 842.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;866 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 866 | 35563.866 | 842.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;876 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 876 | 35563.876 | 842.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;886 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 886 | 35563.886 | 842.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;896 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 896 | 35563.896 | 842.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;906 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 906 | 35563.906 | 842.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;916 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 916 | 35563.916 | 842.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;926 | 95.9362 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 926 | 35563.926 | 842.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;936 | 95.9352 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 936 | 35563.936 | 842.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;946 | 95.9352 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 946 | 35563.946 | 842.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;956 | 95.9352 | 297.6526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 956 | 35563.956 | 842.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;966 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 966 | 35563.966 | 842.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;976 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 976 | 35563.976 | 842.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;986 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 986 | 35563.986 | 842.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:43;996 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 43 | 996 | 35563.996 | 842.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;006 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 006 | 35564.006 | 842.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;016 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 016 | 35564.016 | 842.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;026 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 026 | 35564.026 | 842.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;036 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 036 | 35564.036 | 842.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;046 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 046 | 35564.046 | 842.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;056 | 95.9352 | 297.6606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 056 | 35564.056 | 842.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;066 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 066 | 35564.066 | 842.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;076 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 076 | 35564.076 | 842.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;086 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 086 | 35564.086 | 842.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;096 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 096 | 35564.096 | 842.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;106 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 106 | 35564.106 | 842.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;116 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 116 | 35564.116 | 842.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;126 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 126 | 35564.126 | 842.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;136 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 136 | 35564.136 | 842.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;146 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 146 | 35564.146 | 842.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;156 | 95.9352 | 297.6793 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 156 | 35564.156 | 842.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;166 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 166 | 35564.166 | 842.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;176 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 176 | 35564.176 | 842.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;186 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 186 | 35564.186 | 842.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;196 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 196 | 35564.196 | 842.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;206 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 206 | 35564.206 | 842.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;216 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 216 | 35564.216 | 842.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;226 | 95.9352 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 226 | 35564.226 | 842.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;236 | 95.9362 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 236 | 35564.236 | 842.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;246 | 95.9362 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 246 | 35564.246 | 842.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;256 | 95.9362 | 297.6803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 256 | 35564.256 | 842.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;266 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 266 | 35564.266 | 842.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;276 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 276 | 35564.276 | 842.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;286 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 286 | 35564.286 | 842.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;296 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 296 | 35564.296 | 842.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;306 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 306 | 35564.306 | 842.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;316 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 316 | 35564.316 | 842.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;326 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 326 | 35564.326 | 842.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;336 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 336 | 35564.336 | 842.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;346 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 346 | 35564.346 | 842.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;356 | 95.9362 | 297.6509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 356 | 35564.356 | 842.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;366 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 366 | 35564.366 | 842.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;376 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 376 | 35564.376 | 842.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;386 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 386 | 35564.386 | 842.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;396 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 396 | 35564.396 | 842.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;406 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 406 | 35564.406 | 842.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;416 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 416 | 35564.416 | 842.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;426 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 426 | 35564.426 | 842.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;436 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 436 | 35564.436 | 842.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;446 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 446 | 35564.446 | 842.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;456 | 95.9362 | 297.6255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 456 | 35564.456 | 842.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;466 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 466 | 35564.466 | 842.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;476 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 476 | 35564.476 | 842.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;486 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 486 | 35564.486 | 842.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;496 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 496 | 35564.496 | 842.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;506 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 506 | 35564.506 | 842.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;516 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 516 | 35564.516 | 842.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;526 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 526 | 35564.526 | 842.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;536 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 536 | 35564.536 | 843
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;546 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 546 | 35564.546 | 843.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;556 | 95.9362 | 297.6155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 556 | 35564.556 | 843.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;566 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 566 | 35564.566 | 843.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;576 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 576 | 35564.576 | 843.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;586 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 586 | 35564.586 | 843.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;596 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 596 | 35564.596 | 843.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;606 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 606 | 35564.606 | 843.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;616 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 616 | 35564.616 | 843.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;626 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 626 | 35564.626 | 843.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;636 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 636 | 35564.636 | 843.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;646 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 646 | 35564.646 | 843.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;656 | 95.9362 | 297.6103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 656 | 35564.656 | 843.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;666 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 666 | 35564.666 | 843.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;676 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 676 | 35564.676 | 843.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;686 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 686 | 35564.686 | 843.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;696 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 696 | 35564.696 | 843.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;706 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 706 | 35564.706 | 843.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;716 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 716 | 35564.716 | 843.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;726 | 95.9362 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 726 | 35564.726 | 843.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;736 | 95.9372 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 736 | 35564.736 | 843.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;746 | 95.9372 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 746 | 35564.746 | 843.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;756 | 95.9372 | 297.6111 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 756 | 35564.756 | 843.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;766 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 766 | 35564.766 | 843.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;776 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 776 | 35564.776 | 843.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;786 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 786 | 35564.786 | 843.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;796 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 796 | 35564.796 | 843.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;806 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 806 | 35564.806 | 843.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;816 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 816 | 35564.816 | 843.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;826 | 95.9372 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 826 | 35564.826 | 843.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;836 | 95.9382 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 836 | 35564.836 | 843.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;846 | 95.9382 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 846 | 35564.846 | 843.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;856 | 95.9382 | 297.6197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 856 | 35564.856 | 843.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;866 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 866 | 35564.866 | 843.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;876 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 876 | 35564.876 | 843.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;886 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 886 | 35564.886 | 843.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;896 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 896 | 35564.896 | 843.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;906 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 906 | 35564.906 | 843.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;916 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 916 | 35564.916 | 843.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;926 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 926 | 35564.926 | 843.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;936 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 936 | 35564.936 | 843.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;946 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 946 | 35564.946 | 843.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;956 | 95.9382 | 297.6079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 956 | 35564.956 | 843.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;966 | 95.9382 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 966 | 35564.966 | 843.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;976 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 976 | 35564.976 | 843.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;986 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 986 | 35564.986 | 843.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:44;996 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 44 | 996 | 35564.996 | 843.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;006 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 006 | 35565.006 | 843.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;016 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 016 | 35565.016 | 843.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;026 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 026 | 35565.026 | 843.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;036 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 036 | 35565.036 | 843.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;046 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 046 | 35565.046 | 843.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;056 | 95.9372 | 297.5695 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 056 | 35565.056 | 843.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;066 | 95.9372 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 066 | 35565.066 | 843.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;076 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 076 | 35565.076 | 843.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;086 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 086 | 35565.086 | 843.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;096 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 096 | 35565.096 | 843.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;106 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 106 | 35565.106 | 843.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;116 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 116 | 35565.116 | 843.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;126 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 126 | 35565.126 | 843.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;136 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 136 | 35565.136 | 843.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;146 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 146 | 35565.146 | 843.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;156 | 95.9362 | 297.5519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 156 | 35565.156 | 843.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;166 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 166 | 35565.166 | 843.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;176 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 176 | 35565.176 | 843.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;186 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 186 | 35565.186 | 843.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;196 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 196 | 35565.196 | 843.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;206 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 206 | 35565.206 | 843.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;216 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 216 | 35565.216 | 843.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;226 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 226 | 35565.226 | 843.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;236 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 236 | 35565.236 | 843.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;246 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 246 | 35565.246 | 843.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;256 | 95.9362 | 297.5634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 256 | 35565.256 | 843.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;266 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 266 | 35565.266 | 843.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;276 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 276 | 35565.276 | 843.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;286 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 286 | 35565.286 | 843.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;296 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 296 | 35565.296 | 843.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;306 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 306 | 35565.306 | 843.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;316 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 316 | 35565.316 | 843.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;326 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 326 | 35565.326 | 843.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;336 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 336 | 35565.336 | 843.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;346 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 346 | 35565.346 | 843.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;356 | 95.9362 | 297.5786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 356 | 35565.356 | 843.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;366 | 95.9362 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 366 | 35565.366 | 843.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;376 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 376 | 35565.376 | 843.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;386 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 386 | 35565.386 | 843.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;396 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 396 | 35565.396 | 843.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;406 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 406 | 35565.406 | 843.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;416 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 416 | 35565.416 | 843.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;426 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 426 | 35565.426 | 843.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;436 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 436 | 35565.436 | 843.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;446 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 446 | 35565.446 | 843.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;456 | 95.9372 | 297.5959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 456 | 35565.456 | 843.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;466 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 466 | 35565.466 | 843.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;476 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 476 | 35565.476 | 843.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;486 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 486 | 35565.486 | 843.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;496 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 496 | 35565.496 | 843.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;506 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 506 | 35565.506 | 843.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;516 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 516 | 35565.516 | 843.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;526 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 526 | 35565.526 | 843.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;536 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 536 | 35565.536 | 844
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;546 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 546 | 35565.546 | 844.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;556 | 95.9372 | 297.6167 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 556 | 35565.556 | 844.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;566 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 566 | 35565.566 | 844.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;576 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 576 | 35565.576 | 844.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;586 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 586 | 35565.586 | 844.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;596 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 596 | 35565.596 | 844.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;606 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 606 | 35565.606 | 844.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;616 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 616 | 35565.616 | 844.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;626 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 626 | 35565.626 | 844.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;636 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 636 | 35565.636 | 844.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;646 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 646 | 35565.646 | 844.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;656 | 95.9372 | 297.6154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 656 | 35565.656 | 844.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;666 | 95.9372 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 666 | 35565.666 | 844.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;676 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 676 | 35565.676 | 844.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;686 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 686 | 35565.686 | 844.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;696 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 696 | 35565.696 | 844.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;706 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 706 | 35565.706 | 844.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;716 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 716 | 35565.716 | 844.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;726 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 726 | 35565.726 | 844.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;736 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 736 | 35565.736 | 844.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;746 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 746 | 35565.746 | 844.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;756 | 95.9362 | 297.5888 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 756 | 35565.756 | 844.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;766 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 766 | 35565.766 | 844.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;776 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 776 | 35565.776 | 844.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;786 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 786 | 35565.786 | 844.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;796 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 796 | 35565.796 | 844.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;806 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 806 | 35565.806 | 844.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;816 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 816 | 35565.816 | 844.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;826 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 826 | 35565.826 | 844.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;836 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 836 | 35565.836 | 844.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;846 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 846 | 35565.846 | 844.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;856 | 95.9362 | 297.5767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 856 | 35565.856 | 844.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;866 | 95.9362 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 866 | 35565.866 | 844.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;876 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 876 | 35565.876 | 844.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;886 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 886 | 35565.886 | 844.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;896 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 896 | 35565.896 | 844.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;906 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 906 | 35565.906 | 844.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;916 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 916 | 35565.916 | 844.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;926 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 926 | 35565.926 | 844.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;936 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 936 | 35565.936 | 844.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;946 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 946 | 35565.946 | 844.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;956 | 95.9372 | 297.577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 956 | 35565.956 | 844.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;966 | 95.9372 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 966 | 35565.966 | 844.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;976 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 976 | 35565.976 | 844.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;986 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 986 | 35565.986 | 844.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:45;996 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 45 | 996 | 35565.996 | 844.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;006 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 006 | 35566.006 | 844.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;016 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 016 | 35566.016 | 844.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;026 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 026 | 35566.026 | 844.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;036 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 036 | 35566.036 | 844.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;046 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 046 | 35566.046 | 844.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;056 | 95.9382 | 297.564 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 056 | 35566.056 | 844.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;066 | 95.9382 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 066 | 35566.066 | 844.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;076 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 076 | 35566.076 | 844.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;086 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 086 | 35566.086 | 844.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;096 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 096 | 35566.096 | 844.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;106 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 106 | 35566.106 | 844.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;116 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 116 | 35566.116 | 844.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;126 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 126 | 35566.126 | 844.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;136 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 136 | 35566.136 | 844.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;146 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 146 | 35566.146 | 844.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;156 | 95.9372 | 297.5553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 156 | 35566.156 | 844.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;166 | 95.9372 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 166 | 35566.166 | 844.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;176 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 176 | 35566.176 | 844.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;186 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 186 | 35566.186 | 844.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;196 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 196 | 35566.196 | 844.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;206 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 206 | 35566.206 | 844.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;216 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 216 | 35566.216 | 844.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;226 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 226 | 35566.226 | 844.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;236 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 236 | 35566.236 | 844.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;246 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 246 | 35566.246 | 844.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;256 | 95.9382 | 297.5652 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 256 | 35566.256 | 844.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;266 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 266 | 35566.266 | 844.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;276 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 276 | 35566.276 | 844.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;286 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 286 | 35566.286 | 844.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;296 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 296 | 35566.296 | 844.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;306 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 306 | 35566.306 | 844.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;316 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 316 | 35566.316 | 844.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;326 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 326 | 35566.326 | 844.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;336 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 336 | 35566.336 | 844.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;346 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 346 | 35566.346 | 844.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;356 | 95.9382 | 297.5685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 356 | 35566.356 | 844.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;366 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 366 | 35566.366 | 844.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;376 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 376 | 35566.376 | 844.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;386 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 386 | 35566.386 | 844.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;396 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 396 | 35566.396 | 844.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;406 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 406 | 35566.406 | 844.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;416 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 416 | 35566.416 | 844.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;426 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 426 | 35566.426 | 844.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;436 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 436 | 35566.436 | 844.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;446 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 446 | 35566.446 | 844.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;456 | 95.9382 | 297.5585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 456 | 35566.456 | 844.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;466 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 466 | 35566.466 | 844.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;476 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 476 | 35566.476 | 844.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;486 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 486 | 35566.486 | 844.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;496 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 496 | 35566.496 | 844.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;506 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 506 | 35566.506 | 844.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;516 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 516 | 35566.516 | 844.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;526 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 526 | 35566.526 | 844.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;536 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 536 | 35566.536 | 845
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;546 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 546 | 35566.546 | 845.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;556 | 95.9382 | 297.5575 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 556 | 35566.556 | 845.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;566 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 566 | 35566.566 | 845.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;576 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 576 | 35566.576 | 845.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;586 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 586 | 35566.586 | 845.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;596 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 596 | 35566.596 | 845.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;606 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 606 | 35566.606 | 845.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;616 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 616 | 35566.616 | 845.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;626 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 626 | 35566.626 | 845.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;636 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 636 | 35566.636 | 845.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;646 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 646 | 35566.646 | 845.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;656 | 95.9382 | 297.5566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 656 | 35566.656 | 845.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;666 | 95.9382 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 666 | 35566.666 | 845.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;676 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 676 | 35566.676 | 845.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;686 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 686 | 35566.686 | 845.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;696 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 696 | 35566.696 | 845.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;706 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 706 | 35566.706 | 845.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;716 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 716 | 35566.716 | 845.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;726 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 726 | 35566.726 | 845.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;736 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 736 | 35566.736 | 845.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;746 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 746 | 35566.746 | 845.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;756 | 95.9392 | 297.5371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 756 | 35566.756 | 845.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;766 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 766 | 35566.766 | 845.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;776 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 776 | 35566.776 | 845.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;786 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 786 | 35566.786 | 845.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;796 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 796 | 35566.796 | 845.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;806 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 806 | 35566.806 | 845.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;816 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 816 | 35566.816 | 845.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;826 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 826 | 35566.826 | 845.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;836 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 836 | 35566.836 | 845.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;846 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 846 | 35566.846 | 845.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;856 | 95.9372 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 856 | 35566.856 | 845.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;866 | 95.9372 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 866 | 35566.866 | 845.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;876 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 876 | 35566.876 | 845.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;886 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 886 | 35566.886 | 845.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;896 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 896 | 35566.896 | 845.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;906 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 906 | 35566.906 | 845.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;916 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 916 | 35566.916 | 845.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;926 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 926 | 35566.926 | 845.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;936 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 936 | 35566.936 | 845.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;946 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 946 | 35566.946 | 845.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;956 | 95.9382 | 297.5269 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 956 | 35566.956 | 845.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;966 | 95.9382 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 966 | 35566.966 | 845.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;976 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 976 | 35566.976 | 845.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;986 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 986 | 35566.986 | 845.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:46;996 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 46 | 996 | 35566.996 | 845.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;006 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 006 | 35567.006 | 845.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;016 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 016 | 35567.016 | 845.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;026 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 026 | 35567.026 | 845.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;036 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 036 | 35567.036 | 845.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;046 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 046 | 35567.046 | 845.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;056 | 95.9372 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 056 | 35567.056 | 845.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;066 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 066 | 35567.066 | 845.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;076 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 076 | 35567.076 | 845.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;086 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 086 | 35567.086 | 845.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;096 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 096 | 35567.096 | 845.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;106 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 106 | 35567.106 | 845.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;116 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 116 | 35567.116 | 845.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;126 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 126 | 35567.126 | 845.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;136 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 136 | 35567.136 | 845.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;146 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 146 | 35567.146 | 845.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;156 | 95.9372 | 297.485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 156 | 35567.156 | 845.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;166 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 166 | 35567.166 | 845.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;176 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 176 | 35567.176 | 845.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;186 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 186 | 35567.186 | 845.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;196 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 196 | 35567.196 | 845.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;206 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 206 | 35567.206 | 845.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;216 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 216 | 35567.216 | 845.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;226 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 226 | 35567.226 | 845.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;236 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 236 | 35567.236 | 845.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;246 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 246 | 35567.246 | 845.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;256 | 95.9372 | 297.4591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 256 | 35567.256 | 845.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;266 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 266 | 35567.266 | 845.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;276 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 276 | 35567.276 | 845.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;286 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 286 | 35567.286 | 845.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;296 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 296 | 35567.296 | 845.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;306 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 306 | 35567.306 | 845.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;316 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 316 | 35567.316 | 845.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;326 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 326 | 35567.326 | 845.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;336 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 336 | 35567.336 | 845.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;346 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 346 | 35567.346 | 845.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;356 | 95.9372 | 297.4483 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 356 | 35567.356 | 845.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;366 | 95.9372 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 366 | 35567.366 | 845.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;376 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 376 | 35567.376 | 845.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;386 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 386 | 35567.386 | 845.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;396 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 396 | 35567.396 | 845.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;406 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 406 | 35567.406 | 845.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;416 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 416 | 35567.416 | 845.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;426 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 426 | 35567.426 | 845.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;436 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 436 | 35567.436 | 845.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;446 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 446 | 35567.446 | 845.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;456 | 95.9382 | 297.4509 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 456 | 35567.456 | 845.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;466 | 95.9382 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 466 | 35567.466 | 845.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;476 | 95.9382 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 476 | 35567.476 | 845.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;486 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 486 | 35567.486 | 845.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;496 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 496 | 35567.496 | 845.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;506 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 506 | 35567.506 | 845.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;516 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 516 | 35567.516 | 845.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;526 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 526 | 35567.526 | 845.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;536 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 536 | 35567.536 | 846
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;546 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 546 | 35567.546 | 846.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;556 | 95.9372 | 297.4581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 556 | 35567.556 | 846.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;566 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 566 | 35567.566 | 846.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;576 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 576 | 35567.576 | 846.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;586 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 586 | 35567.586 | 846.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;596 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 596 | 35567.596 | 846.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;606 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 606 | 35567.606 | 846.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;616 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 616 | 35567.616 | 846.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;626 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 626 | 35567.626 | 846.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;636 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 636 | 35567.636 | 846.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;646 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 646 | 35567.646 | 846.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;656 | 95.9372 | 297.4752 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 656 | 35567.656 | 846.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;666 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 666 | 35567.666 | 846.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;676 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 676 | 35567.676 | 846.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;686 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 686 | 35567.686 | 846.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;696 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 696 | 35567.696 | 846.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;706 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 706 | 35567.706 | 846.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;716 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 716 | 35567.716 | 846.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;726 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 726 | 35567.726 | 846.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;736 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 736 | 35567.736 | 846.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;746 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 746 | 35567.746 | 846.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;756 | 95.9372 | 297.4997 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 756 | 35567.756 | 846.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;766 | 95.9372 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 766 | 35567.766 | 846.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;776 | 95.9372 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 776 | 35567.776 | 846.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;786 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 786 | 35567.786 | 846.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;796 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 796 | 35567.796 | 846.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;806 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 806 | 35567.806 | 846.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;816 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 816 | 35567.816 | 846.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;826 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 826 | 35567.826 | 846.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;836 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 836 | 35567.836 | 846.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;846 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 846 | 35567.846 | 846.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;856 | 95.9382 | 297.4959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 856 | 35567.856 | 846.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;866 | 95.9382 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 866 | 35567.866 | 846.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;876 | 95.9382 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 876 | 35567.876 | 846.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;886 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 886 | 35567.886 | 846.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;896 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 896 | 35567.896 | 846.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;906 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 906 | 35567.906 | 846.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;916 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 916 | 35567.916 | 846.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;926 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 926 | 35567.926 | 846.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;936 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 936 | 35567.936 | 846.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;946 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 946 | 35567.946 | 846.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;956 | 95.9372 | 297.4662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 956 | 35567.956 | 846.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;966 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 966 | 35567.966 | 846.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;976 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 976 | 35567.976 | 846.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;986 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 986 | 35567.986 | 846.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:47;996 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 47 | 996 | 35567.996 | 846.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;006 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 006 | 35568.006 | 846.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;016 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 016 | 35568.016 | 846.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;026 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 026 | 35568.026 | 846.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;036 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 036 | 35568.036 | 846.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;046 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 046 | 35568.046 | 846.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;056 | 95.9372 | 297.4441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 056 | 35568.056 | 846.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;066 | 95.9372 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 066 | 35568.066 | 846.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;076 | 95.9372 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 076 | 35568.076 | 846.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;086 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 086 | 35568.086 | 846.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;096 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 096 | 35568.096 | 846.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;106 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 106 | 35568.106 | 846.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;116 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 116 | 35568.116 | 846.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;126 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 126 | 35568.126 | 846.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;136 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 136 | 35568.136 | 846.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;146 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 146 | 35568.146 | 846.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;156 | 95.9382 | 297.4348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 156 | 35568.156 | 846.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;166 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 166 | 35568.166 | 846.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;176 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 176 | 35568.176 | 846.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;186 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 186 | 35568.186 | 846.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;196 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 196 | 35568.196 | 846.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;206 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 206 | 35568.206 | 846.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;216 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 216 | 35568.216 | 846.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;226 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 226 | 35568.226 | 846.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;236 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 236 | 35568.236 | 846.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;246 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 246 | 35568.246 | 846.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;256 | 95.9382 | 297.4334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 256 | 35568.256 | 846.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;266 | 95.9382 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 266 | 35568.266 | 846.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;276 | 95.9382 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 276 | 35568.276 | 846.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;286 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 286 | 35568.286 | 846.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;296 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 296 | 35568.296 | 846.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;306 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 306 | 35568.306 | 846.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;316 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 316 | 35568.316 | 846.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;326 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 326 | 35568.326 | 846.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;336 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 336 | 35568.336 | 846.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;346 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 346 | 35568.346 | 846.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;356 | 95.9392 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 356 | 35568.356 | 846.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;366 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 366 | 35568.366 | 846.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;376 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 376 | 35568.376 | 846.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;386 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 386 | 35568.386 | 846.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;396 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 396 | 35568.396 | 846.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;406 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 406 | 35568.406 | 846.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;416 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 416 | 35568.416 | 846.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;426 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 426 | 35568.426 | 846.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;436 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 436 | 35568.436 | 846.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;446 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 446 | 35568.446 | 846.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;456 | 95.9392 | 297.4824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 456 | 35568.456 | 846.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;466 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 466 | 35568.466 | 846.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;476 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 476 | 35568.476 | 846.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;486 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 486 | 35568.486 | 846.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;496 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 496 | 35568.496 | 846.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;506 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 506 | 35568.506 | 846.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;516 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 516 | 35568.516 | 846.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;526 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 526 | 35568.526 | 846.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;536 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 536 | 35568.536 | 847
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;546 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 546 | 35568.546 | 847.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;556 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 556 | 35568.556 | 847.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;566 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 566 | 35568.566 | 847.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;576 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 576 | 35568.576 | 847.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;586 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 586 | 35568.586 | 847.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;596 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 596 | 35568.596 | 847.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;606 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 606 | 35568.606 | 847.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;616 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 616 | 35568.616 | 847.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;626 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 626 | 35568.626 | 847.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;636 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 636 | 35568.636 | 847.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;646 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 646 | 35568.646 | 847.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;656 | 95.9392 | 297.4765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 656 | 35568.656 | 847.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;666 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 666 | 35568.666 | 847.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;676 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 676 | 35568.676 | 847.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;686 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 686 | 35568.686 | 847.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;696 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 696 | 35568.696 | 847.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;706 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 706 | 35568.706 | 847.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;716 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 716 | 35568.716 | 847.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;726 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 726 | 35568.726 | 847.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;736 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 736 | 35568.736 | 847.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;746 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 746 | 35568.746 | 847.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;756 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 756 | 35568.756 | 847.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;766 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 766 | 35568.766 | 847.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;776 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 776 | 35568.776 | 847.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;786 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 786 | 35568.786 | 847.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;796 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 796 | 35568.796 | 847.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;806 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 806 | 35568.806 | 847.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;816 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 816 | 35568.816 | 847.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;826 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 826 | 35568.826 | 847.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;836 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 836 | 35568.836 | 847.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;846 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 846 | 35568.846 | 847.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;856 | 95.9382 | 297.4651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 856 | 35568.856 | 847.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;866 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 866 | 35568.866 | 847.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;876 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 876 | 35568.876 | 847.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;886 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 886 | 35568.886 | 847.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;896 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 896 | 35568.896 | 847.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;906 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 906 | 35568.906 | 847.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;916 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 916 | 35568.916 | 847.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;926 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 926 | 35568.926 | 847.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;936 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 936 | 35568.936 | 847.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;946 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 946 | 35568.946 | 847.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;956 | 95.9382 | 297.4508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 956 | 35568.956 | 847.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;966 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 966 | 35568.966 | 847.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;976 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 976 | 35568.976 | 847.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;986 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 986 | 35568.986 | 847.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:48;996 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 48 | 996 | 35568.996 | 847.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;006 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 006 | 35569.006 | 847.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;016 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 016 | 35569.016 | 847.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;026 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 026 | 35569.026 | 847.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;036 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 036 | 35569.036 | 847.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;046 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 046 | 35569.046 | 847.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;056 | 95.9382 | 297.4433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 056 | 35569.056 | 847.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;066 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 066 | 35569.066 | 847.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;076 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 076 | 35569.076 | 847.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;086 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 086 | 35569.086 | 847.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;096 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 096 | 35569.096 | 847.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;106 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 106 | 35569.106 | 847.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;116 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 116 | 35569.116 | 847.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;126 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 126 | 35569.126 | 847.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;136 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 136 | 35569.136 | 847.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;146 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 146 | 35569.146 | 847.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;156 | 95.9382 | 297.4451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 156 | 35569.156 | 847.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;166 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 166 | 35569.166 | 847.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;176 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 176 | 35569.176 | 847.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;186 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 186 | 35569.186 | 847.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;196 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 196 | 35569.196 | 847.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;206 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 206 | 35569.206 | 847.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;216 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 216 | 35569.216 | 847.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;226 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 226 | 35569.226 | 847.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;236 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 236 | 35569.236 | 847.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;246 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 246 | 35569.246 | 847.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;256 | 95.9382 | 297.4407 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 256 | 35569.256 | 847.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;266 | 95.9382 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 266 | 35569.266 | 847.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;276 | 95.9382 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 276 | 35569.276 | 847.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;286 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 286 | 35569.286 | 847.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;296 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 296 | 35569.296 | 847.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;306 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 306 | 35569.306 | 847.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;316 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 316 | 35569.316 | 847.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;326 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 326 | 35569.326 | 847.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;336 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 336 | 35569.336 | 847.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;346 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 346 | 35569.346 | 847.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;356 | 95.9372 | 297.4362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 356 | 35569.356 | 847.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;366 | 95.9372 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 366 | 35569.366 | 847.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;376 | 95.9372 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 376 | 35569.376 | 847.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;386 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 386 | 35569.386 | 847.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;396 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 396 | 35569.396 | 847.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;406 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 406 | 35569.406 | 847.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;416 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 416 | 35569.416 | 847.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;426 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 426 | 35569.426 | 847.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;436 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 436 | 35569.436 | 847.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;446 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 446 | 35569.446 | 847.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;456 | 95.9382 | 297.4445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 456 | 35569.456 | 847.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;466 | 95.9382 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 466 | 35569.466 | 847.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;476 | 95.9382 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 476 | 35569.476 | 847.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;486 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 486 | 35569.486 | 847.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;496 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 496 | 35569.496 | 847.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;506 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 506 | 35569.506 | 847.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;516 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 516 | 35569.516 | 847.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;526 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 526 | 35569.526 | 847.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;536 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 536 | 35569.536 | 848
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;546 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 546 | 35569.546 | 848.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;556 | 95.9392 | 297.4516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 556 | 35569.556 | 848.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;566 | 95.9392 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 566 | 35569.566 | 848.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;576 | 95.9392 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 576 | 35569.576 | 848.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;586 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 586 | 35569.586 | 848.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;596 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 596 | 35569.596 | 848.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;606 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 606 | 35569.606 | 848.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;616 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 616 | 35569.616 | 848.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;626 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 626 | 35569.626 | 848.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;636 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 636 | 35569.636 | 848.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;646 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 646 | 35569.646 | 848.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;656 | 95.9382 | 297.448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 656 | 35569.656 | 848.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;666 | 95.9382 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 666 | 35569.666 | 848.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;676 | 95.9382 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 676 | 35569.676 | 848.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;686 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 686 | 35569.686 | 848.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;696 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 696 | 35569.696 | 848.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;706 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 706 | 35569.706 | 848.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;716 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 716 | 35569.716 | 848.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;726 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 726 | 35569.726 | 848.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;736 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 736 | 35569.736 | 848.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;746 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 746 | 35569.746 | 848.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;756 | 95.9392 | 297.4456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 756 | 35569.756 | 848.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;766 | 95.9392 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 766 | 35569.766 | 848.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;776 | 95.9392 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 776 | 35569.776 | 848.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;786 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 786 | 35569.786 | 848.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;796 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 796 | 35569.796 | 848.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;806 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 806 | 35569.806 | 848.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;816 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 816 | 35569.816 | 848.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;826 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 826 | 35569.826 | 848.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;836 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 836 | 35569.836 | 848.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;846 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 846 | 35569.846 | 848.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;856 | 95.9382 | 297.4377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 856 | 35569.856 | 848.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;866 | 95.9382 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 866 | 35569.866 | 848.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;876 | 95.9382 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 876 | 35569.876 | 848.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;886 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 886 | 35569.886 | 848.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;896 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 896 | 35569.896 | 848.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;906 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 906 | 35569.906 | 848.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;916 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 916 | 35569.916 | 848.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;926 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 926 | 35569.926 | 848.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;936 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 936 | 35569.936 | 848.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;946 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 946 | 35569.946 | 848.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;956 | 95.9392 | 297.4048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 956 | 35569.956 | 848.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;966 | 95.9392 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 966 | 35569.966 | 848.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;976 | 95.9392 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 976 | 35569.976 | 848.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;986 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 986 | 35569.986 | 848.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:49;996 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 49 | 996 | 35569.996 | 848.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;006 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 006 | 35570.006 | 848.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;016 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 016 | 35570.016 | 848.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;026 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 026 | 35570.026 | 848.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;036 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 036 | 35570.036 | 848.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;046 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 046 | 35570.046 | 848.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;056 | 95.9382 | 297.362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 056 | 35570.056 | 848.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;066 | 95.9382 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 066 | 35570.066 | 848.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;076 | 95.9382 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 076 | 35570.076 | 848.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;086 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 086 | 35570.086 | 848.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;096 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 096 | 35570.096 | 848.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;106 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 106 | 35570.106 | 848.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;116 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 116 | 35570.116 | 848.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;126 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 126 | 35570.126 | 848.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;136 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 136 | 35570.136 | 848.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;146 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 146 | 35570.146 | 848.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;156 | 95.9392 | 297.3317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 156 | 35570.156 | 848.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;166 | 95.9392 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 166 | 35570.166 | 848.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;176 | 95.9392 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 176 | 35570.176 | 848.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;186 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 186 | 35570.186 | 848.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;196 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 196 | 35570.196 | 848.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;206 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 206 | 35570.206 | 848.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;216 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 216 | 35570.216 | 848.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;226 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 226 | 35570.226 | 848.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;236 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 236 | 35570.236 | 848.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;246 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 246 | 35570.246 | 848.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;256 | 95.9382 | 297.3122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 256 | 35570.256 | 848.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;266 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 266 | 35570.266 | 848.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;276 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 276 | 35570.276 | 848.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;286 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 286 | 35570.286 | 848.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;296 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 296 | 35570.296 | 848.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;306 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 306 | 35570.306 | 848.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;316 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 316 | 35570.316 | 848.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;326 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 326 | 35570.326 | 848.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;336 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 336 | 35570.336 | 848.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;346 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 346 | 35570.346 | 848.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;356 | 95.9382 | 297.3011 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 356 | 35570.356 | 848.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;366 | 95.9382 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 366 | 35570.366 | 848.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;376 | 95.9382 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 376 | 35570.376 | 848.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;386 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 386 | 35570.386 | 848.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;396 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 396 | 35570.396 | 848.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;406 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 406 | 35570.406 | 848.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;416 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 416 | 35570.416 | 848.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;426 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 426 | 35570.426 | 848.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;436 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 436 | 35570.436 | 848.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;446 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 446 | 35570.446 | 848.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;456 | 95.9392 | 297.3138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 456 | 35570.456 | 848.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;466 | 95.9392 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 466 | 35570.466 | 848.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;476 | 95.9392 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 476 | 35570.476 | 848.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;486 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 486 | 35570.486 | 848.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;496 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 496 | 35570.496 | 848.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;506 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 506 | 35570.506 | 848.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;516 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 516 | 35570.516 | 848.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;526 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 526 | 35570.526 | 848.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;536 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 536 | 35570.536 | 849
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;546 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 546 | 35570.546 | 849.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;556 | 95.9382 | 297.3412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 556 | 35570.556 | 849.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;566 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 566 | 35570.566 | 849.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;576 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 576 | 35570.576 | 849.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;586 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 586 | 35570.586 | 849.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;596 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 596 | 35570.596 | 849.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;606 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 606 | 35570.606 | 849.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;616 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 616 | 35570.616 | 849.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;626 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 626 | 35570.626 | 849.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;636 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 636 | 35570.636 | 849.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;646 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 646 | 35570.646 | 849.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;656 | 95.9382 | 297.3533 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 656 | 35570.656 | 849.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;666 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 666 | 35570.666 | 849.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;676 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 676 | 35570.676 | 849.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;686 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 686 | 35570.686 | 849.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;696 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 696 | 35570.696 | 849.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;706 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 706 | 35570.706 | 849.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;716 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 716 | 35570.716 | 849.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;726 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 726 | 35570.726 | 849.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;736 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 736 | 35570.736 | 849.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;746 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 746 | 35570.746 | 849.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;756 | 95.9382 | 297.3534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 756 | 35570.756 | 849.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;766 | 95.9382 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 766 | 35570.766 | 849.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;776 | 95.9382 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 776 | 35570.776 | 849.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;786 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 786 | 35570.786 | 849.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;796 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 796 | 35570.796 | 849.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;806 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 806 | 35570.806 | 849.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;816 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 816 | 35570.816 | 849.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;826 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 826 | 35570.826 | 849.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;836 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 836 | 35570.836 | 849.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;846 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 846 | 35570.846 | 849.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;856 | 95.9402 | 297.3514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 856 | 35570.856 | 849.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;866 | 95.9402 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 866 | 35570.866 | 849.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;876 | 95.9402 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 876 | 35570.876 | 849.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;886 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 886 | 35570.886 | 849.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;896 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 896 | 35570.896 | 849.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;906 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 906 | 35570.906 | 849.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;916 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 916 | 35570.916 | 849.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;926 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 926 | 35570.926 | 849.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;936 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 936 | 35570.936 | 849.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;946 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 946 | 35570.946 | 849.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;956 | 95.9392 | 297.3326 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 956 | 35570.956 | 849.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;966 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 966 | 35570.966 | 849.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;976 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 976 | 35570.976 | 849.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;986 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 986 | 35570.986 | 849.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:50;996 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 50 | 996 | 35570.996 | 849.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;006 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 006 | 35571.006 | 849.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;016 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 016 | 35571.016 | 849.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;026 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 026 | 35571.026 | 849.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;036 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 036 | 35571.036 | 849.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;046 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 046 | 35571.046 | 849.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;056 | 95.9392 | 297.302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 056 | 35571.056 | 849.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;066 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 066 | 35571.066 | 849.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;076 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 076 | 35571.076 | 849.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;086 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 086 | 35571.086 | 849.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;096 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 096 | 35571.096 | 849.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;106 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 106 | 35571.106 | 849.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;116 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 116 | 35571.116 | 849.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;126 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 126 | 35571.126 | 849.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;136 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 136 | 35571.136 | 849.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;146 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 146 | 35571.146 | 849.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;156 | 95.9392 | 297.3028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 156 | 35571.156 | 849.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;166 | 95.9392 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 166 | 35571.166 | 849.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;176 | 95.9392 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 176 | 35571.176 | 849.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;186 | 95.9392 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 186 | 35571.186 | 849.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;196 | 95.9392 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 196 | 35571.196 | 849.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;206 | 95.9392 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 206 | 35571.206 | 849.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;216 | 95.9382 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 216 | 35571.216 | 849.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;226 | 95.9382 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 226 | 35571.226 | 849.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;236 | 95.9382 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 236 | 35571.236 | 849.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;246 | 95.9382 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 246 | 35571.246 | 849.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;256 | 95.9382 | 297.33 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 256 | 35571.256 | 849.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;266 | 95.9382 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 266 | 35571.266 | 849.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;276 | 95.9382 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 276 | 35571.276 | 849.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;286 | 95.9382 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 286 | 35571.286 | 849.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;296 | 95.9382 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 296 | 35571.296 | 849.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;306 | 95.9382 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 306 | 35571.306 | 849.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;316 | 95.9392 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 316 | 35571.316 | 849.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;326 | 95.9392 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 326 | 35571.326 | 849.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;336 | 95.9392 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 336 | 35571.336 | 849.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;346 | 95.9392 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 346 | 35571.346 | 849.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;356 | 95.9392 | 297.3495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 356 | 35571.356 | 849.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;366 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 366 | 35571.366 | 849.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;376 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 376 | 35571.376 | 849.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;386 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 386 | 35571.386 | 849.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;396 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 396 | 35571.396 | 849.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;406 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 406 | 35571.406 | 849.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;416 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 416 | 35571.416 | 849.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;426 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 426 | 35571.426 | 849.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;436 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 436 | 35571.436 | 849.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;446 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 446 | 35571.446 | 849.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;456 | 95.9392 | 297.3594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 456 | 35571.456 | 849.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;466 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 466 | 35571.466 | 849.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;476 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 476 | 35571.476 | 849.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;486 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 486 | 35571.486 | 849.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;496 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 496 | 35571.496 | 849.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;506 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 506 | 35571.506 | 849.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;516 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 516 | 35571.516 | 849.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;526 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 526 | 35571.526 | 849.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;536 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 536 | 35571.536 | 850
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;546 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 546 | 35571.546 | 850.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;556 | 95.9392 | 297.3632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 556 | 35571.556 | 850.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;566 | 95.9392 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 566 | 35571.566 | 850.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;576 | 95.9392 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 576 | 35571.576 | 850.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;586 | 95.9392 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 586 | 35571.586 | 850.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;596 | 95.9392 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 596 | 35571.596 | 850.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;606 | 95.9392 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 606 | 35571.606 | 850.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;616 | 95.9402 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 616 | 35571.616 | 850.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;626 | 95.9402 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 626 | 35571.626 | 850.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;636 | 95.9402 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 636 | 35571.636 | 850.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;646 | 95.9402 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 646 | 35571.646 | 850.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;656 | 95.9402 | 297.3528 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 656 | 35571.656 | 850.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;666 | 95.9402 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 666 | 35571.666 | 850.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;676 | 95.9402 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 676 | 35571.676 | 850.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;686 | 95.9402 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 686 | 35571.686 | 850.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;696 | 95.9402 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 696 | 35571.696 | 850.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;706 | 95.9402 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 706 | 35571.706 | 850.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;716 | 95.9392 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 716 | 35571.716 | 850.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;726 | 95.9392 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 726 | 35571.726 | 850.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;736 | 95.9392 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 736 | 35571.736 | 850.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;746 | 95.9392 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 746 | 35571.746 | 850.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;756 | 95.9392 | 297.3369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 756 | 35571.756 | 850.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;766 | 95.9392 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 766 | 35571.766 | 850.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;776 | 95.9392 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 776 | 35571.776 | 850.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;786 | 95.9392 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 786 | 35571.786 | 850.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;796 | 95.9392 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 796 | 35571.796 | 850.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;806 | 95.9392 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 806 | 35571.806 | 850.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;816 | 95.9402 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 816 | 35571.816 | 850.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;826 | 95.9402 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 826 | 35571.826 | 850.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;836 | 95.9402 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 836 | 35571.836 | 850.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;846 | 95.9402 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 846 | 35571.846 | 850.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;856 | 95.9402 | 297.3511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 856 | 35571.856 | 850.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;866 | 95.9402 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 866 | 35571.866 | 850.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;876 | 95.9402 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 876 | 35571.876 | 850.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;886 | 95.9402 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 886 | 35571.886 | 850.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;896 | 95.9402 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 896 | 35571.896 | 850.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;906 | 95.9402 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 906 | 35571.906 | 850.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;916 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 916 | 35571.916 | 850.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;926 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 926 | 35571.926 | 850.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;936 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 936 | 35571.936 | 850.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;946 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 946 | 35571.946 | 850.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;956 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 956 | 35571.956 | 850.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;966 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 966 | 35571.966 | 850.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;976 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 976 | 35571.976 | 850.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;986 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 986 | 35571.986 | 850.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:51;996 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 51 | 996 | 35571.996 | 850.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;006 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 006 | 35572.006 | 850.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;016 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 016 | 35572.016 | 850.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;026 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 026 | 35572.026 | 850.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;036 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 036 | 35572.036 | 850.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;046 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 046 | 35572.046 | 850.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;056 | 95.9392 | 297.3774 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 056 | 35572.056 | 850.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;066 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 066 | 35572.066 | 850.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;076 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 076 | 35572.076 | 850.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;086 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 086 | 35572.086 | 850.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;096 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 096 | 35572.096 | 850.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;106 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 106 | 35572.106 | 850.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;116 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 116 | 35572.116 | 850.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;126 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 126 | 35572.126 | 850.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;136 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 136 | 35572.136 | 850.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;146 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 146 | 35572.146 | 850.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;156 | 95.9392 | 297.3653 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 156 | 35572.156 | 850.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;166 | 95.9392 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 166 | 35572.166 | 850.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;176 | 95.9392 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 176 | 35572.176 | 850.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;186 | 95.9392 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 186 | 35572.186 | 850.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;196 | 95.9392 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 196 | 35572.196 | 850.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;206 | 95.9392 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 206 | 35572.206 | 850.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;216 | 95.9402 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 216 | 35572.216 | 850.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;226 | 95.9402 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 226 | 35572.226 | 850.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;236 | 95.9402 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 236 | 35572.236 | 850.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;246 | 95.9402 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 246 | 35572.246 | 850.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;256 | 95.9402 | 297.3548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 256 | 35572.256 | 850.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;266 | 95.9402 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 266 | 35572.266 | 850.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;276 | 95.9402 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 276 | 35572.276 | 850.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;286 | 95.9402 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 286 | 35572.286 | 850.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;296 | 95.9402 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 296 | 35572.296 | 850.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;306 | 95.9402 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 306 | 35572.306 | 850.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;316 | 95.9382 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 316 | 35572.316 | 850.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;326 | 95.9382 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 326 | 35572.326 | 850.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;336 | 95.9382 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 336 | 35572.336 | 850.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;346 | 95.9382 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 346 | 35572.346 | 850.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;356 | 95.9382 | 297.3338 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 356 | 35572.356 | 850.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;366 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 366 | 35572.366 | 850.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;376 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 376 | 35572.376 | 850.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;386 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 386 | 35572.386 | 850.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;396 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 396 | 35572.396 | 850.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;406 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 406 | 35572.406 | 850.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;416 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 416 | 35572.416 | 850.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;426 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 426 | 35572.426 | 850.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;436 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 436 | 35572.436 | 850.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;446 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 446 | 35572.446 | 850.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;456 | 95.9382 | 297.3152 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 456 | 35572.456 | 850.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;466 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 466 | 35572.466 | 850.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;476 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 476 | 35572.476 | 850.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;486 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 486 | 35572.486 | 850.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;496 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 496 | 35572.496 | 850.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;506 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 506 | 35572.506 | 850.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;516 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 516 | 35572.516 | 850.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;526 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 526 | 35572.526 | 850.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;536 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 536 | 35572.536 | 851
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;546 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 546 | 35572.546 | 851.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;556 | 95.9382 | 297.3365 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 556 | 35572.556 | 851.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;566 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 566 | 35572.566 | 851.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;576 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 576 | 35572.576 | 851.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;586 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 586 | 35572.586 | 851.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;596 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 596 | 35572.596 | 851.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;606 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 606 | 35572.606 | 851.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;616 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 616 | 35572.616 | 851.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;626 | 95.9382 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 626 | 35572.626 | 851.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;636 | 95.9372 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 636 | 35572.636 | 851.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;646 | 95.9372 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 646 | 35572.646 | 851.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;656 | 95.9372 | 297.3738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 656 | 35572.656 | 851.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;666 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 666 | 35572.666 | 851.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;676 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 676 | 35572.676 | 851.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;686 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 686 | 35572.686 | 851.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;696 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 696 | 35572.696 | 851.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;706 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 706 | 35572.706 | 851.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;716 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 716 | 35572.716 | 851.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;726 | 95.9372 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 726 | 35572.726 | 851.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;736 | 95.9382 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 736 | 35572.736 | 851.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;746 | 95.9382 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 746 | 35572.746 | 851.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;756 | 95.9382 | 297.3908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 756 | 35572.756 | 851.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;766 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 766 | 35572.766 | 851.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;776 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 776 | 35572.776 | 851.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;786 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 786 | 35572.786 | 851.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;796 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 796 | 35572.796 | 851.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;806 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 806 | 35572.806 | 851.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;816 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 816 | 35572.816 | 851.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;826 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 826 | 35572.826 | 851.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;836 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 836 | 35572.836 | 851.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;846 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 846 | 35572.846 | 851.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;856 | 95.9382 | 297.3991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 856 | 35572.856 | 851.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;866 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 866 | 35572.866 | 851.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;876 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 876 | 35572.876 | 851.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;886 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 886 | 35572.886 | 851.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;896 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 896 | 35572.896 | 851.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;906 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 906 | 35572.906 | 851.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;916 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 916 | 35572.916 | 851.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;926 | 95.9382 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 926 | 35572.926 | 851.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;936 | 95.9392 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 936 | 35572.936 | 851.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;946 | 95.9392 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 946 | 35572.946 | 851.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;956 | 95.9392 | 297.4034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 956 | 35572.956 | 851.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;966 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 966 | 35572.966 | 851.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;976 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 976 | 35572.976 | 851.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;986 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 986 | 35572.986 | 851.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:52;996 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 52 | 996 | 35572.996 | 851.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;006 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 006 | 35573.006 | 851.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;016 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 016 | 35573.016 | 851.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;026 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 026 | 35573.026 | 851.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;036 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 036 | 35573.036 | 851.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;046 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 046 | 35573.046 | 851.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;056 | 95.9392 | 297.3854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 056 | 35573.056 | 851.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;066 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 066 | 35573.066 | 851.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;076 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 076 | 35573.076 | 851.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;086 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 086 | 35573.086 | 851.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;096 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 096 | 35573.096 | 851.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;106 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 106 | 35573.106 | 851.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;116 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 116 | 35573.116 | 851.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;126 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 126 | 35573.126 | 851.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;136 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 136 | 35573.136 | 851.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;146 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 146 | 35573.146 | 851.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;156 | 95.9392 | 297.3647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 156 | 35573.156 | 851.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;166 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 166 | 35573.166 | 851.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;176 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 176 | 35573.176 | 851.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;186 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 186 | 35573.186 | 851.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;196 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 196 | 35573.196 | 851.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;206 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 206 | 35573.206 | 851.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;216 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 216 | 35573.216 | 851.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;226 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 226 | 35573.226 | 851.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;236 | 95.9382 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 236 | 35573.236 | 851.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;246 | 95.9382 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 246 | 35573.246 | 851.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;256 | 95.9382 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 256 | 35573.256 | 851.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;266 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 266 | 35573.266 | 851.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;276 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 276 | 35573.276 | 851.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;286 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 286 | 35573.286 | 851.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;296 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 296 | 35573.296 | 851.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;306 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 306 | 35573.306 | 851.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;316 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 316 | 35573.316 | 851.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;326 | 95.9382 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 326 | 35573.326 | 851.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;336 | 95.9392 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 336 | 35573.336 | 851.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;346 | 95.9392 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 346 | 35573.346 | 851.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;356 | 95.9392 | 297.4315 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 356 | 35573.356 | 851.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;366 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 366 | 35573.366 | 851.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;376 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 376 | 35573.376 | 851.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;386 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 386 | 35573.386 | 851.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;396 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 396 | 35573.396 | 851.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;406 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 406 | 35573.406 | 851.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;416 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 416 | 35573.416 | 851.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;426 | 95.9392 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 426 | 35573.426 | 851.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;436 | 95.9382 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 436 | 35573.436 | 851.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;446 | 95.9382 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 446 | 35573.446 | 851.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;456 | 95.9382 | 297.4546 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 456 | 35573.456 | 851.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;466 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 466 | 35573.466 | 851.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;476 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 476 | 35573.476 | 851.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;486 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 486 | 35573.486 | 851.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;496 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 496 | 35573.496 | 851.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;506 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 506 | 35573.506 | 851.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;516 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 516 | 35573.516 | 851.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;526 | 95.9382 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 526 | 35573.526 | 851.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;536 | 95.9392 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 536 | 35573.536 | 852
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;546 | 95.9392 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 546 | 35573.546 | 852.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;556 | 95.9392 | 297.463 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 556 | 35573.556 | 852.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;566 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 566 | 35573.566 | 852.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;576 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 576 | 35573.576 | 852.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;586 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 586 | 35573.586 | 852.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;596 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 596 | 35573.596 | 852.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;606 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 606 | 35573.606 | 852.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;616 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 616 | 35573.616 | 852.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;626 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 626 | 35573.626 | 852.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;636 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 636 | 35573.636 | 852.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;646 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 646 | 35573.646 | 852.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;656 | 95.9392 | 297.4634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 656 | 35573.656 | 852.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;666 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 666 | 35573.666 | 852.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;676 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 676 | 35573.676 | 852.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;686 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 686 | 35573.686 | 852.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;696 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 696 | 35573.696 | 852.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;706 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 706 | 35573.706 | 852.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;716 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 716 | 35573.716 | 852.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;726 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 726 | 35573.726 | 852.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;736 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 736 | 35573.736 | 852.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;746 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 746 | 35573.746 | 852.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;756 | 95.9392 | 297.4582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 756 | 35573.756 | 852.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;766 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 766 | 35573.766 | 852.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;776 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 776 | 35573.776 | 852.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;786 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 786 | 35573.786 | 852.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;796 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 796 | 35573.796 | 852.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;806 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 806 | 35573.806 | 852.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;816 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 816 | 35573.816 | 852.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;826 | 95.9392 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 826 | 35573.826 | 852.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;836 | 95.9382 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 836 | 35573.836 | 852.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;846 | 95.9382 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 846 | 35573.846 | 852.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;856 | 95.9382 | 297.4711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 856 | 35573.856 | 852.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;866 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 866 | 35573.866 | 852.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;876 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 876 | 35573.876 | 852.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;886 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 886 | 35573.886 | 852.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;896 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 896 | 35573.896 | 852.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;906 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 906 | 35573.906 | 852.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;916 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 916 | 35573.916 | 852.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;926 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 926 | 35573.926 | 852.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;936 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 936 | 35573.936 | 852.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;946 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 946 | 35573.946 | 852.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;956 | 95.9382 | 297.5283 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 956 | 35573.956 | 852.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;966 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 966 | 35573.966 | 852.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;976 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 976 | 35573.976 | 852.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;986 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 986 | 35573.986 | 852.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:53;996 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 53 | 996 | 35573.996 | 852.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;006 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 006 | 35574.006 | 852.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;016 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 016 | 35574.016 | 852.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;026 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 026 | 35574.026 | 852.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;036 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 036 | 35574.036 | 852.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;046 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 046 | 35574.046 | 852.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;056 | 95.9382 | 297.5838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 056 | 35574.056 | 852.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;066 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 066 | 35574.066 | 852.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;076 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 076 | 35574.076 | 852.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;086 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 086 | 35574.086 | 852.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;096 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 096 | 35574.096 | 852.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;106 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 106 | 35574.106 | 852.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;116 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 116 | 35574.116 | 852.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;126 | 95.9382 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 126 | 35574.126 | 852.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;136 | 95.9392 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 136 | 35574.136 | 852.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;146 | 95.9392 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 146 | 35574.146 | 852.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;156 | 95.9392 | 297.6009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 156 | 35574.156 | 852.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;166 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 166 | 35574.166 | 852.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;176 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 176 | 35574.176 | 852.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;186 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 186 | 35574.186 | 852.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;196 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 196 | 35574.196 | 852.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;206 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 206 | 35574.206 | 852.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;216 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 216 | 35574.216 | 852.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;226 | 95.9392 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 226 | 35574.226 | 852.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;236 | 95.9382 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 236 | 35574.236 | 852.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;246 | 95.9382 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 246 | 35574.246 | 852.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;256 | 95.9382 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 256 | 35574.256 | 852.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;266 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 266 | 35574.266 | 852.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;276 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 276 | 35574.276 | 852.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;286 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 286 | 35574.286 | 852.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;296 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 296 | 35574.296 | 852.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;306 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 306 | 35574.306 | 852.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;316 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 316 | 35574.316 | 852.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;326 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 326 | 35574.326 | 852.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;336 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 336 | 35574.336 | 852.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;346 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 346 | 35574.346 | 852.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;356 | 95.9382 | 297.5758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 356 | 35574.356 | 852.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;366 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 366 | 35574.366 | 852.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;376 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 376 | 35574.376 | 852.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;386 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 386 | 35574.386 | 852.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;396 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 396 | 35574.396 | 852.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;406 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 406 | 35574.406 | 852.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;416 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 416 | 35574.416 | 852.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;426 | 95.9382 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 426 | 35574.426 | 852.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;436 | 95.9392 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 436 | 35574.436 | 852.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;446 | 95.9392 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 446 | 35574.446 | 852.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;456 | 95.9392 | 297.5501 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 456 | 35574.456 | 852.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;466 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 466 | 35574.466 | 852.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;476 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 476 | 35574.476 | 852.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;486 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 486 | 35574.486 | 852.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;496 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 496 | 35574.496 | 852.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;506 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 506 | 35574.506 | 852.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;516 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 516 | 35574.516 | 852.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;526 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 526 | 35574.526 | 852.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;536 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 536 | 35574.536 | 853
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;546 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 546 | 35574.546 | 853.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;556 | 95.9392 | 297.5381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 556 | 35574.556 | 853.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;566 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 566 | 35574.566 | 853.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;576 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 576 | 35574.576 | 853.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;586 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 586 | 35574.586 | 853.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;596 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 596 | 35574.596 | 853.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;606 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 606 | 35574.606 | 853.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;616 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 616 | 35574.616 | 853.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;626 | 95.9392 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 626 | 35574.626 | 853.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;636 | 95.9382 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 636 | 35574.636 | 853.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;646 | 95.9382 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 646 | 35574.646 | 853.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;656 | 95.9382 | 297.5593 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 656 | 35574.656 | 853.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;666 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 666 | 35574.666 | 853.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;676 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 676 | 35574.676 | 853.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;686 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 686 | 35574.686 | 853.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;696 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 696 | 35574.696 | 853.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;706 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 706 | 35574.706 | 853.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;716 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 716 | 35574.716 | 853.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;726 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 726 | 35574.726 | 853.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;736 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 736 | 35574.736 | 853.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;746 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 746 | 35574.746 | 853.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;756 | 95.9382 | 297.569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 756 | 35574.756 | 853.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;766 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 766 | 35574.766 | 853.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;776 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 776 | 35574.776 | 853.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;786 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 786 | 35574.786 | 853.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;796 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 796 | 35574.796 | 853.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;806 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 806 | 35574.806 | 853.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;816 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 816 | 35574.816 | 853.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;826 | 95.9382 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 826 | 35574.826 | 853.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;836 | 95.9392 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 836 | 35574.836 | 853.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;846 | 95.9392 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 846 | 35574.846 | 853.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;856 | 95.9392 | 297.5396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 856 | 35574.856 | 853.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;866 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 866 | 35574.866 | 853.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;876 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 876 | 35574.876 | 853.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;886 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 886 | 35574.886 | 853.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;896 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 896 | 35574.896 | 853.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;906 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 906 | 35574.906 | 853.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;916 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 916 | 35574.916 | 853.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;926 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 926 | 35574.926 | 853.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;936 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 936 | 35574.936 | 853.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;946 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 946 | 35574.946 | 853.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;956 | 95.9392 | 297.5056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 956 | 35574.956 | 853.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;966 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 966 | 35574.966 | 853.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;976 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 976 | 35574.976 | 853.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;986 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 986 | 35574.986 | 853.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:54;996 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 54 | 996 | 35574.996 | 853.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;006 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 006 | 35575.006 | 853.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;016 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 016 | 35575.016 | 853.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;026 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 026 | 35575.026 | 853.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;036 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 036 | 35575.036 | 853.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;046 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 046 | 35575.046 | 853.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;056 | 95.9392 | 297.4812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 056 | 35575.056 | 853.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;066 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 066 | 35575.066 | 853.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;076 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 076 | 35575.076 | 853.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;086 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 086 | 35575.086 | 853.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;096 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 096 | 35575.096 | 853.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;106 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 106 | 35575.106 | 853.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;116 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 116 | 35575.116 | 853.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;126 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 126 | 35575.126 | 853.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;136 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 136 | 35575.136 | 853.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;146 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 146 | 35575.146 | 853.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;156 | 95.9392 | 297.4622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 156 | 35575.156 | 853.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;166 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 166 | 35575.166 | 853.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;176 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 176 | 35575.176 | 853.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;186 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 186 | 35575.186 | 853.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;196 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 196 | 35575.196 | 853.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;206 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 206 | 35575.206 | 853.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;216 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 216 | 35575.216 | 853.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;226 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 226 | 35575.226 | 853.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;236 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 236 | 35575.236 | 853.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;246 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 246 | 35575.246 | 853.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;256 | 95.9392 | 297.4584 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 256 | 35575.256 | 853.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;266 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 266 | 35575.266 | 853.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;276 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 276 | 35575.276 | 853.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;286 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 286 | 35575.286 | 853.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;296 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 296 | 35575.296 | 853.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;306 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 306 | 35575.306 | 853.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;316 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 316 | 35575.316 | 853.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;326 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 326 | 35575.326 | 853.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;336 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 336 | 35575.336 | 853.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;346 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 346 | 35575.346 | 853.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;356 | 95.9392 | 297.4759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 356 | 35575.356 | 853.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;366 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 366 | 35575.366 | 853.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;376 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 376 | 35575.376 | 853.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;386 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 386 | 35575.386 | 853.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;396 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 396 | 35575.396 | 853.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;406 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 406 | 35575.406 | 853.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;416 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 416 | 35575.416 | 853.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;426 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 426 | 35575.426 | 853.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;436 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 436 | 35575.436 | 853.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;446 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 446 | 35575.446 | 853.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;456 | 95.9392 | 297.484 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 456 | 35575.456 | 853.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;466 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 466 | 35575.466 | 853.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;476 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 476 | 35575.476 | 853.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;486 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 486 | 35575.486 | 853.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;496 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 496 | 35575.496 | 853.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;506 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 506 | 35575.506 | 853.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;516 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 516 | 35575.516 | 853.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;526 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 526 | 35575.526 | 853.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;536 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 536 | 35575.536 | 854
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;546 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 546 | 35575.546 | 854.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;556 | 95.9392 | 297.4698 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 556 | 35575.556 | 854.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;566 | 95.9392 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 566 | 35575.566 | 854.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;576 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 576 | 35575.576 | 854.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;586 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 586 | 35575.586 | 854.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;596 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 596 | 35575.596 | 854.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;606 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 606 | 35575.606 | 854.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;616 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 616 | 35575.616 | 854.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;626 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 626 | 35575.626 | 854.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;636 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 636 | 35575.636 | 854.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;646 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 646 | 35575.646 | 854.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;656 | 95.9382 | 297.4596 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 656 | 35575.656 | 854.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;666 | 95.9382 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 666 | 35575.666 | 854.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;676 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 676 | 35575.676 | 854.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;686 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 686 | 35575.686 | 854.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;696 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 696 | 35575.696 | 854.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;706 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 706 | 35575.706 | 854.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;716 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 716 | 35575.716 | 854.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;726 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 726 | 35575.726 | 854.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;736 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 736 | 35575.736 | 854.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;746 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 746 | 35575.746 | 854.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;756 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 756 | 35575.756 | 854.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;766 | 95.9392 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 766 | 35575.766 | 854.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;776 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 776 | 35575.776 | 854.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;786 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 786 | 35575.786 | 854.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;796 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 796 | 35575.796 | 854.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;806 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 806 | 35575.806 | 854.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;816 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 816 | 35575.816 | 854.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;826 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 826 | 35575.826 | 854.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;836 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 836 | 35575.836 | 854.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;846 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 846 | 35575.846 | 854.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;856 | 95.9382 | 297.4585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 856 | 35575.856 | 854.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;866 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 866 | 35575.866 | 854.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;876 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 876 | 35575.876 | 854.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;886 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 886 | 35575.886 | 854.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;896 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 896 | 35575.896 | 854.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;906 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 906 | 35575.906 | 854.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;916 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 916 | 35575.916 | 854.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;926 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 926 | 35575.926 | 854.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;936 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 936 | 35575.936 | 854.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;946 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 946 | 35575.946 | 854.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;956 | 95.9392 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 956 | 35575.956 | 854.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;966 | 95.9392 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 966 | 35575.966 | 854.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;976 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 976 | 35575.976 | 854.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;986 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 986 | 35575.986 | 854.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:55;996 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 55 | 996 | 35575.996 | 854.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;006 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 006 | 35576.006 | 854.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;016 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 016 | 35576.016 | 854.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;026 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 026 | 35576.026 | 854.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;036 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 036 | 35576.036 | 854.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;046 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 046 | 35576.046 | 854.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;056 | 95.9382 | 297.5025 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 056 | 35576.056 | 854.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;066 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 066 | 35576.066 | 854.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;076 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 076 | 35576.076 | 854.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;086 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 086 | 35576.086 | 854.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;096 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 096 | 35576.096 | 854.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;106 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 106 | 35576.106 | 854.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;116 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 116 | 35576.116 | 854.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;126 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 126 | 35576.126 | 854.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;136 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 136 | 35576.136 | 854.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;146 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 146 | 35576.146 | 854.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;156 | 95.9382 | 297.521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 156 | 35576.156 | 854.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;166 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 166 | 35576.166 | 854.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;176 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 176 | 35576.176 | 854.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;186 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 186 | 35576.186 | 854.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;196 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 196 | 35576.196 | 854.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;206 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 206 | 35576.206 | 854.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;216 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 216 | 35576.216 | 854.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;226 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 226 | 35576.226 | 854.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;236 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 236 | 35576.236 | 854.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;246 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 246 | 35576.246 | 854.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;256 | 95.9382 | 297.5158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 256 | 35576.256 | 854.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;266 | 95.9382 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 266 | 35576.266 | 854.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;276 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 276 | 35576.276 | 854.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;286 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 286 | 35576.286 | 854.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;296 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 296 | 35576.296 | 854.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;306 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 306 | 35576.306 | 854.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;316 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 316 | 35576.316 | 854.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;326 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 326 | 35576.326 | 854.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;336 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 336 | 35576.336 | 854.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;346 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 346 | 35576.346 | 854.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;356 | 95.9402 | 297.5159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 356 | 35576.356 | 854.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;366 | 95.9402 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 366 | 35576.366 | 854.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;376 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 376 | 35576.376 | 854.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;386 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 386 | 35576.386 | 854.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;396 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 396 | 35576.396 | 854.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;406 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 406 | 35576.406 | 854.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;416 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 416 | 35576.416 | 854.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;426 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 426 | 35576.426 | 854.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;436 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 436 | 35576.436 | 854.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;446 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 446 | 35576.446 | 854.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;456 | 95.9392 | 297.5209 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 456 | 35576.456 | 854.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;466 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 466 | 35576.466 | 854.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;476 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 476 | 35576.476 | 854.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;486 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 486 | 35576.486 | 854.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;496 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 496 | 35576.496 | 854.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;506 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 506 | 35576.506 | 854.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;516 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 516 | 35576.516 | 854.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;526 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 526 | 35576.526 | 854.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;536 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 536 | 35576.536 | 855
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;546 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 546 | 35576.546 | 855.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;556 | 95.9392 | 297.5161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 556 | 35576.556 | 855.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;566 | 95.9392 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 566 | 35576.566 | 855.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;576 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 576 | 35576.576 | 855.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;586 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 586 | 35576.586 | 855.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;596 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 596 | 35576.596 | 855.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;606 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 606 | 35576.606 | 855.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;616 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 616 | 35576.616 | 855.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;626 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 626 | 35576.626 | 855.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;636 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 636 | 35576.636 | 855.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;646 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 646 | 35576.646 | 855.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;656 | 95.9402 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 656 | 35576.656 | 855.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;666 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 666 | 35576.666 | 855.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;676 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 676 | 35576.676 | 855.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;686 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 686 | 35576.686 | 855.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;696 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 696 | 35576.696 | 855.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;706 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 706 | 35576.706 | 855.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;716 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 716 | 35576.716 | 855.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;726 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 726 | 35576.726 | 855.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;736 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 736 | 35576.736 | 855.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;746 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 746 | 35576.746 | 855.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;756 | 95.9402 | 297.5153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 756 | 35576.756 | 855.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;766 | 95.9402 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 766 | 35576.766 | 855.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;776 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 776 | 35576.776 | 855.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;786 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 786 | 35576.786 | 855.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;796 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 796 | 35576.796 | 855.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;806 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 806 | 35576.806 | 855.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;816 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 816 | 35576.816 | 855.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;826 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 826 | 35576.826 | 855.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;836 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 836 | 35576.836 | 855.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;846 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 846 | 35576.846 | 855.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;856 | 95.9392 | 297.5082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 856 | 35576.856 | 855.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;866 | 95.9392 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 866 | 35576.866 | 855.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;876 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 876 | 35576.876 | 855.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;886 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 886 | 35576.886 | 855.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;896 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 896 | 35576.896 | 855.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;906 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 906 | 35576.906 | 855.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;916 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 916 | 35576.916 | 855.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;926 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 926 | 35576.926 | 855.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;936 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 936 | 35576.936 | 855.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;946 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 946 | 35576.946 | 855.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;956 | 95.9402 | 297.4918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 956 | 35576.956 | 855.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;966 | 95.9402 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 966 | 35576.966 | 855.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;976 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 976 | 35576.976 | 855.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;986 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 986 | 35576.986 | 855.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:56;996 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 56 | 996 | 35576.996 | 855.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;006 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 006 | 35577.006 | 855.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;016 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 016 | 35577.016 | 855.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;026 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 026 | 35577.026 | 855.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;036 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 036 | 35577.036 | 855.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;046 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 046 | 35577.046 | 855.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;056 | 95.9382 | 297.4898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 056 | 35577.056 | 855.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;066 | 95.9382 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 066 | 35577.066 | 855.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;076 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 076 | 35577.076 | 855.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;086 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 086 | 35577.086 | 855.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;096 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 096 | 35577.096 | 855.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;106 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 106 | 35577.106 | 855.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;116 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 116 | 35577.116 | 855.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;126 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 126 | 35577.126 | 855.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;136 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 136 | 35577.136 | 855.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;146 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 146 | 35577.146 | 855.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;156 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 156 | 35577.156 | 855.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;166 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 166 | 35577.166 | 855.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;176 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 176 | 35577.176 | 855.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;186 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 186 | 35577.186 | 855.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;196 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 196 | 35577.196 | 855.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;206 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 206 | 35577.206 | 855.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;216 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 216 | 35577.216 | 855.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;226 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 226 | 35577.226 | 855.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;236 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 236 | 35577.236 | 855.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;246 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 246 | 35577.246 | 855.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;256 | 95.9392 | 297.4756 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 256 | 35577.256 | 855.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;266 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 266 | 35577.266 | 855.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;276 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 276 | 35577.276 | 855.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;286 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 286 | 35577.286 | 855.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;296 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 296 | 35577.296 | 855.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;306 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 306 | 35577.306 | 855.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;316 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 316 | 35577.316 | 855.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;326 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 326 | 35577.326 | 855.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;336 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 336 | 35577.336 | 855.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;346 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 346 | 35577.346 | 855.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;356 | 95.9392 | 297.4655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 356 | 35577.356 | 855.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;366 | 95.9392 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 366 | 35577.366 | 855.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;376 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 376 | 35577.376 | 855.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;386 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 386 | 35577.386 | 855.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;396 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 396 | 35577.396 | 855.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;406 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 406 | 35577.406 | 855.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;416 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 416 | 35577.416 | 855.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;426 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 426 | 35577.426 | 855.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;436 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 436 | 35577.436 | 855.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;446 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 446 | 35577.446 | 855.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;456 | 95.9382 | 297.4712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 456 | 35577.456 | 855.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;466 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 466 | 35577.466 | 855.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;476 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 476 | 35577.476 | 855.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;486 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 486 | 35577.486 | 855.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;496 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 496 | 35577.496 | 855.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;506 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 506 | 35577.506 | 855.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;516 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 516 | 35577.516 | 855.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;526 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 526 | 35577.526 | 855.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;536 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 536 | 35577.536 | 856
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;546 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 546 | 35577.546 | 856.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;556 | 95.9382 | 297.4706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 556 | 35577.556 | 856.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;566 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 566 | 35577.566 | 856.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;576 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 576 | 35577.576 | 856.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;586 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 586 | 35577.586 | 856.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;596 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 596 | 35577.596 | 856.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;606 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 606 | 35577.606 | 856.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;616 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 616 | 35577.616 | 856.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;626 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 626 | 35577.626 | 856.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;636 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 636 | 35577.636 | 856.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;646 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 646 | 35577.646 | 856.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;656 | 95.9382 | 297.4603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 656 | 35577.656 | 856.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;666 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 666 | 35577.666 | 856.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;676 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 676 | 35577.676 | 856.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;686 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 686 | 35577.686 | 856.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;696 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 696 | 35577.696 | 856.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;706 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 706 | 35577.706 | 856.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;716 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 716 | 35577.716 | 856.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;726 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 726 | 35577.726 | 856.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;736 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 736 | 35577.736 | 856.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;746 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 746 | 35577.746 | 856.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;756 | 95.9382 | 297.4541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 756 | 35577.756 | 856.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;766 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 766 | 35577.766 | 856.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;776 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 776 | 35577.776 | 856.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;786 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 786 | 35577.786 | 856.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;796 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 796 | 35577.796 | 856.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;806 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 806 | 35577.806 | 856.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;816 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 816 | 35577.816 | 856.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;826 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 826 | 35577.826 | 856.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;836 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 836 | 35577.836 | 856.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;846 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 846 | 35577.846 | 856.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;856 | 95.9382 | 297.4636 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 856 | 35577.856 | 856.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;866 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 866 | 35577.866 | 856.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;876 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 876 | 35577.876 | 856.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;886 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 886 | 35577.886 | 856.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;896 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 896 | 35577.896 | 856.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;906 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 906 | 35577.906 | 856.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;916 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 916 | 35577.916 | 856.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;926 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 926 | 35577.926 | 856.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;936 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 936 | 35577.936 | 856.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;946 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 946 | 35577.946 | 856.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;956 | 95.9382 | 297.4673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 956 | 35577.956 | 856.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;966 | 95.9382 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 966 | 35577.966 | 856.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;976 | 95.9382 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 976 | 35577.976 | 856.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;986 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 986 | 35577.986 | 856.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:57;996 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 57 | 996 | 35577.996 | 856.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;006 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 006 | 35578.006 | 856.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;016 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 016 | 35578.016 | 856.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;026 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 026 | 35578.026 | 856.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;036 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 036 | 35578.036 | 856.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;046 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 046 | 35578.046 | 856.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;056 | 95.9392 | 297.4418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 056 | 35578.056 | 856.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;066 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 066 | 35578.066 | 856.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;076 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 076 | 35578.076 | 856.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;086 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 086 | 35578.086 | 856.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;096 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 096 | 35578.096 | 856.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;106 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 106 | 35578.106 | 856.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;116 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 116 | 35578.116 | 856.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;126 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 126 | 35578.126 | 856.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;136 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 136 | 35578.136 | 856.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;146 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 146 | 35578.146 | 856.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;156 | 95.9392 | 297.4219 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 156 | 35578.156 | 856.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;166 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 166 | 35578.166 | 856.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;176 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 176 | 35578.176 | 856.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;186 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 186 | 35578.186 | 856.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;196 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 196 | 35578.196 | 856.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;206 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 206 | 35578.206 | 856.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;216 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 216 | 35578.216 | 856.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;226 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 226 | 35578.226 | 856.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;236 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 236 | 35578.236 | 856.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;246 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 246 | 35578.246 | 856.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;256 | 95.9392 | 297.4237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 256 | 35578.256 | 856.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;266 | 95.9392 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 266 | 35578.266 | 856.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;276 | 95.9392 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 276 | 35578.276 | 856.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;286 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 286 | 35578.286 | 856.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;296 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 296 | 35578.296 | 856.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;306 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 306 | 35578.306 | 856.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;316 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 316 | 35578.316 | 856.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;326 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 326 | 35578.326 | 856.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;336 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 336 | 35578.336 | 856.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;346 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 346 | 35578.346 | 856.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;356 | 95.9382 | 297.4243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 356 | 35578.356 | 856.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;366 | 95.9382 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 366 | 35578.366 | 856.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;376 | 95.9382 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 376 | 35578.376 | 856.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;386 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 386 | 35578.386 | 856.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;396 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 396 | 35578.396 | 856.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;406 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 406 | 35578.406 | 856.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;416 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 416 | 35578.416 | 856.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;426 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 426 | 35578.426 | 856.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;436 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 436 | 35578.436 | 856.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;446 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 446 | 35578.446 | 856.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;456 | 95.9392 | 297.4256 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 456 | 35578.456 | 856.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;466 | 95.9392 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 466 | 35578.466 | 856.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;476 | 95.9392 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 476 | 35578.476 | 856.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;486 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 486 | 35578.486 | 856.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;496 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 496 | 35578.496 | 856.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;506 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 506 | 35578.506 | 856.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;516 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 516 | 35578.516 | 856.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;526 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 526 | 35578.526 | 856.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;536 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 536 | 35578.536 | 857
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;546 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 546 | 35578.546 | 857.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;556 | 95.9402 | 297.4437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 556 | 35578.556 | 857.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;566 | 95.9402 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 566 | 35578.566 | 857.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;576 | 95.9402 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 576 | 35578.576 | 857.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;586 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 586 | 35578.586 | 857.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;596 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 596 | 35578.596 | 857.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;606 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 606 | 35578.606 | 857.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;616 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 616 | 35578.616 | 857.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;626 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 626 | 35578.626 | 857.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;636 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 636 | 35578.636 | 857.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;646 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 646 | 35578.646 | 857.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;656 | 95.9392 | 297.4515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 656 | 35578.656 | 857.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;666 | 95.9392 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 666 | 35578.666 | 857.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;676 | 95.9392 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 676 | 35578.676 | 857.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;686 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 686 | 35578.686 | 857.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;696 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 696 | 35578.696 | 857.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;706 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 706 | 35578.706 | 857.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;716 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 716 | 35578.716 | 857.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;726 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 726 | 35578.726 | 857.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;736 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 736 | 35578.736 | 857.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;746 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 746 | 35578.746 | 857.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;756 | 95.9382 | 297.4297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 756 | 35578.756 | 857.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;766 | 95.9382 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 766 | 35578.766 | 857.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;776 | 95.9382 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 776 | 35578.776 | 857.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;786 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 786 | 35578.786 | 857.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;796 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 796 | 35578.796 | 857.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;806 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 806 | 35578.806 | 857.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;816 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 816 | 35578.816 | 857.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;826 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 826 | 35578.826 | 857.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;836 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 836 | 35578.836 | 857.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;846 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 846 | 35578.846 | 857.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;856 | 95.9392 | 297.4175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 856 | 35578.856 | 857.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;866 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 866 | 35578.866 | 857.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;876 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 876 | 35578.876 | 857.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;886 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 886 | 35578.886 | 857.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;896 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 896 | 35578.896 | 857.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;906 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 906 | 35578.906 | 857.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;916 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 916 | 35578.916 | 857.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;926 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 926 | 35578.926 | 857.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;936 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 936 | 35578.936 | 857.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;946 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 946 | 35578.946 | 857.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;956 | 95.9392 | 297.4299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 956 | 35578.956 | 857.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;966 | 95.9392 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 966 | 35578.966 | 857.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;976 | 95.9392 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 976 | 35578.976 | 857.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;986 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 986 | 35578.986 | 857.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:58;996 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 58 | 996 | 35578.996 | 857.46
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;006 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 006 | 35579.006 | 857.47
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;016 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 016 | 35579.016 | 857.48
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;026 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 026 | 35579.026 | 857.49
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;036 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 036 | 35579.036 | 857.5
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;046 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 046 | 35579.046 | 857.51
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;056 | 95.9382 | 297.4466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 056 | 35579.056 | 857.52
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;066 | 95.9382 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 066 | 35579.066 | 857.53
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;076 | 95.9382 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 076 | 35579.076 | 857.54
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;086 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 086 | 35579.086 | 857.55
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;096 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 096 | 35579.096 | 857.56
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;106 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 106 | 35579.106 | 857.57
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;116 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 116 | 35579.116 | 857.58
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;126 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 126 | 35579.126 | 857.59
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;136 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 136 | 35579.136 | 857.6
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;146 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 146 | 35579.146 | 857.61
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;156 | 95.9392 | 297.4654 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 156 | 35579.156 | 857.62
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;166 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 166 | 35579.166 | 857.63
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;176 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 176 | 35579.176 | 857.64
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;186 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 186 | 35579.186 | 857.65
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;196 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 196 | 35579.196 | 857.66
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;206 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 206 | 35579.206 | 857.67
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;216 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 216 | 35579.216 | 857.68
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;226 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 226 | 35579.226 | 857.69
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;236 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 236 | 35579.236 | 857.7
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;246 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 246 | 35579.246 | 857.71
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;256 | 95.9392 | 297.4908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 256 | 35579.256 | 857.72
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;266 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 266 | 35579.266 | 857.73
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;276 | 95.9392 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 276 | 35579.276 | 857.74
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;286 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 286 | 35579.286 | 857.75
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;296 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 296 | 35579.296 | 857.76
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;306 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 306 | 35579.306 | 857.77
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;316 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 316 | 35579.316 | 857.78
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;326 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 326 | 35579.326 | 857.79
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;336 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 336 | 35579.336 | 857.8
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;346 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 346 | 35579.346 | 857.81
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;356 | 95.9382 | 297.4895 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 356 | 35579.356 | 857.82
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;366 | 95.9382 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 366 | 35579.366 | 857.83
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;376 | 95.9382 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 376 | 35579.376 | 857.84
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;386 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 386 | 35579.386 | 857.85
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;396 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 396 | 35579.396 | 857.86
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;406 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 406 | 35579.406 | 857.87
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;416 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 416 | 35579.416 | 857.88
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;426 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 426 | 35579.426 | 857.89
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;436 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 436 | 35579.436 | 857.9
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;446 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 446 | 35579.446 | 857.91
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;456 | 95.9392 | 297.4477 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 456 | 35579.456 | 857.92
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;466 | 95.9392 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 466 | 35579.466 | 857.93
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;476 | 95.9392 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 476 | 35579.476 | 857.94
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;486 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 486 | 35579.486 | 857.95
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;496 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 496 | 35579.496 | 857.96
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;506 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 506 | 35579.506 | 857.97
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;516 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 516 | 35579.516 | 857.98
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;526 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 526 | 35579.526 | 857.99
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;536 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 536 | 35579.536 | 858
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;546 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 546 | 35579.546 | 858.01
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;556 | 95.9382 | 297.4156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 556 | 35579.556 | 858.02
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;566 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 566 | 35579.566 | 858.03
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;576 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 576 | 35579.576 | 858.04
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;586 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 586 | 35579.586 | 858.05
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;596 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 596 | 35579.596 | 858.06
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;606 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 606 | 35579.606 | 858.07
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;616 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 616 | 35579.616 | 858.08
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;626 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 626 | 35579.626 | 858.09
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;636 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 636 | 35579.636 | 858.1
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;646 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 646 | 35579.646 | 858.11
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;656 | 95.9382 | 297.4095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 656 | 35579.656 | 858.12
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;666 | 95.9382 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 666 | 35579.666 | 858.13
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;676 | 95.9382 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 676 | 35579.676 | 858.14
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;686 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 686 | 35579.686 | 858.15
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;696 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 696 | 35579.696 | 858.16
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;706 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 706 | 35579.706 | 858.17
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;716 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 716 | 35579.716 | 858.18
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;726 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 726 | 35579.726 | 858.19
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;736 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 736 | 35579.736 | 858.2
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;746 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 746 | 35579.746 | 858.21
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;756 | 95.9392 | 297.4076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 756 | 35579.756 | 858.22
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;766 | 95.9392 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 766 | 35579.766 | 858.23
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;776 | 95.9392 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 776 | 35579.776 | 858.24
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;786 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 786 | 35579.786 | 858.25
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;796 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 796 | 35579.796 | 858.26
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;806 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 806 | 35579.806 | 858.27
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;816 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 816 | 35579.816 | 858.28
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;826 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 826 | 35579.826 | 858.29
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;836 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 836 | 35579.836 | 858.3
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;846 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 846 | 35579.846 | 858.31
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;856 | 95.9402 | 297.4104 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 856 | 35579.856 | 858.32
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;866 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 866 | 35579.866 | 858.33
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;876 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 876 | 35579.876 | 858.34
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;886 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 886 | 35579.886 | 858.35
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;896 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 896 | 35579.896 | 858.36
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;906 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 906 | 35579.906 | 858.37
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;916 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 916 | 35579.916 | 858.38
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;926 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 926 | 35579.926 | 858.39
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;936 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 936 | 35579.936 | 858.4
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;946 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 946 | 35579.946 | 858.41
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;956 | 95.9402 | 297.4228 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 956 | 35579.956 | 858.42
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;966 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 966 | 35579.966 | 858.43
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;976 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 976 | 35579.976 | 858.44
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;986 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 986 | 35579.986 | 858.45
Data | 10/27/2023 | 09:52:59;996 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 52 | 59 | 996 | 35579.996 | 858.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;006 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 006 | 35580.006 | 858.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;016 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 016 | 35580.016 | 858.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;026 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 026 | 35580.026 | 858.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;036 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 036 | 35580.036 | 858.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;046 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 046 | 35580.046 | 858.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;056 | 95.9402 | 297.4141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 056 | 35580.056 | 858.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;066 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 066 | 35580.066 | 858.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;076 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 076 | 35580.076 | 858.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;086 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 086 | 35580.086 | 858.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;096 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 096 | 35580.096 | 858.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;106 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 106 | 35580.106 | 858.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;116 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 116 | 35580.116 | 858.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;126 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 126 | 35580.126 | 858.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;136 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 136 | 35580.136 | 858.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;146 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 146 | 35580.146 | 858.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;156 | 95.9402 | 297.3759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 156 | 35580.156 | 858.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;166 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 166 | 35580.166 | 858.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;176 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 176 | 35580.176 | 858.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;186 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 186 | 35580.186 | 858.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;196 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 196 | 35580.196 | 858.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;206 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 206 | 35580.206 | 858.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;216 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 216 | 35580.216 | 858.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;226 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 226 | 35580.226 | 858.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;236 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 236 | 35580.236 | 858.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;246 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 246 | 35580.246 | 858.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;256 | 95.9402 | 297.3621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 256 | 35580.256 | 858.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;266 | 95.9402 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 266 | 35580.266 | 858.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;276 | 95.9402 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 276 | 35580.276 | 858.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;286 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 286 | 35580.286 | 858.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;296 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 296 | 35580.296 | 858.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;306 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 306 | 35580.306 | 858.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;316 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 316 | 35580.316 | 858.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;326 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 326 | 35580.326 | 858.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;336 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 336 | 35580.336 | 858.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;346 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 346 | 35580.346 | 858.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;356 | 95.9392 | 297.3785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 356 | 35580.356 | 858.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;366 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 366 | 35580.366 | 858.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;376 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 376 | 35580.376 | 858.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;386 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 386 | 35580.386 | 858.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;396 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 396 | 35580.396 | 858.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;406 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 406 | 35580.406 | 858.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;416 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 416 | 35580.416 | 858.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;426 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 426 | 35580.426 | 858.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;436 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 436 | 35580.436 | 858.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;446 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 446 | 35580.446 | 858.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;456 | 95.9392 | 297.3885 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 456 | 35580.456 | 858.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;466 | 95.9392 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 466 | 35580.466 | 858.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;476 | 95.9392 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 476 | 35580.476 | 858.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;486 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 486 | 35580.486 | 858.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;496 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 496 | 35580.496 | 858.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;506 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 506 | 35580.506 | 858.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;516 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 516 | 35580.516 | 858.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;526 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 526 | 35580.526 | 858.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;536 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 536 | 35580.536 | 859
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;546 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 546 | 35580.546 | 859.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;556 | 95.9402 | 297.3972 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 556 | 35580.556 | 859.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;566 | 95.9402 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 566 | 35580.566 | 859.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;576 | 95.9402 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 576 | 35580.576 | 859.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;586 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 586 | 35580.586 | 859.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;596 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 596 | 35580.596 | 859.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;606 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 606 | 35580.606 | 859.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;616 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 616 | 35580.616 | 859.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;626 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 626 | 35580.626 | 859.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;636 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 636 | 35580.636 | 859.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;646 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 646 | 35580.646 | 859.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;656 | 95.9392 | 297.417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 656 | 35580.656 | 859.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;666 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 666 | 35580.666 | 859.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;676 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 676 | 35580.676 | 859.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;686 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 686 | 35580.686 | 859.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;696 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 696 | 35580.696 | 859.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;706 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 706 | 35580.706 | 859.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;716 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 716 | 35580.716 | 859.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;726 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 726 | 35580.726 | 859.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;736 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 736 | 35580.736 | 859.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;746 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 746 | 35580.746 | 859.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;756 | 95.9392 | 297.4179 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 756 | 35580.756 | 859.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;766 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 766 | 35580.766 | 859.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;776 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 776 | 35580.776 | 859.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;786 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 786 | 35580.786 | 859.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;796 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 796 | 35580.796 | 859.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;806 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 806 | 35580.806 | 859.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;816 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 816 | 35580.816 | 859.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;826 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 826 | 35580.826 | 859.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;836 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 836 | 35580.836 | 859.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;846 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 846 | 35580.846 | 859.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;856 | 95.9392 | 297.3924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 856 | 35580.856 | 859.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;866 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 866 | 35580.866 | 859.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;876 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 876 | 35580.876 | 859.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;886 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 886 | 35580.886 | 859.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;896 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 896 | 35580.896 | 859.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;906 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 906 | 35580.906 | 859.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;916 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 916 | 35580.916 | 859.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;926 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 926 | 35580.926 | 859.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;936 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 936 | 35580.936 | 859.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;946 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 946 | 35580.946 | 859.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;956 | 95.9392 | 297.3842 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 956 | 35580.956 | 859.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;966 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 966 | 35580.966 | 859.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;976 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 976 | 35580.976 | 859.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;986 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 986 | 35580.986 | 859.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:00;996 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 00 | 996 | 35580.996 | 859.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;006 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 006 | 35581.006 | 859.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;016 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 016 | 35581.016 | 859.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;026 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 026 | 35581.026 | 859.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;036 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 036 | 35581.036 | 859.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;046 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 046 | 35581.046 | 859.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;056 | 95.9392 | 297.3978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 056 | 35581.056 | 859.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;066 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 066 | 35581.066 | 859.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;076 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 076 | 35581.076 | 859.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;086 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 086 | 35581.086 | 859.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;096 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 096 | 35581.096 | 859.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;106 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 106 | 35581.106 | 859.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;116 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 116 | 35581.116 | 859.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;126 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 126 | 35581.126 | 859.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;136 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 136 | 35581.136 | 859.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;146 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 146 | 35581.146 | 859.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;156 | 95.9392 | 297.4093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 156 | 35581.156 | 859.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;166 | 95.9392 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 166 | 35581.166 | 859.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;176 | 95.9392 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 176 | 35581.176 | 859.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;186 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 186 | 35581.186 | 859.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;196 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 196 | 35581.196 | 859.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;206 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 206 | 35581.206 | 859.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;216 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 216 | 35581.216 | 859.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;226 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 226 | 35581.226 | 859.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;236 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 236 | 35581.236 | 859.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;246 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 246 | 35581.246 | 859.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;256 | 95.9402 | 297.4231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 256 | 35581.256 | 859.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;266 | 95.9402 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 266 | 35581.266 | 859.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;276 | 95.9402 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 276 | 35581.276 | 859.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;286 | 95.9402 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 286 | 35581.286 | 859.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;296 | 95.9402 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 296 | 35581.296 | 859.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;306 | 95.9402 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 306 | 35581.306 | 859.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;316 | 95.9392 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 316 | 35581.316 | 859.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;326 | 95.9392 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 326 | 35581.326 | 859.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;336 | 95.9392 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 336 | 35581.336 | 859.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;346 | 95.9392 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 346 | 35581.346 | 859.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;356 | 95.9392 | 297.4438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 356 | 35581.356 | 859.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;366 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 366 | 35581.366 | 859.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;376 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 376 | 35581.376 | 859.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;386 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 386 | 35581.386 | 859.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;396 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 396 | 35581.396 | 859.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;406 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 406 | 35581.406 | 859.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;416 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 416 | 35581.416 | 859.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;426 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 426 | 35581.426 | 859.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;436 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 436 | 35581.436 | 859.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;446 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 446 | 35581.446 | 859.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;456 | 95.9392 | 297.4398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 456 | 35581.456 | 859.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;466 | 95.9392 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 466 | 35581.466 | 859.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;476 | 95.9392 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 476 | 35581.476 | 859.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;486 | 95.9392 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 486 | 35581.486 | 859.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;496 | 95.9392 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 496 | 35581.496 | 859.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;506 | 95.9392 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 506 | 35581.506 | 859.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;516 | 95.9402 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 516 | 35581.516 | 859.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;526 | 95.9402 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 526 | 35581.526 | 859.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;536 | 95.9402 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 536 | 35581.536 | 860
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;546 | 95.9402 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 546 | 35581.546 | 860.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;556 | 95.9402 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 556 | 35581.556 | 860.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;566 | 95.9402 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 566 | 35581.566 | 860.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;576 | 95.9402 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 576 | 35581.576 | 860.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;586 | 95.9402 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 586 | 35581.586 | 860.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;596 | 95.9402 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 596 | 35581.596 | 860.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;606 | 95.9402 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 606 | 35581.606 | 860.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;616 | 95.9392 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 616 | 35581.616 | 860.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;626 | 95.9392 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 626 | 35581.626 | 860.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;636 | 95.9392 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 636 | 35581.636 | 860.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;646 | 95.9392 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 646 | 35581.646 | 860.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;656 | 95.9392 | 297.3918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 656 | 35581.656 | 860.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;666 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 666 | 35581.666 | 860.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;676 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 676 | 35581.676 | 860.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;686 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 686 | 35581.686 | 860.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;696 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 696 | 35581.696 | 860.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;706 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 706 | 35581.706 | 860.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;716 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 716 | 35581.716 | 860.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;726 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 726 | 35581.726 | 860.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;736 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 736 | 35581.736 | 860.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;746 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 746 | 35581.746 | 860.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;756 | 95.9392 | 297.4004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 756 | 35581.756 | 860.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;766 | 95.9392 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 766 | 35581.766 | 860.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;776 | 95.9392 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 776 | 35581.776 | 860.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;786 | 95.9392 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 786 | 35581.786 | 860.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;796 | 95.9392 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 796 | 35581.796 | 860.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;806 | 95.9392 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 806 | 35581.806 | 860.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;816 | 95.9402 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 816 | 35581.816 | 860.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;826 | 95.9402 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 826 | 35581.826 | 860.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;836 | 95.9402 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 836 | 35581.836 | 860.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;846 | 95.9402 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 846 | 35581.846 | 860.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;856 | 95.9402 | 297.4203 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 856 | 35581.856 | 860.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;866 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 866 | 35581.866 | 860.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;876 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 876 | 35581.876 | 860.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;886 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 886 | 35581.886 | 860.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;896 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 896 | 35581.896 | 860.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;906 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 906 | 35581.906 | 860.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;916 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 916 | 35581.916 | 860.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;926 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 926 | 35581.926 | 860.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;936 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 936 | 35581.936 | 860.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;946 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 946 | 35581.946 | 860.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;956 | 95.9402 | 297.4454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 956 | 35581.956 | 860.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;966 | 95.9402 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 966 | 35581.966 | 860.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;976 | 95.9402 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 976 | 35581.976 | 860.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;986 | 95.9402 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 986 | 35581.986 | 860.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:01;996 | 95.9402 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 01 | 996 | 35581.996 | 860.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;006 | 95.9402 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 006 | 35582.006 | 860.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;016 | 95.9392 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 016 | 35582.016 | 860.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;026 | 95.9392 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 026 | 35582.026 | 860.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;036 | 95.9392 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 036 | 35582.036 | 860.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;046 | 95.9392 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 046 | 35582.046 | 860.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;056 | 95.9392 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 056 | 35582.056 | 860.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;066 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 066 | 35582.066 | 860.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;076 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 076 | 35582.076 | 860.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;086 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 086 | 35582.086 | 860.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;096 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 096 | 35582.096 | 860.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;106 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 106 | 35582.106 | 860.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;116 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 116 | 35582.116 | 860.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;126 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 126 | 35582.126 | 860.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;136 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 136 | 35582.136 | 860.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;146 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 146 | 35582.146 | 860.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;156 | 95.9392 | 297.4641 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 156 | 35582.156 | 860.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;166 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 166 | 35582.166 | 860.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;176 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 176 | 35582.176 | 860.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;186 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 186 | 35582.186 | 860.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;196 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 196 | 35582.196 | 860.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;206 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 206 | 35582.206 | 860.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;216 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 216 | 35582.216 | 860.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;226 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 226 | 35582.226 | 860.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;236 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 236 | 35582.236 | 860.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;246 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 246 | 35582.246 | 860.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;256 | 95.9392 | 297.4413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 256 | 35582.256 | 860.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;266 | 95.9392 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 266 | 35582.266 | 860.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;276 | 95.9392 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 276 | 35582.276 | 860.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;286 | 95.9392 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 286 | 35582.286 | 860.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;296 | 95.9392 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 296 | 35582.296 | 860.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;306 | 95.9392 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 306 | 35582.306 | 860.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;316 | 95.9382 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 316 | 35582.316 | 860.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;326 | 95.9382 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 326 | 35582.326 | 860.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;336 | 95.9382 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 336 | 35582.336 | 860.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;346 | 95.9382 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 346 | 35582.346 | 860.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;356 | 95.9382 | 297.44 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 356 | 35582.356 | 860.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;366 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 366 | 35582.366 | 860.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;376 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 376 | 35582.376 | 860.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;386 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 386 | 35582.386 | 860.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;396 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 396 | 35582.396 | 860.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;406 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 406 | 35582.406 | 860.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;416 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 416 | 35582.416 | 860.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;426 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 426 | 35582.426 | 860.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;436 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 436 | 35582.436 | 860.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;446 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 446 | 35582.446 | 860.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;456 | 95.9382 | 297.4551 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 456 | 35582.456 | 860.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;466 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 466 | 35582.466 | 860.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;476 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 476 | 35582.476 | 860.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;486 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 486 | 35582.486 | 860.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;496 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 496 | 35582.496 | 860.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;506 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 506 | 35582.506 | 860.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;516 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 516 | 35582.516 | 860.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;526 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 526 | 35582.526 | 860.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;536 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 536 | 35582.536 | 861
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;546 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 546 | 35582.546 | 861.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;556 | 95.9382 | 297.4642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 556 | 35582.556 | 861.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;566 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 566 | 35582.566 | 861.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;576 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 576 | 35582.576 | 861.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;586 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 586 | 35582.586 | 861.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;596 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 596 | 35582.596 | 861.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;606 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 606 | 35582.606 | 861.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;616 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 616 | 35582.616 | 861.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;626 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 626 | 35582.626 | 861.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;636 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 636 | 35582.636 | 861.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;646 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 646 | 35582.646 | 861.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;656 | 95.9382 | 297.4732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 656 | 35582.656 | 861.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;666 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 666 | 35582.666 | 861.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;676 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 676 | 35582.676 | 861.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;686 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 686 | 35582.686 | 861.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;696 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 696 | 35582.696 | 861.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;706 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 706 | 35582.706 | 861.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;716 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 716 | 35582.716 | 861.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;726 | 95.9382 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 726 | 35582.726 | 861.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;736 | 95.9392 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 736 | 35582.736 | 861.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;746 | 95.9392 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 746 | 35582.746 | 861.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;756 | 95.9392 | 297.4818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 756 | 35582.756 | 861.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;766 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 766 | 35582.766 | 861.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;776 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 776 | 35582.776 | 861.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;786 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 786 | 35582.786 | 861.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;796 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 796 | 35582.796 | 861.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;806 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 806 | 35582.806 | 861.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;816 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 816 | 35582.816 | 861.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;826 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 826 | 35582.826 | 861.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;836 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 836 | 35582.836 | 861.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;846 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 846 | 35582.846 | 861.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;856 | 95.9392 | 297.4617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 856 | 35582.856 | 861.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;866 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 866 | 35582.866 | 861.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;876 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 876 | 35582.876 | 861.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;886 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 886 | 35582.886 | 861.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;896 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 896 | 35582.896 | 861.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;906 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 906 | 35582.906 | 861.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;916 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 916 | 35582.916 | 861.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;926 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 926 | 35582.926 | 861.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;936 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 936 | 35582.936 | 861.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;946 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 946 | 35582.946 | 861.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;956 | 95.9392 | 297.4201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 956 | 35582.956 | 861.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;966 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 966 | 35582.966 | 861.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;976 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 976 | 35582.976 | 861.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;986 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 986 | 35582.986 | 861.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:02;996 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 02 | 996 | 35582.996 | 861.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;006 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 006 | 35583.006 | 861.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;016 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 016 | 35583.016 | 861.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;026 | 95.9392 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 026 | 35583.026 | 861.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;036 | 95.9382 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 036 | 35583.036 | 861.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;046 | 95.9382 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 046 | 35583.046 | 861.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;056 | 95.9382 | 297.393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 056 | 35583.056 | 861.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;066 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 066 | 35583.066 | 861.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;076 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 076 | 35583.076 | 861.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;086 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 086 | 35583.086 | 861.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;096 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 096 | 35583.096 | 861.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;106 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 106 | 35583.106 | 861.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;116 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 116 | 35583.116 | 861.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;126 | 95.9382 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 126 | 35583.126 | 861.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;136 | 95.9392 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 136 | 35583.136 | 861.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;146 | 95.9392 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 146 | 35583.146 | 861.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;156 | 95.9392 | 297.3919 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 156 | 35583.156 | 861.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;166 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 166 | 35583.166 | 861.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;176 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 176 | 35583.176 | 861.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;186 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 186 | 35583.186 | 861.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;196 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 196 | 35583.196 | 861.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;206 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 206 | 35583.206 | 861.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;216 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 216 | 35583.216 | 861.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;226 | 95.9392 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 226 | 35583.226 | 861.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;236 | 95.9402 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 236 | 35583.236 | 861.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;246 | 95.9402 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 246 | 35583.246 | 861.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;256 | 95.9402 | 297.412 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 256 | 35583.256 | 861.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;266 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 266 | 35583.266 | 861.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;276 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 276 | 35583.276 | 861.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;286 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 286 | 35583.286 | 861.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;296 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 296 | 35583.296 | 861.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;306 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 306 | 35583.306 | 861.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;316 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 316 | 35583.316 | 861.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;326 | 95.9402 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 326 | 35583.326 | 861.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;336 | 95.9392 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 336 | 35583.336 | 861.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;346 | 95.9392 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 346 | 35583.346 | 861.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;356 | 95.9392 | 297.4414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 356 | 35583.356 | 861.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;366 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 366 | 35583.366 | 861.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;376 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 376 | 35583.376 | 861.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;386 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 386 | 35583.386 | 861.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;396 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 396 | 35583.396 | 861.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;406 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 406 | 35583.406 | 861.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;416 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 416 | 35583.416 | 861.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;426 | 95.9392 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 426 | 35583.426 | 861.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;436 | 95.9402 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 436 | 35583.436 | 861.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;446 | 95.9402 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 446 | 35583.446 | 861.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;456 | 95.9402 | 297.4644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 456 | 35583.456 | 861.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;466 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 466 | 35583.466 | 861.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;476 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 476 | 35583.476 | 861.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;486 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 486 | 35583.486 | 861.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;496 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 496 | 35583.496 | 861.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;506 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 506 | 35583.506 | 861.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;516 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 516 | 35583.516 | 861.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;526 | 95.9402 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 526 | 35583.526 | 861.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;536 | 95.9392 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 536 | 35583.536 | 862
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;546 | 95.9392 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 546 | 35583.546 | 862.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;556 | 95.9392 | 297.4555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 556 | 35583.556 | 862.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;566 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 566 | 35583.566 | 862.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;576 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 576 | 35583.576 | 862.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;586 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 586 | 35583.586 | 862.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;596 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 596 | 35583.596 | 862.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;606 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 606 | 35583.606 | 862.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;616 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 616 | 35583.616 | 862.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;626 | 95.9392 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 626 | 35583.626 | 862.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;636 | 95.9382 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 636 | 35583.636 | 862.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;646 | 95.9382 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 646 | 35583.646 | 862.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;656 | 95.9382 | 297.4278 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 656 | 35583.656 | 862.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;666 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 666 | 35583.666 | 862.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;676 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 676 | 35583.676 | 862.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;686 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 686 | 35583.686 | 862.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;696 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 696 | 35583.696 | 862.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;706 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 706 | 35583.706 | 862.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;716 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 716 | 35583.716 | 862.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;726 | 95.9382 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 726 | 35583.726 | 862.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;736 | 95.9392 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 736 | 35583.736 | 862.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;746 | 95.9392 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 746 | 35583.746 | 862.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;756 | 95.9392 | 297.4153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 756 | 35583.756 | 862.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;766 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 766 | 35583.766 | 862.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;776 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 776 | 35583.776 | 862.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;786 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 786 | 35583.786 | 862.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;796 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 796 | 35583.796 | 862.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;806 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 806 | 35583.806 | 862.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;816 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 816 | 35583.816 | 862.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;826 | 95.9392 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 826 | 35583.826 | 862.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;836 | 95.9382 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 836 | 35583.836 | 862.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;846 | 95.9382 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 846 | 35583.846 | 862.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;856 | 95.9382 | 297.4224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 856 | 35583.856 | 862.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;866 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 866 | 35583.866 | 862.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;876 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 876 | 35583.876 | 862.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;886 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 886 | 35583.886 | 862.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;896 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 896 | 35583.896 | 862.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;906 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 906 | 35583.906 | 862.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;916 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 916 | 35583.916 | 862.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;926 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 926 | 35583.926 | 862.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;936 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 936 | 35583.936 | 862.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;946 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 946 | 35583.946 | 862.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;956 | 95.9382 | 297.442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 956 | 35583.956 | 862.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;966 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 966 | 35583.966 | 862.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;976 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 976 | 35583.976 | 862.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;986 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 986 | 35583.986 | 862.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:03;996 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 03 | 996 | 35583.996 | 862.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;006 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 006 | 35584.006 | 862.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;016 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 016 | 35584.016 | 862.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;026 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 026 | 35584.026 | 862.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;036 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 036 | 35584.036 | 862.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;046 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 046 | 35584.046 | 862.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;056 | 95.9382 | 297.4757 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 056 | 35584.056 | 862.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;066 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 066 | 35584.066 | 862.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;076 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 076 | 35584.076 | 862.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;086 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 086 | 35584.086 | 862.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;096 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 096 | 35584.096 | 862.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;106 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 106 | 35584.106 | 862.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;116 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 116 | 35584.116 | 862.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;126 | 95.9382 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 126 | 35584.126 | 862.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;136 | 95.9402 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 136 | 35584.136 | 862.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;146 | 95.9402 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 146 | 35584.146 | 862.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;156 | 95.9402 | 297.5116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 156 | 35584.156 | 862.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;166 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 166 | 35584.166 | 862.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;176 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 176 | 35584.176 | 862.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;186 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 186 | 35584.186 | 862.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;196 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 196 | 35584.196 | 862.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;206 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 206 | 35584.206 | 862.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;216 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 216 | 35584.216 | 862.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;226 | 95.9402 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 226 | 35584.226 | 862.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;236 | 95.9392 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 236 | 35584.236 | 862.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;246 | 95.9392 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 246 | 35584.246 | 862.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;256 | 95.9392 | 297.5183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 256 | 35584.256 | 862.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;266 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 266 | 35584.266 | 862.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;276 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 276 | 35584.276 | 862.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;286 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 286 | 35584.286 | 862.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;296 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 296 | 35584.296 | 862.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;306 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 306 | 35584.306 | 862.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;316 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 316 | 35584.316 | 862.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;326 | 95.9392 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 326 | 35584.326 | 862.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;336 | 95.9382 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 336 | 35584.336 | 862.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;346 | 95.9382 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 346 | 35584.346 | 862.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;356 | 95.9382 | 297.5143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 356 | 35584.356 | 862.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;366 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 366 | 35584.366 | 862.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;376 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 376 | 35584.376 | 862.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;386 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 386 | 35584.386 | 862.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;396 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 396 | 35584.396 | 862.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;406 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 406 | 35584.406 | 862.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;416 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 416 | 35584.416 | 862.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;426 | 95.9382 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 426 | 35584.426 | 862.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;436 | 95.9392 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 436 | 35584.436 | 862.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;446 | 95.9392 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 446 | 35584.446 | 862.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;456 | 95.9392 | 297.5359 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 456 | 35584.456 | 862.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;466 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 466 | 35584.466 | 862.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;476 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 476 | 35584.476 | 862.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;486 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 486 | 35584.486 | 862.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;496 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 496 | 35584.496 | 862.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;506 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 506 | 35584.506 | 862.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;516 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 516 | 35584.516 | 862.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;526 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 526 | 35584.526 | 862.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;536 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 536 | 35584.536 | 863
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;546 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 546 | 35584.546 | 863.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;556 | 95.9392 | 297.5663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 556 | 35584.556 | 863.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;566 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 566 | 35584.566 | 863.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;576 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 576 | 35584.576 | 863.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;586 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 586 | 35584.586 | 863.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;596 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 596 | 35584.596 | 863.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;606 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 606 | 35584.606 | 863.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;616 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 616 | 35584.616 | 863.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;626 | 95.9392 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 626 | 35584.626 | 863.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;636 | 95.9382 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 636 | 35584.636 | 863.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;646 | 95.9382 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 646 | 35584.646 | 863.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;656 | 95.9382 | 297.5879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 656 | 35584.656 | 863.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;666 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 666 | 35584.666 | 863.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;676 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 676 | 35584.676 | 863.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;686 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 686 | 35584.686 | 863.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;696 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 696 | 35584.696 | 863.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;706 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 706 | 35584.706 | 863.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;716 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 716 | 35584.716 | 863.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;726 | 95.9382 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 726 | 35584.726 | 863.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;736 | 95.9392 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 736 | 35584.736 | 863.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;746 | 95.9392 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 746 | 35584.746 | 863.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;756 | 95.9392 | 297.6015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 756 | 35584.756 | 863.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;766 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 766 | 35584.766 | 863.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;776 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 776 | 35584.776 | 863.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;786 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 786 | 35584.786 | 863.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;796 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 796 | 35584.796 | 863.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;806 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 806 | 35584.806 | 863.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;816 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 816 | 35584.816 | 863.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;826 | 95.9392 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 826 | 35584.826 | 863.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;836 | 95.9402 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 836 | 35584.836 | 863.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;846 | 95.9402 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 846 | 35584.846 | 863.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;856 | 95.9402 | 297.5974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 856 | 35584.856 | 863.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;866 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 866 | 35584.866 | 863.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;876 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 876 | 35584.876 | 863.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;886 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 886 | 35584.886 | 863.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;896 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 896 | 35584.896 | 863.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;906 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 906 | 35584.906 | 863.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;916 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 916 | 35584.916 | 863.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;926 | 95.9402 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 926 | 35584.926 | 863.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;936 | 95.9392 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 936 | 35584.936 | 863.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;946 | 95.9392 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 946 | 35584.946 | 863.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;956 | 95.9392 | 297.5631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 956 | 35584.956 | 863.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;966 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 966 | 35584.966 | 863.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;976 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 976 | 35584.976 | 863.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;986 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 986 | 35584.986 | 863.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:04;996 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 04 | 996 | 35584.996 | 863.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;006 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 006 | 35585.006 | 863.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;016 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 016 | 35585.016 | 863.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;026 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 026 | 35585.026 | 863.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;036 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 036 | 35585.036 | 863.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;046 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 046 | 35585.046 | 863.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;056 | 95.9392 | 297.524 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 056 | 35585.056 | 863.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;066 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 066 | 35585.066 | 863.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;076 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 076 | 35585.076 | 863.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;086 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 086 | 35585.086 | 863.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;096 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 096 | 35585.096 | 863.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;106 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 106 | 35585.106 | 863.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;116 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 116 | 35585.116 | 863.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;126 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 126 | 35585.126 | 863.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;136 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 136 | 35585.136 | 863.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;146 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 146 | 35585.146 | 863.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;156 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 156 | 35585.156 | 863.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;166 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 166 | 35585.166 | 863.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;176 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 176 | 35585.176 | 863.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;186 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 186 | 35585.186 | 863.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;196 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 196 | 35585.196 | 863.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;206 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 206 | 35585.206 | 863.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;216 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 216 | 35585.216 | 863.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;226 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 226 | 35585.226 | 863.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;236 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 236 | 35585.236 | 863.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;246 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 246 | 35585.246 | 863.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;256 | 95.9392 | 297.513 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 256 | 35585.256 | 863.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;266 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 266 | 35585.266 | 863.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;276 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 276 | 35585.276 | 863.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;286 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 286 | 35585.286 | 863.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;296 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 296 | 35585.296 | 863.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;306 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 306 | 35585.306 | 863.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;316 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 316 | 35585.316 | 863.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;326 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 326 | 35585.326 | 863.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;336 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 336 | 35585.336 | 863.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;346 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 346 | 35585.346 | 863.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;356 | 95.9392 | 297.5224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 356 | 35585.356 | 863.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;366 | 95.9392 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 366 | 35585.366 | 863.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;376 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 376 | 35585.376 | 863.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;386 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 386 | 35585.386 | 863.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;396 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 396 | 35585.396 | 863.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;406 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 406 | 35585.406 | 863.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;416 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 416 | 35585.416 | 863.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;426 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 426 | 35585.426 | 863.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;436 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 436 | 35585.436 | 863.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;446 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 446 | 35585.446 | 863.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;456 | 95.9372 | 297.5364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 456 | 35585.456 | 863.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;466 | 95.9372 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 466 | 35585.466 | 863.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;476 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 476 | 35585.476 | 863.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;486 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 486 | 35585.486 | 863.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;496 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 496 | 35585.496 | 863.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;506 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 506 | 35585.506 | 863.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;516 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 516 | 35585.516 | 863.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;526 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 526 | 35585.526 | 863.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;536 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 536 | 35585.536 | 864
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;546 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 546 | 35585.546 | 864.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;556 | 95.9392 | 297.5391 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 556 | 35585.556 | 864.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;566 | 95.9392 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 566 | 35585.566 | 864.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;576 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 576 | 35585.576 | 864.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;586 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 586 | 35585.586 | 864.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;596 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 596 | 35585.596 | 864.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;606 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 606 | 35585.606 | 864.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;616 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 616 | 35585.616 | 864.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;626 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 626 | 35585.626 | 864.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;636 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 636 | 35585.636 | 864.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;646 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 646 | 35585.646 | 864.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;656 | 95.9382 | 297.5094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 656 | 35585.656 | 864.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;666 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 666 | 35585.666 | 864.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;676 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 676 | 35585.676 | 864.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;686 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 686 | 35585.686 | 864.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;696 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 696 | 35585.696 | 864.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;706 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 706 | 35585.706 | 864.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;716 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 716 | 35585.716 | 864.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;726 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 726 | 35585.726 | 864.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;736 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 736 | 35585.736 | 864.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;746 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 746 | 35585.746 | 864.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;756 | 95.9382 | 297.4719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 756 | 35585.756 | 864.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;766 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 766 | 35585.766 | 864.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;776 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 776 | 35585.776 | 864.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;786 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 786 | 35585.786 | 864.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;796 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 796 | 35585.796 | 864.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;806 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 806 | 35585.806 | 864.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;816 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 816 | 35585.816 | 864.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;826 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 826 | 35585.826 | 864.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;836 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 836 | 35585.836 | 864.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;846 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 846 | 35585.846 | 864.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;856 | 95.9382 | 297.4527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 856 | 35585.856 | 864.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;866 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 866 | 35585.866 | 864.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;876 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 876 | 35585.876 | 864.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;886 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 886 | 35585.886 | 864.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;896 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 896 | 35585.896 | 864.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;906 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 906 | 35585.906 | 864.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;916 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 916 | 35585.916 | 864.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;926 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 926 | 35585.926 | 864.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;936 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 936 | 35585.936 | 864.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;946 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 946 | 35585.946 | 864.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;956 | 95.9382 | 297.4405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 956 | 35585.956 | 864.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;966 | 95.9382 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 966 | 35585.966 | 864.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;976 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 976 | 35585.976 | 864.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;986 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 986 | 35585.986 | 864.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:05;996 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 05 | 996 | 35585.996 | 864.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;006 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 006 | 35586.006 | 864.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;016 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 016 | 35586.016 | 864.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;026 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 026 | 35586.026 | 864.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;036 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 036 | 35586.036 | 864.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;046 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 046 | 35586.046 | 864.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;056 | 95.9392 | 297.4324 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 056 | 35586.056 | 864.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;066 | 95.9392 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 066 | 35586.066 | 864.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;076 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 076 | 35586.076 | 864.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;086 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 086 | 35586.086 | 864.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;096 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 096 | 35586.096 | 864.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;106 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 106 | 35586.106 | 864.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;116 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 116 | 35586.116 | 864.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;126 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 126 | 35586.126 | 864.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;136 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 136 | 35586.136 | 864.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;146 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 146 | 35586.146 | 864.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;156 | 95.9382 | 297.4472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 156 | 35586.156 | 864.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;166 | 95.9382 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 166 | 35586.166 | 864.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;176 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 176 | 35586.176 | 864.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;186 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 186 | 35586.186 | 864.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;196 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 196 | 35586.196 | 864.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;206 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 206 | 35586.206 | 864.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;216 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 216 | 35586.216 | 864.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;226 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 226 | 35586.226 | 864.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;236 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 236 | 35586.236 | 864.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;246 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 246 | 35586.246 | 864.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;256 | 95.9392 | 297.4667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 256 | 35586.256 | 864.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;266 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 266 | 35586.266 | 864.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;276 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 276 | 35586.276 | 864.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;286 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 286 | 35586.286 | 864.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;296 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 296 | 35586.296 | 864.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;306 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 306 | 35586.306 | 864.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;316 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 316 | 35586.316 | 864.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;326 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 326 | 35586.326 | 864.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;336 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 336 | 35586.336 | 864.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;346 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 346 | 35586.346 | 864.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;356 | 95.9392 | 297.4588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 356 | 35586.356 | 864.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;366 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 366 | 35586.366 | 864.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;376 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 376 | 35586.376 | 864.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;386 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 386 | 35586.386 | 864.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;396 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 396 | 35586.396 | 864.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;406 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 406 | 35586.406 | 864.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;416 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 416 | 35586.416 | 864.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;426 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 426 | 35586.426 | 864.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;436 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 436 | 35586.436 | 864.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;446 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 446 | 35586.446 | 864.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;456 | 95.9392 | 297.4502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 456 | 35586.456 | 864.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;466 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 466 | 35586.466 | 864.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;476 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 476 | 35586.476 | 864.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;486 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 486 | 35586.486 | 864.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;496 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 496 | 35586.496 | 864.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;506 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 506 | 35586.506 | 864.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;516 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 516 | 35586.516 | 864.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;526 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 526 | 35586.526 | 864.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;536 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 536 | 35586.536 | 865
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;546 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 546 | 35586.546 | 865.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;556 | 95.9392 | 297.4624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 556 | 35586.556 | 865.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;566 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 566 | 35586.566 | 865.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;576 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 576 | 35586.576 | 865.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;586 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 586 | 35586.586 | 865.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;596 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 596 | 35586.596 | 865.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;606 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 606 | 35586.606 | 865.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;616 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 616 | 35586.616 | 865.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;626 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 626 | 35586.626 | 865.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;636 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 636 | 35586.636 | 865.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;646 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 646 | 35586.646 | 865.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;656 | 95.9392 | 297.4722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 656 | 35586.656 | 865.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;666 | 95.9392 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 666 | 35586.666 | 865.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;676 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 676 | 35586.676 | 865.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;686 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 686 | 35586.686 | 865.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;696 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 696 | 35586.696 | 865.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;706 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 706 | 35586.706 | 865.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;716 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 716 | 35586.716 | 865.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;726 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 726 | 35586.726 | 865.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;736 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 736 | 35586.736 | 865.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;746 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 746 | 35586.746 | 865.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;756 | 95.9402 | 297.4743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 756 | 35586.756 | 865.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;766 | 95.9402 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 766 | 35586.766 | 865.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;776 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 776 | 35586.776 | 865.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;786 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 786 | 35586.786 | 865.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;796 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 796 | 35586.796 | 865.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;806 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 806 | 35586.806 | 865.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;816 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 816 | 35586.816 | 865.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;826 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 826 | 35586.826 | 865.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;836 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 836 | 35586.836 | 865.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;846 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 846 | 35586.846 | 865.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;856 | 95.9392 | 297.4907 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 856 | 35586.856 | 865.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;866 | 95.9392 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 866 | 35586.866 | 865.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;876 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 876 | 35586.876 | 865.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;886 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 886 | 35586.886 | 865.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;896 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 896 | 35586.896 | 865.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;906 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 906 | 35586.906 | 865.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;916 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 916 | 35586.916 | 865.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;926 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 926 | 35586.926 | 865.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;936 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 936 | 35586.936 | 865.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;946 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 946 | 35586.946 | 865.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;956 | 95.9402 | 297.5063 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 956 | 35586.956 | 865.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;966 | 95.9402 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 966 | 35586.966 | 865.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;976 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 976 | 35586.976 | 865.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;986 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 986 | 35586.986 | 865.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:06;996 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 06 | 996 | 35586.996 | 865.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;006 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 006 | 35587.006 | 865.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;016 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 016 | 35587.016 | 865.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;026 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 026 | 35587.026 | 865.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;036 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 036 | 35587.036 | 865.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;046 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 046 | 35587.046 | 865.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;056 | 95.9382 | 297.4989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 056 | 35587.056 | 865.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;066 | 95.9382 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 066 | 35587.066 | 865.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;076 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 076 | 35587.076 | 865.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;086 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 086 | 35587.086 | 865.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;096 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 096 | 35587.096 | 865.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;106 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 106 | 35587.106 | 865.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;116 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 116 | 35587.116 | 865.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;126 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 126 | 35587.126 | 865.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;136 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 136 | 35587.136 | 865.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;146 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 146 | 35587.146 | 865.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;156 | 95.9392 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 156 | 35587.156 | 865.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;166 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 166 | 35587.166 | 865.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;176 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 176 | 35587.176 | 865.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;186 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 186 | 35587.186 | 865.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;196 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 196 | 35587.196 | 865.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;206 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 206 | 35587.206 | 865.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;216 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 216 | 35587.216 | 865.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;226 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 226 | 35587.226 | 865.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;236 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 236 | 35587.236 | 865.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;246 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 246 | 35587.246 | 865.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;256 | 95.9392 | 297.5098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 256 | 35587.256 | 865.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;266 | 95.9392 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 266 | 35587.266 | 865.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;276 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 276 | 35587.276 | 865.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;286 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 286 | 35587.286 | 865.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;296 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 296 | 35587.296 | 865.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;306 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 306 | 35587.306 | 865.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;316 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 316 | 35587.316 | 865.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;326 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 326 | 35587.326 | 865.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;336 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 336 | 35587.336 | 865.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;346 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 346 | 35587.346 | 865.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;356 | 95.9382 | 297.5244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 356 | 35587.356 | 865.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;366 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 366 | 35587.366 | 865.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;376 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 376 | 35587.376 | 865.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;386 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 386 | 35587.386 | 865.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;396 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 396 | 35587.396 | 865.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;406 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 406 | 35587.406 | 865.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;416 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 416 | 35587.416 | 865.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;426 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 426 | 35587.426 | 865.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;436 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 436 | 35587.436 | 865.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;446 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 446 | 35587.446 | 865.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;456 | 95.9382 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 456 | 35587.456 | 865.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;466 | 95.9382 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 466 | 35587.466 | 865.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;476 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 476 | 35587.476 | 865.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;486 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 486 | 35587.486 | 865.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;496 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 496 | 35587.496 | 865.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;506 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 506 | 35587.506 | 865.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;516 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 516 | 35587.516 | 865.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;526 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 526 | 35587.526 | 865.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;536 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 536 | 35587.536 | 866
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;546 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 546 | 35587.546 | 866.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;556 | 95.9392 | 297.5518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 556 | 35587.556 | 866.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;566 | 95.9392 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 566 | 35587.566 | 866.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;576 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 576 | 35587.576 | 866.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;586 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 586 | 35587.586 | 866.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;596 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 596 | 35587.596 | 866.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;606 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 606 | 35587.606 | 866.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;616 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 616 | 35587.616 | 866.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;626 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 626 | 35587.626 | 866.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;636 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 636 | 35587.636 | 866.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;646 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 646 | 35587.646 | 866.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;656 | 95.9382 | 297.5565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 656 | 35587.656 | 866.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;666 | 95.9382 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 666 | 35587.666 | 866.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;676 | 95.9382 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 676 | 35587.676 | 866.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;686 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 686 | 35587.686 | 866.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;696 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 696 | 35587.696 | 866.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;706 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 706 | 35587.706 | 866.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;716 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 716 | 35587.716 | 866.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;726 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 726 | 35587.726 | 866.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;736 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 736 | 35587.736 | 866.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;746 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 746 | 35587.746 | 866.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;756 | 95.9392 | 297.5449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 756 | 35587.756 | 866.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;766 | 95.9392 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 766 | 35587.766 | 866.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;776 | 95.9392 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 776 | 35587.776 | 866.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;786 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 786 | 35587.786 | 866.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;796 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 796 | 35587.796 | 866.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;806 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 806 | 35587.806 | 866.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;816 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 816 | 35587.816 | 866.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;826 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 826 | 35587.826 | 866.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;836 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 836 | 35587.836 | 866.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;846 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 846 | 35587.846 | 866.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;856 | 95.9382 | 297.5235 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 856 | 35587.856 | 866.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;866 | 95.9382 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 866 | 35587.866 | 866.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;876 | 95.9382 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 876 | 35587.876 | 866.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;886 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 886 | 35587.886 | 866.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;896 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 896 | 35587.896 | 866.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;906 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 906 | 35587.906 | 866.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;916 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 916 | 35587.916 | 866.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;926 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 926 | 35587.926 | 866.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;936 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 936 | 35587.936 | 866.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;946 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 946 | 35587.946 | 866.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;956 | 95.9392 | 297.5043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 956 | 35587.956 | 866.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;966 | 95.9392 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 966 | 35587.966 | 866.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;976 | 95.9392 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 976 | 35587.976 | 866.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;986 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 986 | 35587.986 | 866.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:07;996 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 07 | 996 | 35587.996 | 866.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;006 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 006 | 35588.006 | 866.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;016 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 016 | 35588.016 | 866.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;026 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 026 | 35588.026 | 866.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;036 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 036 | 35588.036 | 866.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;046 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 046 | 35588.046 | 866.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;056 | 95.9382 | 297.5013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 056 | 35588.056 | 866.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;066 | 95.9382 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 066 | 35588.066 | 866.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;076 | 95.9382 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 076 | 35588.076 | 866.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;086 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 086 | 35588.086 | 866.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;096 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 096 | 35588.096 | 866.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;106 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 106 | 35588.106 | 866.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;116 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 116 | 35588.116 | 866.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;126 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 126 | 35588.126 | 866.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;136 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 136 | 35588.136 | 866.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;146 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 146 | 35588.146 | 866.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;156 | 95.9402 | 297.4992 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 156 | 35588.156 | 866.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;166 | 95.9402 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 166 | 35588.166 | 866.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;176 | 95.9402 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 176 | 35588.176 | 866.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;186 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 186 | 35588.186 | 866.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;196 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 196 | 35588.196 | 866.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;206 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 206 | 35588.206 | 866.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;216 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 216 | 35588.216 | 866.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;226 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 226 | 35588.226 | 866.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;236 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 236 | 35588.236 | 866.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;246 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 246 | 35588.246 | 866.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;256 | 95.9392 | 297.4979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 256 | 35588.256 | 866.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;266 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 266 | 35588.266 | 866.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;276 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 276 | 35588.276 | 866.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;286 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 286 | 35588.286 | 866.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;296 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 296 | 35588.296 | 866.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;306 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 306 | 35588.306 | 866.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;316 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 316 | 35588.316 | 866.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;326 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 326 | 35588.326 | 866.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;336 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 336 | 35588.336 | 866.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;346 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 346 | 35588.346 | 866.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;356 | 95.9392 | 297.5078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 356 | 35588.356 | 866.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;366 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 366 | 35588.366 | 866.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;376 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 376 | 35588.376 | 866.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;386 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 386 | 35588.386 | 866.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;396 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 396 | 35588.396 | 866.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;406 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 406 | 35588.406 | 866.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;416 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 416 | 35588.416 | 866.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;426 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 426 | 35588.426 | 866.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;436 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 436 | 35588.436 | 866.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;446 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 446 | 35588.446 | 866.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;456 | 95.9392 | 297.5157 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 456 | 35588.456 | 866.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;466 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 466 | 35588.466 | 866.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;476 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 476 | 35588.476 | 866.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;486 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 486 | 35588.486 | 866.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;496 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 496 | 35588.496 | 866.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;506 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 506 | 35588.506 | 866.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;516 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 516 | 35588.516 | 866.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;526 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 526 | 35588.526 | 866.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;536 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 536 | 35588.536 | 867
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;546 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 546 | 35588.546 | 867.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;556 | 95.9392 | 297.5108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 556 | 35588.556 | 867.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;566 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 566 | 35588.566 | 867.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;576 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 576 | 35588.576 | 867.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;586 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 586 | 35588.586 | 867.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;596 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 596 | 35588.596 | 867.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;606 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 606 | 35588.606 | 867.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;616 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 616 | 35588.616 | 867.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;626 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 626 | 35588.626 | 867.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;636 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 636 | 35588.636 | 867.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;646 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 646 | 35588.646 | 867.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;656 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 656 | 35588.656 | 867.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;666 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 666 | 35588.666 | 867.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;676 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 676 | 35588.676 | 867.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;686 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 686 | 35588.686 | 867.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;696 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 696 | 35588.696 | 867.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;706 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 706 | 35588.706 | 867.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;716 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 716 | 35588.716 | 867.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;726 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 726 | 35588.726 | 867.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;736 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 736 | 35588.736 | 867.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;746 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 746 | 35588.746 | 867.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;756 | 95.9392 | 297.5227 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 756 | 35588.756 | 867.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;766 | 95.9392 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 766 | 35588.766 | 867.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;776 | 95.9392 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 776 | 35588.776 | 867.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;786 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 786 | 35588.786 | 867.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;796 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 796 | 35588.796 | 867.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;806 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 806 | 35588.806 | 867.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;816 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 816 | 35588.816 | 867.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;826 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 826 | 35588.826 | 867.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;836 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 836 | 35588.836 | 867.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;846 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 846 | 35588.846 | 867.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;856 | 95.9402 | 297.5217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 856 | 35588.856 | 867.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;866 | 95.9402 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 866 | 35588.866 | 867.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;876 | 95.9402 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 876 | 35588.876 | 867.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;886 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 886 | 35588.886 | 867.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;896 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 896 | 35588.896 | 867.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;906 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 906 | 35588.906 | 867.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;916 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 916 | 35588.916 | 867.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;926 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 926 | 35588.926 | 867.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;936 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 936 | 35588.936 | 867.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;946 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 946 | 35588.946 | 867.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;956 | 95.9382 | 297.5168 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 956 | 35588.956 | 867.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;966 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 966 | 35588.966 | 867.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;976 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 976 | 35588.976 | 867.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;986 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 986 | 35588.986 | 867.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:08;996 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 08 | 996 | 35588.996 | 867.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;006 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 006 | 35589.006 | 867.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;016 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 016 | 35589.016 | 867.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;026 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 026 | 35589.026 | 867.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;036 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 036 | 35589.036 | 867.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;046 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 046 | 35589.046 | 867.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;056 | 95.9382 | 297.5276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 056 | 35589.056 | 867.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;066 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 066 | 35589.066 | 867.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;076 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 076 | 35589.076 | 867.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;086 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 086 | 35589.086 | 867.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;096 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 096 | 35589.096 | 867.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;106 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 106 | 35589.106 | 867.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;116 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 116 | 35589.116 | 867.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;126 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 126 | 35589.126 | 867.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;136 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 136 | 35589.136 | 867.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;146 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 146 | 35589.146 | 867.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;156 | 95.9382 | 297.5399 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 156 | 35589.156 | 867.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;166 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 166 | 35589.166 | 867.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;176 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 176 | 35589.176 | 867.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;186 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 186 | 35589.186 | 867.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;196 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 196 | 35589.196 | 867.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;206 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 206 | 35589.206 | 867.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;216 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 216 | 35589.216 | 867.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;226 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 226 | 35589.226 | 867.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;236 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 236 | 35589.236 | 867.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;246 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 246 | 35589.246 | 867.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;256 | 95.9382 | 297.5413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 256 | 35589.256 | 867.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;266 | 95.9382 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 266 | 35589.266 | 867.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;276 | 95.9382 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 276 | 35589.276 | 867.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;286 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 286 | 35589.286 | 867.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;296 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 296 | 35589.296 | 867.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;306 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 306 | 35589.306 | 867.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;316 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 316 | 35589.316 | 867.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;326 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 326 | 35589.326 | 867.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;336 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 336 | 35589.336 | 867.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;346 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 346 | 35589.346 | 867.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;356 | 95.9392 | 297.5397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 356 | 35589.356 | 867.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;366 | 95.9392 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 366 | 35589.366 | 867.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;376 | 95.9392 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 376 | 35589.376 | 867.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;386 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 386 | 35589.386 | 867.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;396 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 396 | 35589.396 | 867.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;406 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 406 | 35589.406 | 867.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;416 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 416 | 35589.416 | 867.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;426 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 426 | 35589.426 | 867.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;436 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 436 | 35589.436 | 867.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;446 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 446 | 35589.446 | 867.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;456 | 95.9382 | 297.5346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 456 | 35589.456 | 867.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;466 | 95.9382 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 466 | 35589.466 | 867.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;476 | 95.9382 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 476 | 35589.476 | 867.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;486 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 486 | 35589.486 | 867.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;496 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 496 | 35589.496 | 867.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;506 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 506 | 35589.506 | 867.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;516 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 516 | 35589.516 | 867.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;526 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 526 | 35589.526 | 867.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;536 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 536 | 35589.536 | 868
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;546 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 546 | 35589.546 | 868.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;556 | 95.9392 | 297.518 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 556 | 35589.556 | 868.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;566 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 566 | 35589.566 | 868.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;576 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 576 | 35589.576 | 868.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;586 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 586 | 35589.586 | 868.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;596 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 596 | 35589.596 | 868.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;606 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 606 | 35589.606 | 868.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;616 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 616 | 35589.616 | 868.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;626 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 626 | 35589.626 | 868.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;636 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 636 | 35589.636 | 868.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;646 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 646 | 35589.646 | 868.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;656 | 95.9392 | 297.5044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 656 | 35589.656 | 868.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;666 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 666 | 35589.666 | 868.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;676 | 95.9392 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 676 | 35589.676 | 868.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;686 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 686 | 35589.686 | 868.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;696 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 696 | 35589.696 | 868.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;706 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 706 | 35589.706 | 868.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;716 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 716 | 35589.716 | 868.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;726 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 726 | 35589.726 | 868.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;736 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 736 | 35589.736 | 868.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;746 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 746 | 35589.746 | 868.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;756 | 95.9382 | 297.5121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 756 | 35589.756 | 868.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;766 | 95.9382 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 766 | 35589.766 | 868.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;776 | 95.9382 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 776 | 35589.776 | 868.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;786 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 786 | 35589.786 | 868.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;796 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 796 | 35589.796 | 868.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;806 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 806 | 35589.806 | 868.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;816 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 816 | 35589.816 | 868.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;826 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 826 | 35589.826 | 868.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;836 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 836 | 35589.836 | 868.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;846 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 846 | 35589.846 | 868.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;856 | 95.9402 | 297.5288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 856 | 35589.856 | 868.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;866 | 95.9402 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 866 | 35589.866 | 868.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;876 | 95.9402 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 876 | 35589.876 | 868.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;886 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 886 | 35589.886 | 868.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;896 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 896 | 35589.896 | 868.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;906 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 906 | 35589.906 | 868.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;916 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 916 | 35589.916 | 868.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;926 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 926 | 35589.926 | 868.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;936 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 936 | 35589.936 | 868.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;946 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 946 | 35589.946 | 868.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;956 | 95.9392 | 297.541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 956 | 35589.956 | 868.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;966 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 966 | 35589.966 | 868.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;976 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 976 | 35589.976 | 868.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;986 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 986 | 35589.986 | 868.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:09;996 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 09 | 996 | 35589.996 | 868.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;006 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 006 | 35590.006 | 868.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;016 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 016 | 35590.016 | 868.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;026 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 026 | 35590.026 | 868.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;036 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 036 | 35590.036 | 868.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;046 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 046 | 35590.046 | 868.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;056 | 95.9392 | 297.5491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 056 | 35590.056 | 868.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;066 | 95.9392 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 066 | 35590.066 | 868.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;076 | 95.9392 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 076 | 35590.076 | 868.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;086 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 086 | 35590.086 | 868.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;096 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 096 | 35590.096 | 868.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;106 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 106 | 35590.106 | 868.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;116 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 116 | 35590.116 | 868.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;126 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 126 | 35590.126 | 868.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;136 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 136 | 35590.136 | 868.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;146 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 146 | 35590.146 | 868.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;156 | 95.9402 | 297.5511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 156 | 35590.156 | 868.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;166 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 166 | 35590.166 | 868.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;176 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 176 | 35590.176 | 868.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;186 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 186 | 35590.186 | 868.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;196 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 196 | 35590.196 | 868.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;206 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 206 | 35590.206 | 868.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;216 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 216 | 35590.216 | 868.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;226 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 226 | 35590.226 | 868.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;236 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 236 | 35590.236 | 868.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;246 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 246 | 35590.246 | 868.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;256 | 95.9402 | 297.5441 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 256 | 35590.256 | 868.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;266 | 95.9402 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 266 | 35590.266 | 868.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;276 | 95.9402 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 276 | 35590.276 | 868.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;286 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 286 | 35590.286 | 868.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;296 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 296 | 35590.296 | 868.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;306 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 306 | 35590.306 | 868.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;316 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 316 | 35590.316 | 868.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;326 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 326 | 35590.326 | 868.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;336 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 336 | 35590.336 | 868.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;346 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 346 | 35590.346 | 868.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;356 | 95.9382 | 297.5363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 356 | 35590.356 | 868.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;366 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 366 | 35590.366 | 868.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;376 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 376 | 35590.376 | 868.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;386 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 386 | 35590.386 | 868.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;396 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 396 | 35590.396 | 868.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;406 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 406 | 35590.406 | 868.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;416 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 416 | 35590.416 | 868.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;426 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 426 | 35590.426 | 868.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;436 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 436 | 35590.436 | 868.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;446 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 446 | 35590.446 | 868.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;456 | 95.9382 | 297.5357 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 456 | 35590.456 | 868.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;466 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 466 | 35590.466 | 868.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;476 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 476 | 35590.476 | 868.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;486 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 486 | 35590.486 | 868.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;496 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 496 | 35590.496 | 868.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;506 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 506 | 35590.506 | 868.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;516 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 516 | 35590.516 | 868.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;526 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 526 | 35590.526 | 868.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;536 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 536 | 35590.536 | 869
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;546 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 546 | 35590.546 | 869.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;556 | 95.9382 | 297.5327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 556 | 35590.556 | 869.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;566 | 95.9382 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 566 | 35590.566 | 869.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;576 | 95.9382 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 576 | 35590.576 | 869.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;586 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 586 | 35590.586 | 869.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;596 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 596 | 35590.596 | 869.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;606 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 606 | 35590.606 | 869.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;616 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 616 | 35590.616 | 869.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;626 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 626 | 35590.626 | 869.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;636 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 636 | 35590.636 | 869.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;646 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 646 | 35590.646 | 869.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;656 | 95.9392 | 297.5229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 656 | 35590.656 | 869.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;666 | 95.9392 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 666 | 35590.666 | 869.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;676 | 95.9392 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 676 | 35590.676 | 869.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;686 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 686 | 35590.686 | 869.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;696 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 696 | 35590.696 | 869.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;706 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 706 | 35590.706 | 869.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;716 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 716 | 35590.716 | 869.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;726 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 726 | 35590.726 | 869.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;736 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 736 | 35590.736 | 869.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;746 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 746 | 35590.746 | 869.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;756 | 95.9382 | 297.5148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 756 | 35590.756 | 869.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;766 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 766 | 35590.766 | 869.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;776 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 776 | 35590.776 | 869.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;786 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 786 | 35590.786 | 869.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;796 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 796 | 35590.796 | 869.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;806 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 806 | 35590.806 | 869.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;816 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 816 | 35590.816 | 869.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;826 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 826 | 35590.826 | 869.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;836 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 836 | 35590.836 | 869.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;846 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 846 | 35590.846 | 869.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;856 | 95.9382 | 297.5103 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 856 | 35590.856 | 869.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;866 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 866 | 35590.866 | 869.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;876 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 876 | 35590.876 | 869.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;886 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 886 | 35590.886 | 869.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;896 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 896 | 35590.896 | 869.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;906 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 906 | 35590.906 | 869.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;916 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 916 | 35590.916 | 869.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;926 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 926 | 35590.926 | 869.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;936 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 936 | 35590.936 | 869.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;946 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 946 | 35590.946 | 869.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;956 | 95.9382 | 297.507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 956 | 35590.956 | 869.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;966 | 95.9382 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 966 | 35590.966 | 869.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;976 | 95.9382 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 976 | 35590.976 | 869.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;986 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 986 | 35590.986 | 869.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:10;996 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 10 | 996 | 35590.996 | 869.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;006 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 006 | 35591.006 | 869.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;016 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 016 | 35591.016 | 869.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;026 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 026 | 35591.026 | 869.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;036 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 036 | 35591.036 | 869.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;046 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 046 | 35591.046 | 869.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;056 | 95.9392 | 297.5186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 056 | 35591.056 | 869.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;066 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 066 | 35591.066 | 869.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;076 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 076 | 35591.076 | 869.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;086 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 086 | 35591.086 | 869.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;096 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 096 | 35591.096 | 869.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;106 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 106 | 35591.106 | 869.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;116 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 116 | 35591.116 | 869.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;126 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 126 | 35591.126 | 869.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;136 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 136 | 35591.136 | 869.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;146 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 146 | 35591.146 | 869.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;156 | 95.9392 | 297.5495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 156 | 35591.156 | 869.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;166 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 166 | 35591.166 | 869.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;176 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 176 | 35591.176 | 869.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;186 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 186 | 35591.186 | 869.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;196 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 196 | 35591.196 | 869.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;206 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 206 | 35591.206 | 869.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;216 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 216 | 35591.216 | 869.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;226 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 226 | 35591.226 | 869.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;236 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 236 | 35591.236 | 869.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;246 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 246 | 35591.246 | 869.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;256 | 95.9392 | 297.5704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 256 | 35591.256 | 869.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;266 | 95.9392 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 266 | 35591.266 | 869.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;276 | 95.9392 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 276 | 35591.276 | 869.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;286 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 286 | 35591.286 | 869.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;296 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 296 | 35591.296 | 869.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;306 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 306 | 35591.306 | 869.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;316 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 316 | 35591.316 | 869.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;326 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 326 | 35591.326 | 869.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;336 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 336 | 35591.336 | 869.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;346 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 346 | 35591.346 | 869.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;356 | 95.9382 | 297.5714 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 356 | 35591.356 | 869.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;366 | 95.9382 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 366 | 35591.366 | 869.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;376 | 95.9382 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 376 | 35591.376 | 869.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;386 | 95.9382 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 386 | 35591.386 | 869.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;396 | 95.9382 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 396 | 35591.396 | 869.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;406 | 95.9382 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 406 | 35591.406 | 869.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;416 | 95.9392 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 416 | 35591.416 | 869.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;426 | 95.9392 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 426 | 35591.426 | 869.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;436 | 95.9392 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 436 | 35591.436 | 869.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;446 | 95.9392 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 446 | 35591.446 | 869.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;456 | 95.9392 | 297.5666 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 456 | 35591.456 | 869.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;466 | 95.9392 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 466 | 35591.466 | 869.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;476 | 95.9392 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 476 | 35591.476 | 869.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;486 | 95.9392 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 486 | 35591.486 | 869.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;496 | 95.9392 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 496 | 35591.496 | 869.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;506 | 95.9392 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 506 | 35591.506 | 869.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;516 | 95.9402 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 516 | 35591.516 | 869.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;526 | 95.9402 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 526 | 35591.526 | 869.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;536 | 95.9402 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 536 | 35591.536 | 870
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;546 | 95.9402 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 546 | 35591.546 | 870.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;556 | 95.9402 | 297.5616 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 556 | 35591.556 | 870.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;566 | 95.9402 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 566 | 35591.566 | 870.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;576 | 95.9402 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 576 | 35591.576 | 870.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;586 | 95.9402 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 586 | 35591.586 | 870.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;596 | 95.9402 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 596 | 35591.596 | 870.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;606 | 95.9402 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 606 | 35591.606 | 870.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;616 | 95.9392 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 616 | 35591.616 | 870.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;626 | 95.9392 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 626 | 35591.626 | 870.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;636 | 95.9392 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 636 | 35591.636 | 870.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;646 | 95.9392 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 646 | 35591.646 | 870.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;656 | 95.9392 | 297.5591 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 656 | 35591.656 | 870.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;666 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 666 | 35591.666 | 870.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;676 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 676 | 35591.676 | 870.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;686 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 686 | 35591.686 | 870.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;696 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 696 | 35591.696 | 870.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;706 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 706 | 35591.706 | 870.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;716 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 716 | 35591.716 | 870.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;726 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 726 | 35591.726 | 870.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;736 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 736 | 35591.736 | 870.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;746 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 746 | 35591.746 | 870.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;756 | 95.9392 | 297.5727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 756 | 35591.756 | 870.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;766 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 766 | 35591.766 | 870.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;776 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 776 | 35591.776 | 870.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;786 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 786 | 35591.786 | 870.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;796 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 796 | 35591.796 | 870.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;806 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 806 | 35591.806 | 870.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;816 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 816 | 35591.816 | 870.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;826 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 826 | 35591.826 | 870.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;836 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 836 | 35591.836 | 870.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;846 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 846 | 35591.846 | 870.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;856 | 95.9392 | 297.6068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 856 | 35591.856 | 870.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;866 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 866 | 35591.866 | 870.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;876 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 876 | 35591.876 | 870.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;886 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 886 | 35591.886 | 870.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;896 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 896 | 35591.896 | 870.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;906 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 906 | 35591.906 | 870.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;916 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 916 | 35591.916 | 870.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;926 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 926 | 35591.926 | 870.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;936 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 936 | 35591.936 | 870.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;946 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 946 | 35591.946 | 870.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;956 | 95.9392 | 297.6392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 956 | 35591.956 | 870.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;966 | 95.9392 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 966 | 35591.966 | 870.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;976 | 95.9392 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 976 | 35591.976 | 870.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;986 | 95.9392 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 986 | 35591.986 | 870.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:11;996 | 95.9392 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 11 | 996 | 35591.996 | 870.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;006 | 95.9392 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 006 | 35592.006 | 870.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;016 | 95.9372 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 016 | 35592.016 | 870.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;026 | 95.9372 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 026 | 35592.026 | 870.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;036 | 95.9372 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 036 | 35592.036 | 870.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;046 | 95.9372 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 046 | 35592.046 | 870.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;056 | 95.9372 | 297.6582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 056 | 35592.056 | 870.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;066 | 95.9372 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 066 | 35592.066 | 870.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;076 | 95.9372 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 076 | 35592.076 | 870.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;086 | 95.9372 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 086 | 35592.086 | 870.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;096 | 95.9372 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 096 | 35592.096 | 870.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;106 | 95.9372 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 106 | 35592.106 | 870.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;116 | 95.9392 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 116 | 35592.116 | 870.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;126 | 95.9392 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 126 | 35592.126 | 870.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;136 | 95.9392 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 136 | 35592.136 | 870.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;146 | 95.9392 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 146 | 35592.146 | 870.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;156 | 95.9392 | 297.6638 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 156 | 35592.156 | 870.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;166 | 95.9392 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 166 | 35592.166 | 870.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;176 | 95.9392 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 176 | 35592.176 | 870.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;186 | 95.9392 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 186 | 35592.186 | 870.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;196 | 95.9392 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 196 | 35592.196 | 870.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;206 | 95.9392 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 206 | 35592.206 | 870.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;216 | 95.9382 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 216 | 35592.216 | 870.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;226 | 95.9382 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 226 | 35592.226 | 870.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;236 | 95.9382 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 236 | 35592.236 | 870.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;246 | 95.9382 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 246 | 35592.246 | 870.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;256 | 95.9382 | 297.6566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 256 | 35592.256 | 870.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;266 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 266 | 35592.266 | 870.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;276 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 276 | 35592.276 | 870.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;286 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 286 | 35592.286 | 870.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;296 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 296 | 35592.296 | 870.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;306 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 306 | 35592.306 | 870.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;316 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 316 | 35592.316 | 870.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;326 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 326 | 35592.326 | 870.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;336 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 336 | 35592.336 | 870.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;346 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 346 | 35592.346 | 870.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;356 | 95.9382 | 297.6416 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 356 | 35592.356 | 870.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;366 | 95.9382 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 366 | 35592.366 | 870.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;376 | 95.9382 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 376 | 35592.376 | 870.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;386 | 95.9382 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 386 | 35592.386 | 870.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;396 | 95.9382 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 396 | 35592.396 | 870.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;406 | 95.9382 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 406 | 35592.406 | 870.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;416 | 95.9392 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 416 | 35592.416 | 870.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;426 | 95.9392 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 426 | 35592.426 | 870.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;436 | 95.9392 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 436 | 35592.436 | 870.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;446 | 95.9392 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 446 | 35592.446 | 870.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;456 | 95.9392 | 297.6458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 456 | 35592.456 | 870.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;466 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 466 | 35592.466 | 870.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;476 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 476 | 35592.476 | 870.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;486 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 486 | 35592.486 | 870.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;496 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 496 | 35592.496 | 870.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;506 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 506 | 35592.506 | 870.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;516 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 516 | 35592.516 | 870.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;526 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 526 | 35592.526 | 870.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;536 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 536 | 35592.536 | 871
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;546 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 546 | 35592.546 | 871.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;556 | 95.9392 | 297.6777 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 556 | 35592.556 | 871.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;566 | 95.9392 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 566 | 35592.566 | 871.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;576 | 95.9392 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 576 | 35592.576 | 871.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;586 | 95.9392 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 586 | 35592.586 | 871.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;596 | 95.9392 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 596 | 35592.596 | 871.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;606 | 95.9392 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 606 | 35592.606 | 871.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;616 | 95.9382 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 616 | 35592.616 | 871.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;626 | 95.9382 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 626 | 35592.626 | 871.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;636 | 95.9382 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 636 | 35592.636 | 871.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;646 | 95.9382 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 646 | 35592.646 | 871.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;656 | 95.9382 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 656 | 35592.656 | 871.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;666 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 666 | 35592.666 | 871.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;676 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 676 | 35592.676 | 871.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;686 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 686 | 35592.686 | 871.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;696 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 696 | 35592.696 | 871.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;706 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 706 | 35592.706 | 871.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;716 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 716 | 35592.716 | 871.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;726 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 726 | 35592.726 | 871.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;736 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 736 | 35592.736 | 871.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;746 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 746 | 35592.746 | 871.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;756 | 95.9382 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 756 | 35592.756 | 871.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;766 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 766 | 35592.766 | 871.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;776 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 776 | 35592.776 | 871.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;786 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 786 | 35592.786 | 871.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;796 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 796 | 35592.796 | 871.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;806 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 806 | 35592.806 | 871.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;816 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 816 | 35592.816 | 871.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;826 | 95.9382 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 826 | 35592.826 | 871.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;836 | 95.9392 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 836 | 35592.836 | 871.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;846 | 95.9392 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 846 | 35592.846 | 871.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;856 | 95.9392 | 297.7329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 856 | 35592.856 | 871.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;866 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 866 | 35592.866 | 871.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;876 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 876 | 35592.876 | 871.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;886 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 886 | 35592.886 | 871.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;896 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 896 | 35592.896 | 871.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;906 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 906 | 35592.906 | 871.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;916 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 916 | 35592.916 | 871.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;926 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 926 | 35592.926 | 871.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;936 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 936 | 35592.936 | 871.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;946 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 946 | 35592.946 | 871.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;956 | 95.9392 | 297.732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 956 | 35592.956 | 871.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;966 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 966 | 35592.966 | 871.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;976 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 976 | 35592.976 | 871.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;986 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 986 | 35592.986 | 871.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:12;996 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 12 | 996 | 35592.996 | 871.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;006 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 006 | 35593.006 | 871.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;016 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 016 | 35593.016 | 871.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;026 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 026 | 35593.026 | 871.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;036 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 036 | 35593.036 | 871.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;046 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 046 | 35593.046 | 871.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;056 | 95.9392 | 297.7261 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 056 | 35593.056 | 871.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;066 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 066 | 35593.066 | 871.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;076 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 076 | 35593.076 | 871.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;086 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 086 | 35593.086 | 871.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;096 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 096 | 35593.096 | 871.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;106 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 106 | 35593.106 | 871.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;116 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 116 | 35593.116 | 871.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;126 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 126 | 35593.126 | 871.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;136 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 136 | 35593.136 | 871.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;146 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 146 | 35593.146 | 871.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;156 | 95.9392 | 297.7348 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 156 | 35593.156 | 871.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;166 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 166 | 35593.166 | 871.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;176 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 176 | 35593.176 | 871.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;186 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 186 | 35593.186 | 871.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;196 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 196 | 35593.196 | 871.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;206 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 206 | 35593.206 | 871.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;216 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 216 | 35593.216 | 871.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;226 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 226 | 35593.226 | 871.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;236 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 236 | 35593.236 | 871.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;246 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 246 | 35593.246 | 871.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;256 | 95.9392 | 297.7613 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 256 | 35593.256 | 871.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;266 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 266 | 35593.266 | 871.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;276 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 276 | 35593.276 | 871.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;286 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 286 | 35593.286 | 871.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;296 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 296 | 35593.296 | 871.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;306 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 306 | 35593.306 | 871.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;316 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 316 | 35593.316 | 871.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;326 | 95.9392 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 326 | 35593.326 | 871.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;336 | 95.9382 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 336 | 35593.336 | 871.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;346 | 95.9382 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 346 | 35593.346 | 871.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;356 | 95.9382 | 297.7801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 356 | 35593.356 | 871.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;366 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 366 | 35593.366 | 871.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;376 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 376 | 35593.376 | 871.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;386 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 386 | 35593.386 | 871.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;396 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 396 | 35593.396 | 871.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;406 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 406 | 35593.406 | 871.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;416 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 416 | 35593.416 | 871.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;426 | 95.9382 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 426 | 35593.426 | 871.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;436 | 95.9392 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 436 | 35593.436 | 871.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;446 | 95.9392 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 446 | 35593.446 | 871.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;456 | 95.9392 | 297.7865 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 456 | 35593.456 | 871.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;466 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 466 | 35593.466 | 871.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;476 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 476 | 35593.476 | 871.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;486 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 486 | 35593.486 | 871.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;496 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 496 | 35593.496 | 871.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;506 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 506 | 35593.506 | 871.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;516 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 516 | 35593.516 | 871.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;526 | 95.9392 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 526 | 35593.526 | 871.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;536 | 95.9382 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 536 | 35593.536 | 872
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;546 | 95.9382 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 546 | 35593.546 | 872.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;556 | 95.9382 | 297.7898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 556 | 35593.556 | 872.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;566 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 566 | 35593.566 | 872.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;576 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 576 | 35593.576 | 872.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;586 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 586 | 35593.586 | 872.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;596 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 596 | 35593.596 | 872.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;606 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 606 | 35593.606 | 872.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;616 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 616 | 35593.616 | 872.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;626 | 95.9382 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 626 | 35593.626 | 872.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;636 | 95.9372 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 636 | 35593.636 | 872.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;646 | 95.9372 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 646 | 35593.646 | 872.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;656 | 95.9372 | 297.7925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 656 | 35593.656 | 872.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;666 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 666 | 35593.666 | 872.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;676 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 676 | 35593.676 | 872.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;686 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 686 | 35593.686 | 872.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;696 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 696 | 35593.696 | 872.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;706 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 706 | 35593.706 | 872.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;716 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 716 | 35593.716 | 872.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;726 | 95.9372 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 726 | 35593.726 | 872.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;736 | 95.9382 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 736 | 35593.736 | 872.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;746 | 95.9382 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 746 | 35593.746 | 872.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;756 | 95.9382 | 297.7969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 756 | 35593.756 | 872.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;766 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 766 | 35593.766 | 872.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;776 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 776 | 35593.776 | 872.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;786 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 786 | 35593.786 | 872.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;796 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 796 | 35593.796 | 872.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;806 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 806 | 35593.806 | 872.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;816 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 816 | 35593.816 | 872.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;826 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 826 | 35593.826 | 872.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;836 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 836 | 35593.836 | 872.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;846 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 846 | 35593.846 | 872.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;856 | 95.9382 | 297.8222 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 856 | 35593.856 | 872.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;866 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 866 | 35593.866 | 872.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;876 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 876 | 35593.876 | 872.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;886 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 886 | 35593.886 | 872.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;896 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 896 | 35593.896 | 872.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;906 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 906 | 35593.906 | 872.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;916 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 916 | 35593.916 | 872.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;926 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 926 | 35593.926 | 872.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;936 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 936 | 35593.936 | 872.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;946 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 946 | 35593.946 | 872.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;956 | 95.9382 | 297.8644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 956 | 35593.956 | 872.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;966 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 966 | 35593.966 | 872.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;976 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 976 | 35593.976 | 872.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;986 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 986 | 35593.986 | 872.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:13;996 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 13 | 996 | 35593.996 | 872.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;006 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 006 | 35594.006 | 872.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;016 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 016 | 35594.016 | 872.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;026 | 95.9382 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 026 | 35594.026 | 872.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;036 | 95.9372 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 036 | 35594.036 | 872.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;046 | 95.9372 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 046 | 35594.046 | 872.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;056 | 95.9372 | 297.8903 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 056 | 35594.056 | 872.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;066 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 066 | 35594.066 | 872.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;076 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 076 | 35594.076 | 872.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;086 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 086 | 35594.086 | 872.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;096 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 096 | 35594.096 | 872.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;106 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 106 | 35594.106 | 872.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;116 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 116 | 35594.116 | 872.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;126 | 95.9372 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 126 | 35594.126 | 872.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;136 | 95.9382 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 136 | 35594.136 | 872.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;146 | 95.9382 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 146 | 35594.146 | 872.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;156 | 95.9382 | 297.8925 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 156 | 35594.156 | 872.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;166 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 166 | 35594.166 | 872.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;176 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 176 | 35594.176 | 872.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;186 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 186 | 35594.186 | 872.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;196 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 196 | 35594.196 | 872.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;206 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 206 | 35594.206 | 872.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;216 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 216 | 35594.216 | 872.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;226 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 226 | 35594.226 | 872.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;236 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 236 | 35594.236 | 872.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;246 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 246 | 35594.246 | 872.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;256 | 95.9382 | 297.8798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 256 | 35594.256 | 872.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;266 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 266 | 35594.266 | 872.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;276 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 276 | 35594.276 | 872.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;286 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 286 | 35594.286 | 872.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;296 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 296 | 35594.296 | 872.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;306 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 306 | 35594.306 | 872.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;316 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 316 | 35594.316 | 872.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;326 | 95.9382 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 326 | 35594.326 | 872.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;336 | 95.9392 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 336 | 35594.336 | 872.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;346 | 95.9392 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 346 | 35594.346 | 872.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;356 | 95.9392 | 297.8657 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 356 | 35594.356 | 872.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;366 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 366 | 35594.366 | 872.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;376 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 376 | 35594.376 | 872.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;386 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 386 | 35594.386 | 872.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;396 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 396 | 35594.396 | 872.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;406 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 406 | 35594.406 | 872.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;416 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 416 | 35594.416 | 872.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;426 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 426 | 35594.426 | 872.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;436 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 436 | 35594.436 | 872.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;446 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 446 | 35594.446 | 872.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;456 | 95.9392 | 297.8594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 456 | 35594.456 | 872.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;466 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 466 | 35594.466 | 872.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;476 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 476 | 35594.476 | 872.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;486 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 486 | 35594.486 | 872.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;496 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 496 | 35594.496 | 872.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;506 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 506 | 35594.506 | 872.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;516 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 516 | 35594.516 | 872.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;526 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 526 | 35594.526 | 872.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;536 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 536 | 35594.536 | 873
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;546 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 546 | 35594.546 | 873.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;556 | 95.9392 | 297.8773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 556 | 35594.556 | 873.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;566 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 566 | 35594.566 | 873.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;576 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 576 | 35594.576 | 873.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;586 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 586 | 35594.586 | 873.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;596 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 596 | 35594.596 | 873.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;606 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 606 | 35594.606 | 873.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;616 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 616 | 35594.616 | 873.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;626 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 626 | 35594.626 | 873.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;636 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 636 | 35594.636 | 873.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;646 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 646 | 35594.646 | 873.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;656 | 95.9392 | 297.9122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 656 | 35594.656 | 873.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;666 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 666 | 35594.666 | 873.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;676 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 676 | 35594.676 | 873.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;686 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 686 | 35594.686 | 873.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;696 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 696 | 35594.696 | 873.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;706 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 706 | 35594.706 | 873.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;716 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 716 | 35594.716 | 873.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;726 | 95.9392 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 726 | 35594.726 | 873.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;736 | 95.9382 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 736 | 35594.736 | 873.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;746 | 95.9382 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 746 | 35594.746 | 873.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;756 | 95.9382 | 297.934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 756 | 35594.756 | 873.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;766 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 766 | 35594.766 | 873.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;776 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 776 | 35594.776 | 873.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;786 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 786 | 35594.786 | 873.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;796 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 796 | 35594.796 | 873.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;806 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 806 | 35594.806 | 873.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;816 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 816 | 35594.816 | 873.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;826 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 826 | 35594.826 | 873.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;836 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 836 | 35594.836 | 873.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;846 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 846 | 35594.846 | 873.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;856 | 95.9382 | 297.9361 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 856 | 35594.856 | 873.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;866 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 866 | 35594.866 | 873.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;876 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 876 | 35594.876 | 873.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;886 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 886 | 35594.886 | 873.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;896 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 896 | 35594.896 | 873.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;906 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 906 | 35594.906 | 873.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;916 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 916 | 35594.916 | 873.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;926 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 926 | 35594.926 | 873.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;936 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 936 | 35594.936 | 873.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;946 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 946 | 35594.946 | 873.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;956 | 95.9382 | 297.9221 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 956 | 35594.956 | 873.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;966 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 966 | 35594.966 | 873.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;976 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 976 | 35594.976 | 873.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;986 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 986 | 35594.986 | 873.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:14;996 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 14 | 996 | 35594.996 | 873.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;006 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 006 | 35595.006 | 873.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;016 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 016 | 35595.016 | 873.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;026 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 026 | 35595.026 | 873.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;036 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 036 | 35595.036 | 873.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;046 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 046 | 35595.046 | 873.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;056 | 95.9382 | 297.8941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 056 | 35595.056 | 873.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;066 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 066 | 35595.066 | 873.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;076 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 076 | 35595.076 | 873.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;086 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 086 | 35595.086 | 873.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;096 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 096 | 35595.096 | 873.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;106 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 106 | 35595.106 | 873.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;116 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 116 | 35595.116 | 873.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;126 | 95.9382 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 126 | 35595.126 | 873.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;136 | 95.9392 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 136 | 35595.136 | 873.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;146 | 95.9392 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 146 | 35595.146 | 873.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;156 | 95.9392 | 297.8607 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 156 | 35595.156 | 873.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;166 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 166 | 35595.166 | 873.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;176 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 176 | 35595.176 | 873.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;186 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 186 | 35595.186 | 873.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;196 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 196 | 35595.196 | 873.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;206 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 206 | 35595.206 | 873.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;216 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 216 | 35595.216 | 873.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;226 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 226 | 35595.226 | 873.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;236 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 236 | 35595.236 | 873.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;246 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 246 | 35595.246 | 873.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;256 | 95.9392 | 297.8464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 256 | 35595.256 | 873.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;266 | 95.9392 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 266 | 35595.266 | 873.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;276 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 276 | 35595.276 | 873.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;286 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 286 | 35595.286 | 873.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;296 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 296 | 35595.296 | 873.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;306 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 306 | 35595.306 | 873.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;316 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 316 | 35595.316 | 873.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;326 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 326 | 35595.326 | 873.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;336 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 336 | 35595.336 | 873.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;346 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 346 | 35595.346 | 873.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;356 | 95.9382 | 297.8539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 356 | 35595.356 | 873.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;366 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 366 | 35595.366 | 873.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;376 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 376 | 35595.376 | 873.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;386 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 386 | 35595.386 | 873.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;396 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 396 | 35595.396 | 873.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;406 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 406 | 35595.406 | 873.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;416 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 416 | 35595.416 | 873.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;426 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 426 | 35595.426 | 873.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;436 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 436 | 35595.436 | 873.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;446 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 446 | 35595.446 | 873.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;456 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 456 | 35595.456 | 873.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;466 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 466 | 35595.466 | 873.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;476 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 476 | 35595.476 | 873.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;486 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 486 | 35595.486 | 873.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;496 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 496 | 35595.496 | 873.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;506 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 506 | 35595.506 | 873.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;516 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 516 | 35595.516 | 873.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;526 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 526 | 35595.526 | 873.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;536 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 536 | 35595.536 | 874
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;546 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 546 | 35595.546 | 874.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;556 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 556 | 35595.556 | 874.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;566 | 95.9372 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 566 | 35595.566 | 874.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;576 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 576 | 35595.576 | 874.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;586 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 586 | 35595.586 | 874.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;596 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 596 | 35595.596 | 874.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;606 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 606 | 35595.606 | 874.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;616 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 616 | 35595.616 | 874.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;626 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 626 | 35595.626 | 874.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;636 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 636 | 35595.636 | 874.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;646 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 646 | 35595.646 | 874.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;656 | 95.9382 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 656 | 35595.656 | 874.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;666 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 666 | 35595.666 | 874.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;676 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 676 | 35595.676 | 874.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;686 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 686 | 35595.686 | 874.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;696 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 696 | 35595.696 | 874.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;706 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 706 | 35595.706 | 874.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;716 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 716 | 35595.716 | 874.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;726 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 726 | 35595.726 | 874.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;736 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 736 | 35595.736 | 874.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;746 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 746 | 35595.746 | 874.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;756 | 95.9382 | 297.9035 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 756 | 35595.756 | 874.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;766 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 766 | 35595.766 | 874.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;776 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 776 | 35595.776 | 874.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;786 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 786 | 35595.786 | 874.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;796 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 796 | 35595.796 | 874.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;806 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 806 | 35595.806 | 874.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;816 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 816 | 35595.816 | 874.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;826 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 826 | 35595.826 | 874.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;836 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 836 | 35595.836 | 874.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;846 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 846 | 35595.846 | 874.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;856 | 95.9382 | 297.9115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 856 | 35595.856 | 874.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;866 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 866 | 35595.866 | 874.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;876 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 876 | 35595.876 | 874.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;886 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 886 | 35595.886 | 874.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;896 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 896 | 35595.896 | 874.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;906 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 906 | 35595.906 | 874.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;916 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 916 | 35595.916 | 874.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;926 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 926 | 35595.926 | 874.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;936 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 936 | 35595.936 | 874.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;946 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 946 | 35595.946 | 874.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;956 | 95.9382 | 297.9204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 956 | 35595.956 | 874.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;966 | 95.9382 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 966 | 35595.966 | 874.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;976 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 976 | 35595.976 | 874.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;986 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 986 | 35595.986 | 874.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:15;996 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 15 | 996 | 35595.996 | 874.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;006 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 006 | 35596.006 | 874.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;016 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 016 | 35596.016 | 874.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;026 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 026 | 35596.026 | 874.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;036 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 036 | 35596.036 | 874.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;046 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 046 | 35596.046 | 874.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;056 | 95.9372 | 297.9293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 056 | 35596.056 | 874.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;066 | 95.9372 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 066 | 35596.066 | 874.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;076 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 076 | 35596.076 | 874.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;086 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 086 | 35596.086 | 874.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;096 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 096 | 35596.096 | 874.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;106 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 106 | 35596.106 | 874.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;116 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 116 | 35596.116 | 874.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;126 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 126 | 35596.126 | 874.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;136 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 136 | 35596.136 | 874.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;146 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 146 | 35596.146 | 874.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;156 | 95.9382 | 297.9356 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 156 | 35596.156 | 874.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;166 | 95.9382 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 166 | 35596.166 | 874.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;176 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 176 | 35596.176 | 874.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;186 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 186 | 35596.186 | 874.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;196 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 196 | 35596.196 | 874.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;206 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 206 | 35596.206 | 874.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;216 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 216 | 35596.216 | 874.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;226 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 226 | 35596.226 | 874.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;236 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 236 | 35596.236 | 874.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;246 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 246 | 35596.246 | 874.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;256 | 95.9392 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 256 | 35596.256 | 874.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;266 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 266 | 35596.266 | 874.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;276 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 276 | 35596.276 | 874.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;286 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 286 | 35596.286 | 874.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;296 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 296 | 35596.296 | 874.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;306 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 306 | 35596.306 | 874.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;316 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 316 | 35596.316 | 874.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;326 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 326 | 35596.326 | 874.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;336 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 336 | 35596.336 | 874.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;346 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 346 | 35596.346 | 874.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;356 | 95.9392 | 297.9307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 356 | 35596.356 | 874.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;366 | 95.9392 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 366 | 35596.366 | 874.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;376 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 376 | 35596.376 | 874.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;386 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 386 | 35596.386 | 874.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;396 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 396 | 35596.396 | 874.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;406 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 406 | 35596.406 | 874.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;416 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 416 | 35596.416 | 874.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;426 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 426 | 35596.426 | 874.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;436 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 436 | 35596.436 | 874.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;446 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 446 | 35596.446 | 874.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;456 | 95.9372 | 297.9248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 456 | 35596.456 | 874.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;466 | 95.9372 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 466 | 35596.466 | 874.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;476 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 476 | 35596.476 | 874.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;486 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 486 | 35596.486 | 874.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;496 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 496 | 35596.496 | 874.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;506 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 506 | 35596.506 | 874.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;516 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 516 | 35596.516 | 874.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;526 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 526 | 35596.526 | 874.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;536 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 536 | 35596.536 | 875
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;546 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 546 | 35596.546 | 875.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;556 | 95.9382 | 297.9245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 556 | 35596.556 | 875.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;566 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 566 | 35596.566 | 875.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;576 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 576 | 35596.576 | 875.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;586 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 586 | 35596.586 | 875.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;596 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 596 | 35596.596 | 875.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;606 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 606 | 35596.606 | 875.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;616 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 616 | 35596.616 | 875.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;626 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 626 | 35596.626 | 875.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;636 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 636 | 35596.636 | 875.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;646 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 646 | 35596.646 | 875.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;656 | 95.9382 | 297.9386 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 656 | 35596.656 | 875.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;666 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 666 | 35596.666 | 875.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;676 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 676 | 35596.676 | 875.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;686 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 686 | 35596.686 | 875.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;696 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 696 | 35596.696 | 875.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;706 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 706 | 35596.706 | 875.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;716 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 716 | 35596.716 | 875.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;726 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 726 | 35596.726 | 875.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;736 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 736 | 35596.736 | 875.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;746 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 746 | 35596.746 | 875.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;756 | 95.9382 | 297.958 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 756 | 35596.756 | 875.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;766 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 766 | 35596.766 | 875.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;776 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 776 | 35596.776 | 875.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;786 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 786 | 35596.786 | 875.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;796 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 796 | 35596.796 | 875.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;806 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 806 | 35596.806 | 875.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;816 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 816 | 35596.816 | 875.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;826 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 826 | 35596.826 | 875.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;836 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 836 | 35596.836 | 875.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;846 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 846 | 35596.846 | 875.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;856 | 95.9382 | 297.9686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 856 | 35596.856 | 875.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;866 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 866 | 35596.866 | 875.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;876 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 876 | 35596.876 | 875.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;886 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 886 | 35596.886 | 875.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;896 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 896 | 35596.896 | 875.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;906 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 906 | 35596.906 | 875.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;916 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 916 | 35596.916 | 875.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;926 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 926 | 35596.926 | 875.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;936 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 936 | 35596.936 | 875.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;946 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 946 | 35596.946 | 875.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;956 | 95.9382 | 297.9644 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 956 | 35596.956 | 875.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;966 | 95.9382 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 966 | 35596.966 | 875.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;976 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 976 | 35596.976 | 875.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;986 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 986 | 35596.986 | 875.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:16;996 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 16 | 996 | 35596.996 | 875.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;006 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 006 | 35597.006 | 875.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;016 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 016 | 35597.016 | 875.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;026 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 026 | 35597.026 | 875.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;036 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 036 | 35597.036 | 875.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;046 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 046 | 35597.046 | 875.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;056 | 95.9372 | 297.9447 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 056 | 35597.056 | 875.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;066 | 95.9372 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 066 | 35597.066 | 875.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;076 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 076 | 35597.076 | 875.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;086 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 086 | 35597.086 | 875.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;096 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 096 | 35597.096 | 875.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;106 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 106 | 35597.106 | 875.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;116 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 116 | 35597.116 | 875.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;126 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 126 | 35597.126 | 875.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;136 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 136 | 35597.136 | 875.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;146 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 146 | 35597.146 | 875.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;156 | 95.9382 | 297.9149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 156 | 35597.156 | 875.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;166 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 166 | 35597.166 | 875.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;176 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 176 | 35597.176 | 875.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;186 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 186 | 35597.186 | 875.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;196 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 196 | 35597.196 | 875.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;206 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 206 | 35597.206 | 875.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;216 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 216 | 35597.216 | 875.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;226 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 226 | 35597.226 | 875.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;236 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 236 | 35597.236 | 875.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;246 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 246 | 35597.246 | 875.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;256 | 95.9382 | 297.8848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 256 | 35597.256 | 875.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;266 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 266 | 35597.266 | 875.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;276 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 276 | 35597.276 | 875.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;286 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 286 | 35597.286 | 875.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;296 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 296 | 35597.296 | 875.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;306 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 306 | 35597.306 | 875.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;316 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 316 | 35597.316 | 875.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;326 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 326 | 35597.326 | 875.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;336 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 336 | 35597.336 | 875.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;346 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 346 | 35597.346 | 875.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;356 | 95.9382 | 297.8704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 356 | 35597.356 | 875.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;366 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 366 | 35597.366 | 875.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;376 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 376 | 35597.376 | 875.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;386 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 386 | 35597.386 | 875.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;396 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 396 | 35597.396 | 875.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;406 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 406 | 35597.406 | 875.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;416 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 416 | 35597.416 | 875.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;426 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 426 | 35597.426 | 875.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;436 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 436 | 35597.436 | 875.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;446 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 446 | 35597.446 | 875.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;456 | 95.9382 | 297.8724 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 456 | 35597.456 | 875.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;466 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 466 | 35597.466 | 875.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;476 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 476 | 35597.476 | 875.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;486 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 486 | 35597.486 | 875.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;496 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 496 | 35597.496 | 875.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;506 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 506 | 35597.506 | 875.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;516 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 516 | 35597.516 | 875.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;526 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 526 | 35597.526 | 875.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;536 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 536 | 35597.536 | 876
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;546 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 546 | 35597.546 | 876.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;556 | 95.9382 | 297.8819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 556 | 35597.556 | 876.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;566 | 95.9382 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 566 | 35597.566 | 876.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;576 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 576 | 35597.576 | 876.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;586 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 586 | 35597.586 | 876.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;596 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 596 | 35597.596 | 876.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;606 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 606 | 35597.606 | 876.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;616 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 616 | 35597.616 | 876.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;626 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 626 | 35597.626 | 876.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;636 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 636 | 35597.636 | 876.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;646 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 646 | 35597.646 | 876.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;656 | 95.9392 | 297.8937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 656 | 35597.656 | 876.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;666 | 95.9392 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 666 | 35597.666 | 876.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;676 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 676 | 35597.676 | 876.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;686 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 686 | 35597.686 | 876.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;696 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 696 | 35597.696 | 876.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;706 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 706 | 35597.706 | 876.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;716 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 716 | 35597.716 | 876.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;726 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 726 | 35597.726 | 876.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;736 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 736 | 35597.736 | 876.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;746 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 746 | 35597.746 | 876.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;756 | 95.9382 | 297.9056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 756 | 35597.756 | 876.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;766 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 766 | 35597.766 | 876.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;776 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 776 | 35597.776 | 876.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;786 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 786 | 35597.786 | 876.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;796 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 796 | 35597.796 | 876.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;806 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 806 | 35597.806 | 876.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;816 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 816 | 35597.816 | 876.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;826 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 826 | 35597.826 | 876.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;836 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 836 | 35597.836 | 876.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;846 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 846 | 35597.846 | 876.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;856 | 95.9382 | 297.917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 856 | 35597.856 | 876.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;866 | 95.9382 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 866 | 35597.866 | 876.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;876 | 95.9382 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 876 | 35597.876 | 876.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;886 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 886 | 35597.886 | 876.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;896 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 896 | 35597.896 | 876.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;906 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 906 | 35597.906 | 876.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;916 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 916 | 35597.916 | 876.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;926 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 926 | 35597.926 | 876.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;936 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 936 | 35597.936 | 876.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;946 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 946 | 35597.946 | 876.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;956 | 95.9392 | 297.9279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 956 | 35597.956 | 876.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;966 | 95.9392 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 966 | 35597.966 | 876.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;976 | 95.9392 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 976 | 35597.976 | 876.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;986 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 986 | 35597.986 | 876.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:17;996 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 17 | 996 | 35597.996 | 876.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;006 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 006 | 35598.006 | 876.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;016 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 016 | 35598.016 | 876.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;026 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 026 | 35598.026 | 876.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;036 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 036 | 35598.036 | 876.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;046 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 046 | 35598.046 | 876.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;056 | 95.9382 | 297.9342 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 056 | 35598.056 | 876.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;066 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 066 | 35598.066 | 876.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;076 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 076 | 35598.076 | 876.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;086 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 086 | 35598.086 | 876.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;096 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 096 | 35598.096 | 876.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;106 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 106 | 35598.106 | 876.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;116 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 116 | 35598.116 | 876.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;126 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 126 | 35598.126 | 876.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;136 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 136 | 35598.136 | 876.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;146 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 146 | 35598.146 | 876.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;156 | 95.9382 | 297.9303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 156 | 35598.156 | 876.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;166 | 95.9382 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 166 | 35598.166 | 876.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;176 | 95.9382 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 176 | 35598.176 | 876.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;186 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 186 | 35598.186 | 876.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;196 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 196 | 35598.196 | 876.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;206 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 206 | 35598.206 | 876.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;216 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 216 | 35598.216 | 876.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;226 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 226 | 35598.226 | 876.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;236 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 236 | 35598.236 | 876.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;246 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 246 | 35598.246 | 876.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;256 | 95.9392 | 297.9187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 256 | 35598.256 | 876.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;266 | 95.9392 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 266 | 35598.266 | 876.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;276 | 95.9392 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 276 | 35598.276 | 876.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;286 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 286 | 35598.286 | 876.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;296 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 296 | 35598.296 | 876.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;306 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 306 | 35598.306 | 876.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;316 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 316 | 35598.316 | 876.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;326 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 326 | 35598.326 | 876.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;336 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 336 | 35598.336 | 876.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;346 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 346 | 35598.346 | 876.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;356 | 95.9382 | 297.9059 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 356 | 35598.356 | 876.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;366 | 95.9382 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 366 | 35598.366 | 876.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;376 | 95.9382 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 376 | 35598.376 | 876.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;386 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 386 | 35598.386 | 876.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;396 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 396 | 35598.396 | 876.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;406 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 406 | 35598.406 | 876.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;416 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 416 | 35598.416 | 876.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;426 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 426 | 35598.426 | 876.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;436 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 436 | 35598.436 | 876.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;446 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 446 | 35598.446 | 876.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;456 | 95.9372 | 297.8987 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 456 | 35598.456 | 876.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;466 | 95.9372 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 466 | 35598.466 | 876.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;476 | 95.9372 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 476 | 35598.476 | 876.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;486 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 486 | 35598.486 | 876.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;496 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 496 | 35598.496 | 876.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;506 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 506 | 35598.506 | 876.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;516 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 516 | 35598.516 | 876.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;526 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 526 | 35598.526 | 876.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;536 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 536 | 35598.536 | 877
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;546 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 546 | 35598.546 | 877.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;556 | 95.9382 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 556 | 35598.556 | 877.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;566 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 566 | 35598.566 | 877.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;576 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 576 | 35598.576 | 877.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;586 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 586 | 35598.586 | 877.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;596 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 596 | 35598.596 | 877.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;606 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 606 | 35598.606 | 877.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;616 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 616 | 35598.616 | 877.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;626 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 626 | 35598.626 | 877.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;636 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 636 | 35598.636 | 877.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;646 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 646 | 35598.646 | 877.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;656 | 95.9382 | 297.8876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 656 | 35598.656 | 877.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;666 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 666 | 35598.666 | 877.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;676 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 676 | 35598.676 | 877.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;686 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 686 | 35598.686 | 877.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;696 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 696 | 35598.696 | 877.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;706 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 706 | 35598.706 | 877.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;716 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 716 | 35598.716 | 877.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;726 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 726 | 35598.726 | 877.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;736 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 736 | 35598.736 | 877.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;746 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 746 | 35598.746 | 877.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;756 | 95.9382 | 297.8781 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 756 | 35598.756 | 877.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;766 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 766 | 35598.766 | 877.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;776 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 776 | 35598.776 | 877.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;786 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 786 | 35598.786 | 877.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;796 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 796 | 35598.796 | 877.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;806 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 806 | 35598.806 | 877.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;816 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 816 | 35598.816 | 877.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;826 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 826 | 35598.826 | 877.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;836 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 836 | 35598.836 | 877.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;846 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 846 | 35598.846 | 877.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;856 | 95.9382 | 297.8783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 856 | 35598.856 | 877.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;866 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 866 | 35598.866 | 877.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;876 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 876 | 35598.876 | 877.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;886 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 886 | 35598.886 | 877.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;896 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 896 | 35598.896 | 877.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;906 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 906 | 35598.906 | 877.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;916 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 916 | 35598.916 | 877.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;926 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 926 | 35598.926 | 877.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;936 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 936 | 35598.936 | 877.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;946 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 946 | 35598.946 | 877.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;956 | 95.9382 | 297.8849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 956 | 35598.956 | 877.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;966 | 95.9382 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 966 | 35598.966 | 877.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;976 | 95.9382 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 976 | 35598.976 | 877.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;986 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 986 | 35598.986 | 877.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:18;996 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 18 | 996 | 35598.996 | 877.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;006 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 006 | 35599.006 | 877.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;016 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 016 | 35599.016 | 877.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;026 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 026 | 35599.026 | 877.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;036 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 036 | 35599.036 | 877.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;046 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 046 | 35599.046 | 877.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;056 | 95.9372 | 297.8923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 056 | 35599.056 | 877.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;066 | 95.9372 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 066 | 35599.066 | 877.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;076 | 95.9372 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 076 | 35599.076 | 877.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;086 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 086 | 35599.086 | 877.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;096 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 096 | 35599.096 | 877.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;106 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 106 | 35599.106 | 877.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;116 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 116 | 35599.116 | 877.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;126 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 126 | 35599.126 | 877.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;136 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 136 | 35599.136 | 877.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;146 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 146 | 35599.146 | 877.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;156 | 95.9382 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 156 | 35599.156 | 877.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;166 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 166 | 35599.166 | 877.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;176 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 176 | 35599.176 | 877.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;186 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 186 | 35599.186 | 877.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;196 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 196 | 35599.196 | 877.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;206 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 206 | 35599.206 | 877.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;216 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 216 | 35599.216 | 877.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;226 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 226 | 35599.226 | 877.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;236 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 236 | 35599.236 | 877.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;246 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 246 | 35599.246 | 877.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;256 | 95.9382 | 297.9004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 256 | 35599.256 | 877.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;266 | 95.9382 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 266 | 35599.266 | 877.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;276 | 95.9382 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 276 | 35599.276 | 877.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;286 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 286 | 35599.286 | 877.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;296 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 296 | 35599.296 | 877.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;306 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 306 | 35599.306 | 877.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;316 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 316 | 35599.316 | 877.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;326 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 326 | 35599.326 | 877.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;336 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 336 | 35599.336 | 877.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;346 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 346 | 35599.346 | 877.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;356 | 95.9372 | 297.887 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 356 | 35599.356 | 877.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;366 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 366 | 35599.366 | 877.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;376 | 95.9372 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 376 | 35599.376 | 877.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;386 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 386 | 35599.386 | 877.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;396 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 396 | 35599.396 | 877.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;406 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 406 | 35599.406 | 877.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;416 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 416 | 35599.416 | 877.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;426 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 426 | 35599.426 | 877.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;436 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 436 | 35599.436 | 877.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;446 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 446 | 35599.446 | 877.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;456 | 95.9382 | 297.8804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 456 | 35599.456 | 877.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;466 | 95.9382 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 466 | 35599.466 | 877.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;476 | 95.9382 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 476 | 35599.476 | 877.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;486 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 486 | 35599.486 | 877.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;496 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 496 | 35599.496 | 877.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;506 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 506 | 35599.506 | 877.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;516 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 516 | 35599.516 | 877.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;526 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 526 | 35599.526 | 877.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;536 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 536 | 35599.536 | 878
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;546 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 546 | 35599.546 | 878.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;556 | 95.9372 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 556 | 35599.556 | 878.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;566 | 95.9372 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 566 | 35599.566 | 878.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;576 | 95.9372 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 576 | 35599.576 | 878.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;586 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 586 | 35599.586 | 878.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;596 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 596 | 35599.596 | 878.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;606 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 606 | 35599.606 | 878.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;616 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 616 | 35599.616 | 878.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;626 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 626 | 35599.626 | 878.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;636 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 636 | 35599.636 | 878.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;646 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 646 | 35599.646 | 878.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;656 | 95.9382 | 297.9427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 656 | 35599.656 | 878.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;666 | 95.9382 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 666 | 35599.666 | 878.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;676 | 95.9382 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 676 | 35599.676 | 878.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;686 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 686 | 35599.686 | 878.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;696 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 696 | 35599.696 | 878.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;706 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 706 | 35599.706 | 878.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;716 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 716 | 35599.716 | 878.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;726 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 726 | 35599.726 | 878.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;736 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 736 | 35599.736 | 878.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;746 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 746 | 35599.746 | 878.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;756 | 95.9392 | 297.9783 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 756 | 35599.756 | 878.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;766 | 95.9392 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 766 | 35599.766 | 878.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;776 | 95.9392 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 776 | 35599.776 | 878.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;786 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 786 | 35599.786 | 878.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;796 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 796 | 35599.796 | 878.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;806 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 806 | 35599.806 | 878.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;816 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 816 | 35599.816 | 878.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;826 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 826 | 35599.826 | 878.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;836 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 836 | 35599.836 | 878.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;846 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 846 | 35599.846 | 878.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;856 | 95.9382 | 297.9904 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 856 | 35599.856 | 878.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;866 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 866 | 35599.866 | 878.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;876 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 876 | 35599.876 | 878.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;886 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 886 | 35599.886 | 878.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;896 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 896 | 35599.896 | 878.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;906 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 906 | 35599.906 | 878.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;916 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 916 | 35599.916 | 878.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;926 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 926 | 35599.926 | 878.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;936 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 936 | 35599.936 | 878.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;946 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 946 | 35599.946 | 878.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;956 | 95.9382 | 297.9716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 956 | 35599.956 | 878.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;966 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 966 | 35599.966 | 878.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;976 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 976 | 35599.976 | 878.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;986 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 986 | 35599.986 | 878.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:19;996 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 19 | 996 | 35599.996 | 878.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;006 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 006 | 35600.006 | 878.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;016 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 016 | 35600.016 | 878.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;026 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 026 | 35600.026 | 878.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;036 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 036 | 35600.036 | 878.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;046 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 046 | 35600.046 | 878.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;056 | 95.9382 | 297.9323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 056 | 35600.056 | 878.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;066 | 95.9382 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 066 | 35600.066 | 878.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;076 | 95.9382 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 076 | 35600.076 | 878.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;086 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 086 | 35600.086 | 878.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;096 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 096 | 35600.096 | 878.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;106 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 106 | 35600.106 | 878.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;116 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 116 | 35600.116 | 878.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;126 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 126 | 35600.126 | 878.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;136 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 136 | 35600.136 | 878.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;146 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 146 | 35600.146 | 878.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;156 | 95.9372 | 297.8981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 156 | 35600.156 | 878.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;166 | 95.9372 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 166 | 35600.166 | 878.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;176 | 95.9372 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 176 | 35600.176 | 878.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;186 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 186 | 35600.186 | 878.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;196 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 196 | 35600.196 | 878.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;206 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 206 | 35600.206 | 878.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;216 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 216 | 35600.216 | 878.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;226 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 226 | 35600.226 | 878.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;236 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 236 | 35600.236 | 878.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;246 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 246 | 35600.246 | 878.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;256 | 95.9382 | 297.8891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 256 | 35600.256 | 878.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;266 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 266 | 35600.266 | 878.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;276 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 276 | 35600.276 | 878.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;286 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 286 | 35600.286 | 878.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;296 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 296 | 35600.296 | 878.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;306 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 306 | 35600.306 | 878.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;316 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 316 | 35600.316 | 878.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;326 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 326 | 35600.326 | 878.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;336 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 336 | 35600.336 | 878.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;346 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 346 | 35600.346 | 878.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;356 | 95.9382 | 297.8999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 356 | 35600.356 | 878.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;366 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 366 | 35600.366 | 878.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;376 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 376 | 35600.376 | 878.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;386 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 386 | 35600.386 | 878.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;396 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 396 | 35600.396 | 878.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;406 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 406 | 35600.406 | 878.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;416 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 416 | 35600.416 | 878.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;426 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 426 | 35600.426 | 878.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;436 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 436 | 35600.436 | 878.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;446 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 446 | 35600.446 | 878.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;456 | 95.9382 | 297.9205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 456 | 35600.456 | 878.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;466 | 95.9382 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 466 | 35600.466 | 878.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;476 | 95.9382 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 476 | 35600.476 | 878.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;486 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 486 | 35600.486 | 878.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;496 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 496 | 35600.496 | 878.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;506 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 506 | 35600.506 | 878.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;516 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 516 | 35600.516 | 878.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;526 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 526 | 35600.526 | 878.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;536 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 536 | 35600.536 | 879
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;546 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 546 | 35600.546 | 879.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;556 | 95.9372 | 297.9362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 556 | 35600.556 | 879.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;566 | 95.9372 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 566 | 35600.566 | 879.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;576 | 95.9372 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 576 | 35600.576 | 879.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;586 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 586 | 35600.586 | 879.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;596 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 596 | 35600.596 | 879.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;606 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 606 | 35600.606 | 879.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;616 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 616 | 35600.616 | 879.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;626 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 626 | 35600.626 | 879.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;636 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 636 | 35600.636 | 879.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;646 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 646 | 35600.646 | 879.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;656 | 95.9382 | 297.931 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 656 | 35600.656 | 879.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;666 | 95.9382 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 666 | 35600.666 | 879.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;676 | 95.9382 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 676 | 35600.676 | 879.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;686 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 686 | 35600.686 | 879.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;696 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 696 | 35600.696 | 879.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;706 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 706 | 35600.706 | 879.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;716 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 716 | 35600.716 | 879.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;726 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 726 | 35600.726 | 879.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;736 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 736 | 35600.736 | 879.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;746 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 746 | 35600.746 | 879.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;756 | 95.9372 | 297.8969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 756 | 35600.756 | 879.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;766 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 766 | 35600.766 | 879.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;776 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 776 | 35600.776 | 879.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;786 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 786 | 35600.786 | 879.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;796 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 796 | 35600.796 | 879.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;806 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 806 | 35600.806 | 879.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;816 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 816 | 35600.816 | 879.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;826 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 826 | 35600.826 | 879.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;836 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 836 | 35600.836 | 879.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;846 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 846 | 35600.846 | 879.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;856 | 95.9372 | 297.8658 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 856 | 35600.856 | 879.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;866 | 95.9372 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 866 | 35600.866 | 879.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;876 | 95.9372 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 876 | 35600.876 | 879.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;886 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 886 | 35600.886 | 879.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;896 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 896 | 35600.896 | 879.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;906 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 906 | 35600.906 | 879.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;916 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 916 | 35600.916 | 879.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;926 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 926 | 35600.926 | 879.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;936 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 936 | 35600.936 | 879.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;946 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 946 | 35600.946 | 879.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;956 | 95.9362 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 956 | 35600.956 | 879.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;966 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 966 | 35600.966 | 879.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;976 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 976 | 35600.976 | 879.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;986 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 986 | 35600.986 | 879.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:20;996 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 20 | 996 | 35600.996 | 879.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;006 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 006 | 35601.006 | 879.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;016 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 016 | 35601.016 | 879.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;026 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 026 | 35601.026 | 879.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;036 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 036 | 35601.036 | 879.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;046 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 046 | 35601.046 | 879.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;056 | 95.9362 | 297.8747 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 056 | 35601.056 | 879.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;066 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 066 | 35601.066 | 879.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;076 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 076 | 35601.076 | 879.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;086 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 086 | 35601.086 | 879.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;096 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 096 | 35601.096 | 879.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;106 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 106 | 35601.106 | 879.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;116 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 116 | 35601.116 | 879.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;126 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 126 | 35601.126 | 879.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;136 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 136 | 35601.136 | 879.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;146 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 146 | 35601.146 | 879.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;156 | 95.9362 | 297.8826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 156 | 35601.156 | 879.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;166 | 95.9362 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 166 | 35601.166 | 879.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;176 | 95.9362 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 176 | 35601.176 | 879.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;186 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 186 | 35601.186 | 879.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;196 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 196 | 35601.196 | 879.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;206 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 206 | 35601.206 | 879.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;216 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 216 | 35601.216 | 879.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;226 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 226 | 35601.226 | 879.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;236 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 236 | 35601.236 | 879.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;246 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 246 | 35601.246 | 879.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;256 | 95.9382 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 256 | 35601.256 | 879.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;266 | 95.9382 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 266 | 35601.266 | 879.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;276 | 95.9382 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 276 | 35601.276 | 879.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;286 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 286 | 35601.286 | 879.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;296 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 296 | 35601.296 | 879.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;306 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 306 | 35601.306 | 879.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;316 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 316 | 35601.316 | 879.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;326 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 326 | 35601.326 | 879.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;336 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 336 | 35601.336 | 879.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;346 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 346 | 35601.346 | 879.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;356 | 95.9372 | 297.8775 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 356 | 35601.356 | 879.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;366 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 366 | 35601.366 | 879.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;376 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 376 | 35601.376 | 879.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;386 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 386 | 35601.386 | 879.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;396 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 396 | 35601.396 | 879.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;406 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 406 | 35601.406 | 879.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;416 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 416 | 35601.416 | 879.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;426 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 426 | 35601.426 | 879.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;436 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 436 | 35601.436 | 879.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;446 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 446 | 35601.446 | 879.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;456 | 95.9372 | 297.8563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 456 | 35601.456 | 879.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;466 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 466 | 35601.466 | 879.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;476 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 476 | 35601.476 | 879.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;486 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 486 | 35601.486 | 879.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;496 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 496 | 35601.496 | 879.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;506 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 506 | 35601.506 | 879.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;516 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 516 | 35601.516 | 879.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;526 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 526 | 35601.526 | 879.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;536 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 536 | 35601.536 | 880
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;546 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 546 | 35601.546 | 880.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;556 | 95.9372 | 297.848 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 556 | 35601.556 | 880.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;566 | 95.9372 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 566 | 35601.566 | 880.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;576 | 95.9372 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 576 | 35601.576 | 880.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;586 | 95.9372 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 586 | 35601.586 | 880.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;596 | 95.9372 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 596 | 35601.596 | 880.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;606 | 95.9372 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 606 | 35601.606 | 880.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;616 | 95.9382 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 616 | 35601.616 | 880.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;626 | 95.9382 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 626 | 35601.626 | 880.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;636 | 95.9382 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 636 | 35601.636 | 880.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;646 | 95.9382 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 646 | 35601.646 | 880.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;656 | 95.9382 | 297.8661 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 656 | 35601.656 | 880.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;666 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 666 | 35601.666 | 880.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;676 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 676 | 35601.676 | 880.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;686 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 686 | 35601.686 | 880.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;696 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 696 | 35601.696 | 880.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;706 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 706 | 35601.706 | 880.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;716 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 716 | 35601.716 | 880.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;726 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 726 | 35601.726 | 880.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;736 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 736 | 35601.736 | 880.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;746 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 746 | 35601.746 | 880.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;756 | 95.9382 | 297.889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 756 | 35601.756 | 880.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;766 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 766 | 35601.766 | 880.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;776 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 776 | 35601.776 | 880.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;786 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 786 | 35601.786 | 880.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;796 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 796 | 35601.796 | 880.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;806 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 806 | 35601.806 | 880.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;816 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 816 | 35601.816 | 880.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;826 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 826 | 35601.826 | 880.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;836 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 836 | 35601.836 | 880.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;846 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 846 | 35601.846 | 880.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;856 | 95.9382 | 297.9044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 856 | 35601.856 | 880.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;866 | 95.9382 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 866 | 35601.866 | 880.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;876 | 95.9382 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 876 | 35601.876 | 880.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;886 | 95.9382 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 886 | 35601.886 | 880.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;896 | 95.9382 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 896 | 35601.896 | 880.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;906 | 95.9382 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 906 | 35601.906 | 880.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;916 | 95.9372 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 916 | 35601.916 | 880.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;926 | 95.9372 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 926 | 35601.926 | 880.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;936 | 95.9372 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 936 | 35601.936 | 880.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;946 | 95.9372 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 946 | 35601.946 | 880.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;956 | 95.9372 | 297.908 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 956 | 35601.956 | 880.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;966 | 95.9372 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 966 | 35601.966 | 880.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;976 | 95.9372 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 976 | 35601.976 | 880.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;986 | 95.9372 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 986 | 35601.986 | 880.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:21;996 | 95.9372 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 21 | 996 | 35601.996 | 880.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;006 | 95.9372 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 006 | 35602.006 | 880.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;016 | 95.9362 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 016 | 35602.016 | 880.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;026 | 95.9362 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 026 | 35602.026 | 880.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;036 | 95.9362 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 036 | 35602.036 | 880.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;046 | 95.9362 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 046 | 35602.046 | 880.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;056 | 95.9362 | 297.8971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 056 | 35602.056 | 880.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;066 | 95.9362 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 066 | 35602.066 | 880.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;076 | 95.9362 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 076 | 35602.076 | 880.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;086 | 95.9362 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 086 | 35602.086 | 880.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;096 | 95.9362 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 096 | 35602.096 | 880.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;106 | 95.9362 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 106 | 35602.106 | 880.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;116 | 95.9382 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 116 | 35602.116 | 880.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;126 | 95.9382 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 126 | 35602.126 | 880.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;136 | 95.9382 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 136 | 35602.136 | 880.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;146 | 95.9382 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 146 | 35602.146 | 880.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;156 | 95.9382 | 297.8761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 156 | 35602.156 | 880.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;166 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 166 | 35602.166 | 880.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;176 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 176 | 35602.176 | 880.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;186 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 186 | 35602.186 | 880.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;196 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 196 | 35602.196 | 880.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;206 | 95.9382 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 206 | 35602.206 | 880.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;216 | 95.9372 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 216 | 35602.216 | 880.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;226 | 95.9372 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 226 | 35602.226 | 880.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;236 | 95.9372 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 236 | 35602.236 | 880.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;246 | 95.9372 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 246 | 35602.246 | 880.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;256 | 95.9372 | 297.8668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 256 | 35602.256 | 880.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;266 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 266 | 35602.266 | 880.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;276 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 276 | 35602.276 | 880.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;286 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 286 | 35602.286 | 880.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;296 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 296 | 35602.296 | 880.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;306 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 306 | 35602.306 | 880.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;316 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 316 | 35602.316 | 880.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;326 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 326 | 35602.326 | 880.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;336 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 336 | 35602.336 | 880.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;346 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 346 | 35602.346 | 880.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;356 | 95.9372 | 297.8779 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 356 | 35602.356 | 880.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;366 | 95.9372 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 366 | 35602.366 | 880.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;376 | 95.9372 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 376 | 35602.376 | 880.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;386 | 95.9372 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 386 | 35602.386 | 880.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;396 | 95.9372 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 396 | 35602.396 | 880.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;406 | 95.9372 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 406 | 35602.406 | 880.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;416 | 95.9362 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 416 | 35602.416 | 880.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;426 | 95.9362 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 426 | 35602.426 | 880.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;436 | 95.9362 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 436 | 35602.436 | 880.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;446 | 95.9362 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 446 | 35602.446 | 880.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;456 | 95.9362 | 297.8913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 456 | 35602.456 | 880.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;466 | 95.9362 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 466 | 35602.466 | 880.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;476 | 95.9362 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 476 | 35602.476 | 880.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;486 | 95.9362 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 486 | 35602.486 | 880.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;496 | 95.9362 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 496 | 35602.496 | 880.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;506 | 95.9362 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 506 | 35602.506 | 880.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;516 | 95.9372 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 516 | 35602.516 | 880.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;526 | 95.9372 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 526 | 35602.526 | 880.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;536 | 95.9372 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 536 | 35602.536 | 881
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;546 | 95.9372 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 546 | 35602.546 | 881.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;556 | 95.9372 | 297.8988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 556 | 35602.556 | 881.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;566 | 95.9372 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 566 | 35602.566 | 881.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;576 | 95.9372 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 576 | 35602.576 | 881.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;586 | 95.9372 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 586 | 35602.586 | 881.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;596 | 95.9372 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 596 | 35602.596 | 881.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;606 | 95.9372 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 606 | 35602.606 | 881.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;616 | 95.9362 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 616 | 35602.616 | 881.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;626 | 95.9362 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 626 | 35602.626 | 881.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;636 | 95.9362 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 636 | 35602.636 | 881.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;646 | 95.9362 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 646 | 35602.646 | 881.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;656 | 95.9362 | 297.9005 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 656 | 35602.656 | 881.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;666 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 666 | 35602.666 | 881.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;676 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 676 | 35602.676 | 881.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;686 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 686 | 35602.686 | 881.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;696 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 696 | 35602.696 | 881.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;706 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 706 | 35602.706 | 881.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;716 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 716 | 35602.716 | 881.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;726 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 726 | 35602.726 | 881.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;736 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 736 | 35602.736 | 881.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;746 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 746 | 35602.746 | 881.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;756 | 95.9362 | 297.8893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 756 | 35602.756 | 881.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;766 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 766 | 35602.766 | 881.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;776 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 776 | 35602.776 | 881.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;786 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 786 | 35602.786 | 881.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;796 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 796 | 35602.796 | 881.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;806 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 806 | 35602.806 | 881.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;816 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 816 | 35602.816 | 881.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;826 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 826 | 35602.826 | 881.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;836 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 836 | 35602.836 | 881.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;846 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 846 | 35602.846 | 881.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;856 | 95.9362 | 297.8629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 856 | 35602.856 | 881.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;866 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 866 | 35602.866 | 881.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;876 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 876 | 35602.876 | 881.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;886 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 886 | 35602.886 | 881.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;896 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 896 | 35602.896 | 881.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;906 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 906 | 35602.906 | 881.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;916 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 916 | 35602.916 | 881.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;926 | 95.9362 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 926 | 35602.926 | 881.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;936 | 95.9382 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 936 | 35602.936 | 881.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;946 | 95.9382 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 946 | 35602.946 | 881.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;956 | 95.9382 | 297.8435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 956 | 35602.956 | 881.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;966 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 966 | 35602.966 | 881.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;976 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 976 | 35602.976 | 881.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;986 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 986 | 35602.986 | 881.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:22;996 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 22 | 996 | 35602.996 | 881.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;006 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 006 | 35603.006 | 881.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;016 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 016 | 35603.016 | 881.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;026 | 95.9382 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 026 | 35603.026 | 881.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;036 | 95.9372 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 036 | 35603.036 | 881.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;046 | 95.9372 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 046 | 35603.046 | 881.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;056 | 95.9372 | 297.8394 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 056 | 35603.056 | 881.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;066 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 066 | 35603.066 | 881.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;076 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 076 | 35603.076 | 881.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;086 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 086 | 35603.086 | 881.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;096 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 096 | 35603.096 | 881.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;106 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 106 | 35603.106 | 881.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;116 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 116 | 35603.116 | 881.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;126 | 95.9372 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 126 | 35603.126 | 881.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;136 | 95.9362 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 136 | 35603.136 | 881.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;146 | 95.9362 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 146 | 35603.146 | 881.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;156 | 95.9362 | 297.835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 156 | 35603.156 | 881.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;166 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 166 | 35603.166 | 881.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;176 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 176 | 35603.176 | 881.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;186 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 186 | 35603.186 | 881.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;196 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 196 | 35603.196 | 881.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;206 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 206 | 35603.206 | 881.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;216 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 216 | 35603.216 | 881.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;226 | 95.9362 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 226 | 35603.226 | 881.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;236 | 95.9372 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 236 | 35603.236 | 881.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;246 | 95.9372 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 246 | 35603.246 | 881.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;256 | 95.9372 | 297.832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 256 | 35603.256 | 881.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;266 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 266 | 35603.266 | 881.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;276 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 276 | 35603.276 | 881.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;286 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 286 | 35603.286 | 881.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;296 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 296 | 35603.296 | 881.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;306 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 306 | 35603.306 | 881.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;316 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 316 | 35603.316 | 881.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;326 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 326 | 35603.326 | 881.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;336 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 336 | 35603.336 | 881.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;346 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 346 | 35603.346 | 881.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;356 | 95.9372 | 297.8405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 356 | 35603.356 | 881.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;366 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 366 | 35603.366 | 881.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;376 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 376 | 35603.376 | 881.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;386 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 386 | 35603.386 | 881.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;396 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 396 | 35603.396 | 881.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;406 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 406 | 35603.406 | 881.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;416 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 416 | 35603.416 | 881.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;426 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 426 | 35603.426 | 881.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;436 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 436 | 35603.436 | 881.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;446 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 446 | 35603.446 | 881.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;456 | 95.9372 | 297.8576 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 456 | 35603.456 | 881.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;466 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 466 | 35603.466 | 881.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;476 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 476 | 35603.476 | 881.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;486 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 486 | 35603.486 | 881.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;496 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 496 | 35603.496 | 881.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;506 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 506 | 35603.506 | 881.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;516 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 516 | 35603.516 | 881.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;526 | 95.9372 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 526 | 35603.526 | 881.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;536 | 95.9362 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 536 | 35603.536 | 882
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;546 | 95.9362 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 546 | 35603.546 | 882.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;556 | 95.9362 | 297.876 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 556 | 35603.556 | 882.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;566 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 566 | 35603.566 | 882.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;576 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 576 | 35603.576 | 882.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;586 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 586 | 35603.586 | 882.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;596 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 596 | 35603.596 | 882.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;606 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 606 | 35603.606 | 882.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;616 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 616 | 35603.616 | 882.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;626 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 626 | 35603.626 | 882.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;636 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 636 | 35603.636 | 882.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;646 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 646 | 35603.646 | 882.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;656 | 95.9362 | 297.8906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 656 | 35603.656 | 882.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;666 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 666 | 35603.666 | 882.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;676 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 676 | 35603.676 | 882.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;686 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 686 | 35603.686 | 882.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;696 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 696 | 35603.696 | 882.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;706 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 706 | 35603.706 | 882.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;716 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 716 | 35603.716 | 882.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;726 | 95.9362 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 726 | 35603.726 | 882.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;736 | 95.9372 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 736 | 35603.736 | 882.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;746 | 95.9372 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 746 | 35603.746 | 882.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;756 | 95.9372 | 297.8973 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 756 | 35603.756 | 882.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;766 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 766 | 35603.766 | 882.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;776 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 776 | 35603.776 | 882.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;786 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 786 | 35603.786 | 882.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;796 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 796 | 35603.796 | 882.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;806 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 806 | 35603.806 | 882.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;816 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 816 | 35603.816 | 882.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;826 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 826 | 35603.826 | 882.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;836 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 836 | 35603.836 | 882.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;846 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 846 | 35603.846 | 882.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;856 | 95.9372 | 297.8924 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 856 | 35603.856 | 882.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;866 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 866 | 35603.866 | 882.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;876 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 876 | 35603.876 | 882.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;886 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 886 | 35603.886 | 882.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;896 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 896 | 35603.896 | 882.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;906 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 906 | 35603.906 | 882.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;916 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 916 | 35603.916 | 882.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;926 | 95.9372 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 926 | 35603.926 | 882.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;936 | 95.9362 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 936 | 35603.936 | 882.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;946 | 95.9362 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 946 | 35603.946 | 882.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;956 | 95.9362 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 956 | 35603.956 | 882.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;966 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 966 | 35603.966 | 882.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;976 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 976 | 35603.976 | 882.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;986 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 986 | 35603.986 | 882.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:23;996 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 23 | 996 | 35603.996 | 882.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;006 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 006 | 35604.006 | 882.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;016 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 016 | 35604.016 | 882.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;026 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 026 | 35604.026 | 882.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;036 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 036 | 35604.036 | 882.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;046 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 046 | 35604.046 | 882.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;056 | 95.9362 | 297.8829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 056 | 35604.056 | 882.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;066 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 066 | 35604.066 | 882.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;076 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 076 | 35604.076 | 882.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;086 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 086 | 35604.086 | 882.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;096 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 096 | 35604.096 | 882.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;106 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 106 | 35604.106 | 882.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;116 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 116 | 35604.116 | 882.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;126 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 126 | 35604.126 | 882.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;136 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 136 | 35604.136 | 882.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;146 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 146 | 35604.146 | 882.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;156 | 95.9362 | 297.8933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 156 | 35604.156 | 882.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;166 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 166 | 35604.166 | 882.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;176 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 176 | 35604.176 | 882.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;186 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 186 | 35604.186 | 882.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;196 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 196 | 35604.196 | 882.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;206 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 206 | 35604.206 | 882.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;216 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 216 | 35604.216 | 882.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;226 | 95.9362 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 226 | 35604.226 | 882.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;236 | 95.9372 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 236 | 35604.236 | 882.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;246 | 95.9372 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 246 | 35604.246 | 882.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;256 | 95.9372 | 297.9117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 256 | 35604.256 | 882.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;266 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 266 | 35604.266 | 882.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;276 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 276 | 35604.276 | 882.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;286 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 286 | 35604.286 | 882.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;296 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 296 | 35604.296 | 882.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;306 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 306 | 35604.306 | 882.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;316 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 316 | 35604.316 | 882.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;326 | 95.9372 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 326 | 35604.326 | 882.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;336 | 95.9362 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 336 | 35604.336 | 882.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;346 | 95.9362 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 346 | 35604.346 | 882.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;356 | 95.9362 | 297.9374 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 356 | 35604.356 | 882.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;366 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 366 | 35604.366 | 882.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;376 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 376 | 35604.376 | 882.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;386 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 386 | 35604.386 | 882.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;396 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 396 | 35604.396 | 882.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;406 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 406 | 35604.406 | 882.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;416 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 416 | 35604.416 | 882.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;426 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 426 | 35604.426 | 882.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;436 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 436 | 35604.436 | 882.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;446 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 446 | 35604.446 | 882.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;456 | 95.9362 | 297.9619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 456 | 35604.456 | 882.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;466 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 466 | 35604.466 | 882.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;476 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 476 | 35604.476 | 882.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;486 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 486 | 35604.486 | 882.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;496 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 496 | 35604.496 | 882.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;506 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 506 | 35604.506 | 882.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;516 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 516 | 35604.516 | 882.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;526 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 526 | 35604.526 | 882.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;536 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 536 | 35604.536 | 883
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;546 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 546 | 35604.546 | 883.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;556 | 95.9362 | 297.9687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 556 | 35604.556 | 883.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;566 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 566 | 35604.566 | 883.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;576 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 576 | 35604.576 | 883.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;586 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 586 | 35604.586 | 883.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;596 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 596 | 35604.596 | 883.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;606 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 606 | 35604.606 | 883.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;616 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 616 | 35604.616 | 883.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;626 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 626 | 35604.626 | 883.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;636 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 636 | 35604.636 | 883.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;646 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 646 | 35604.646 | 883.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;656 | 95.9362 | 297.9648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 656 | 35604.656 | 883.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;666 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 666 | 35604.666 | 883.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;676 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 676 | 35604.676 | 883.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;686 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 686 | 35604.686 | 883.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;696 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 696 | 35604.696 | 883.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;706 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 706 | 35604.706 | 883.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;716 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 716 | 35604.716 | 883.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;726 | 95.9362 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 726 | 35604.726 | 883.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;736 | 95.9352 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 736 | 35604.736 | 883.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;746 | 95.9352 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 746 | 35604.746 | 883.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;756 | 95.9352 | 297.9637 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 756 | 35604.756 | 883.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;766 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 766 | 35604.766 | 883.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;776 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 776 | 35604.776 | 883.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;786 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 786 | 35604.786 | 883.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;796 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 796 | 35604.796 | 883.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;806 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 806 | 35604.806 | 883.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;816 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 816 | 35604.816 | 883.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;826 | 95.9352 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 826 | 35604.826 | 883.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;836 | 95.9362 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 836 | 35604.836 | 883.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;846 | 95.9362 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 846 | 35604.846 | 883.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;856 | 95.9362 | 297.959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 856 | 35604.856 | 883.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;866 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 866 | 35604.866 | 883.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;876 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 876 | 35604.876 | 883.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;886 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 886 | 35604.886 | 883.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;896 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 896 | 35604.896 | 883.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;906 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 906 | 35604.906 | 883.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;916 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 916 | 35604.916 | 883.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;926 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 926 | 35604.926 | 883.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;936 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 936 | 35604.936 | 883.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;946 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 946 | 35604.946 | 883.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;956 | 95.9362 | 297.9457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 956 | 35604.956 | 883.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;966 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 966 | 35604.966 | 883.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;976 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 976 | 35604.976 | 883.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;986 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 986 | 35604.986 | 883.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:24;996 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 24 | 996 | 35604.996 | 883.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;006 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 006 | 35605.006 | 883.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;016 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 016 | 35605.016 | 883.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;026 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 026 | 35605.026 | 883.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;036 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 036 | 35605.036 | 883.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;046 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 046 | 35605.046 | 883.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;056 | 95.9362 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 056 | 35605.056 | 883.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;066 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 066 | 35605.066 | 883.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;076 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 076 | 35605.076 | 883.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;086 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 086 | 35605.086 | 883.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;096 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 096 | 35605.096 | 883.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;106 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 106 | 35605.106 | 883.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;116 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 116 | 35605.116 | 883.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;126 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 126 | 35605.126 | 883.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;136 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 136 | 35605.136 | 883.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;146 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 146 | 35605.146 | 883.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;156 | 95.9362 | 297.8886 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 156 | 35605.156 | 883.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;166 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 166 | 35605.166 | 883.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;176 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 176 | 35605.176 | 883.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;186 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 186 | 35605.186 | 883.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;196 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 196 | 35605.196 | 883.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;206 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 206 | 35605.206 | 883.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;216 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 216 | 35605.216 | 883.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;226 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 226 | 35605.226 | 883.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;236 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 236 | 35605.236 | 883.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;246 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 246 | 35605.246 | 883.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;256 | 95.9362 | 297.8612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 256 | 35605.256 | 883.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;266 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 266 | 35605.266 | 883.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;276 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 276 | 35605.276 | 883.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;286 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 286 | 35605.286 | 883.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;296 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 296 | 35605.296 | 883.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;306 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 306 | 35605.306 | 883.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;316 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 316 | 35605.316 | 883.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;326 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 326 | 35605.326 | 883.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;336 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 336 | 35605.336 | 883.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;346 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 346 | 35605.346 | 883.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;356 | 95.9362 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 356 | 35605.356 | 883.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;366 | 95.9362 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 366 | 35605.366 | 883.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;376 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 376 | 35605.376 | 883.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;386 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 386 | 35605.386 | 883.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;396 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 396 | 35605.396 | 883.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;406 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 406 | 35605.406 | 883.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;416 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 416 | 35605.416 | 883.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;426 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 426 | 35605.426 | 883.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;436 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 436 | 35605.436 | 883.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;446 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 446 | 35605.446 | 883.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;456 | 95.9352 | 297.869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 456 | 35605.456 | 883.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;466 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 466 | 35605.466 | 883.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;476 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 476 | 35605.476 | 883.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;486 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 486 | 35605.486 | 883.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;496 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 496 | 35605.496 | 883.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;506 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 506 | 35605.506 | 883.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;516 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 516 | 35605.516 | 883.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;526 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 526 | 35605.526 | 883.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;536 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 536 | 35605.536 | 884
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;546 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 546 | 35605.546 | 884.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;556 | 95.9352 | 297.8833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 556 | 35605.556 | 884.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;566 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 566 | 35605.566 | 884.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;576 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 576 | 35605.576 | 884.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;586 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 586 | 35605.586 | 884.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;596 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 596 | 35605.596 | 884.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;606 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 606 | 35605.606 | 884.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;616 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 616 | 35605.616 | 884.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;626 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 626 | 35605.626 | 884.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;636 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 636 | 35605.636 | 884.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;646 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 646 | 35605.646 | 884.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;656 | 95.9352 | 297.8818 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 656 | 35605.656 | 884.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;666 | 95.9352 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 666 | 35605.666 | 884.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;676 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 676 | 35605.676 | 884.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;686 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 686 | 35605.686 | 884.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;696 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 696 | 35605.696 | 884.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;706 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 706 | 35605.706 | 884.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;716 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 716 | 35605.716 | 884.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;726 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 726 | 35605.726 | 884.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;736 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 736 | 35605.736 | 884.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;746 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 746 | 35605.746 | 884.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;756 | 95.9342 | 297.8719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 756 | 35605.756 | 884.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;766 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 766 | 35605.766 | 884.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;776 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 776 | 35605.776 | 884.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;786 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 786 | 35605.786 | 884.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;796 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 796 | 35605.796 | 884.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;806 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 806 | 35605.806 | 884.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;816 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 816 | 35605.816 | 884.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;826 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 826 | 35605.826 | 884.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;836 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 836 | 35605.836 | 884.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;846 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 846 | 35605.846 | 884.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;856 | 95.9342 | 297.8581 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 856 | 35605.856 | 884.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;866 | 95.9342 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 866 | 35605.866 | 884.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;876 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 876 | 35605.876 | 884.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;886 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 886 | 35605.886 | 884.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;896 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 896 | 35605.896 | 884.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;906 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 906 | 35605.906 | 884.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;916 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 916 | 35605.916 | 884.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;926 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 926 | 35605.926 | 884.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;936 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 936 | 35605.936 | 884.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;946 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 946 | 35605.946 | 884.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;956 | 95.9362 | 297.8457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 956 | 35605.956 | 884.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;966 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 966 | 35605.966 | 884.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;976 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 976 | 35605.976 | 884.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;986 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 986 | 35605.986 | 884.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:25;996 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 25 | 996 | 35605.996 | 884.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;006 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 006 | 35606.006 | 884.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;016 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 016 | 35606.016 | 884.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;026 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 026 | 35606.026 | 884.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;036 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 036 | 35606.036 | 884.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;046 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 046 | 35606.046 | 884.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;056 | 95.9362 | 297.8514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 056 | 35606.056 | 884.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;066 | 95.9362 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 066 | 35606.066 | 884.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;076 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 076 | 35606.076 | 884.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;086 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 086 | 35606.086 | 884.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;096 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 096 | 35606.096 | 884.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;106 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 106 | 35606.106 | 884.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;116 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 116 | 35606.116 | 884.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;126 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 126 | 35606.126 | 884.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;136 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 136 | 35606.136 | 884.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;146 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 146 | 35606.146 | 884.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;156 | 95.9342 | 297.8815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 156 | 35606.156 | 884.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;166 | 95.9342 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 166 | 35606.166 | 884.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;176 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 176 | 35606.176 | 884.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;186 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 186 | 35606.186 | 884.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;196 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 196 | 35606.196 | 884.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;206 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 206 | 35606.206 | 884.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;216 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 216 | 35606.216 | 884.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;226 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 226 | 35606.226 | 884.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;236 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 236 | 35606.236 | 884.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;246 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 246 | 35606.246 | 884.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;256 | 95.9352 | 297.9062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 256 | 35606.256 | 884.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;266 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 266 | 35606.266 | 884.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;276 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 276 | 35606.276 | 884.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;286 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 286 | 35606.286 | 884.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;296 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 296 | 35606.296 | 884.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;306 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 306 | 35606.306 | 884.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;316 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 316 | 35606.316 | 884.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;326 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 326 | 35606.326 | 884.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;336 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 336 | 35606.336 | 884.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;346 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 346 | 35606.346 | 884.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;356 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 356 | 35606.356 | 884.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;366 | 95.9352 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 366 | 35606.366 | 884.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;376 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 376 | 35606.376 | 884.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;386 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 386 | 35606.386 | 884.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;396 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 396 | 35606.396 | 884.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;406 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 406 | 35606.406 | 884.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;416 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 416 | 35606.416 | 884.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;426 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 426 | 35606.426 | 884.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;436 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 436 | 35606.436 | 884.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;446 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 446 | 35606.446 | 884.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;456 | 95.9362 | 297.9143 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 456 | 35606.456 | 884.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;466 | 95.9362 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 466 | 35606.466 | 884.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;476 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 476 | 35606.476 | 884.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;486 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 486 | 35606.486 | 884.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;496 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 496 | 35606.496 | 884.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;506 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 506 | 35606.506 | 884.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;516 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 516 | 35606.516 | 884.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;526 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 526 | 35606.526 | 884.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;536 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 536 | 35606.536 | 885
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;546 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 546 | 35606.546 | 885.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;556 | 95.9352 | 297.9131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 556 | 35606.556 | 885.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;566 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 566 | 35606.566 | 885.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;576 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 576 | 35606.576 | 885.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;586 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 586 | 35606.586 | 885.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;596 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 596 | 35606.596 | 885.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;606 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 606 | 35606.606 | 885.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;616 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 616 | 35606.616 | 885.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;626 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 626 | 35606.626 | 885.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;636 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 636 | 35606.636 | 885.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;646 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 646 | 35606.646 | 885.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;656 | 95.9352 | 297.9137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 656 | 35606.656 | 885.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;666 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 666 | 35606.666 | 885.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;676 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 676 | 35606.676 | 885.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;686 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 686 | 35606.686 | 885.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;696 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 696 | 35606.696 | 885.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;706 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 706 | 35606.706 | 885.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;716 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 716 | 35606.716 | 885.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;726 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 726 | 35606.726 | 885.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;736 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 736 | 35606.736 | 885.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;746 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 746 | 35606.746 | 885.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;756 | 95.9352 | 297.9286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 756 | 35606.756 | 885.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;766 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 766 | 35606.766 | 885.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;776 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 776 | 35606.776 | 885.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;786 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 786 | 35606.786 | 885.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;796 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 796 | 35606.796 | 885.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;806 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 806 | 35606.806 | 885.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;816 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 816 | 35606.816 | 885.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;826 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 826 | 35606.826 | 885.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;836 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 836 | 35606.836 | 885.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;846 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 846 | 35606.846 | 885.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;856 | 95.9352 | 297.9585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 856 | 35606.856 | 885.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;866 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 866 | 35606.866 | 885.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;876 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 876 | 35606.876 | 885.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;886 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 886 | 35606.886 | 885.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;896 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 896 | 35606.896 | 885.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;906 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 906 | 35606.906 | 885.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;916 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 916 | 35606.916 | 885.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;926 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 926 | 35606.926 | 885.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;936 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 936 | 35606.936 | 885.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;946 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 946 | 35606.946 | 885.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;956 | 95.9352 | 297.9655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 956 | 35606.956 | 885.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;966 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 966 | 35606.966 | 885.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;976 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 976 | 35606.976 | 885.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;986 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 986 | 35606.986 | 885.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:26;996 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 26 | 996 | 35606.996 | 885.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;006 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 006 | 35607.006 | 885.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;016 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 016 | 35607.016 | 885.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;026 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 026 | 35607.026 | 885.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;036 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 036 | 35607.036 | 885.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;046 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 046 | 35607.046 | 885.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;056 | 95.9352 | 297.9433 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 056 | 35607.056 | 885.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;066 | 95.9352 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 066 | 35607.066 | 885.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;076 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 076 | 35607.076 | 885.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;086 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 086 | 35607.086 | 885.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;096 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 096 | 35607.096 | 885.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;106 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 106 | 35607.106 | 885.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;116 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 116 | 35607.116 | 885.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;126 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 126 | 35607.126 | 885.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;136 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 136 | 35607.136 | 885.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;146 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 146 | 35607.146 | 885.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;156 | 95.9342 | 297.9196 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 156 | 35607.156 | 885.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;166 | 95.9342 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 166 | 35607.166 | 885.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;176 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 176 | 35607.176 | 885.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;186 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 186 | 35607.186 | 885.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;196 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 196 | 35607.196 | 885.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;206 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 206 | 35607.206 | 885.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;216 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 216 | 35607.216 | 885.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;226 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 226 | 35607.226 | 885.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;236 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 236 | 35607.236 | 885.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;246 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 246 | 35607.246 | 885.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;256 | 95.9362 | 297.9053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 256 | 35607.256 | 885.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;266 | 95.9362 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 266 | 35607.266 | 885.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;276 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 276 | 35607.276 | 885.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;286 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 286 | 35607.286 | 885.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;296 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 296 | 35607.296 | 885.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;306 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 306 | 35607.306 | 885.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;316 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 316 | 35607.316 | 885.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;326 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 326 | 35607.326 | 885.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;336 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 336 | 35607.336 | 885.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;346 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 346 | 35607.346 | 885.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;356 | 95.9352 | 297.9014 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 356 | 35607.356 | 885.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;366 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 366 | 35607.366 | 885.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;376 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 376 | 35607.376 | 885.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;386 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 386 | 35607.386 | 885.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;396 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 396 | 35607.396 | 885.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;406 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 406 | 35607.406 | 885.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;416 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 416 | 35607.416 | 885.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;426 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 426 | 35607.426 | 885.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;436 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 436 | 35607.436 | 885.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;446 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 446 | 35607.446 | 885.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;456 | 95.9352 | 297.9208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 456 | 35607.456 | 885.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;466 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 466 | 35607.466 | 885.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;476 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 476 | 35607.476 | 885.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;486 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 486 | 35607.486 | 885.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;496 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 496 | 35607.496 | 885.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;506 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 506 | 35607.506 | 885.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;516 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 516 | 35607.516 | 885.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;526 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 526 | 35607.526 | 885.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;536 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 536 | 35607.536 | 886
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;546 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 546 | 35607.546 | 886.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;556 | 95.9352 | 297.9582 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 556 | 35607.556 | 886.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;566 | 95.9352 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 566 | 35607.566 | 886.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;576 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 576 | 35607.576 | 886.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;586 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 586 | 35607.586 | 886.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;596 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 596 | 35607.596 | 886.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;606 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 606 | 35607.606 | 886.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;616 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 616 | 35607.616 | 886.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;626 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 626 | 35607.626 | 886.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;636 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 636 | 35607.636 | 886.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;646 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 646 | 35607.646 | 886.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;656 | 95.9362 | 297.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 656 | 35607.656 | 886.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;666 | 95.9362 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 666 | 35607.666 | 886.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;676 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 676 | 35607.676 | 886.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;686 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 686 | 35607.686 | 886.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;696 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 696 | 35607.696 | 886.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;706 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 706 | 35607.706 | 886.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;716 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 716 | 35607.716 | 886.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;726 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 726 | 35607.726 | 886.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;736 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 736 | 35607.736 | 886.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;746 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 746 | 35607.746 | 886.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;756 | 95.9352 | 297.9373 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 756 | 35607.756 | 886.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;766 | 95.9352 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 766 | 35607.766 | 886.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;776 | 95.9352 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 776 | 35607.776 | 886.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;786 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 786 | 35607.786 | 886.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;796 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 796 | 35607.796 | 886.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;806 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 806 | 35607.806 | 886.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;816 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 816 | 35607.816 | 886.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;826 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 826 | 35607.826 | 886.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;836 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 836 | 35607.836 | 886.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;846 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 846 | 35607.846 | 886.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;856 | 95.9362 | 297.9028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 856 | 35607.856 | 886.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;866 | 95.9362 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 866 | 35607.866 | 886.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;876 | 95.9362 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 876 | 35607.876 | 886.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;886 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 886 | 35607.886 | 886.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;896 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 896 | 35607.896 | 886.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;906 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 906 | 35607.906 | 886.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;916 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 916 | 35607.916 | 886.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;926 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 926 | 35607.926 | 886.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;936 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 936 | 35607.936 | 886.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;946 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 946 | 35607.946 | 886.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;956 | 95.9352 | 297.8687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 956 | 35607.956 | 886.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;966 | 95.9352 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 966 | 35607.966 | 886.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;976 | 95.9352 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 976 | 35607.976 | 886.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;986 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 986 | 35607.986 | 886.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:27;996 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 27 | 996 | 35607.996 | 886.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;006 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 006 | 35608.006 | 886.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;016 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 016 | 35608.016 | 886.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;026 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 026 | 35608.026 | 886.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;036 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 036 | 35608.036 | 886.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;046 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 046 | 35608.046 | 886.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;056 | 95.9362 | 297.8397 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 056 | 35608.056 | 886.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;066 | 95.9362 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 066 | 35608.066 | 886.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;076 | 95.9362 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 076 | 35608.076 | 886.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;086 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 086 | 35608.086 | 886.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;096 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 096 | 35608.096 | 886.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;106 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 106 | 35608.106 | 886.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;116 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 116 | 35608.116 | 886.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;126 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 126 | 35608.126 | 886.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;136 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 136 | 35608.136 | 886.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;146 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 146 | 35608.146 | 886.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;156 | 95.9342 | 297.8211 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 156 | 35608.156 | 886.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;166 | 95.9342 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 166 | 35608.166 | 886.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;176 | 95.9342 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 176 | 35608.176 | 886.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;186 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 186 | 35608.186 | 886.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;196 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 196 | 35608.196 | 886.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;206 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 206 | 35608.206 | 886.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;216 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 216 | 35608.216 | 886.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;226 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 226 | 35608.226 | 886.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;236 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 236 | 35608.236 | 886.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;246 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 246 | 35608.246 | 886.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;256 | 95.9362 | 297.8319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 256 | 35608.256 | 886.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;266 | 95.9362 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 266 | 35608.266 | 886.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;276 | 95.9362 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 276 | 35608.276 | 886.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;286 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 286 | 35608.286 | 886.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;296 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 296 | 35608.296 | 886.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;306 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 306 | 35608.306 | 886.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;316 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 316 | 35608.316 | 886.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;326 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 326 | 35608.326 | 886.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;336 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 336 | 35608.336 | 886.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;346 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 346 | 35608.346 | 886.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;356 | 95.9352 | 297.868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 356 | 35608.356 | 886.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;366 | 95.9352 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 366 | 35608.366 | 886.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;376 | 95.9352 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 376 | 35608.376 | 886.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;386 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 386 | 35608.386 | 886.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;396 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 396 | 35608.396 | 886.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;406 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 406 | 35608.406 | 886.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;416 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 416 | 35608.416 | 886.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;426 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 426 | 35608.426 | 886.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;436 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 436 | 35608.436 | 886.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;446 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 446 | 35608.446 | 886.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;456 | 95.9362 | 297.8808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 456 | 35608.456 | 886.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;466 | 95.9362 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 466 | 35608.466 | 886.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;476 | 95.9362 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 476 | 35608.476 | 886.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;486 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 486 | 35608.486 | 886.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;496 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 496 | 35608.496 | 886.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;506 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 506 | 35608.506 | 886.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;516 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 516 | 35608.516 | 886.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;526 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 526 | 35608.526 | 886.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;536 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 536 | 35608.536 | 887
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;546 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 546 | 35608.546 | 887.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;556 | 95.9352 | 297.8673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 556 | 35608.556 | 887.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;566 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 566 | 35608.566 | 887.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;576 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 576 | 35608.576 | 887.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;586 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 586 | 35608.586 | 887.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;596 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 596 | 35608.596 | 887.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;606 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 606 | 35608.606 | 887.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;616 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 616 | 35608.616 | 887.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;626 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 626 | 35608.626 | 887.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;636 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 636 | 35608.636 | 887.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;646 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 646 | 35608.646 | 887.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;656 | 95.9352 | 297.8535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 656 | 35608.656 | 887.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;666 | 95.9352 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 666 | 35608.666 | 887.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;676 | 95.9352 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 676 | 35608.676 | 887.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;686 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 686 | 35608.686 | 887.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;696 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 696 | 35608.696 | 887.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;706 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 706 | 35608.706 | 887.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;716 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 716 | 35608.716 | 887.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;726 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 726 | 35608.726 | 887.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;736 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 736 | 35608.736 | 887.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;746 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 746 | 35608.746 | 887.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;756 | 95.9332 | 297.8456 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 756 | 35608.756 | 887.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;766 | 95.9332 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 766 | 35608.766 | 887.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;776 | 95.9332 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 776 | 35608.776 | 887.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;786 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 786 | 35608.786 | 887.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;796 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 796 | 35608.796 | 887.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;806 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 806 | 35608.806 | 887.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;816 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 816 | 35608.816 | 887.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;826 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 826 | 35608.826 | 887.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;836 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 836 | 35608.836 | 887.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;846 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 846 | 35608.846 | 887.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;856 | 95.9342 | 297.8438 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 856 | 35608.856 | 887.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;866 | 95.9342 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 866 | 35608.866 | 887.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;876 | 95.9342 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 876 | 35608.876 | 887.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;886 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 886 | 35608.886 | 887.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;896 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 896 | 35608.896 | 887.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;906 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 906 | 35608.906 | 887.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;916 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 916 | 35608.916 | 887.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;926 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 926 | 35608.926 | 887.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;936 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 936 | 35608.936 | 887.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;946 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 946 | 35608.946 | 887.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;956 | 95.9352 | 297.8579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 956 | 35608.956 | 887.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;966 | 95.9352 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 966 | 35608.966 | 887.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;976 | 95.9352 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 976 | 35608.976 | 887.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;986 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 986 | 35608.986 | 887.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:28;996 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 28 | 996 | 35608.996 | 887.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;006 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 006 | 35609.006 | 887.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;016 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 016 | 35609.016 | 887.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;026 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 026 | 35609.026 | 887.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;036 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 036 | 35609.036 | 887.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;046 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 046 | 35609.046 | 887.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;056 | 95.9342 | 297.8759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 056 | 35609.056 | 887.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;066 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 066 | 35609.066 | 887.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;076 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 076 | 35609.076 | 887.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;086 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 086 | 35609.086 | 887.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;096 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 096 | 35609.096 | 887.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;106 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 106 | 35609.106 | 887.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;116 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 116 | 35609.116 | 887.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;126 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 126 | 35609.126 | 887.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;136 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 136 | 35609.136 | 887.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;146 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 146 | 35609.146 | 887.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;156 | 95.9342 | 297.8601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 156 | 35609.156 | 887.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;166 | 95.9342 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 166 | 35609.166 | 887.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;176 | 95.9342 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 176 | 35609.176 | 887.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;186 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 186 | 35609.186 | 887.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;196 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 196 | 35609.196 | 887.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;206 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 206 | 35609.206 | 887.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;216 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 216 | 35609.216 | 887.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;226 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 226 | 35609.226 | 887.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;236 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 236 | 35609.236 | 887.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;246 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 246 | 35609.246 | 887.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;256 | 95.9352 | 297.8259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 256 | 35609.256 | 887.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;266 | 95.9352 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 266 | 35609.266 | 887.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;276 | 95.9352 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 276 | 35609.276 | 887.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;286 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 286 | 35609.286 | 887.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;296 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 296 | 35609.296 | 887.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;306 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 306 | 35609.306 | 887.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;316 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 316 | 35609.316 | 887.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;326 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 326 | 35609.326 | 887.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;336 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 336 | 35609.336 | 887.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;346 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 346 | 35609.346 | 887.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;356 | 95.9342 | 297.809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 356 | 35609.356 | 887.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;366 | 95.9342 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 366 | 35609.366 | 887.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;376 | 95.9342 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 376 | 35609.376 | 887.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;386 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 386 | 35609.386 | 887.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;396 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 396 | 35609.396 | 887.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;406 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 406 | 35609.406 | 887.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;416 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 416 | 35609.416 | 887.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;426 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 426 | 35609.426 | 887.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;436 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 436 | 35609.436 | 887.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;446 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 446 | 35609.446 | 887.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;456 | 95.9332 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 456 | 35609.456 | 887.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;466 | 95.9332 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 466 | 35609.466 | 887.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;476 | 95.9332 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 476 | 35609.476 | 887.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;486 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 486 | 35609.486 | 887.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;496 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 496 | 35609.496 | 887.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;506 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 506 | 35609.506 | 887.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;516 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 516 | 35609.516 | 887.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;526 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 526 | 35609.526 | 887.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;536 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 536 | 35609.536 | 888
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;546 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 546 | 35609.546 | 888.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;556 | 95.9342 | 297.8176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 556 | 35609.556 | 888.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;566 | 95.9342 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 566 | 35609.566 | 888.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;576 | 95.9342 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 576 | 35609.576 | 888.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;586 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 586 | 35609.586 | 888.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;596 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 596 | 35609.596 | 888.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;606 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 606 | 35609.606 | 888.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;616 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 616 | 35609.616 | 888.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;626 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 626 | 35609.626 | 888.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;636 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 636 | 35609.636 | 888.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;646 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 646 | 35609.646 | 888.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;656 | 95.9352 | 297.8279 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 656 | 35609.656 | 888.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;666 | 95.9352 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 666 | 35609.666 | 888.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;676 | 95.9352 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 676 | 35609.676 | 888.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;686 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 686 | 35609.686 | 888.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;696 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 696 | 35609.696 | 888.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;706 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 706 | 35609.706 | 888.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;716 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 716 | 35609.716 | 888.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;726 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 726 | 35609.726 | 888.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;736 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 736 | 35609.736 | 888.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;746 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 746 | 35609.746 | 888.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;756 | 95.9332 | 297.8299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 756 | 35609.756 | 888.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;766 | 95.9332 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 766 | 35609.766 | 888.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;776 | 95.9332 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 776 | 35609.776 | 888.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;786 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 786 | 35609.786 | 888.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;796 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 796 | 35609.796 | 888.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;806 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 806 | 35609.806 | 888.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;816 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 816 | 35609.816 | 888.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;826 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 826 | 35609.826 | 888.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;836 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 836 | 35609.836 | 888.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;846 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 846 | 35609.846 | 888.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;856 | 95.9342 | 297.8096 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 856 | 35609.856 | 888.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;866 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 866 | 35609.866 | 888.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;876 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 876 | 35609.876 | 888.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;886 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 886 | 35609.886 | 888.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;896 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 896 | 35609.896 | 888.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;906 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 906 | 35609.906 | 888.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;916 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 916 | 35609.916 | 888.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;926 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 926 | 35609.926 | 888.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;936 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 936 | 35609.936 | 888.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;946 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 946 | 35609.946 | 888.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;956 | 95.9342 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 956 | 35609.956 | 888.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;966 | 95.9342 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 966 | 35609.966 | 888.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;976 | 95.9342 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 976 | 35609.976 | 888.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;986 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 986 | 35609.986 | 888.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:29;996 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 29 | 996 | 35609.996 | 888.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;006 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 006 | 35610.006 | 888.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;016 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 016 | 35610.016 | 888.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;026 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 026 | 35610.026 | 888.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;036 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 036 | 35610.036 | 888.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;046 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 046 | 35610.046 | 888.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;056 | 95.9332 | 297.7776 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 056 | 35610.056 | 888.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;066 | 95.9332 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 066 | 35610.066 | 888.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;076 | 95.9332 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 076 | 35610.076 | 888.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;086 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 086 | 35610.086 | 888.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;096 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 096 | 35610.096 | 888.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;106 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 106 | 35610.106 | 888.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;116 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 116 | 35610.116 | 888.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;126 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 126 | 35610.126 | 888.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;136 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 136 | 35610.136 | 888.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;146 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 146 | 35610.146 | 888.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;156 | 95.9342 | 297.7785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 156 | 35610.156 | 888.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;166 | 95.9342 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 166 | 35610.166 | 888.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;176 | 95.9342 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 176 | 35610.176 | 888.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;186 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 186 | 35610.186 | 888.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;196 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 196 | 35610.196 | 888.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;206 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 206 | 35610.206 | 888.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;216 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 216 | 35610.216 | 888.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;226 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 226 | 35610.226 | 888.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;236 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 236 | 35610.236 | 888.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;246 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 246 | 35610.246 | 888.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;256 | 95.9332 | 297.7786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 256 | 35610.256 | 888.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;266 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 266 | 35610.266 | 888.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;276 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 276 | 35610.276 | 888.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;286 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 286 | 35610.286 | 888.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;296 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 296 | 35610.296 | 888.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;306 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 306 | 35610.306 | 888.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;316 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 316 | 35610.316 | 888.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;326 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 326 | 35610.326 | 888.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;336 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 336 | 35610.336 | 888.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;346 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 346 | 35610.346 | 888.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;356 | 95.9332 | 297.7851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 356 | 35610.356 | 888.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;366 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 366 | 35610.366 | 888.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;376 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 376 | 35610.376 | 888.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;386 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 386 | 35610.386 | 888.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;396 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 396 | 35610.396 | 888.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;406 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 406 | 35610.406 | 888.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;416 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 416 | 35610.416 | 888.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;426 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 426 | 35610.426 | 888.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;436 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 436 | 35610.436 | 888.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;446 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 446 | 35610.446 | 888.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;456 | 95.9332 | 297.7849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 456 | 35610.456 | 888.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;466 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 466 | 35610.466 | 888.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;476 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 476 | 35610.476 | 888.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;486 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 486 | 35610.486 | 888.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;496 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 496 | 35610.496 | 888.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;506 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 506 | 35610.506 | 888.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;516 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 516 | 35610.516 | 888.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;526 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 526 | 35610.526 | 888.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;536 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 536 | 35610.536 | 889
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;546 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 546 | 35610.546 | 889.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;556 | 95.9332 | 297.7553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 556 | 35610.556 | 889.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;566 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 566 | 35610.566 | 889.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;576 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 576 | 35610.576 | 889.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;586 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 586 | 35610.586 | 889.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;596 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 596 | 35610.596 | 889.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;606 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 606 | 35610.606 | 889.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;616 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 616 | 35610.616 | 889.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;626 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 626 | 35610.626 | 889.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;636 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 636 | 35610.636 | 889.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;646 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 646 | 35610.646 | 889.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;656 | 95.9332 | 297.7202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 656 | 35610.656 | 889.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;666 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 666 | 35610.666 | 889.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;676 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 676 | 35610.676 | 889.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;686 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 686 | 35610.686 | 889.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;696 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 696 | 35610.696 | 889.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;706 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 706 | 35610.706 | 889.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;716 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 716 | 35610.716 | 889.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;726 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 726 | 35610.726 | 889.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;736 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 736 | 35610.736 | 889.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;746 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 746 | 35610.746 | 889.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;756 | 95.9332 | 297.706 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 756 | 35610.756 | 889.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;766 | 95.9332 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 766 | 35610.766 | 889.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;776 | 95.9332 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 776 | 35610.776 | 889.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;786 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 786 | 35610.786 | 889.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;796 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 796 | 35610.796 | 889.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;806 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 806 | 35610.806 | 889.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;816 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 816 | 35610.816 | 889.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;826 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 826 | 35610.826 | 889.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;836 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 836 | 35610.836 | 889.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;846 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 846 | 35610.846 | 889.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;856 | 95.9322 | 297.7078 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 856 | 35610.856 | 889.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;866 | 95.9322 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 866 | 35610.866 | 889.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;876 | 95.9322 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 876 | 35610.876 | 889.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;886 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 886 | 35610.886 | 889.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;896 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 896 | 35610.896 | 889.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;906 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 906 | 35610.906 | 889.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;916 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 916 | 35610.916 | 889.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;926 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 926 | 35610.926 | 889.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;936 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 936 | 35610.936 | 889.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;946 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 946 | 35610.946 | 889.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;956 | 95.9332 | 297.7174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 956 | 35610.956 | 889.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;966 | 95.9332 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 966 | 35610.966 | 889.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;976 | 95.9332 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 976 | 35610.976 | 889.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;986 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 986 | 35610.986 | 889.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:30;996 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 30 | 996 | 35610.996 | 889.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;006 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 006 | 35611.006 | 889.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;016 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 016 | 35611.016 | 889.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;026 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 026 | 35611.026 | 889.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;036 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 036 | 35611.036 | 889.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;046 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 046 | 35611.046 | 889.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;056 | 95.9322 | 297.7323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 056 | 35611.056 | 889.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;066 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 066 | 35611.066 | 889.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;076 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 076 | 35611.076 | 889.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;086 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 086 | 35611.086 | 889.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;096 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 096 | 35611.096 | 889.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;106 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 106 | 35611.106 | 889.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;116 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 116 | 35611.116 | 889.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;126 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 126 | 35611.126 | 889.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;136 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 136 | 35611.136 | 889.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;146 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 146 | 35611.146 | 889.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;156 | 95.9322 | 297.7428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 156 | 35611.156 | 889.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;166 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 166 | 35611.166 | 889.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;176 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 176 | 35611.176 | 889.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;186 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 186 | 35611.186 | 889.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;196 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 196 | 35611.196 | 889.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;206 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 206 | 35611.206 | 889.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;216 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 216 | 35611.216 | 889.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;226 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 226 | 35611.226 | 889.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;236 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 236 | 35611.236 | 889.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;246 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 246 | 35611.246 | 889.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;256 | 95.9322 | 297.7372 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 256 | 35611.256 | 889.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;266 | 95.9322 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 266 | 35611.266 | 889.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;276 | 95.9322 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 276 | 35611.276 | 889.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;286 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 286 | 35611.286 | 889.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;296 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 296 | 35611.296 | 889.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;306 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 306 | 35611.306 | 889.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;316 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 316 | 35611.316 | 889.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;326 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 326 | 35611.326 | 889.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;336 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 336 | 35611.336 | 889.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;346 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 346 | 35611.346 | 889.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;356 | 95.9312 | 297.731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 356 | 35611.356 | 889.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;366 | 95.9312 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 366 | 35611.366 | 889.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;376 | 95.9312 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 376 | 35611.376 | 889.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;386 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 386 | 35611.386 | 889.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;396 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 396 | 35611.396 | 889.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;406 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 406 | 35611.406 | 889.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;416 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 416 | 35611.416 | 889.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;426 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 426 | 35611.426 | 889.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;436 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 436 | 35611.436 | 889.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;446 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 446 | 35611.446 | 889.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;456 | 95.9322 | 297.7381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 456 | 35611.456 | 889.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;466 | 95.9322 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 466 | 35611.466 | 889.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;476 | 95.9322 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 476 | 35611.476 | 889.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;486 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 486 | 35611.486 | 889.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;496 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 496 | 35611.496 | 889.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;506 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 506 | 35611.506 | 889.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;516 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 516 | 35611.516 | 889.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;526 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 526 | 35611.526 | 889.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;536 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 536 | 35611.536 | 890
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;546 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 546 | 35611.546 | 890.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;556 | 95.9332 | 297.7494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 556 | 35611.556 | 890.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;566 | 95.9332 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 566 | 35611.566 | 890.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;576 | 95.9332 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 576 | 35611.576 | 890.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;586 | 95.9332 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 586 | 35611.586 | 890.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;596 | 95.9332 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 596 | 35611.596 | 890.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;606 | 95.9332 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 606 | 35611.606 | 890.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;616 | 95.9322 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 616 | 35611.616 | 890.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;626 | 95.9322 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 626 | 35611.626 | 890.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;636 | 95.9322 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 636 | 35611.636 | 890.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;646 | 95.9322 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 646 | 35611.646 | 890.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;656 | 95.9322 | 297.7602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 656 | 35611.656 | 890.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;666 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 666 | 35611.666 | 890.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;676 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 676 | 35611.676 | 890.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;686 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 686 | 35611.686 | 890.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;696 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 696 | 35611.696 | 890.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;706 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 706 | 35611.706 | 890.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;716 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 716 | 35611.716 | 890.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;726 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 726 | 35611.726 | 890.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;736 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 736 | 35611.736 | 890.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;746 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 746 | 35611.746 | 890.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;756 | 95.9322 | 297.7741 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 756 | 35611.756 | 890.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;766 | 95.9322 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 766 | 35611.766 | 890.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;776 | 95.9322 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 776 | 35611.776 | 890.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;786 | 95.9322 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 786 | 35611.786 | 890.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;796 | 95.9322 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 796 | 35611.796 | 890.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;806 | 95.9322 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 806 | 35611.806 | 890.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;816 | 95.9332 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 816 | 35611.816 | 890.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;826 | 95.9332 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 826 | 35611.826 | 890.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;836 | 95.9332 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 836 | 35611.836 | 890.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;846 | 95.9332 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 846 | 35611.846 | 890.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;856 | 95.9332 | 297.7812 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 856 | 35611.856 | 890.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;866 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 866 | 35611.866 | 890.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;876 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 876 | 35611.876 | 890.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;886 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 886 | 35611.886 | 890.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;896 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 896 | 35611.896 | 890.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;906 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 906 | 35611.906 | 890.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;916 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 916 | 35611.916 | 890.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;926 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 926 | 35611.926 | 890.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;936 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 936 | 35611.936 | 890.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;946 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 946 | 35611.946 | 890.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;956 | 95.9332 | 297.7715 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 956 | 35611.956 | 890.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;966 | 95.9332 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 966 | 35611.966 | 890.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;976 | 95.9332 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 976 | 35611.976 | 890.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;986 | 95.9332 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 986 | 35611.986 | 890.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:31;996 | 95.9332 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 31 | 996 | 35611.996 | 890.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;006 | 95.9332 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 006 | 35612.006 | 890.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;016 | 95.9322 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 016 | 35612.016 | 890.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;026 | 95.9322 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 026 | 35612.026 | 890.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;036 | 95.9322 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 036 | 35612.036 | 890.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;046 | 95.9322 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 046 | 35612.046 | 890.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;056 | 95.9322 | 297.7648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 056 | 35612.056 | 890.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;066 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 066 | 35612.066 | 890.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;076 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 076 | 35612.076 | 890.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;086 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 086 | 35612.086 | 890.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;096 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 096 | 35612.096 | 890.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;106 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 106 | 35612.106 | 890.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;116 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 116 | 35612.116 | 890.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;126 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 126 | 35612.126 | 890.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;136 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 136 | 35612.136 | 890.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;146 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 146 | 35612.146 | 890.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;156 | 95.9322 | 297.772 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 156 | 35612.156 | 890.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;166 | 95.9322 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 166 | 35612.166 | 890.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;176 | 95.9322 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 176 | 35612.176 | 890.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;186 | 95.9322 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 186 | 35612.186 | 890.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;196 | 95.9322 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 196 | 35612.196 | 890.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;206 | 95.9322 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 206 | 35612.206 | 890.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;216 | 95.9332 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 216 | 35612.216 | 890.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;226 | 95.9332 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 226 | 35612.226 | 890.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;236 | 95.9332 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 236 | 35612.236 | 890.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;246 | 95.9332 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 246 | 35612.246 | 890.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;256 | 95.9332 | 297.7731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 256 | 35612.256 | 890.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;266 | 95.9332 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 266 | 35612.266 | 890.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;276 | 95.9332 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 276 | 35612.276 | 890.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;286 | 95.9332 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 286 | 35612.286 | 890.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;296 | 95.9332 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 296 | 35612.296 | 890.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;306 | 95.9332 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 306 | 35612.306 | 890.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;316 | 95.9322 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 316 | 35612.316 | 890.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;326 | 95.9322 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 326 | 35612.326 | 890.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;336 | 95.9322 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 336 | 35612.336 | 890.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;346 | 95.9322 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 346 | 35612.346 | 890.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;356 | 95.9322 | 297.7667 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 356 | 35612.356 | 890.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;366 | 95.9322 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 366 | 35612.366 | 890.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;376 | 95.9322 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 376 | 35612.376 | 890.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;386 | 95.9322 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 386 | 35612.386 | 890.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;396 | 95.9322 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 396 | 35612.396 | 890.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;406 | 95.9322 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 406 | 35612.406 | 890.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;416 | 95.9312 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 416 | 35612.416 | 890.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;426 | 95.9312 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 426 | 35612.426 | 890.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;436 | 95.9312 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 436 | 35612.436 | 890.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;446 | 95.9312 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 446 | 35612.446 | 890.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;456 | 95.9312 | 297.7727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 456 | 35612.456 | 890.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;466 | 95.9312 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 466 | 35612.466 | 890.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;476 | 95.9312 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 476 | 35612.476 | 890.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;486 | 95.9312 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 486 | 35612.486 | 890.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;496 | 95.9312 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 496 | 35612.496 | 890.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;506 | 95.9312 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 506 | 35612.506 | 890.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;516 | 95.9322 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 516 | 35612.516 | 890.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;526 | 95.9322 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 526 | 35612.526 | 890.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;536 | 95.9322 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 536 | 35612.536 | 891
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;546 | 95.9322 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 546 | 35612.546 | 891.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;556 | 95.9322 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 556 | 35612.556 | 891.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;566 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 566 | 35612.566 | 891.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;576 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 576 | 35612.576 | 891.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;586 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 586 | 35612.586 | 891.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;596 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 596 | 35612.596 | 891.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;606 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 606 | 35612.606 | 891.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;616 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 616 | 35612.616 | 891.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;626 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 626 | 35612.626 | 891.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;636 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 636 | 35612.636 | 891.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;646 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 646 | 35612.646 | 891.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;656 | 95.9322 | 297.766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 656 | 35612.656 | 891.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;666 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 666 | 35612.666 | 891.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;676 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 676 | 35612.676 | 891.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;686 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 686 | 35612.686 | 891.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;696 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 696 | 35612.696 | 891.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;706 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 706 | 35612.706 | 891.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;716 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 716 | 35612.716 | 891.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;726 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 726 | 35612.726 | 891.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;736 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 736 | 35612.736 | 891.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;746 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 746 | 35612.746 | 891.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;756 | 95.9322 | 297.7535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 756 | 35612.756 | 891.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;766 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 766 | 35612.766 | 891.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;776 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 776 | 35612.776 | 891.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;786 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 786 | 35612.786 | 891.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;796 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 796 | 35612.796 | 891.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;806 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 806 | 35612.806 | 891.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;816 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 816 | 35612.816 | 891.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;826 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 826 | 35612.826 | 891.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;836 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 836 | 35612.836 | 891.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;846 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 846 | 35612.846 | 891.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;856 | 95.9322 | 297.7495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 856 | 35612.856 | 891.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;866 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 866 | 35612.866 | 891.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;876 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 876 | 35612.876 | 891.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;886 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 886 | 35612.886 | 891.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;896 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 896 | 35612.896 | 891.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;906 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 906 | 35612.906 | 891.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;916 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 916 | 35612.916 | 891.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;926 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 926 | 35612.926 | 891.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;936 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 936 | 35612.936 | 891.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;946 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 946 | 35612.946 | 891.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;956 | 95.9322 | 297.7363 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 956 | 35612.956 | 891.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;966 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 966 | 35612.966 | 891.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;976 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 976 | 35612.976 | 891.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;986 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 986 | 35612.986 | 891.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:32;996 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 32 | 996 | 35612.996 | 891.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;006 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 006 | 35613.006 | 891.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;016 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 016 | 35613.016 | 891.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;026 | 95.9322 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 026 | 35613.026 | 891.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;036 | 95.9312 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 036 | 35613.036 | 891.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;046 | 95.9312 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 046 | 35613.046 | 891.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;056 | 95.9312 | 297.7185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 056 | 35613.056 | 891.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;066 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 066 | 35613.066 | 891.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;076 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 076 | 35613.076 | 891.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;086 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 086 | 35613.086 | 891.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;096 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 096 | 35613.096 | 891.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;106 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 106 | 35613.106 | 891.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;116 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 116 | 35613.116 | 891.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;126 | 95.9312 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 126 | 35613.126 | 891.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;136 | 95.9322 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 136 | 35613.136 | 891.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;146 | 95.9322 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 146 | 35613.146 | 891.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;156 | 95.9322 | 297.719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 156 | 35613.156 | 891.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;166 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 166 | 35613.166 | 891.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;176 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 176 | 35613.176 | 891.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;186 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 186 | 35613.186 | 891.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;196 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 196 | 35613.196 | 891.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;206 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 206 | 35613.206 | 891.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;216 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 216 | 35613.216 | 891.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;226 | 95.9322 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 226 | 35613.226 | 891.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;236 | 95.9312 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 236 | 35613.236 | 891.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;246 | 95.9312 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 246 | 35613.246 | 891.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;256 | 95.9312 | 297.7252 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 256 | 35613.256 | 891.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;266 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 266 | 35613.266 | 891.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;276 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 276 | 35613.276 | 891.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;286 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 286 | 35613.286 | 891.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;296 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 296 | 35613.296 | 891.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;306 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 306 | 35613.306 | 891.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;316 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 316 | 35613.316 | 891.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;326 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 326 | 35613.326 | 891.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;336 | 95.9302 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 336 | 35613.336 | 891.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;346 | 95.9302 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 346 | 35613.346 | 891.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;356 | 95.9302 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 356 | 35613.356 | 891.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;366 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 366 | 35613.366 | 891.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;376 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 376 | 35613.376 | 891.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;386 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 386 | 35613.386 | 891.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;396 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 396 | 35613.396 | 891.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;406 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 406 | 35613.406 | 891.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;416 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 416 | 35613.416 | 891.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;426 | 95.9302 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 426 | 35613.426 | 891.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;436 | 95.9322 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 436 | 35613.436 | 891.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;446 | 95.9322 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 446 | 35613.446 | 891.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;456 | 95.9322 | 297.7144 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 456 | 35613.456 | 891.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;466 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 466 | 35613.466 | 891.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;476 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 476 | 35613.476 | 891.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;486 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 486 | 35613.486 | 891.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;496 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 496 | 35613.496 | 891.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;506 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 506 | 35613.506 | 891.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;516 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 516 | 35613.516 | 891.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;526 | 95.9322 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 526 | 35613.526 | 891.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;536 | 95.9332 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 536 | 35613.536 | 892
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;546 | 95.9332 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 546 | 35613.546 | 892.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;556 | 95.9332 | 297.7119 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 556 | 35613.556 | 892.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;566 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 566 | 35613.566 | 892.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;576 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 576 | 35613.576 | 892.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;586 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 586 | 35613.586 | 892.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;596 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 596 | 35613.596 | 892.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;606 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 606 | 35613.606 | 892.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;616 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 616 | 35613.616 | 892.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;626 | 95.9332 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 626 | 35613.626 | 892.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;636 | 95.9322 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 636 | 35613.636 | 892.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;646 | 95.9322 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 646 | 35613.646 | 892.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;656 | 95.9322 | 297.6906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 656 | 35613.656 | 892.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;666 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 666 | 35613.666 | 892.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;676 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 676 | 35613.676 | 892.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;686 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 686 | 35613.686 | 892.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;696 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 696 | 35613.696 | 892.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;706 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 706 | 35613.706 | 892.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;716 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 716 | 35613.716 | 892.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;726 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 726 | 35613.726 | 892.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;736 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 736 | 35613.736 | 892.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;746 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 746 | 35613.746 | 892.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;756 | 95.9322 | 297.6639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 756 | 35613.756 | 892.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;766 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 766 | 35613.766 | 892.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;776 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 776 | 35613.776 | 892.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;786 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 786 | 35613.786 | 892.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;796 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 796 | 35613.796 | 892.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;806 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 806 | 35613.806 | 892.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;816 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 816 | 35613.816 | 892.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;826 | 95.9322 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 826 | 35613.826 | 892.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;836 | 95.9312 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 836 | 35613.836 | 892.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;846 | 95.9312 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 846 | 35613.846 | 892.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;856 | 95.9312 | 297.6646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 856 | 35613.856 | 892.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;866 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 866 | 35613.866 | 892.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;876 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 876 | 35613.876 | 892.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;886 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 886 | 35613.886 | 892.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;896 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 896 | 35613.896 | 892.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;906 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 906 | 35613.906 | 892.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;916 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 916 | 35613.916 | 892.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;926 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 926 | 35613.926 | 892.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;936 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 936 | 35613.936 | 892.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;946 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 946 | 35613.946 | 892.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;956 | 95.9312 | 297.676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 956 | 35613.956 | 892.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;966 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 966 | 35613.966 | 892.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;976 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 976 | 35613.976 | 892.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;986 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 986 | 35613.986 | 892.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:33;996 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 33 | 996 | 35613.996 | 892.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;006 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 006 | 35614.006 | 892.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;016 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 016 | 35614.016 | 892.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;026 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 026 | 35614.026 | 892.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;036 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 036 | 35614.036 | 892.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;046 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 046 | 35614.046 | 892.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;056 | 95.9312 | 297.6768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 056 | 35614.056 | 892.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;066 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 066 | 35614.066 | 892.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;076 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 076 | 35614.076 | 892.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;086 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 086 | 35614.086 | 892.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;096 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 096 | 35614.096 | 892.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;106 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 106 | 35614.106 | 892.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;116 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 116 | 35614.116 | 892.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;126 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 126 | 35614.126 | 892.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;136 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 136 | 35614.136 | 892.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;146 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 146 | 35614.146 | 892.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;156 | 95.9312 | 297.6811 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 156 | 35614.156 | 892.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;166 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 166 | 35614.166 | 892.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;176 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 176 | 35614.176 | 892.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;186 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 186 | 35614.186 | 892.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;196 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 196 | 35614.196 | 892.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;206 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 206 | 35614.206 | 892.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;216 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 216 | 35614.216 | 892.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;226 | 95.9312 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 226 | 35614.226 | 892.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;236 | 95.9322 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 236 | 35614.236 | 892.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;246 | 95.9322 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 246 | 35614.246 | 892.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;256 | 95.9322 | 297.687 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 256 | 35614.256 | 892.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;266 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 266 | 35614.266 | 892.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;276 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 276 | 35614.276 | 892.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;286 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 286 | 35614.286 | 892.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;296 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 296 | 35614.296 | 892.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;306 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 306 | 35614.306 | 892.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;316 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 316 | 35614.316 | 892.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;326 | 95.9322 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 326 | 35614.326 | 892.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;336 | 95.9302 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 336 | 35614.336 | 892.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;346 | 95.9302 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 346 | 35614.346 | 892.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;356 | 95.9302 | 297.6712 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 356 | 35614.356 | 892.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;366 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 366 | 35614.366 | 892.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;376 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 376 | 35614.376 | 892.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;386 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 386 | 35614.386 | 892.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;396 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 396 | 35614.396 | 892.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;406 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 406 | 35614.406 | 892.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;416 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 416 | 35614.416 | 892.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;426 | 95.9302 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 426 | 35614.426 | 892.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;436 | 95.9312 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 436 | 35614.436 | 892.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;446 | 95.9312 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 446 | 35614.446 | 892.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;456 | 95.9312 | 297.6537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 456 | 35614.456 | 892.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;466 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 466 | 35614.466 | 892.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;476 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 476 | 35614.476 | 892.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;486 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 486 | 35614.486 | 892.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;496 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 496 | 35614.496 | 892.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;506 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 506 | 35614.506 | 892.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;516 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 516 | 35614.516 | 892.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;526 | 95.9312 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 526 | 35614.526 | 892.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;536 | 95.9302 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 536 | 35614.536 | 893
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;546 | 95.9302 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 546 | 35614.546 | 893.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;556 | 95.9302 | 297.6677 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 556 | 35614.556 | 893.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;566 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 566 | 35614.566 | 893.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;576 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 576 | 35614.576 | 893.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;586 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 586 | 35614.586 | 893.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;596 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 596 | 35614.596 | 893.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;606 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 606 | 35614.606 | 893.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;616 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 616 | 35614.616 | 893.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;626 | 95.9302 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 626 | 35614.626 | 893.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;636 | 95.9312 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 636 | 35614.636 | 893.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;646 | 95.9312 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 646 | 35614.646 | 893.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;656 | 95.9312 | 297.6853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 656 | 35614.656 | 893.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;666 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 666 | 35614.666 | 893.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;676 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 676 | 35614.676 | 893.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;686 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 686 | 35614.686 | 893.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;696 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 696 | 35614.696 | 893.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;706 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 706 | 35614.706 | 893.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;716 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 716 | 35614.716 | 893.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;726 | 95.9312 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 726 | 35614.726 | 893.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;736 | 95.9302 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 736 | 35614.736 | 893.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;746 | 95.9302 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 746 | 35614.746 | 893.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;756 | 95.9302 | 297.6843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 756 | 35614.756 | 893.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;766 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 766 | 35614.766 | 893.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;776 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 776 | 35614.776 | 893.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;786 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 786 | 35614.786 | 893.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;796 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 796 | 35614.796 | 893.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;806 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 806 | 35614.806 | 893.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;816 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 816 | 35614.816 | 893.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;826 | 95.9302 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 826 | 35614.826 | 893.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;836 | 95.9322 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 836 | 35614.836 | 893.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;846 | 95.9322 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 846 | 35614.846 | 893.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;856 | 95.9322 | 297.6918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 856 | 35614.856 | 893.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;866 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 866 | 35614.866 | 893.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;876 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 876 | 35614.876 | 893.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;886 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 886 | 35614.886 | 893.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;896 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 896 | 35614.896 | 893.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;906 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 906 | 35614.906 | 893.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;916 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 916 | 35614.916 | 893.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;926 | 95.9322 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 926 | 35614.926 | 893.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;936 | 95.9312 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 936 | 35614.936 | 893.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;946 | 95.9312 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 946 | 35614.946 | 893.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;956 | 95.9312 | 297.7036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 956 | 35614.956 | 893.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;966 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 966 | 35614.966 | 893.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;976 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 976 | 35614.976 | 893.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;986 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 986 | 35614.986 | 893.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:34;996 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 34 | 996 | 35614.996 | 893.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;006 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 006 | 35615.006 | 893.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;016 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 016 | 35615.016 | 893.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;026 | 95.9312 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 026 | 35615.026 | 893.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;036 | 95.9322 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 036 | 35615.036 | 893.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;046 | 95.9322 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 046 | 35615.046 | 893.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;056 | 95.9322 | 297.6855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 056 | 35615.056 | 893.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;066 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 066 | 35615.066 | 893.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;076 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 076 | 35615.076 | 893.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;086 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 086 | 35615.086 | 893.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;096 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 096 | 35615.096 | 893.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;106 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 106 | 35615.106 | 893.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;116 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 116 | 35615.116 | 893.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;126 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 126 | 35615.126 | 893.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;136 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 136 | 35615.136 | 893.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;146 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 146 | 35615.146 | 893.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;156 | 95.9322 | 297.6634 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 156 | 35615.156 | 893.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;166 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 166 | 35615.166 | 893.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;176 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 176 | 35615.176 | 893.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;186 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 186 | 35615.186 | 893.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;196 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 196 | 35615.196 | 893.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;206 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 206 | 35615.206 | 893.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;216 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 216 | 35615.216 | 893.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;226 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 226 | 35615.226 | 893.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;236 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 236 | 35615.236 | 893.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;246 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 246 | 35615.246 | 893.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;256 | 95.9322 | 297.6745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 256 | 35615.256 | 893.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;266 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 266 | 35615.266 | 893.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;276 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 276 | 35615.276 | 893.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;286 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 286 | 35615.286 | 893.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;296 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 296 | 35615.296 | 893.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;306 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 306 | 35615.306 | 893.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;316 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 316 | 35615.316 | 893.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;326 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 326 | 35615.326 | 893.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;336 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 336 | 35615.336 | 893.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;346 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 346 | 35615.346 | 893.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;356 | 95.9322 | 297.6957 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 356 | 35615.356 | 893.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;366 | 95.9322 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 366 | 35615.366 | 893.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;376 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 376 | 35615.376 | 893.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;386 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 386 | 35615.386 | 893.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;396 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 396 | 35615.396 | 893.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;406 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 406 | 35615.406 | 893.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;416 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 416 | 35615.416 | 893.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;426 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 426 | 35615.426 | 893.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;436 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 436 | 35615.436 | 893.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;446 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 446 | 35615.446 | 893.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;456 | 95.9302 | 297.7077 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 456 | 35615.456 | 893.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;466 | 95.9302 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 466 | 35615.466 | 893.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;476 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 476 | 35615.476 | 893.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;486 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 486 | 35615.486 | 893.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;496 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 496 | 35615.496 | 893.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;506 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 506 | 35615.506 | 893.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;516 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 516 | 35615.516 | 893.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;526 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 526 | 35615.526 | 893.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;536 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 536 | 35615.536 | 894
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;546 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 546 | 35615.546 | 894.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;556 | 95.9312 | 297.7173 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 556 | 35615.556 | 894.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;566 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 566 | 35615.566 | 894.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;576 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 576 | 35615.576 | 894.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;586 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 586 | 35615.586 | 894.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;596 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 596 | 35615.596 | 894.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;606 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 606 | 35615.606 | 894.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;616 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 616 | 35615.616 | 894.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;626 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 626 | 35615.626 | 894.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;636 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 636 | 35615.636 | 894.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;646 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 646 | 35615.646 | 894.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;656 | 95.9312 | 297.7193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 656 | 35615.656 | 894.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;666 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 666 | 35615.666 | 894.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;676 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 676 | 35615.676 | 894.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;686 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 686 | 35615.686 | 894.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;696 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 696 | 35615.696 | 894.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;706 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 706 | 35615.706 | 894.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;716 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 716 | 35615.716 | 894.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;726 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 726 | 35615.726 | 894.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;736 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 736 | 35615.736 | 894.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;746 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 746 | 35615.746 | 894.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;756 | 95.9312 | 297.703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 756 | 35615.756 | 894.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;766 | 95.9312 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 766 | 35615.766 | 894.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;776 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 776 | 35615.776 | 894.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;786 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 786 | 35615.786 | 894.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;796 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 796 | 35615.796 | 894.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;806 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 806 | 35615.806 | 894.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;816 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 816 | 35615.816 | 894.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;826 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 826 | 35615.826 | 894.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;836 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 836 | 35615.836 | 894.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;846 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 846 | 35615.846 | 894.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;856 | 95.9322 | 297.6982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 856 | 35615.856 | 894.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;866 | 95.9322 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 866 | 35615.866 | 894.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;876 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 876 | 35615.876 | 894.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;886 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 886 | 35615.886 | 894.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;896 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 896 | 35615.896 | 894.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;906 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 906 | 35615.906 | 894.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;916 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 916 | 35615.916 | 894.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;926 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 926 | 35615.926 | 894.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;936 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 936 | 35615.936 | 894.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;946 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 946 | 35615.946 | 894.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;956 | 95.9312 | 297.7304 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 956 | 35615.956 | 894.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;966 | 95.9312 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 966 | 35615.966 | 894.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;976 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 976 | 35615.976 | 894.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;986 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 986 | 35615.986 | 894.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:35;996 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 35 | 996 | 35615.996 | 894.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;006 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 006 | 35616.006 | 894.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;016 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 016 | 35616.016 | 894.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;026 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 026 | 35616.026 | 894.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;036 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 036 | 35616.036 | 894.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;046 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 046 | 35616.046 | 894.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;056 | 95.9302 | 297.7646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 056 | 35616.056 | 894.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;066 | 95.9302 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 066 | 35616.066 | 894.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;076 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 076 | 35616.076 | 894.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;086 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 086 | 35616.086 | 894.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;096 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 096 | 35616.096 | 894.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;106 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 106 | 35616.106 | 894.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;116 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 116 | 35616.116 | 894.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;126 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 126 | 35616.126 | 894.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;136 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 136 | 35616.136 | 894.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;146 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 146 | 35616.146 | 894.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;156 | 95.9292 | 297.7814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 156 | 35616.156 | 894.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;166 | 95.9292 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 166 | 35616.166 | 894.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;176 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 176 | 35616.176 | 894.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;186 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 186 | 35616.186 | 894.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;196 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 196 | 35616.196 | 894.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;206 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 206 | 35616.206 | 894.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;216 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 216 | 35616.216 | 894.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;226 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 226 | 35616.226 | 894.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;236 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 236 | 35616.236 | 894.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;246 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 246 | 35616.246 | 894.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;256 | 95.9302 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 256 | 35616.256 | 894.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;266 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 266 | 35616.266 | 894.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;276 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 276 | 35616.276 | 894.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;286 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 286 | 35616.286 | 894.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;296 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 296 | 35616.296 | 894.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;306 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 306 | 35616.306 | 894.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;316 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 316 | 35616.316 | 894.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;326 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 326 | 35616.326 | 894.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;336 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 336 | 35616.336 | 894.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;346 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 346 | 35616.346 | 894.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;356 | 95.9302 | 297.807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 356 | 35616.356 | 894.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;366 | 95.9302 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 366 | 35616.366 | 894.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;376 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 376 | 35616.376 | 894.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;386 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 386 | 35616.386 | 894.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;396 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 396 | 35616.396 | 894.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;406 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 406 | 35616.406 | 894.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;416 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 416 | 35616.416 | 894.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;426 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 426 | 35616.426 | 894.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;436 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 436 | 35616.436 | 894.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;446 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 446 | 35616.446 | 894.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;456 | 95.9282 | 297.7935 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 456 | 35616.456 | 894.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;466 | 95.9282 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 466 | 35616.466 | 894.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;476 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 476 | 35616.476 | 894.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;486 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 486 | 35616.486 | 894.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;496 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 496 | 35616.496 | 894.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;506 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 506 | 35616.506 | 894.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;516 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 516 | 35616.516 | 894.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;526 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 526 | 35616.526 | 894.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;536 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 536 | 35616.536 | 895
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;546 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 546 | 35616.546 | 895.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;556 | 95.9292 | 297.7939 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 556 | 35616.556 | 895.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;566 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 566 | 35616.566 | 895.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;576 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 576 | 35616.576 | 895.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;586 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 586 | 35616.586 | 895.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;596 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 596 | 35616.596 | 895.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;606 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 606 | 35616.606 | 895.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;616 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 616 | 35616.616 | 895.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;626 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 626 | 35616.626 | 895.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;636 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 636 | 35616.636 | 895.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;646 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 646 | 35616.646 | 895.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;656 | 95.9292 | 297.8329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 656 | 35616.656 | 895.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;666 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 666 | 35616.666 | 895.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;676 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 676 | 35616.676 | 895.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;686 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 686 | 35616.686 | 895.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;696 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 696 | 35616.696 | 895.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;706 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 706 | 35616.706 | 895.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;716 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 716 | 35616.716 | 895.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;726 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 726 | 35616.726 | 895.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;736 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 736 | 35616.736 | 895.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;746 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 746 | 35616.746 | 895.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;756 | 95.9292 | 297.8679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 756 | 35616.756 | 895.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;766 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 766 | 35616.766 | 895.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;776 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 776 | 35616.776 | 895.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;786 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 786 | 35616.786 | 895.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;796 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 796 | 35616.796 | 895.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;806 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 806 | 35616.806 | 895.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;816 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 816 | 35616.816 | 895.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;826 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 826 | 35616.826 | 895.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;836 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 836 | 35616.836 | 895.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;846 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 846 | 35616.846 | 895.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;856 | 95.9292 | 297.8814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 856 | 35616.856 | 895.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;866 | 95.9292 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 866 | 35616.866 | 895.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;876 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 876 | 35616.876 | 895.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;886 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 886 | 35616.886 | 895.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;896 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 896 | 35616.896 | 895.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;906 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 906 | 35616.906 | 895.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;916 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 916 | 35616.916 | 895.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;926 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 926 | 35616.926 | 895.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;936 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 936 | 35616.936 | 895.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;946 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 946 | 35616.946 | 895.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;956 | 95.9302 | 297.8936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 956 | 35616.956 | 895.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;966 | 95.9302 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 966 | 35616.966 | 895.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;976 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 976 | 35616.976 | 895.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;986 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 986 | 35616.986 | 895.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:36;996 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 36 | 996 | 35616.996 | 895.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;006 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 006 | 35617.006 | 895.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;016 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 016 | 35617.016 | 895.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;026 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 026 | 35617.026 | 895.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;036 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 036 | 35617.036 | 895.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;046 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 046 | 35617.046 | 895.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;056 | 95.9292 | 297.9024 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 056 | 35617.056 | 895.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;066 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 066 | 35617.066 | 895.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;076 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 076 | 35617.076 | 895.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;086 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 086 | 35617.086 | 895.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;096 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 096 | 35617.096 | 895.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;106 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 106 | 35617.106 | 895.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;116 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 116 | 35617.116 | 895.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;126 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 126 | 35617.126 | 895.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;136 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 136 | 35617.136 | 895.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;146 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 146 | 35617.146 | 895.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;156 | 95.9292 | 297.8989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 156 | 35617.156 | 895.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;166 | 95.9292 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 166 | 35617.166 | 895.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;176 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 176 | 35617.176 | 895.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;186 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 186 | 35617.186 | 895.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;196 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 196 | 35617.196 | 895.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;206 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 206 | 35617.206 | 895.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;216 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 216 | 35617.216 | 895.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;226 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 226 | 35617.226 | 895.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;236 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 236 | 35617.236 | 895.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;246 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 246 | 35617.246 | 895.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;256 | 95.9302 | 297.9042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 256 | 35617.256 | 895.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;266 | 95.9302 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 266 | 35617.266 | 895.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;276 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 276 | 35617.276 | 895.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;286 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 286 | 35617.286 | 895.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;296 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 296 | 35617.296 | 895.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;306 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 306 | 35617.306 | 895.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;316 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 316 | 35617.316 | 895.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;326 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 326 | 35617.326 | 895.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;336 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 336 | 35617.336 | 895.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;346 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 346 | 35617.346 | 895.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;356 | 95.9292 | 297.9267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 356 | 35617.356 | 895.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;366 | 95.9292 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 366 | 35617.366 | 895.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;376 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 376 | 35617.376 | 895.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;386 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 386 | 35617.386 | 895.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;396 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 396 | 35617.396 | 895.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;406 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 406 | 35617.406 | 895.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;416 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 416 | 35617.416 | 895.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;426 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 426 | 35617.426 | 895.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;436 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 436 | 35617.436 | 895.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;446 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 446 | 35617.446 | 895.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;456 | 95.9302 | 297.9282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 456 | 35617.456 | 895.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;466 | 95.9302 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 466 | 35617.466 | 895.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;476 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 476 | 35617.476 | 895.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;486 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 486 | 35617.486 | 895.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;496 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 496 | 35617.496 | 895.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;506 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 506 | 35617.506 | 895.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;516 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 516 | 35617.516 | 895.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;526 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 526 | 35617.526 | 895.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;536 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 536 | 35617.536 | 896
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;546 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 546 | 35617.546 | 896.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;556 | 95.9292 | 297.9074 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 556 | 35617.556 | 896.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;566 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 566 | 35617.566 | 896.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;576 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 576 | 35617.576 | 896.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;586 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 586 | 35617.586 | 896.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;596 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 596 | 35617.596 | 896.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;606 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 606 | 35617.606 | 896.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;616 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 616 | 35617.616 | 896.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;626 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 626 | 35617.626 | 896.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;636 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 636 | 35617.636 | 896.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;646 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 646 | 35617.646 | 896.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;656 | 95.9292 | 297.9037 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 656 | 35617.656 | 896.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;666 | 95.9292 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 666 | 35617.666 | 896.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;676 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 676 | 35617.676 | 896.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;686 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 686 | 35617.686 | 896.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;696 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 696 | 35617.696 | 896.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;706 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 706 | 35617.706 | 896.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;716 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 716 | 35617.716 | 896.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;726 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 726 | 35617.726 | 896.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;736 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 736 | 35617.736 | 896.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;746 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 746 | 35617.746 | 896.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;756 | 95.9282 | 297.9141 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 756 | 35617.756 | 896.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;766 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 766 | 35617.766 | 896.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;776 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 776 | 35617.776 | 896.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;786 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 786 | 35617.786 | 896.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;796 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 796 | 35617.796 | 896.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;806 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 806 | 35617.806 | 896.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;816 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 816 | 35617.816 | 896.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;826 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 826 | 35617.826 | 896.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;836 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 836 | 35617.836 | 896.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;846 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 846 | 35617.846 | 896.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;856 | 95.9282 | 297.9201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 856 | 35617.856 | 896.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;866 | 95.9282 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 866 | 35617.866 | 896.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;876 | 95.9282 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 876 | 35617.876 | 896.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;886 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 886 | 35617.886 | 896.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;896 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 896 | 35617.896 | 896.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;906 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 906 | 35617.906 | 896.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;916 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 916 | 35617.916 | 896.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;926 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 926 | 35617.926 | 896.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;936 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 936 | 35617.936 | 896.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;946 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 946 | 35617.946 | 896.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;956 | 95.9292 | 297.9229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 956 | 35617.956 | 896.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;966 | 95.9292 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 966 | 35617.966 | 896.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;976 | 95.9292 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 976 | 35617.976 | 896.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;986 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 986 | 35617.986 | 896.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:37;996 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 37 | 996 | 35617.996 | 896.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;006 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 006 | 35618.006 | 896.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;016 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 016 | 35618.016 | 896.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;026 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 026 | 35618.026 | 896.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;036 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 036 | 35618.036 | 896.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;046 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 046 | 35618.046 | 896.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;056 | 95.9282 | 297.9299 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 056 | 35618.056 | 896.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;066 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 066 | 35618.066 | 896.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;076 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 076 | 35618.076 | 896.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;086 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 086 | 35618.086 | 896.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;096 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 096 | 35618.096 | 896.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;106 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 106 | 35618.106 | 896.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;116 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 116 | 35618.116 | 896.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;126 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 126 | 35618.126 | 896.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;136 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 136 | 35618.136 | 896.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;146 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 146 | 35618.146 | 896.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;156 | 95.9282 | 297.9383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 156 | 35618.156 | 896.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;166 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 166 | 35618.166 | 896.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;176 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 176 | 35618.176 | 896.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;186 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 186 | 35618.186 | 896.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;196 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 196 | 35618.196 | 896.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;206 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 206 | 35618.206 | 896.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;216 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 216 | 35618.216 | 896.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;226 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 226 | 35618.226 | 896.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;236 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 236 | 35618.236 | 896.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;246 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 246 | 35618.246 | 896.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;256 | 95.9282 | 297.9274 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 256 | 35618.256 | 896.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;266 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 266 | 35618.266 | 896.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;276 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 276 | 35618.276 | 896.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;286 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 286 | 35618.286 | 896.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;296 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 296 | 35618.296 | 896.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;306 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 306 | 35618.306 | 896.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;316 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 316 | 35618.316 | 896.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;326 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 326 | 35618.326 | 896.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;336 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 336 | 35618.336 | 896.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;346 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 346 | 35618.346 | 896.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;356 | 95.9282 | 297.9034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 356 | 35618.356 | 896.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;366 | 95.9282 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 366 | 35618.366 | 896.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;376 | 95.9282 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 376 | 35618.376 | 896.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;386 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 386 | 35618.386 | 896.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;396 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 396 | 35618.396 | 896.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;406 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 406 | 35618.406 | 896.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;416 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 416 | 35618.416 | 896.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;426 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 426 | 35618.426 | 896.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;436 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 436 | 35618.436 | 896.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;446 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 446 | 35618.446 | 896.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;456 | 95.9292 | 297.8938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 456 | 35618.456 | 896.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;466 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 466 | 35618.466 | 896.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;476 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 476 | 35618.476 | 896.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;486 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 486 | 35618.486 | 896.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;496 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 496 | 35618.496 | 896.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;506 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 506 | 35618.506 | 896.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;516 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 516 | 35618.516 | 896.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;526 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 526 | 35618.526 | 896.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;536 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 536 | 35618.536 | 897
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;546 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 546 | 35618.546 | 897.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;556 | 95.9292 | 297.8861 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 556 | 35618.556 | 897.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;566 | 95.9292 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 566 | 35618.566 | 897.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;576 | 95.9292 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 576 | 35618.576 | 897.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;586 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 586 | 35618.586 | 897.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;596 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 596 | 35618.596 | 897.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;606 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 606 | 35618.606 | 897.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;616 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 616 | 35618.616 | 897.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;626 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 626 | 35618.626 | 897.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;636 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 636 | 35618.636 | 897.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;646 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 646 | 35618.646 | 897.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;656 | 95.9282 | 297.8645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 656 | 35618.656 | 897.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;666 | 95.9282 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 666 | 35618.666 | 897.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;676 | 95.9282 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 676 | 35618.676 | 897.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;686 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 686 | 35618.686 | 897.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;696 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 696 | 35618.696 | 897.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;706 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 706 | 35618.706 | 897.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;716 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 716 | 35618.716 | 897.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;726 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 726 | 35618.726 | 897.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;736 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 736 | 35618.736 | 897.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;746 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 746 | 35618.746 | 897.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;756 | 95.9292 | 297.8529 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 756 | 35618.756 | 897.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;766 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 766 | 35618.766 | 897.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;776 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 776 | 35618.776 | 897.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;786 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 786 | 35618.786 | 897.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;796 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 796 | 35618.796 | 897.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;806 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 806 | 35618.806 | 897.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;816 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 816 | 35618.816 | 897.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;826 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 826 | 35618.826 | 897.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;836 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 836 | 35618.836 | 897.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;846 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 846 | 35618.846 | 897.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;856 | 95.9292 | 297.8565 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 856 | 35618.856 | 897.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;866 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 866 | 35618.866 | 897.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;876 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 876 | 35618.876 | 897.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;886 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 886 | 35618.886 | 897.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;896 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 896 | 35618.896 | 897.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;906 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 906 | 35618.906 | 897.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;916 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 916 | 35618.916 | 897.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;926 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 926 | 35618.926 | 897.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;936 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 936 | 35618.936 | 897.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;946 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 946 | 35618.946 | 897.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;956 | 95.9292 | 297.8475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 956 | 35618.956 | 897.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;966 | 95.9292 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 966 | 35618.966 | 897.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;976 | 95.9292 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 976 | 35618.976 | 897.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;986 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 986 | 35618.986 | 897.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:38;996 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 38 | 996 | 35618.996 | 897.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;006 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 006 | 35619.006 | 897.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;016 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 016 | 35619.016 | 897.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;026 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 026 | 35619.026 | 897.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;036 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 036 | 35619.036 | 897.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;046 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 046 | 35619.046 | 897.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;056 | 95.9272 | 297.8317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 056 | 35619.056 | 897.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;066 | 95.9272 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 066 | 35619.066 | 897.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;076 | 95.9272 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 076 | 35619.076 | 897.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;086 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 086 | 35619.086 | 897.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;096 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 096 | 35619.096 | 897.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;106 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 106 | 35619.106 | 897.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;116 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 116 | 35619.116 | 897.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;126 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 126 | 35619.126 | 897.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;136 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 136 | 35619.136 | 897.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;146 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 146 | 35619.146 | 897.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;156 | 95.9292 | 297.8335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 156 | 35619.156 | 897.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;166 | 95.9292 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 166 | 35619.166 | 897.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;176 | 95.9292 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 176 | 35619.176 | 897.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;186 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 186 | 35619.186 | 897.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;196 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 196 | 35619.196 | 897.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;206 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 206 | 35619.206 | 897.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;216 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 216 | 35619.216 | 897.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;226 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 226 | 35619.226 | 897.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;236 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 236 | 35619.236 | 897.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;246 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 246 | 35619.246 | 897.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;256 | 95.9272 | 297.8288 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 256 | 35619.256 | 897.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;266 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 266 | 35619.266 | 897.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;276 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 276 | 35619.276 | 897.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;286 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 286 | 35619.286 | 897.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;296 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 296 | 35619.296 | 897.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;306 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 306 | 35619.306 | 897.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;316 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 316 | 35619.316 | 897.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;326 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 326 | 35619.326 | 897.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;336 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 336 | 35619.336 | 897.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;346 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 346 | 35619.346 | 897.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;356 | 95.9272 | 297.7978 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 356 | 35619.356 | 897.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;366 | 95.9272 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 366 | 35619.366 | 897.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;376 | 95.9272 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 376 | 35619.376 | 897.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;386 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 386 | 35619.386 | 897.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;396 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 396 | 35619.396 | 897.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;406 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 406 | 35619.406 | 897.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;416 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 416 | 35619.416 | 897.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;426 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 426 | 35619.426 | 897.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;436 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 436 | 35619.436 | 897.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;446 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 446 | 35619.446 | 897.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;456 | 95.9282 | 297.7784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 456 | 35619.456 | 897.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;466 | 95.9282 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 466 | 35619.466 | 897.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;476 | 95.9282 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 476 | 35619.476 | 897.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;486 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 486 | 35619.486 | 897.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;496 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 496 | 35619.496 | 897.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;506 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 506 | 35619.506 | 897.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;516 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 516 | 35619.516 | 897.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;526 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 526 | 35619.526 | 897.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;536 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 536 | 35619.536 | 898
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;546 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 546 | 35619.546 | 898.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;556 | 95.9272 | 297.7803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 556 | 35619.556 | 898.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;566 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 566 | 35619.566 | 898.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;576 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 576 | 35619.576 | 898.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;586 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 586 | 35619.586 | 898.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;596 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 596 | 35619.596 | 898.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;606 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 606 | 35619.606 | 898.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;616 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 616 | 35619.616 | 898.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;626 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 626 | 35619.626 | 898.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;636 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 636 | 35619.636 | 898.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;646 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 646 | 35619.646 | 898.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;656 | 95.9272 | 297.7742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 656 | 35619.656 | 898.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;666 | 95.9272 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 666 | 35619.666 | 898.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;676 | 95.9272 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 676 | 35619.676 | 898.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;686 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 686 | 35619.686 | 898.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;696 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 696 | 35619.696 | 898.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;706 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 706 | 35619.706 | 898.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;716 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 716 | 35619.716 | 898.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;726 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 726 | 35619.726 | 898.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;736 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 736 | 35619.736 | 898.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;746 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 746 | 35619.746 | 898.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;756 | 95.9282 | 297.7709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 756 | 35619.756 | 898.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;766 | 95.9282 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 766 | 35619.766 | 898.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;776 | 95.9282 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 776 | 35619.776 | 898.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;786 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 786 | 35619.786 | 898.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;796 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 796 | 35619.796 | 898.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;806 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 806 | 35619.806 | 898.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;816 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 816 | 35619.816 | 898.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;826 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 826 | 35619.826 | 898.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;836 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 836 | 35619.836 | 898.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;846 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 846 | 35619.846 | 898.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;856 | 95.9272 | 297.7921 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 856 | 35619.856 | 898.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;866 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 866 | 35619.866 | 898.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;876 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 876 | 35619.876 | 898.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;886 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 886 | 35619.886 | 898.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;896 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 896 | 35619.896 | 898.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;906 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 906 | 35619.906 | 898.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;916 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 916 | 35619.916 | 898.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;926 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 926 | 35619.926 | 898.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;936 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 936 | 35619.936 | 898.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;946 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 946 | 35619.946 | 898.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;956 | 95.9272 | 297.8094 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 956 | 35619.956 | 898.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;966 | 95.9272 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 966 | 35619.966 | 898.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;976 | 95.9272 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 976 | 35619.976 | 898.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;986 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 986 | 35619.986 | 898.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:39;996 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 39 | 996 | 35619.996 | 898.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;006 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 006 | 35620.006 | 898.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;016 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 016 | 35620.016 | 898.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;026 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 026 | 35620.026 | 898.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;036 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 036 | 35620.036 | 898.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;046 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 046 | 35620.046 | 898.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;056 | 95.9262 | 297.804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 056 | 35620.056 | 898.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;066 | 95.9262 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 066 | 35620.066 | 898.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;076 | 95.9262 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 076 | 35620.076 | 898.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;086 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 086 | 35620.086 | 898.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;096 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 096 | 35620.096 | 898.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;106 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 106 | 35620.106 | 898.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;116 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 116 | 35620.116 | 898.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;126 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 126 | 35620.126 | 898.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;136 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 136 | 35620.136 | 898.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;146 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 146 | 35620.146 | 898.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;156 | 95.9282 | 297.8004 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 156 | 35620.156 | 898.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;166 | 95.9282 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 166 | 35620.166 | 898.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;176 | 95.9282 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 176 | 35620.176 | 898.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;186 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 186 | 35620.186 | 898.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;196 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 196 | 35620.196 | 898.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;206 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 206 | 35620.206 | 898.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;216 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 216 | 35620.216 | 898.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;226 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 226 | 35620.226 | 898.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;236 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 236 | 35620.236 | 898.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;246 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 246 | 35620.246 | 898.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;256 | 95.9272 | 297.8008 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 256 | 35620.256 | 898.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;266 | 95.9272 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 266 | 35620.266 | 898.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;276 | 95.9272 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 276 | 35620.276 | 898.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;286 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 286 | 35620.286 | 898.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;296 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 296 | 35620.296 | 898.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;306 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 306 | 35620.306 | 898.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;316 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 316 | 35620.316 | 898.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;326 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 326 | 35620.326 | 898.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;336 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 336 | 35620.336 | 898.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;346 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 346 | 35620.346 | 898.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;356 | 95.9262 | 297.7863 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 356 | 35620.356 | 898.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;366 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 366 | 35620.366 | 898.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;376 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 376 | 35620.376 | 898.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;386 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 386 | 35620.386 | 898.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;396 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 396 | 35620.396 | 898.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;406 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 406 | 35620.406 | 898.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;416 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 416 | 35620.416 | 898.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;426 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 426 | 35620.426 | 898.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;436 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 436 | 35620.436 | 898.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;446 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 446 | 35620.446 | 898.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;456 | 95.9262 | 297.7792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 456 | 35620.456 | 898.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;466 | 95.9262 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 466 | 35620.466 | 898.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;476 | 95.9262 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 476 | 35620.476 | 898.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;486 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 486 | 35620.486 | 898.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;496 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 496 | 35620.496 | 898.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;506 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 506 | 35620.506 | 898.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;516 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 516 | 35620.516 | 898.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;526 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 526 | 35620.526 | 898.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;536 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 536 | 35620.536 | 899
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;546 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 546 | 35620.546 | 899.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;556 | 95.9272 | 297.8067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 556 | 35620.556 | 899.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;566 | 95.9272 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 566 | 35620.566 | 899.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;576 | 95.9272 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 576 | 35620.576 | 899.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;586 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 586 | 35620.586 | 899.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;596 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 596 | 35620.596 | 899.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;606 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 606 | 35620.606 | 899.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;616 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 616 | 35620.616 | 899.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;626 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 626 | 35620.626 | 899.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;636 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 636 | 35620.636 | 899.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;646 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 646 | 35620.646 | 899.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;656 | 95.9262 | 297.8236 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 656 | 35620.656 | 899.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;666 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 666 | 35620.666 | 899.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;676 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 676 | 35620.676 | 899.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;686 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 686 | 35620.686 | 899.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;696 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 696 | 35620.696 | 899.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;706 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 706 | 35620.706 | 899.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;716 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 716 | 35620.716 | 899.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;726 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 726 | 35620.726 | 899.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;736 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 736 | 35620.736 | 899.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;746 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 746 | 35620.746 | 899.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;756 | 95.9262 | 297.8047 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 756 | 35620.756 | 899.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;766 | 95.9262 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 766 | 35620.766 | 899.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;776 | 95.9262 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 776 | 35620.776 | 899.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;786 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 786 | 35620.786 | 899.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;796 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 796 | 35620.796 | 899.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;806 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 806 | 35620.806 | 899.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;816 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 816 | 35620.816 | 899.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;826 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 826 | 35620.826 | 899.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;836 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 836 | 35620.836 | 899.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;846 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 846 | 35620.846 | 899.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;856 | 95.9272 | 297.786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 856 | 35620.856 | 899.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;866 | 95.9272 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 866 | 35620.866 | 899.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;876 | 95.9272 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 876 | 35620.876 | 899.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;886 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 886 | 35620.886 | 899.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;896 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 896 | 35620.896 | 899.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;906 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 906 | 35620.906 | 899.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;916 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 916 | 35620.916 | 899.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;926 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 926 | 35620.926 | 899.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;936 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 936 | 35620.936 | 899.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;946 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 946 | 35620.946 | 899.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;956 | 95.9262 | 297.7686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 956 | 35620.956 | 899.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;966 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 966 | 35620.966 | 899.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;976 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 976 | 35620.976 | 899.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;986 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 986 | 35620.986 | 899.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:40;996 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 40 | 996 | 35620.996 | 899.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;006 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 006 | 35621.006 | 899.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;016 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 016 | 35621.016 | 899.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;026 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 026 | 35621.026 | 899.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;036 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 036 | 35621.036 | 899.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;046 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 046 | 35621.046 | 899.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;056 | 95.9262 | 297.7303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 056 | 35621.056 | 899.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;066 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 066 | 35621.066 | 899.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;076 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 076 | 35621.076 | 899.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;086 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 086 | 35621.086 | 899.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;096 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 096 | 35621.096 | 899.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;106 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 106 | 35621.106 | 899.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;116 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 116 | 35621.116 | 899.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;126 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 126 | 35621.126 | 899.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;136 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 136 | 35621.136 | 899.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;146 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 146 | 35621.146 | 899.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;156 | 95.9262 | 297.6999 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 156 | 35621.156 | 899.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;166 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 166 | 35621.166 | 899.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;176 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 176 | 35621.176 | 899.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;186 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 186 | 35621.186 | 899.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;196 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 196 | 35621.196 | 899.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;206 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 206 | 35621.206 | 899.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;216 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 216 | 35621.216 | 899.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;226 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 226 | 35621.226 | 899.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;236 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 236 | 35621.236 | 899.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;246 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 246 | 35621.246 | 899.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;256 | 95.9262 | 297.7056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 256 | 35621.256 | 899.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;266 | 95.9262 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 266 | 35621.266 | 899.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;276 | 95.9262 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 276 | 35621.276 | 899.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;286 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 286 | 35621.286 | 899.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;296 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 296 | 35621.296 | 899.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;306 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 306 | 35621.306 | 899.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;316 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 316 | 35621.316 | 899.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;326 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 326 | 35621.326 | 899.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;336 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 336 | 35621.336 | 899.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;346 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 346 | 35621.346 | 899.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;356 | 95.9252 | 297.7028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 356 | 35621.356 | 899.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;366 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 366 | 35621.366 | 899.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;376 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 376 | 35621.376 | 899.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;386 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 386 | 35621.386 | 899.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;396 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 396 | 35621.396 | 899.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;406 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 406 | 35621.406 | 899.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;416 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 416 | 35621.416 | 899.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;426 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 426 | 35621.426 | 899.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;436 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 436 | 35621.436 | 899.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;446 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 446 | 35621.446 | 899.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;456 | 95.9252 | 297.6705 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 456 | 35621.456 | 899.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;466 | 95.9252 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 466 | 35621.466 | 899.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;476 | 95.9252 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 476 | 35621.476 | 899.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;486 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 486 | 35621.486 | 899.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;496 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 496 | 35621.496 | 899.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;506 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 506 | 35621.506 | 899.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;516 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 516 | 35621.516 | 899.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;526 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 526 | 35621.526 | 899.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;536 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 536 | 35621.536 | 900
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;546 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 546 | 35621.546 | 900.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;556 | 95.9262 | 297.6426 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 556 | 35621.556 | 900.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;566 | 95.9262 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 566 | 35621.566 | 900.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;576 | 95.9262 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 576 | 35621.576 | 900.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;586 | 95.9262 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 586 | 35621.586 | 900.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;596 | 95.9262 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 596 | 35621.596 | 900.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;606 | 95.9262 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 606 | 35621.606 | 900.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;616 | 95.9272 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 616 | 35621.616 | 900.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;626 | 95.9272 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 626 | 35621.626 | 900.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;636 | 95.9272 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 636 | 35621.636 | 900.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;646 | 95.9272 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 646 | 35621.646 | 900.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;656 | 95.9272 | 297.6201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 656 | 35621.656 | 900.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;666 | 95.9272 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 666 | 35621.666 | 900.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;676 | 95.9272 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 676 | 35621.676 | 900.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;686 | 95.9272 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 686 | 35621.686 | 900.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;696 | 95.9272 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 696 | 35621.696 | 900.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;706 | 95.9272 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 706 | 35621.706 | 900.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;716 | 95.9262 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 716 | 35621.716 | 900.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;726 | 95.9262 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 726 | 35621.726 | 900.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;736 | 95.9262 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 736 | 35621.736 | 900.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;746 | 95.9262 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 746 | 35621.746 | 900.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;756 | 95.9262 | 297.5868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 756 | 35621.756 | 900.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;766 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 766 | 35621.766 | 900.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;776 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 776 | 35621.776 | 900.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;786 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 786 | 35621.786 | 900.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;796 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 796 | 35621.796 | 900.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;806 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 806 | 35621.806 | 900.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;816 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 816 | 35621.816 | 900.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;826 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 826 | 35621.826 | 900.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;836 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 836 | 35621.836 | 900.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;846 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 846 | 35621.846 | 900.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;856 | 95.9262 | 297.5691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 856 | 35621.856 | 900.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;866 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 866 | 35621.866 | 900.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;876 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 876 | 35621.876 | 900.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;886 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 886 | 35621.886 | 900.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;896 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 896 | 35621.896 | 900.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;906 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 906 | 35621.906 | 900.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;916 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 916 | 35621.916 | 900.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;926 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 926 | 35621.926 | 900.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;936 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 936 | 35621.936 | 900.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;946 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 946 | 35621.946 | 900.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;956 | 95.9262 | 297.5819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 956 | 35621.956 | 900.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;966 | 95.9262 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 966 | 35621.966 | 900.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;976 | 95.9262 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 976 | 35621.976 | 900.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;986 | 95.9262 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 986 | 35621.986 | 900.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:41;996 | 95.9262 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 41 | 996 | 35621.996 | 900.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;006 | 95.9262 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 006 | 35622.006 | 900.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;016 | 95.9252 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 016 | 35622.016 | 900.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;026 | 95.9252 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 026 | 35622.026 | 900.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;036 | 95.9252 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 036 | 35622.036 | 900.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;046 | 95.9252 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 046 | 35622.046 | 900.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;056 | 95.9252 | 297.5745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 056 | 35622.056 | 900.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;066 | 95.9252 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 066 | 35622.066 | 900.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;076 | 95.9252 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 076 | 35622.076 | 900.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;086 | 95.9252 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 086 | 35622.086 | 900.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;096 | 95.9252 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 096 | 35622.096 | 900.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;106 | 95.9252 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 106 | 35622.106 | 900.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;116 | 95.9262 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 116 | 35622.116 | 900.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;126 | 95.9262 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 126 | 35622.126 | 900.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;136 | 95.9262 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 136 | 35622.136 | 900.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;146 | 95.9262 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 146 | 35622.146 | 900.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;156 | 95.9262 | 297.536 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 156 | 35622.156 | 900.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;166 | 95.9262 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 166 | 35622.166 | 900.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;176 | 95.9262 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 176 | 35622.176 | 900.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;186 | 95.9262 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 186 | 35622.186 | 900.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;196 | 95.9262 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 196 | 35622.196 | 900.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;206 | 95.9262 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 206 | 35622.206 | 900.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;216 | 95.9272 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 216 | 35622.216 | 900.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;226 | 95.9272 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 226 | 35622.226 | 900.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;236 | 95.9272 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 236 | 35622.236 | 900.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;246 | 95.9272 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 246 | 35622.246 | 900.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;256 | 95.9272 | 297.515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 256 | 35622.256 | 900.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;266 | 95.9272 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 266 | 35622.266 | 900.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;276 | 95.9272 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 276 | 35622.276 | 900.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;286 | 95.9272 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 286 | 35622.286 | 900.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;296 | 95.9272 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 296 | 35622.296 | 900.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;306 | 95.9272 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 306 | 35622.306 | 900.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;316 | 95.9252 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 316 | 35622.316 | 900.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;326 | 95.9252 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 326 | 35622.326 | 900.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;336 | 95.9252 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 336 | 35622.336 | 900.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;346 | 95.9252 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 346 | 35622.346 | 900.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;356 | 95.9252 | 297.5076 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 356 | 35622.356 | 900.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;366 | 95.9252 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 366 | 35622.366 | 900.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;376 | 95.9252 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 376 | 35622.376 | 900.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;386 | 95.9252 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 386 | 35622.386 | 900.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;396 | 95.9252 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 396 | 35622.396 | 900.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;406 | 95.9252 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 406 | 35622.406 | 900.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;416 | 95.9262 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 416 | 35622.416 | 900.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;426 | 95.9262 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 426 | 35622.426 | 900.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;436 | 95.9262 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 436 | 35622.436 | 900.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;446 | 95.9262 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 446 | 35622.446 | 900.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;456 | 95.9262 | 297.487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 456 | 35622.456 | 900.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;466 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 466 | 35622.466 | 900.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;476 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 476 | 35622.476 | 900.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;486 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 486 | 35622.486 | 900.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;496 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 496 | 35622.496 | 900.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;506 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 506 | 35622.506 | 900.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;516 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 516 | 35622.516 | 900.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;526 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 526 | 35622.526 | 900.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;536 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 536 | 35622.536 | 901
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;546 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 546 | 35622.546 | 901.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;556 | 95.9262 | 297.4778 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 556 | 35622.556 | 901.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;566 | 95.9262 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 566 | 35622.566 | 901.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;576 | 95.9262 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 576 | 35622.576 | 901.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;586 | 95.9262 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 586 | 35622.586 | 901.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;596 | 95.9262 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 596 | 35622.596 | 901.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;606 | 95.9262 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 606 | 35622.606 | 901.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;616 | 95.9252 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 616 | 35622.616 | 901.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;626 | 95.9252 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 626 | 35622.626 | 901.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;636 | 95.9252 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 636 | 35622.636 | 901.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;646 | 95.9252 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 646 | 35622.646 | 901.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;656 | 95.9252 | 297.4932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 656 | 35622.656 | 901.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;666 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 666 | 35622.666 | 901.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;676 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 676 | 35622.676 | 901.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;686 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 686 | 35622.686 | 901.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;696 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 696 | 35622.696 | 901.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;706 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 706 | 35622.706 | 901.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;716 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 716 | 35622.716 | 901.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;726 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 726 | 35622.726 | 901.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;736 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 736 | 35622.736 | 901.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;746 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 746 | 35622.746 | 901.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;756 | 95.9252 | 297.493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 756 | 35622.756 | 901.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;766 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 766 | 35622.766 | 901.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;776 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 776 | 35622.776 | 901.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;786 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 786 | 35622.786 | 901.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;796 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 796 | 35622.796 | 901.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;806 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 806 | 35622.806 | 901.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;816 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 816 | 35622.816 | 901.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;826 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 826 | 35622.826 | 901.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;836 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 836 | 35622.836 | 901.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;846 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 846 | 35622.846 | 901.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;856 | 95.9252 | 297.4727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 856 | 35622.856 | 901.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;866 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 866 | 35622.866 | 901.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;876 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 876 | 35622.876 | 901.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;886 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 886 | 35622.886 | 901.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;896 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 896 | 35622.896 | 901.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;906 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 906 | 35622.906 | 901.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;916 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 916 | 35622.916 | 901.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;926 | 95.9252 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 926 | 35622.926 | 901.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;936 | 95.9242 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 936 | 35622.936 | 901.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;946 | 95.9242 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 946 | 35622.946 | 901.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;956 | 95.9242 | 297.4713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 956 | 35622.956 | 901.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;966 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 966 | 35622.966 | 901.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;976 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 976 | 35622.976 | 901.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;986 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 986 | 35622.986 | 901.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:42;996 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 42 | 996 | 35622.996 | 901.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;006 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 006 | 35623.006 | 901.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;016 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 016 | 35623.016 | 901.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;026 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 026 | 35623.026 | 901.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;036 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 036 | 35623.036 | 901.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;046 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 046 | 35623.046 | 901.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;056 | 95.9242 | 297.4678 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 056 | 35623.056 | 901.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;066 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 066 | 35623.066 | 901.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;076 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 076 | 35623.076 | 901.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;086 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 086 | 35623.086 | 901.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;096 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 096 | 35623.096 | 901.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;106 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 106 | 35623.106 | 901.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;116 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 116 | 35623.116 | 901.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;126 | 95.9242 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 126 | 35623.126 | 901.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;136 | 95.9252 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 136 | 35623.136 | 901.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;146 | 95.9252 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 146 | 35623.146 | 901.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;156 | 95.9252 | 297.4294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 156 | 35623.156 | 901.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;166 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 166 | 35623.166 | 901.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;176 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 176 | 35623.176 | 901.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;186 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 186 | 35623.186 | 901.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;196 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 196 | 35623.196 | 901.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;206 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 206 | 35623.206 | 901.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;216 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 216 | 35623.216 | 901.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;226 | 95.9252 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 226 | 35623.226 | 901.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;236 | 95.9242 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 236 | 35623.236 | 901.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;246 | 95.9242 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 246 | 35623.246 | 901.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;256 | 95.9242 | 297.4019 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 256 | 35623.256 | 901.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;266 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 266 | 35623.266 | 901.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;276 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 276 | 35623.276 | 901.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;286 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 286 | 35623.286 | 901.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;296 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 296 | 35623.296 | 901.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;306 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 306 | 35623.306 | 901.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;316 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 316 | 35623.316 | 901.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;326 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 326 | 35623.326 | 901.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;336 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 336 | 35623.336 | 901.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;346 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 346 | 35623.346 | 901.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;356 | 95.9242 | 297.4082 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 356 | 35623.356 | 901.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;366 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 366 | 35623.366 | 901.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;376 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 376 | 35623.376 | 901.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;386 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 386 | 35623.386 | 901.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;396 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 396 | 35623.396 | 901.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;406 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 406 | 35623.406 | 901.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;416 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 416 | 35623.416 | 901.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;426 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 426 | 35623.426 | 901.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;436 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 436 | 35623.436 | 901.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;446 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 446 | 35623.446 | 901.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;456 | 95.9242 | 297.4028 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 456 | 35623.456 | 901.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;466 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 466 | 35623.466 | 901.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;476 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 476 | 35623.476 | 901.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;486 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 486 | 35623.486 | 901.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;496 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 496 | 35623.496 | 901.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;506 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 506 | 35623.506 | 901.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;516 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 516 | 35623.516 | 901.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;526 | 95.9242 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 526 | 35623.526 | 901.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;536 | 95.9262 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 536 | 35623.536 | 902
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;546 | 95.9262 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 546 | 35623.546 | 902.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;556 | 95.9262 | 297.3788 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 556 | 35623.556 | 902.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;566 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 566 | 35623.566 | 902.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;576 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 576 | 35623.576 | 902.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;586 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 586 | 35623.586 | 902.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;596 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 596 | 35623.596 | 902.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;606 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 606 | 35623.606 | 902.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;616 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 616 | 35623.616 | 902.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;626 | 95.9262 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 626 | 35623.626 | 902.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;636 | 95.9252 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 636 | 35623.636 | 902.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;646 | 95.9252 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 646 | 35623.646 | 902.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;656 | 95.9252 | 297.3655 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 656 | 35623.656 | 902.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;666 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 666 | 35623.666 | 902.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;676 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 676 | 35623.676 | 902.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;686 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 686 | 35623.686 | 902.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;696 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 696 | 35623.696 | 902.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;706 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 706 | 35623.706 | 902.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;716 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 716 | 35623.716 | 902.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;726 | 95.9252 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 726 | 35623.726 | 902.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;736 | 95.9242 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 736 | 35623.736 | 902.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;746 | 95.9242 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 746 | 35623.746 | 902.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;756 | 95.9242 | 297.3525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 756 | 35623.756 | 902.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;766 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 766 | 35623.766 | 902.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;776 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 776 | 35623.776 | 902.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;786 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 786 | 35623.786 | 902.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;796 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 796 | 35623.796 | 902.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;806 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 806 | 35623.806 | 902.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;816 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 816 | 35623.816 | 902.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;826 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 826 | 35623.826 | 902.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;836 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 836 | 35623.836 | 902.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;846 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 846 | 35623.846 | 902.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;856 | 95.9242 | 297.3238 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 856 | 35623.856 | 902.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;866 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 866 | 35623.866 | 902.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;876 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 876 | 35623.876 | 902.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;886 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 886 | 35623.886 | 902.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;896 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 896 | 35623.896 | 902.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;906 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 906 | 35623.906 | 902.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;916 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 916 | 35623.916 | 902.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;926 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 926 | 35623.926 | 902.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;936 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 936 | 35623.936 | 902.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;946 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 946 | 35623.946 | 902.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;956 | 95.9242 | 297.3114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 956 | 35623.956 | 902.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;966 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 966 | 35623.966 | 902.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;976 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 976 | 35623.976 | 902.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;986 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 986 | 35623.986 | 902.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:43;996 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 43 | 996 | 35623.996 | 902.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;006 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 006 | 35624.006 | 902.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;016 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 016 | 35624.016 | 902.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;026 | 95.9242 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 026 | 35624.026 | 902.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;036 | 95.9232 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 036 | 35624.036 | 902.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;046 | 95.9232 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 046 | 35624.046 | 902.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;056 | 95.9232 | 297.3239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 056 | 35624.056 | 902.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;066 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 066 | 35624.066 | 902.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;076 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 076 | 35624.076 | 902.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;086 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 086 | 35624.086 | 902.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;096 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 096 | 35624.096 | 902.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;106 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 106 | 35624.106 | 902.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;116 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 116 | 35624.116 | 902.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;126 | 95.9232 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 126 | 35624.126 | 902.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;136 | 95.9242 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 136 | 35624.136 | 902.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;146 | 95.9242 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 146 | 35624.146 | 902.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;156 | 95.9242 | 297.3223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 156 | 35624.156 | 902.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;166 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 166 | 35624.166 | 902.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;176 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 176 | 35624.176 | 902.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;186 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 186 | 35624.186 | 902.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;196 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 196 | 35624.196 | 902.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;206 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 206 | 35624.206 | 902.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;216 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 216 | 35624.216 | 902.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;226 | 95.9242 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 226 | 35624.226 | 902.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;236 | 95.9252 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 236 | 35624.236 | 902.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;246 | 95.9252 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 246 | 35624.246 | 902.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;256 | 95.9252 | 297.3068 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 256 | 35624.256 | 902.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;266 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 266 | 35624.266 | 902.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;276 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 276 | 35624.276 | 902.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;286 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 286 | 35624.286 | 902.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;296 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 296 | 35624.296 | 902.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;306 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 306 | 35624.306 | 902.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;316 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 316 | 35624.316 | 902.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;326 | 95.9252 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 326 | 35624.326 | 902.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;336 | 95.9242 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 336 | 35624.336 | 902.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;346 | 95.9242 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 346 | 35624.346 | 902.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;356 | 95.9242 | 297.3034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 356 | 35624.356 | 902.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;366 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 366 | 35624.366 | 902.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;376 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 376 | 35624.376 | 902.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;386 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 386 | 35624.386 | 902.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;396 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 396 | 35624.396 | 902.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;406 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 406 | 35624.406 | 902.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;416 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 416 | 35624.416 | 902.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;426 | 95.9242 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 426 | 35624.426 | 902.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;436 | 95.9232 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 436 | 35624.436 | 902.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;446 | 95.9232 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 446 | 35624.446 | 902.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;456 | 95.9232 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 456 | 35624.456 | 902.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;466 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 466 | 35624.466 | 902.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;476 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 476 | 35624.476 | 902.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;486 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 486 | 35624.486 | 902.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;496 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 496 | 35624.496 | 902.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;506 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 506 | 35624.506 | 902.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;516 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 516 | 35624.516 | 902.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;526 | 95.9232 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 526 | 35624.526 | 902.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;536 | 95.9242 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 536 | 35624.536 | 903
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;546 | 95.9242 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 546 | 35624.546 | 903.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;556 | 95.9242 | 297.2827 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 556 | 35624.556 | 903.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;566 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 566 | 35624.566 | 903.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;576 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 576 | 35624.576 | 903.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;586 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 586 | 35624.586 | 903.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;596 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 596 | 35624.596 | 903.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;606 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 606 | 35624.606 | 903.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;616 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 616 | 35624.616 | 903.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;626 | 95.9242 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 626 | 35624.626 | 903.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;636 | 95.9232 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 636 | 35624.636 | 903.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;646 | 95.9232 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 646 | 35624.646 | 903.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;656 | 95.9232 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 656 | 35624.656 | 903.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;666 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 666 | 35624.666 | 903.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;676 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 676 | 35624.676 | 903.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;686 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 686 | 35624.686 | 903.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;696 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 696 | 35624.696 | 903.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;706 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 706 | 35624.706 | 903.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;716 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 716 | 35624.716 | 903.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;726 | 95.9232 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 726 | 35624.726 | 903.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;736 | 95.9242 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 736 | 35624.736 | 903.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;746 | 95.9242 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 746 | 35624.746 | 903.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;756 | 95.9242 | 297.3273 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 756 | 35624.756 | 903.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;766 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 766 | 35624.766 | 903.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;776 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 776 | 35624.776 | 903.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;786 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 786 | 35624.786 | 903.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;796 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 796 | 35624.796 | 903.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;806 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 806 | 35624.806 | 903.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;816 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 816 | 35624.816 | 903.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;826 | 95.9242 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 826 | 35624.826 | 903.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;836 | 95.9232 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 836 | 35624.836 | 903.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;846 | 95.9232 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 846 | 35624.846 | 903.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;856 | 95.9232 | 297.3465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 856 | 35624.856 | 903.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;866 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 866 | 35624.866 | 903.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;876 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 876 | 35624.876 | 903.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;886 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 886 | 35624.886 | 903.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;896 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 896 | 35624.896 | 903.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;906 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 906 | 35624.906 | 903.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;916 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 916 | 35624.916 | 903.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;926 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 926 | 35624.926 | 903.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;936 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 936 | 35624.936 | 903.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;946 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 946 | 35624.946 | 903.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;956 | 95.9232 | 297.3459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 956 | 35624.956 | 903.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;966 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 966 | 35624.966 | 903.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;976 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 976 | 35624.976 | 903.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;986 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 986 | 35624.986 | 903.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:44;996 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 44 | 996 | 35624.996 | 903.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;006 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 006 | 35625.006 | 903.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;016 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 016 | 35625.016 | 903.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;026 | 95.9232 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 026 | 35625.026 | 903.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;036 | 95.9242 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 036 | 35625.036 | 903.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;046 | 95.9242 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 046 | 35625.046 | 903.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;056 | 95.9242 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 056 | 35625.056 | 903.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;066 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 066 | 35625.066 | 903.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;076 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 076 | 35625.076 | 903.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;086 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 086 | 35625.086 | 903.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;096 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 096 | 35625.096 | 903.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;106 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 106 | 35625.106 | 903.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;116 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 116 | 35625.116 | 903.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;126 | 95.9242 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 126 | 35625.126 | 903.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;136 | 95.9232 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 136 | 35625.136 | 903.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;146 | 95.9232 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 146 | 35625.146 | 903.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;156 | 95.9232 | 297.3318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 156 | 35625.156 | 903.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;166 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 166 | 35625.166 | 903.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;176 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 176 | 35625.176 | 903.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;186 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 186 | 35625.186 | 903.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;196 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 196 | 35625.196 | 903.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;206 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 206 | 35625.206 | 903.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;216 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 216 | 35625.216 | 903.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;226 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 226 | 35625.226 | 903.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;236 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 236 | 35625.236 | 903.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;246 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 246 | 35625.246 | 903.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;256 | 95.9232 | 297.297 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 256 | 35625.256 | 903.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;266 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 266 | 35625.266 | 903.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;276 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 276 | 35625.276 | 903.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;286 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 286 | 35625.286 | 903.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;296 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 296 | 35625.296 | 903.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;306 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 306 | 35625.306 | 903.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;316 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 316 | 35625.316 | 903.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;326 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 326 | 35625.326 | 903.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;336 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 336 | 35625.336 | 903.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;346 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 346 | 35625.346 | 903.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;356 | 95.9232 | 297.2831 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 356 | 35625.356 | 903.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;366 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 366 | 35625.366 | 903.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;376 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 376 | 35625.376 | 903.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;386 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 386 | 35625.386 | 903.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;396 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 396 | 35625.396 | 903.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;406 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 406 | 35625.406 | 903.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;416 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 416 | 35625.416 | 903.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;426 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 426 | 35625.426 | 903.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;436 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 436 | 35625.436 | 903.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;446 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 446 | 35625.446 | 903.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;456 | 95.9232 | 297.293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 456 | 35625.456 | 903.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;466 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 466 | 35625.466 | 903.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;476 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 476 | 35625.476 | 903.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;486 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 486 | 35625.486 | 903.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;496 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 496 | 35625.496 | 903.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;506 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 506 | 35625.506 | 903.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;516 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 516 | 35625.516 | 903.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;526 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 526 | 35625.526 | 903.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;536 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 536 | 35625.536 | 904
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;546 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 546 | 35625.546 | 904.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;556 | 95.9232 | 297.2897 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 556 | 35625.556 | 904.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;566 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 566 | 35625.566 | 904.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;576 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 576 | 35625.576 | 904.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;586 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 586 | 35625.586 | 904.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;596 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 596 | 35625.596 | 904.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;606 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 606 | 35625.606 | 904.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;616 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 616 | 35625.616 | 904.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;626 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 626 | 35625.626 | 904.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;636 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 636 | 35625.636 | 904.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;646 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 646 | 35625.646 | 904.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;656 | 95.9232 | 297.2808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 656 | 35625.656 | 904.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;666 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 666 | 35625.666 | 904.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;676 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 676 | 35625.676 | 904.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;686 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 686 | 35625.686 | 904.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;696 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 696 | 35625.696 | 904.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;706 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 706 | 35625.706 | 904.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;716 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 716 | 35625.716 | 904.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;726 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 726 | 35625.726 | 904.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;736 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 736 | 35625.736 | 904.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;746 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 746 | 35625.746 | 904.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;756 | 95.9232 | 297.2855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 756 | 35625.756 | 904.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;766 | 95.9232 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 766 | 35625.766 | 904.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;776 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 776 | 35625.776 | 904.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;786 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 786 | 35625.786 | 904.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;796 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 796 | 35625.796 | 904.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;806 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 806 | 35625.806 | 904.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;816 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 816 | 35625.816 | 904.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;826 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 826 | 35625.826 | 904.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;836 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 836 | 35625.836 | 904.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;846 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 846 | 35625.846 | 904.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;856 | 95.9242 | 297.2832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 856 | 35625.856 | 904.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;866 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 866 | 35625.866 | 904.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;876 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 876 | 35625.876 | 904.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;886 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 886 | 35625.886 | 904.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;896 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 896 | 35625.896 | 904.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;906 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 906 | 35625.906 | 904.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;916 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 916 | 35625.916 | 904.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;926 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 926 | 35625.926 | 904.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;936 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 936 | 35625.936 | 904.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;946 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 946 | 35625.946 | 904.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;956 | 95.9242 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 956 | 35625.956 | 904.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;966 | 95.9242 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 966 | 35625.966 | 904.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;976 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 976 | 35625.976 | 904.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;986 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 986 | 35625.986 | 904.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:45;996 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 45 | 996 | 35625.996 | 904.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;006 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 006 | 35626.006 | 904.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;016 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 016 | 35626.016 | 904.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;026 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 026 | 35626.026 | 904.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;036 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 036 | 35626.036 | 904.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;046 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 046 | 35626.046 | 904.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;056 | 95.9232 | 297.2651 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 056 | 35626.056 | 904.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;066 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 066 | 35626.066 | 904.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;076 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 076 | 35626.076 | 904.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;086 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 086 | 35626.086 | 904.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;096 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 096 | 35626.096 | 904.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;106 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 106 | 35626.106 | 904.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;116 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 116 | 35626.116 | 904.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;126 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 126 | 35626.126 | 904.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;136 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 136 | 35626.136 | 904.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;146 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 146 | 35626.146 | 904.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;156 | 95.9232 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 156 | 35626.156 | 904.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;166 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 166 | 35626.166 | 904.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;176 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 176 | 35626.176 | 904.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;186 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 186 | 35626.186 | 904.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;196 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 196 | 35626.196 | 904.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;206 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 206 | 35626.206 | 904.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;216 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 216 | 35626.216 | 904.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;226 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 226 | 35626.226 | 904.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;236 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 236 | 35626.236 | 904.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;246 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 246 | 35626.246 | 904.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;256 | 95.9232 | 297.2707 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 256 | 35626.256 | 904.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;266 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 266 | 35626.266 | 904.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;276 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 276 | 35626.276 | 904.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;286 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 286 | 35626.286 | 904.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;296 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 296 | 35626.296 | 904.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;306 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 306 | 35626.306 | 904.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;316 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 316 | 35626.316 | 904.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;326 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 326 | 35626.326 | 904.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;336 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 336 | 35626.336 | 904.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;346 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 346 | 35626.346 | 904.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;356 | 95.9232 | 297.2516 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 356 | 35626.356 | 904.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;366 | 95.9232 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 366 | 35626.366 | 904.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;376 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 376 | 35626.376 | 904.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;386 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 386 | 35626.386 | 904.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;396 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 396 | 35626.396 | 904.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;406 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 406 | 35626.406 | 904.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;416 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 416 | 35626.416 | 904.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;426 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 426 | 35626.426 | 904.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;436 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 436 | 35626.436 | 904.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;446 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 446 | 35626.446 | 904.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;456 | 95.9222 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 456 | 35626.456 | 904.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;466 | 95.9222 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 466 | 35626.466 | 904.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;476 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 476 | 35626.476 | 904.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;486 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 486 | 35626.486 | 904.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;496 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 496 | 35626.496 | 904.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;506 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 506 | 35626.506 | 904.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;516 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 516 | 35626.516 | 904.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;526 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 526 | 35626.526 | 904.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;536 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 536 | 35626.536 | 905
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;546 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 546 | 35626.546 | 905.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;556 | 95.9232 | 297.2229 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 556 | 35626.556 | 905.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;566 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 566 | 35626.566 | 905.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;576 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 576 | 35626.576 | 905.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;586 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 586 | 35626.586 | 905.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;596 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 596 | 35626.596 | 905.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;606 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 606 | 35626.606 | 905.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;616 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 616 | 35626.616 | 905.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;626 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 626 | 35626.626 | 905.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;636 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 636 | 35626.636 | 905.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;646 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 646 | 35626.646 | 905.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;656 | 95.9232 | 297.1826 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 656 | 35626.656 | 905.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;666 | 95.9232 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 666 | 35626.666 | 905.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;676 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 676 | 35626.676 | 905.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;686 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 686 | 35626.686 | 905.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;696 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 696 | 35626.696 | 905.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;706 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 706 | 35626.706 | 905.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;716 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 716 | 35626.716 | 905.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;726 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 726 | 35626.726 | 905.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;736 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 736 | 35626.736 | 905.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;746 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 746 | 35626.746 | 905.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;756 | 95.9202 | 297.1735 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 756 | 35626.756 | 905.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;766 | 95.9202 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 766 | 35626.766 | 905.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;776 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 776 | 35626.776 | 905.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;786 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 786 | 35626.786 | 905.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;796 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 796 | 35626.796 | 905.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;806 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 806 | 35626.806 | 905.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;816 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 816 | 35626.816 | 905.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;826 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 826 | 35626.826 | 905.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;836 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 836 | 35626.836 | 905.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;846 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 846 | 35626.846 | 905.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;856 | 95.9232 | 297.1874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 856 | 35626.856 | 905.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;866 | 95.9232 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 866 | 35626.866 | 905.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;876 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 876 | 35626.876 | 905.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;886 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 886 | 35626.886 | 905.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;896 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 896 | 35626.896 | 905.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;906 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 906 | 35626.906 | 905.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;916 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 916 | 35626.916 | 905.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;926 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 926 | 35626.926 | 905.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;936 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 936 | 35626.936 | 905.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;946 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 946 | 35626.946 | 905.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;956 | 95.9222 | 297.181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 956 | 35626.956 | 905.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;966 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 966 | 35626.966 | 905.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;976 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 976 | 35626.976 | 905.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;986 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 986 | 35626.986 | 905.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:46;996 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 46 | 996 | 35626.996 | 905.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;006 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 006 | 35627.006 | 905.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;016 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 016 | 35627.016 | 905.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;026 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 026 | 35627.026 | 905.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;036 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 036 | 35627.036 | 905.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;046 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 046 | 35627.046 | 905.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;056 | 95.9222 | 297.1713 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 056 | 35627.056 | 905.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;066 | 95.9222 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 066 | 35627.066 | 905.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;076 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 076 | 35627.076 | 905.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;086 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 086 | 35627.086 | 905.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;096 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 096 | 35627.096 | 905.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;106 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 106 | 35627.106 | 905.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;116 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 116 | 35627.116 | 905.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;126 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 126 | 35627.126 | 905.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;136 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 136 | 35627.136 | 905.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;146 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 146 | 35627.146 | 905.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;156 | 95.9212 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 156 | 35627.156 | 905.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;166 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 166 | 35627.166 | 905.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;176 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 176 | 35627.176 | 905.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;186 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 186 | 35627.186 | 905.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;196 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 196 | 35627.196 | 905.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;206 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 206 | 35627.206 | 905.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;216 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 216 | 35627.216 | 905.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;226 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 226 | 35627.226 | 905.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;236 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 236 | 35627.236 | 905.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;246 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 246 | 35627.246 | 905.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;256 | 95.9212 | 297.1729 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 256 | 35627.256 | 905.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;266 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 266 | 35627.266 | 905.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;276 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 276 | 35627.276 | 905.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;286 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 286 | 35627.286 | 905.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;296 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 296 | 35627.296 | 905.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;306 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 306 | 35627.306 | 905.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;316 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 316 | 35627.316 | 905.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;326 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 326 | 35627.326 | 905.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;336 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 336 | 35627.336 | 905.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;346 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 346 | 35627.346 | 905.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;356 | 95.9212 | 297.1558 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 356 | 35627.356 | 905.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;366 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 366 | 35627.366 | 905.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;376 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 376 | 35627.376 | 905.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;386 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 386 | 35627.386 | 905.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;396 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 396 | 35627.396 | 905.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;406 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 406 | 35627.406 | 905.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;416 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 416 | 35627.416 | 905.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;426 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 426 | 35627.426 | 905.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;436 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 436 | 35627.436 | 905.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;446 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 446 | 35627.446 | 905.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;456 | 95.9212 | 297.1566 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 456 | 35627.456 | 905.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;466 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 466 | 35627.466 | 905.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;476 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 476 | 35627.476 | 905.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;486 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 486 | 35627.486 | 905.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;496 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 496 | 35627.496 | 905.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;506 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 506 | 35627.506 | 905.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;516 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 516 | 35627.516 | 905.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;526 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 526 | 35627.526 | 905.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;536 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 536 | 35627.536 | 906
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;546 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 546 | 35627.546 | 906.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;556 | 95.9212 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 556 | 35627.556 | 906.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;566 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 566 | 35627.566 | 906.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;576 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 576 | 35627.576 | 906.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;586 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 586 | 35627.586 | 906.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;596 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 596 | 35627.596 | 906.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;606 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 606 | 35627.606 | 906.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;616 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 616 | 35627.616 | 906.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;626 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 626 | 35627.626 | 906.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;636 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 636 | 35627.636 | 906.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;646 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 646 | 35627.646 | 906.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;656 | 95.9212 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 656 | 35627.656 | 906.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;666 | 95.9212 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 666 | 35627.666 | 906.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;676 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 676 | 35627.676 | 906.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;686 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 686 | 35627.686 | 906.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;696 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 696 | 35627.696 | 906.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;706 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 706 | 35627.706 | 906.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;716 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 716 | 35627.716 | 906.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;726 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 726 | 35627.726 | 906.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;736 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 736 | 35627.736 | 906.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;746 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 746 | 35627.746 | 906.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;756 | 95.9192 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 756 | 35627.756 | 906.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;766 | 95.9192 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 766 | 35627.766 | 906.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;776 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 776 | 35627.776 | 906.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;786 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 786 | 35627.786 | 906.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;796 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 796 | 35627.796 | 906.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;806 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 806 | 35627.806 | 906.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;816 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 816 | 35627.816 | 906.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;826 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 826 | 35627.826 | 906.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;836 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 836 | 35627.836 | 906.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;846 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 846 | 35627.846 | 906.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;856 | 95.9202 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 856 | 35627.856 | 906.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;866 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 866 | 35627.866 | 906.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;876 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 876 | 35627.876 | 906.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;886 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 886 | 35627.886 | 906.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;896 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 896 | 35627.896 | 906.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;906 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 906 | 35627.906 | 906.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;916 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 916 | 35627.916 | 906.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;926 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 926 | 35627.926 | 906.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;936 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 936 | 35627.936 | 906.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;946 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 946 | 35627.946 | 906.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;956 | 95.9202 | 297.1662 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 956 | 35627.956 | 906.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;966 | 95.9202 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 966 | 35627.966 | 906.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;976 | 95.9202 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 976 | 35627.976 | 906.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;986 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 986 | 35627.986 | 906.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:47;996 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 47 | 996 | 35627.996 | 906.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;006 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 006 | 35628.006 | 906.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;016 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 016 | 35628.016 | 906.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;026 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 026 | 35628.026 | 906.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;036 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 036 | 35628.036 | 906.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;046 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 046 | 35628.046 | 906.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;056 | 95.9212 | 297.1323 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 056 | 35628.056 | 906.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;066 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 066 | 35628.066 | 906.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;076 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 076 | 35628.076 | 906.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;086 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 086 | 35628.086 | 906.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;096 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 096 | 35628.096 | 906.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;106 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 106 | 35628.106 | 906.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;116 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 116 | 35628.116 | 906.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;126 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 126 | 35628.126 | 906.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;136 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 136 | 35628.136 | 906.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;146 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 146 | 35628.146 | 906.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;156 | 95.9212 | 297.1003 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 156 | 35628.156 | 906.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;166 | 95.9212 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 166 | 35628.166 | 906.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;176 | 95.9212 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 176 | 35628.176 | 906.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;186 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 186 | 35628.186 | 906.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;196 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 196 | 35628.196 | 906.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;206 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 206 | 35628.206 | 906.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;216 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 216 | 35628.216 | 906.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;226 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 226 | 35628.226 | 906.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;236 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 236 | 35628.236 | 906.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;246 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 246 | 35628.246 | 906.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;256 | 95.9202 | 297.0896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 256 | 35628.256 | 906.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;266 | 95.9202 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 266 | 35628.266 | 906.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;276 | 95.9202 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 276 | 35628.276 | 906.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;286 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 286 | 35628.286 | 906.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;296 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 296 | 35628.296 | 906.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;306 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 306 | 35628.306 | 906.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;316 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 316 | 35628.316 | 906.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;326 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 326 | 35628.326 | 906.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;336 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 336 | 35628.336 | 906.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;346 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 346 | 35628.346 | 906.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;356 | 95.9182 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 356 | 35628.356 | 906.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;366 | 95.9182 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 366 | 35628.366 | 906.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;376 | 95.9182 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 376 | 35628.376 | 906.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;386 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 386 | 35628.386 | 906.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;396 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 396 | 35628.396 | 906.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;406 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 406 | 35628.406 | 906.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;416 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 416 | 35628.416 | 906.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;426 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 426 | 35628.426 | 906.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;436 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 436 | 35628.436 | 906.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;446 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 446 | 35628.446 | 906.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;456 | 95.9192 | 297.0808 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 456 | 35628.456 | 906.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;466 | 95.9192 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 466 | 35628.466 | 906.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;476 | 95.9192 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 476 | 35628.476 | 906.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;486 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 486 | 35628.486 | 906.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;496 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 496 | 35628.496 | 906.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;506 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 506 | 35628.506 | 906.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;516 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 516 | 35628.516 | 906.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;526 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 526 | 35628.526 | 906.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;536 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 536 | 35628.536 | 907
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;546 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 546 | 35628.546 | 907.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;556 | 95.9202 | 297.0877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 556 | 35628.556 | 907.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;566 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 566 | 35628.566 | 907.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;576 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 576 | 35628.576 | 907.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;586 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 586 | 35628.586 | 907.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;596 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 596 | 35628.596 | 907.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;606 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 606 | 35628.606 | 907.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;616 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 616 | 35628.616 | 907.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;626 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 626 | 35628.626 | 907.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;636 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 636 | 35628.636 | 907.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;646 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 646 | 35628.646 | 907.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;656 | 95.9202 | 297.123 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 656 | 35628.656 | 907.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;666 | 95.9202 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 666 | 35628.666 | 907.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;676 | 95.9202 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 676 | 35628.676 | 907.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;686 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 686 | 35628.686 | 907.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;696 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 696 | 35628.696 | 907.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;706 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 706 | 35628.706 | 907.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;716 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 716 | 35628.716 | 907.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;726 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 726 | 35628.726 | 907.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;736 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 736 | 35628.736 | 907.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;746 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 746 | 35628.746 | 907.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;756 | 95.9192 | 297.1329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 756 | 35628.756 | 907.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;766 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 766 | 35628.766 | 907.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;776 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 776 | 35628.776 | 907.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;786 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 786 | 35628.786 | 907.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;796 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 796 | 35628.796 | 907.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;806 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 806 | 35628.806 | 907.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;816 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 816 | 35628.816 | 907.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;826 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 826 | 35628.826 | 907.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;836 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 836 | 35628.836 | 907.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;846 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 846 | 35628.846 | 907.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;856 | 95.9192 | 297.1166 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 856 | 35628.856 | 907.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;866 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 866 | 35628.866 | 907.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;876 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 876 | 35628.876 | 907.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;886 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 886 | 35628.886 | 907.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;896 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 896 | 35628.896 | 907.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;906 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 906 | 35628.906 | 907.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;916 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 916 | 35628.916 | 907.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;926 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 926 | 35628.926 | 907.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;936 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 936 | 35628.936 | 907.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;946 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 946 | 35628.946 | 907.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;956 | 95.9192 | 297.1201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 956 | 35628.956 | 907.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;966 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 966 | 35628.966 | 907.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;976 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 976 | 35628.976 | 907.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;986 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 986 | 35628.986 | 907.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:48;996 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 48 | 996 | 35628.996 | 907.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;006 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 006 | 35629.006 | 907.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;016 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 016 | 35629.016 | 907.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;026 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 026 | 35629.026 | 907.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;036 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 036 | 35629.036 | 907.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;046 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 046 | 35629.046 | 907.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;056 | 95.9192 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 056 | 35629.056 | 907.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;066 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 066 | 35629.066 | 907.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;076 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 076 | 35629.076 | 907.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;086 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 086 | 35629.086 | 907.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;096 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 096 | 35629.096 | 907.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;106 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 106 | 35629.106 | 907.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;116 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 116 | 35629.116 | 907.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;126 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 126 | 35629.126 | 907.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;136 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 136 | 35629.136 | 907.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;146 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 146 | 35629.146 | 907.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;156 | 95.9192 | 297.1233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 156 | 35629.156 | 907.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;166 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 166 | 35629.166 | 907.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;176 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 176 | 35629.176 | 907.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;186 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 186 | 35629.186 | 907.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;196 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 196 | 35629.196 | 907.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;206 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 206 | 35629.206 | 907.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;216 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 216 | 35629.216 | 907.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;226 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 226 | 35629.226 | 907.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;236 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 236 | 35629.236 | 907.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;246 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 246 | 35629.246 | 907.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;256 | 95.9192 | 297.1275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 256 | 35629.256 | 907.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;266 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 266 | 35629.266 | 907.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;276 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 276 | 35629.276 | 907.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;286 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 286 | 35629.286 | 907.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;296 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 296 | 35629.296 | 907.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;306 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 306 | 35629.306 | 907.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;316 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 316 | 35629.316 | 907.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;326 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 326 | 35629.326 | 907.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;336 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 336 | 35629.336 | 907.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;346 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 346 | 35629.346 | 907.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;356 | 95.9192 | 297.1468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 356 | 35629.356 | 907.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;366 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 366 | 35629.366 | 907.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;376 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 376 | 35629.376 | 907.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;386 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 386 | 35629.386 | 907.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;396 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 396 | 35629.396 | 907.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;406 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 406 | 35629.406 | 907.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;416 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 416 | 35629.416 | 907.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;426 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 426 | 35629.426 | 907.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;436 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 436 | 35629.436 | 907.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;446 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 446 | 35629.446 | 907.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;456 | 95.9192 | 297.1384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 456 | 35629.456 | 907.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;466 | 95.9192 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 466 | 35629.466 | 907.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;476 | 95.9192 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 476 | 35629.476 | 907.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;486 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 486 | 35629.486 | 907.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;496 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 496 | 35629.496 | 907.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;506 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 506 | 35629.506 | 907.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;516 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 516 | 35629.516 | 907.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;526 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 526 | 35629.526 | 907.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;536 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 536 | 35629.536 | 908
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;546 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 546 | 35629.546 | 908.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;556 | 95.9182 | 297.1137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 556 | 35629.556 | 908.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;566 | 95.9182 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 566 | 35629.566 | 908.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;576 | 95.9182 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 576 | 35629.576 | 908.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;586 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 586 | 35629.586 | 908.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;596 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 596 | 35629.596 | 908.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;606 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 606 | 35629.606 | 908.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;616 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 616 | 35629.616 | 908.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;626 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 626 | 35629.626 | 908.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;636 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 636 | 35629.636 | 908.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;646 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 646 | 35629.646 | 908.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;656 | 95.9192 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 656 | 35629.656 | 908.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;666 | 95.9192 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 666 | 35629.666 | 908.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;676 | 95.9192 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 676 | 35629.676 | 908.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;686 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 686 | 35629.686 | 908.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;696 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 696 | 35629.696 | 908.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;706 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 706 | 35629.706 | 908.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;716 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 716 | 35629.716 | 908.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;726 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 726 | 35629.726 | 908.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;736 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 736 | 35629.736 | 908.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;746 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 746 | 35629.746 | 908.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;756 | 95.9182 | 297.1282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 756 | 35629.756 | 908.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;766 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 766 | 35629.766 | 908.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;776 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 776 | 35629.776 | 908.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;786 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 786 | 35629.786 | 908.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;796 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 796 | 35629.796 | 908.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;806 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 806 | 35629.806 | 908.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;816 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 816 | 35629.816 | 908.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;826 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 826 | 35629.826 | 908.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;836 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 836 | 35629.836 | 908.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;846 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 846 | 35629.846 | 908.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;856 | 95.9182 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 856 | 35629.856 | 908.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;866 | 95.9182 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 866 | 35629.866 | 908.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;876 | 95.9182 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 876 | 35629.876 | 908.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;886 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 886 | 35629.886 | 908.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;896 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 896 | 35629.896 | 908.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;906 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 906 | 35629.906 | 908.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;916 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 916 | 35629.916 | 908.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;926 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 926 | 35629.926 | 908.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;936 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 936 | 35629.936 | 908.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;946 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 946 | 35629.946 | 908.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;956 | 95.9192 | 297.1204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 956 | 35629.956 | 908.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;966 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 966 | 35629.966 | 908.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;976 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 976 | 35629.976 | 908.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;986 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 986 | 35629.986 | 908.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:49;996 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 49 | 996 | 35629.996 | 908.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;006 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 006 | 35630.006 | 908.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;016 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 016 | 35630.016 | 908.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;026 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 026 | 35630.026 | 908.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;036 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 036 | 35630.036 | 908.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;046 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 046 | 35630.046 | 908.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;056 | 95.9192 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 056 | 35630.056 | 908.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;066 | 95.9192 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 066 | 35630.066 | 908.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;076 | 95.9192 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 076 | 35630.076 | 908.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;086 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 086 | 35630.086 | 908.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;096 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 096 | 35630.096 | 908.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;106 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 106 | 35630.106 | 908.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;116 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 116 | 35630.116 | 908.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;126 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 126 | 35630.126 | 908.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;136 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 136 | 35630.136 | 908.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;146 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 146 | 35630.146 | 908.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;156 | 95.9182 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 156 | 35630.156 | 908.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;166 | 95.9182 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 166 | 35630.166 | 908.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;176 | 95.9182 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 176 | 35630.176 | 908.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;186 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 186 | 35630.186 | 908.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;196 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 196 | 35630.196 | 908.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;206 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 206 | 35630.206 | 908.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;216 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 216 | 35630.216 | 908.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;226 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 226 | 35630.226 | 908.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;236 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 236 | 35630.236 | 908.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;246 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 246 | 35630.246 | 908.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;256 | 95.9192 | 297.0982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 256 | 35630.256 | 908.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;266 | 95.9192 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 266 | 35630.266 | 908.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;276 | 95.9192 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 276 | 35630.276 | 908.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;286 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 286 | 35630.286 | 908.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;296 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 296 | 35630.296 | 908.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;306 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 306 | 35630.306 | 908.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;316 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 316 | 35630.316 | 908.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;326 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 326 | 35630.326 | 908.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;336 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 336 | 35630.336 | 908.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;346 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 346 | 35630.346 | 908.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;356 | 95.9182 | 297.114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 356 | 35630.356 | 908.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;366 | 95.9182 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 366 | 35630.366 | 908.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;376 | 95.9182 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 376 | 35630.376 | 908.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;386 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 386 | 35630.386 | 908.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;396 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 396 | 35630.396 | 908.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;406 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 406 | 35630.406 | 908.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;416 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 416 | 35630.416 | 908.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;426 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 426 | 35630.426 | 908.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;436 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 436 | 35630.436 | 908.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;446 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 446 | 35630.446 | 908.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;456 | 95.9192 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 456 | 35630.456 | 908.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;466 | 95.9192 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 466 | 35630.466 | 908.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;476 | 95.9192 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 476 | 35630.476 | 908.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;486 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 486 | 35630.486 | 908.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;496 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 496 | 35630.496 | 908.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;506 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 506 | 35630.506 | 908.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;516 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 516 | 35630.516 | 908.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;526 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 526 | 35630.526 | 908.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;536 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 536 | 35630.536 | 909
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;546 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 546 | 35630.546 | 909.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;556 | 95.9182 | 297.1379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 556 | 35630.556 | 909.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;566 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 566 | 35630.566 | 909.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;576 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 576 | 35630.576 | 909.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;586 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 586 | 35630.586 | 909.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;596 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 596 | 35630.596 | 909.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;606 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 606 | 35630.606 | 909.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;616 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 616 | 35630.616 | 909.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;626 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 626 | 35630.626 | 909.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;636 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 636 | 35630.636 | 909.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;646 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 646 | 35630.646 | 909.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;656 | 95.9182 | 297.1504 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 656 | 35630.656 | 909.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;666 | 95.9182 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 666 | 35630.666 | 909.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;676 | 95.9182 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 676 | 35630.676 | 909.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;686 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 686 | 35630.686 | 909.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;696 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 696 | 35630.696 | 909.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;706 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 706 | 35630.706 | 909.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;716 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 716 | 35630.716 | 909.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;726 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 726 | 35630.726 | 909.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;736 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 736 | 35630.736 | 909.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;746 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 746 | 35630.746 | 909.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;756 | 95.9192 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 756 | 35630.756 | 909.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;766 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 766 | 35630.766 | 909.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;776 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 776 | 35630.776 | 909.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;786 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 786 | 35630.786 | 909.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;796 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 796 | 35630.796 | 909.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;806 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 806 | 35630.806 | 909.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;816 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 816 | 35630.816 | 909.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;826 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 826 | 35630.826 | 909.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;836 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 836 | 35630.836 | 909.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;846 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 846 | 35630.846 | 909.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;856 | 95.9192 | 297.1624 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 856 | 35630.856 | 909.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;866 | 95.9192 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 866 | 35630.866 | 909.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;876 | 95.9192 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 876 | 35630.876 | 909.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;886 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 886 | 35630.886 | 909.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;896 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 896 | 35630.896 | 909.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;906 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 906 | 35630.906 | 909.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;916 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 916 | 35630.916 | 909.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;926 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 926 | 35630.926 | 909.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;936 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 936 | 35630.936 | 909.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;946 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 946 | 35630.946 | 909.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;956 | 95.9172 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 956 | 35630.956 | 909.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;966 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 966 | 35630.966 | 909.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;976 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 976 | 35630.976 | 909.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;986 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 986 | 35630.986 | 909.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:50;996 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 50 | 996 | 35630.996 | 909.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;006 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 006 | 35631.006 | 909.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;016 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 016 | 35631.016 | 909.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;026 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 026 | 35631.026 | 909.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;036 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 036 | 35631.036 | 909.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;046 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 046 | 35631.046 | 909.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;056 | 95.9172 | 297.1495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 056 | 35631.056 | 909.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;066 | 95.9172 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 066 | 35631.066 | 909.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;076 | 95.9172 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 076 | 35631.076 | 909.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;086 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 086 | 35631.086 | 909.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;096 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 096 | 35631.096 | 909.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;106 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 106 | 35631.106 | 909.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;116 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 116 | 35631.116 | 909.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;126 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 126 | 35631.126 | 909.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;136 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 136 | 35631.136 | 909.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;146 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 146 | 35631.146 | 909.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;156 | 95.9182 | 297.1471 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 156 | 35631.156 | 909.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;166 | 95.9182 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 166 | 35631.166 | 909.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;176 | 95.9182 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 176 | 35631.176 | 909.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;186 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 186 | 35631.186 | 909.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;196 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 196 | 35631.196 | 909.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;206 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 206 | 35631.206 | 909.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;216 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 216 | 35631.216 | 909.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;226 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 226 | 35631.226 | 909.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;236 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 236 | 35631.236 | 909.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;246 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 246 | 35631.246 | 909.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;256 | 95.9172 | 297.1241 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 256 | 35631.256 | 909.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;266 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 266 | 35631.266 | 909.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;276 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 276 | 35631.276 | 909.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;286 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 286 | 35631.286 | 909.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;296 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 296 | 35631.296 | 909.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;306 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 306 | 35631.306 | 909.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;316 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 316 | 35631.316 | 909.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;326 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 326 | 35631.326 | 909.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;336 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 336 | 35631.336 | 909.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;346 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 346 | 35631.346 | 909.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;356 | 95.9172 | 297.1107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 356 | 35631.356 | 909.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;366 | 95.9172 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 366 | 35631.366 | 909.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;376 | 95.9172 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 376 | 35631.376 | 909.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;386 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 386 | 35631.386 | 909.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;396 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 396 | 35631.396 | 909.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;406 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 406 | 35631.406 | 909.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;416 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 416 | 35631.416 | 909.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;426 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 426 | 35631.426 | 909.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;436 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 436 | 35631.436 | 909.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;446 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 446 | 35631.446 | 909.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;456 | 95.9182 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 456 | 35631.456 | 909.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;466 | 95.9182 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 466 | 35631.466 | 909.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;476 | 95.9182 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 476 | 35631.476 | 909.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;486 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 486 | 35631.486 | 909.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;496 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 496 | 35631.496 | 909.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;506 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 506 | 35631.506 | 909.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;516 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 516 | 35631.516 | 909.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;526 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 526 | 35631.526 | 909.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;536 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 536 | 35631.536 | 910
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;546 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 546 | 35631.546 | 910.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;556 | 95.9162 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 556 | 35631.556 | 910.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;566 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 566 | 35631.566 | 910.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;576 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 576 | 35631.576 | 910.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;586 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 586 | 35631.586 | 910.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;596 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 596 | 35631.596 | 910.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;606 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 606 | 35631.606 | 910.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;616 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 616 | 35631.616 | 910.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;626 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 626 | 35631.626 | 910.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;636 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 636 | 35631.636 | 910.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;646 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 646 | 35631.646 | 910.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;656 | 95.9162 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 656 | 35631.656 | 910.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;666 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 666 | 35631.666 | 910.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;676 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 676 | 35631.676 | 910.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;686 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 686 | 35631.686 | 910.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;696 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 696 | 35631.696 | 910.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;706 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 706 | 35631.706 | 910.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;716 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 716 | 35631.716 | 910.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;726 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 726 | 35631.726 | 910.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;736 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 736 | 35631.736 | 910.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;746 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 746 | 35631.746 | 910.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;756 | 95.9162 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 756 | 35631.756 | 910.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;766 | 95.9162 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 766 | 35631.766 | 910.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;776 | 95.9162 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 776 | 35631.776 | 910.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;786 | 95.9162 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 786 | 35631.786 | 910.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;796 | 95.9162 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 796 | 35631.796 | 910.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;806 | 95.9162 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 806 | 35631.806 | 910.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;816 | 95.9172 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 816 | 35631.816 | 910.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;826 | 95.9172 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 826 | 35631.826 | 910.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;836 | 95.9172 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 836 | 35631.836 | 910.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;846 | 95.9172 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 846 | 35631.846 | 910.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;856 | 95.9172 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 856 | 35631.856 | 910.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;866 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 866 | 35631.866 | 910.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;876 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 876 | 35631.876 | 910.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;886 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 886 | 35631.886 | 910.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;896 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 896 | 35631.896 | 910.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;906 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 906 | 35631.906 | 910.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;916 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 916 | 35631.916 | 910.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;926 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 926 | 35631.926 | 910.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;936 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 936 | 35631.936 | 910.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;946 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 946 | 35631.946 | 910.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;956 | 95.9172 | 297.1821 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 956 | 35631.956 | 910.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;966 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 966 | 35631.966 | 910.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;976 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 976 | 35631.976 | 910.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;986 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 986 | 35631.986 | 910.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:51;996 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 51 | 996 | 35631.996 | 910.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;006 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 006 | 35632.006 | 910.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;016 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 016 | 35632.016 | 910.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;026 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 026 | 35632.026 | 910.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;036 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 036 | 35632.036 | 910.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;046 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 046 | 35632.046 | 910.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;056 | 95.9172 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 056 | 35632.056 | 910.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;066 | 95.9172 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 066 | 35632.066 | 910.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;076 | 95.9172 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 076 | 35632.076 | 910.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;086 | 95.9172 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 086 | 35632.086 | 910.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;096 | 95.9172 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 096 | 35632.096 | 910.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;106 | 95.9172 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 106 | 35632.106 | 910.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;116 | 95.9162 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 116 | 35632.116 | 910.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;126 | 95.9162 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 126 | 35632.126 | 910.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;136 | 95.9162 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 136 | 35632.136 | 910.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;146 | 95.9162 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 146 | 35632.146 | 910.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;156 | 95.9162 | 297.1948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 156 | 35632.156 | 910.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;166 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 166 | 35632.166 | 910.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;176 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 176 | 35632.176 | 910.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;186 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 186 | 35632.186 | 910.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;196 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 196 | 35632.196 | 910.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;206 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 206 | 35632.206 | 910.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;216 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 216 | 35632.216 | 910.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;226 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 226 | 35632.226 | 910.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;236 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 236 | 35632.236 | 910.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;246 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 246 | 35632.246 | 910.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;256 | 95.9162 | 297.1684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 256 | 35632.256 | 910.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;266 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 266 | 35632.266 | 910.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;276 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 276 | 35632.276 | 910.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;286 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 286 | 35632.286 | 910.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;296 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 296 | 35632.296 | 910.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;306 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 306 | 35632.306 | 910.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;316 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 316 | 35632.316 | 910.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;326 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 326 | 35632.326 | 910.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;336 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 336 | 35632.336 | 910.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;346 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 346 | 35632.346 | 910.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;356 | 95.9162 | 297.1472 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 356 | 35632.356 | 910.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;366 | 95.9162 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 366 | 35632.366 | 910.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;376 | 95.9162 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 376 | 35632.376 | 910.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;386 | 95.9162 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 386 | 35632.386 | 910.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;396 | 95.9162 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 396 | 35632.396 | 910.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;406 | 95.9162 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 406 | 35632.406 | 910.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;416 | 95.9172 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 416 | 35632.416 | 910.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;426 | 95.9172 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 426 | 35632.426 | 910.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;436 | 95.9172 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 436 | 35632.436 | 910.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;446 | 95.9172 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 446 | 35632.446 | 910.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;456 | 95.9172 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 456 | 35632.456 | 910.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;466 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 466 | 35632.466 | 910.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;476 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 476 | 35632.476 | 910.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;486 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 486 | 35632.486 | 910.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;496 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 496 | 35632.496 | 910.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;506 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 506 | 35632.506 | 910.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;516 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 516 | 35632.516 | 910.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;526 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 526 | 35632.526 | 910.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;536 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 536 | 35632.536 | 911
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;546 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 546 | 35632.546 | 911.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;556 | 95.9172 | 297.1618 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 556 | 35632.556 | 911.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;566 | 95.9172 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 566 | 35632.566 | 911.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;576 | 95.9172 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 576 | 35632.576 | 911.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;586 | 95.9172 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 586 | 35632.586 | 911.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;596 | 95.9172 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 596 | 35632.596 | 911.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;606 | 95.9172 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 606 | 35632.606 | 911.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;616 | 95.9162 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 616 | 35632.616 | 911.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;626 | 95.9162 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 626 | 35632.626 | 911.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;636 | 95.9162 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 636 | 35632.636 | 911.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;646 | 95.9162 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 646 | 35632.646 | 911.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;656 | 95.9162 | 297.1609 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 656 | 35632.656 | 911.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;666 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 666 | 35632.666 | 911.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;676 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 676 | 35632.676 | 911.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;686 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 686 | 35632.686 | 911.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;696 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 696 | 35632.696 | 911.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;706 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 706 | 35632.706 | 911.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;716 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 716 | 35632.716 | 911.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;726 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 726 | 35632.726 | 911.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;736 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 736 | 35632.736 | 911.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;746 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 746 | 35632.746 | 911.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;756 | 95.9162 | 297.1794 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 756 | 35632.756 | 911.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;766 | 95.9162 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 766 | 35632.766 | 911.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;776 | 95.9162 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 776 | 35632.776 | 911.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;786 | 95.9162 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 786 | 35632.786 | 911.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;796 | 95.9162 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 796 | 35632.796 | 911.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;806 | 95.9162 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 806 | 35632.806 | 911.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;816 | 95.9172 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 816 | 35632.816 | 911.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;826 | 95.9172 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 826 | 35632.826 | 911.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;836 | 95.9172 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 836 | 35632.836 | 911.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;846 | 95.9172 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 846 | 35632.846 | 911.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;856 | 95.9172 | 297.204 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 856 | 35632.856 | 911.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;866 | 95.9172 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 866 | 35632.866 | 911.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;876 | 95.9172 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 876 | 35632.876 | 911.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;886 | 95.9172 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 886 | 35632.886 | 911.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;896 | 95.9172 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 896 | 35632.896 | 911.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;906 | 95.9172 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 906 | 35632.906 | 911.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;916 | 95.9162 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 916 | 35632.916 | 911.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;926 | 95.9162 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 926 | 35632.926 | 911.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;936 | 95.9162 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 936 | 35632.936 | 911.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;946 | 95.9162 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 946 | 35632.946 | 911.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;956 | 95.9162 | 297.2054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 956 | 35632.956 | 911.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;966 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 966 | 35632.966 | 911.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;976 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 976 | 35632.976 | 911.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;986 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 986 | 35632.986 | 911.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:52;996 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 52 | 996 | 35632.996 | 911.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;006 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 006 | 35633.006 | 911.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;016 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 016 | 35633.016 | 911.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;026 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 026 | 35633.026 | 911.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;036 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 036 | 35633.036 | 911.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;046 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 046 | 35633.046 | 911.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;056 | 95.9162 | 297.2048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 056 | 35633.056 | 911.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;066 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 066 | 35633.066 | 911.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;076 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 076 | 35633.076 | 911.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;086 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 086 | 35633.086 | 911.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;096 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 096 | 35633.096 | 911.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;106 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 106 | 35633.106 | 911.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;116 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 116 | 35633.116 | 911.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;126 | 95.9162 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 126 | 35633.126 | 911.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;136 | 95.9172 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 136 | 35633.136 | 911.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;146 | 95.9172 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 146 | 35633.146 | 911.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;156 | 95.9172 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 156 | 35633.156 | 911.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;166 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 166 | 35633.166 | 911.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;176 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 176 | 35633.176 | 911.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;186 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 186 | 35633.186 | 911.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;196 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 196 | 35633.196 | 911.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;206 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 206 | 35633.206 | 911.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;216 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 216 | 35633.216 | 911.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;226 | 95.9172 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 226 | 35633.226 | 911.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;236 | 95.9162 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 236 | 35633.236 | 911.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;246 | 95.9162 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 246 | 35633.246 | 911.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;256 | 95.9162 | 297.2217 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 256 | 35633.256 | 911.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;266 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 266 | 35633.266 | 911.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;276 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 276 | 35633.276 | 911.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;286 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 286 | 35633.286 | 911.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;296 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 296 | 35633.296 | 911.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;306 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 306 | 35633.306 | 911.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;316 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 316 | 35633.316 | 911.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;326 | 95.9162 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 326 | 35633.326 | 911.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;336 | 95.9152 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 336 | 35633.336 | 911.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;346 | 95.9152 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 346 | 35633.346 | 911.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;356 | 95.9152 | 297.2194 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 356 | 35633.356 | 911.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;366 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 366 | 35633.366 | 911.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;376 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 376 | 35633.376 | 911.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;386 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 386 | 35633.386 | 911.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;396 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 396 | 35633.396 | 911.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;406 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 406 | 35633.406 | 911.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;416 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 416 | 35633.416 | 911.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;426 | 95.9152 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 426 | 35633.426 | 911.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;436 | 95.9142 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 436 | 35633.436 | 911.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;446 | 95.9142 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 446 | 35633.446 | 911.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;456 | 95.9142 | 297.2449 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 456 | 35633.456 | 911.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;466 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 466 | 35633.466 | 911.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;476 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 476 | 35633.476 | 911.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;486 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 486 | 35633.486 | 911.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;496 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 496 | 35633.496 | 911.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;506 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 506 | 35633.506 | 911.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;516 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 516 | 35633.516 | 911.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;526 | 95.9142 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 526 | 35633.526 | 911.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;536 | 95.9152 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 536 | 35633.536 | 912
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;546 | 95.9152 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 546 | 35633.546 | 912.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;556 | 95.9152 | 297.2743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 556 | 35633.556 | 912.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;566 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 566 | 35633.566 | 912.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;576 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 576 | 35633.576 | 912.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;586 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 586 | 35633.586 | 912.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;596 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 596 | 35633.596 | 912.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;606 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 606 | 35633.606 | 912.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;616 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 616 | 35633.616 | 912.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;626 | 95.9152 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 626 | 35633.626 | 912.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;636 | 95.9142 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 636 | 35633.636 | 912.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;646 | 95.9142 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 646 | 35633.646 | 912.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;656 | 95.9142 | 297.2736 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 656 | 35633.656 | 912.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;666 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 666 | 35633.666 | 912.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;676 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 676 | 35633.676 | 912.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;686 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 686 | 35633.686 | 912.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;696 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 696 | 35633.696 | 912.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;706 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 706 | 35633.706 | 912.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;716 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 716 | 35633.716 | 912.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;726 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 726 | 35633.726 | 912.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;736 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 736 | 35633.736 | 912.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;746 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 746 | 35633.746 | 912.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;756 | 95.9142 | 297.2676 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 756 | 35633.756 | 912.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;766 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 766 | 35633.766 | 912.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;776 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 776 | 35633.776 | 912.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;786 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 786 | 35633.786 | 912.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;796 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 796 | 35633.796 | 912.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;806 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 806 | 35633.806 | 912.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;816 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 816 | 35633.816 | 912.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;826 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 826 | 35633.826 | 912.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;836 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 836 | 35633.836 | 912.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;846 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 846 | 35633.846 | 912.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;856 | 95.9142 | 297.2701 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 856 | 35633.856 | 912.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;866 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 866 | 35633.866 | 912.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;876 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 876 | 35633.876 | 912.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;886 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 886 | 35633.886 | 912.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;896 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 896 | 35633.896 | 912.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;906 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 906 | 35633.906 | 912.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;916 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 916 | 35633.916 | 912.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;926 | 95.9142 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 926 | 35633.926 | 912.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;936 | 95.9152 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 936 | 35633.936 | 912.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;946 | 95.9152 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 946 | 35633.946 | 912.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;956 | 95.9152 | 297.2622 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 956 | 35633.956 | 912.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;966 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 966 | 35633.966 | 912.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;976 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 976 | 35633.976 | 912.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;986 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 986 | 35633.986 | 912.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:53;996 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 53 | 996 | 35633.996 | 912.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;006 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 006 | 35634.006 | 912.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;016 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 016 | 35634.016 | 912.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;026 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 026 | 35634.026 | 912.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;036 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 036 | 35634.036 | 912.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;046 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 046 | 35634.046 | 912.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;056 | 95.9152 | 297.2507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 056 | 35634.056 | 912.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;066 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 066 | 35634.066 | 912.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;076 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 076 | 35634.076 | 912.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;086 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 086 | 35634.086 | 912.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;096 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 096 | 35634.096 | 912.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;106 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 106 | 35634.106 | 912.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;116 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 116 | 35634.116 | 912.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;126 | 95.9152 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 126 | 35634.126 | 912.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;136 | 95.9142 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 136 | 35634.136 | 912.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;146 | 95.9142 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 146 | 35634.146 | 912.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;156 | 95.9142 | 297.2647 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 156 | 35634.156 | 912.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;166 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 166 | 35634.166 | 912.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;176 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 176 | 35634.176 | 912.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;186 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 186 | 35634.186 | 912.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;196 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 196 | 35634.196 | 912.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;206 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 206 | 35634.206 | 912.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;216 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 216 | 35634.216 | 912.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;226 | 95.9142 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 226 | 35634.226 | 912.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;236 | 95.9152 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 236 | 35634.236 | 912.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;246 | 95.9152 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 246 | 35634.246 | 912.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;256 | 95.9152 | 297.2799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 256 | 35634.256 | 912.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;266 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 266 | 35634.266 | 912.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;276 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 276 | 35634.276 | 912.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;286 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 286 | 35634.286 | 912.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;296 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 296 | 35634.296 | 912.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;306 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 306 | 35634.306 | 912.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;316 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 316 | 35634.316 | 912.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;326 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 326 | 35634.326 | 912.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;336 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 336 | 35634.336 | 912.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;346 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 346 | 35634.346 | 912.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;356 | 95.9152 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 356 | 35634.356 | 912.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;366 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 366 | 35634.366 | 912.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;376 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 376 | 35634.376 | 912.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;386 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 386 | 35634.386 | 912.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;396 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 396 | 35634.396 | 912.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;406 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 406 | 35634.406 | 912.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;416 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 416 | 35634.416 | 912.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;426 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 426 | 35634.426 | 912.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;436 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 436 | 35634.436 | 912.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;446 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 446 | 35634.446 | 912.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;456 | 95.9152 | 297.2571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 456 | 35634.456 | 912.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;466 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 466 | 35634.466 | 912.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;476 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 476 | 35634.476 | 912.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;486 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 486 | 35634.486 | 912.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;496 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 496 | 35634.496 | 912.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;506 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 506 | 35634.506 | 912.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;516 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 516 | 35634.516 | 912.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;526 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 526 | 35634.526 | 912.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;536 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 536 | 35634.536 | 913
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;546 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 546 | 35634.546 | 913.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;556 | 95.9152 | 297.2534 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 556 | 35634.556 | 913.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;566 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 566 | 35634.566 | 913.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;576 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 576 | 35634.576 | 913.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;586 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 586 | 35634.586 | 913.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;596 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 596 | 35634.596 | 913.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;606 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 606 | 35634.606 | 913.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;616 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 616 | 35634.616 | 913.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;626 | 95.9152 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 626 | 35634.626 | 913.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;636 | 95.9142 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 636 | 35634.636 | 913.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;646 | 95.9142 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 646 | 35634.646 | 913.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;656 | 95.9142 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 656 | 35634.656 | 913.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;666 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 666 | 35634.666 | 913.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;676 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 676 | 35634.676 | 913.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;686 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 686 | 35634.686 | 913.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;696 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 696 | 35634.696 | 913.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;706 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 706 | 35634.706 | 913.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;716 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 716 | 35634.716 | 913.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;726 | 95.9142 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 726 | 35634.726 | 913.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;736 | 95.9152 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 736 | 35634.736 | 913.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;746 | 95.9152 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 746 | 35634.746 | 913.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;756 | 95.9152 | 297.2158 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 756 | 35634.756 | 913.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;766 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 766 | 35634.766 | 913.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;776 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 776 | 35634.776 | 913.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;786 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 786 | 35634.786 | 913.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;796 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 796 | 35634.796 | 913.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;806 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 806 | 35634.806 | 913.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;816 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 816 | 35634.816 | 913.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;826 | 95.9152 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 826 | 35634.826 | 913.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;836 | 95.9142 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 836 | 35634.836 | 913.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;846 | 95.9142 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 846 | 35634.846 | 913.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;856 | 95.9142 | 297.2405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 856 | 35634.856 | 913.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;866 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 866 | 35634.866 | 913.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;876 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 876 | 35634.876 | 913.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;886 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 886 | 35634.886 | 913.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;896 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 896 | 35634.896 | 913.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;906 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 906 | 35634.906 | 913.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;916 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 916 | 35634.916 | 913.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;926 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 926 | 35634.926 | 913.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;936 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 936 | 35634.936 | 913.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;946 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 946 | 35634.946 | 913.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;956 | 95.9142 | 297.2597 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 956 | 35634.956 | 913.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;966 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 966 | 35634.966 | 913.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;976 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 976 | 35634.976 | 913.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;986 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 986 | 35634.986 | 913.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:54;996 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 54 | 996 | 35634.996 | 913.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;006 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 006 | 35635.006 | 913.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;016 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 016 | 35635.016 | 913.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;026 | 95.9142 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 026 | 35635.026 | 913.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;036 | 95.9152 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 036 | 35635.036 | 913.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;046 | 95.9152 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 046 | 35635.046 | 913.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;056 | 95.9152 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 056 | 35635.056 | 913.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;066 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 066 | 35635.066 | 913.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;076 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 076 | 35635.076 | 913.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;086 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 086 | 35635.086 | 913.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;096 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 096 | 35635.096 | 913.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;106 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 106 | 35635.106 | 913.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;116 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 116 | 35635.116 | 913.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;126 | 95.9152 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 126 | 35635.126 | 913.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;136 | 95.9142 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 136 | 35635.136 | 913.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;146 | 95.9142 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 146 | 35635.146 | 913.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;156 | 95.9142 | 297.206 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 156 | 35635.156 | 913.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;166 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 166 | 35635.166 | 913.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;176 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 176 | 35635.176 | 913.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;186 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 186 | 35635.186 | 913.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;196 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 196 | 35635.196 | 913.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;206 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 206 | 35635.206 | 913.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;216 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 216 | 35635.216 | 913.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;226 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 226 | 35635.226 | 913.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;236 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 236 | 35635.236 | 913.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;246 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 246 | 35635.246 | 913.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;256 | 95.9142 | 297.1869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 256 | 35635.256 | 913.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;266 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 266 | 35635.266 | 913.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;276 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 276 | 35635.276 | 913.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;286 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 286 | 35635.286 | 913.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;296 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 296 | 35635.296 | 913.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;306 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 306 | 35635.306 | 913.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;316 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 316 | 35635.316 | 913.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;326 | 95.9142 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 326 | 35635.326 | 913.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;336 | 95.9132 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 336 | 35635.336 | 913.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;346 | 95.9132 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 346 | 35635.346 | 913.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;356 | 95.9132 | 297.1612 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 356 | 35635.356 | 913.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;366 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 366 | 35635.366 | 913.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;376 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 376 | 35635.376 | 913.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;386 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 386 | 35635.386 | 913.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;396 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 396 | 35635.396 | 913.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;406 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 406 | 35635.406 | 913.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;416 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 416 | 35635.416 | 913.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;426 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 426 | 35635.426 | 913.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;436 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 436 | 35635.436 | 913.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;446 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 446 | 35635.446 | 913.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;456 | 95.9132 | 297.1435 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 456 | 35635.456 | 913.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;466 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 466 | 35635.466 | 913.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;476 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 476 | 35635.476 | 913.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;486 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 486 | 35635.486 | 913.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;496 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 496 | 35635.496 | 913.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;506 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 506 | 35635.506 | 913.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;516 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 516 | 35635.516 | 913.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;526 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 526 | 35635.526 | 913.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;536 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 536 | 35635.536 | 914
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;546 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 546 | 35635.546 | 914.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;556 | 95.9132 | 297.1571 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 556 | 35635.556 | 914.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;566 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 566 | 35635.566 | 914.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;576 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 576 | 35635.576 | 914.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;586 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 586 | 35635.586 | 914.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;596 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 596 | 35635.596 | 914.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;606 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 606 | 35635.606 | 914.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;616 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 616 | 35635.616 | 914.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;626 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 626 | 35635.626 | 914.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;636 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 636 | 35635.636 | 914.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;646 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 646 | 35635.646 | 914.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;656 | 95.9132 | 297.1589 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 656 | 35635.656 | 914.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;666 | 95.9132 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 666 | 35635.666 | 914.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;676 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 676 | 35635.676 | 914.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;686 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 686 | 35635.686 | 914.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;696 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 696 | 35635.696 | 914.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;706 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 706 | 35635.706 | 914.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;716 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 716 | 35635.716 | 914.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;726 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 726 | 35635.726 | 914.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;736 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 736 | 35635.736 | 914.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;746 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 746 | 35635.746 | 914.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;756 | 95.9142 | 297.1242 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 756 | 35635.756 | 914.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;766 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 766 | 35635.766 | 914.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;776 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 776 | 35635.776 | 914.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;786 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 786 | 35635.786 | 914.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;796 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 796 | 35635.796 | 914.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;806 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 806 | 35635.806 | 914.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;816 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 816 | 35635.816 | 914.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;826 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 826 | 35635.826 | 914.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;836 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 836 | 35635.836 | 914.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;846 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 846 | 35635.846 | 914.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;856 | 95.9142 | 297.1002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 856 | 35635.856 | 914.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;866 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 866 | 35635.866 | 914.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;876 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 876 | 35635.876 | 914.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;886 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 886 | 35635.886 | 914.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;896 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 896 | 35635.896 | 914.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;906 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 906 | 35635.906 | 914.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;916 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 916 | 35635.916 | 914.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;926 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 926 | 35635.926 | 914.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;936 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 936 | 35635.936 | 914.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;946 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 946 | 35635.946 | 914.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;956 | 95.9142 | 297.0959 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 956 | 35635.956 | 914.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;966 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 966 | 35635.966 | 914.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;976 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 976 | 35635.976 | 914.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;986 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 986 | 35635.986 | 914.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:55;996 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 55 | 996 | 35635.996 | 914.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;006 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 006 | 35636.006 | 914.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;016 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 016 | 35636.016 | 914.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;026 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 026 | 35636.026 | 914.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;036 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 036 | 35636.036 | 914.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;046 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 046 | 35636.046 | 914.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;056 | 95.9142 | 297.0854 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 056 | 35636.056 | 914.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;066 | 95.9142 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 066 | 35636.066 | 914.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;076 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 076 | 35636.076 | 914.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;086 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 086 | 35636.086 | 914.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;096 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 096 | 35636.096 | 914.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;106 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 106 | 35636.106 | 914.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;116 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 116 | 35636.116 | 914.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;126 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 126 | 35636.126 | 914.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;136 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 136 | 35636.136 | 914.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;146 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 146 | 35636.146 | 914.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;156 | 95.9132 | 297.0843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 156 | 35636.156 | 914.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;166 | 95.9132 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 166 | 35636.166 | 914.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;176 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 176 | 35636.176 | 914.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;186 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 186 | 35636.186 | 914.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;196 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 196 | 35636.196 | 914.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;206 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 206 | 35636.206 | 914.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;216 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 216 | 35636.216 | 914.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;226 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 226 | 35636.226 | 914.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;236 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 236 | 35636.236 | 914.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;246 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 246 | 35636.246 | 914.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;256 | 95.9142 | 297.1121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 256 | 35636.256 | 914.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;266 | 95.9142 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 266 | 35636.266 | 914.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;276 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 276 | 35636.276 | 914.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;286 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 286 | 35636.286 | 914.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;296 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 296 | 35636.296 | 914.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;306 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 306 | 35636.306 | 914.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;316 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 316 | 35636.316 | 914.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;326 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 326 | 35636.326 | 914.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;336 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 336 | 35636.336 | 914.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;346 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 346 | 35636.346 | 914.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;356 | 95.9152 | 297.1258 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 356 | 35636.356 | 914.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;366 | 95.9152 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 366 | 35636.366 | 914.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;376 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 376 | 35636.376 | 914.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;386 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 386 | 35636.386 | 914.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;396 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 396 | 35636.396 | 914.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;406 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 406 | 35636.406 | 914.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;416 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 416 | 35636.416 | 914.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;426 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 426 | 35636.426 | 914.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;436 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 436 | 35636.436 | 914.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;446 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 446 | 35636.446 | 914.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;456 | 95.9132 | 297.1056 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 456 | 35636.456 | 914.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;466 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 466 | 35636.466 | 914.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;476 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 476 | 35636.476 | 914.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;486 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 486 | 35636.486 | 914.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;496 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 496 | 35636.496 | 914.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;506 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 506 | 35636.506 | 914.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;516 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 516 | 35636.516 | 914.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;526 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 526 | 35636.526 | 914.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;536 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 536 | 35636.536 | 915
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;546 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 546 | 35636.546 | 915.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;556 | 95.9132 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 556 | 35636.556 | 915.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;566 | 95.9132 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 566 | 35636.566 | 915.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;576 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 576 | 35636.576 | 915.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;586 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 586 | 35636.586 | 915.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;596 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 596 | 35636.596 | 915.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;606 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 606 | 35636.606 | 915.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;616 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 616 | 35636.616 | 915.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;626 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 626 | 35636.626 | 915.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;636 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 636 | 35636.636 | 915.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;646 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 646 | 35636.646 | 915.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;656 | 95.9142 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 656 | 35636.656 | 915.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;666 | 95.9142 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 666 | 35636.666 | 915.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;676 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 676 | 35636.676 | 915.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;686 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 686 | 35636.686 | 915.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;696 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 696 | 35636.696 | 915.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;706 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 706 | 35636.706 | 915.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;716 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 716 | 35636.716 | 915.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;726 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 726 | 35636.726 | 915.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;736 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 736 | 35636.736 | 915.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;746 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 746 | 35636.746 | 915.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;756 | 95.9132 | 297.0986 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 756 | 35636.756 | 915.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;766 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 766 | 35636.766 | 915.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;776 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 776 | 35636.776 | 915.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;786 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 786 | 35636.786 | 915.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;796 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 796 | 35636.796 | 915.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;806 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 806 | 35636.806 | 915.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;816 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 816 | 35636.816 | 915.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;826 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 826 | 35636.826 | 915.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;836 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 836 | 35636.836 | 915.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;846 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 846 | 35636.846 | 915.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;856 | 95.9132 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 856 | 35636.856 | 915.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;866 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 866 | 35636.866 | 915.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;876 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 876 | 35636.876 | 915.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;886 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 886 | 35636.886 | 915.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;896 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 896 | 35636.896 | 915.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;906 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 906 | 35636.906 | 915.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;916 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 916 | 35636.916 | 915.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;926 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 926 | 35636.926 | 915.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;936 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 936 | 35636.936 | 915.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;946 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 946 | 35636.946 | 915.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;956 | 95.9132 | 297.1496 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 956 | 35636.956 | 915.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;966 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 966 | 35636.966 | 915.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;976 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 976 | 35636.976 | 915.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;986 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 986 | 35636.986 | 915.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:56;996 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 56 | 996 | 35636.996 | 915.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;006 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 006 | 35637.006 | 915.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;016 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 016 | 35637.016 | 915.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;026 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 026 | 35637.026 | 915.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;036 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 036 | 35637.036 | 915.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;046 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 046 | 35637.046 | 915.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;056 | 95.9132 | 297.1761 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 056 | 35637.056 | 915.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;066 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 066 | 35637.066 | 915.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;076 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 076 | 35637.076 | 915.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;086 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 086 | 35637.086 | 915.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;096 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 096 | 35637.096 | 915.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;106 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 106 | 35637.106 | 915.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;116 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 116 | 35637.116 | 915.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;126 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 126 | 35637.126 | 915.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;136 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 136 | 35637.136 | 915.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;146 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 146 | 35637.146 | 915.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;156 | 95.9132 | 297.171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 156 | 35637.156 | 915.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;166 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 166 | 35637.166 | 915.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;176 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 176 | 35637.176 | 915.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;186 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 186 | 35637.186 | 915.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;196 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 196 | 35637.196 | 915.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;206 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 206 | 35637.206 | 915.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;216 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 216 | 35637.216 | 915.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;226 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 226 | 35637.226 | 915.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;236 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 236 | 35637.236 | 915.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;246 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 246 | 35637.246 | 915.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;256 | 95.9132 | 297.1728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 256 | 35637.256 | 915.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;266 | 95.9132 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 266 | 35637.266 | 915.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;276 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 276 | 35637.276 | 915.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;286 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 286 | 35637.286 | 915.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;296 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 296 | 35637.296 | 915.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;306 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 306 | 35637.306 | 915.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;316 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 316 | 35637.316 | 915.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;326 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 326 | 35637.326 | 915.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;336 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 336 | 35637.336 | 915.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;346 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 346 | 35637.346 | 915.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;356 | 95.9122 | 297.1835 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 356 | 35637.356 | 915.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;366 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 366 | 35637.366 | 915.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;376 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 376 | 35637.376 | 915.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;386 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 386 | 35637.386 | 915.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;396 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 396 | 35637.396 | 915.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;406 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 406 | 35637.406 | 915.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;416 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 416 | 35637.416 | 915.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;426 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 426 | 35637.426 | 915.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;436 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 436 | 35637.436 | 915.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;446 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 446 | 35637.446 | 915.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;456 | 95.9122 | 297.1852 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 456 | 35637.456 | 915.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;466 | 95.9122 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 466 | 35637.466 | 915.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;476 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 476 | 35637.476 | 915.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;486 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 486 | 35637.486 | 915.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;496 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 496 | 35637.496 | 915.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;506 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 506 | 35637.506 | 915.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;516 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 516 | 35637.516 | 915.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;526 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 526 | 35637.526 | 915.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;536 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 536 | 35637.536 | 916
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;546 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 546 | 35637.546 | 916.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;556 | 95.9132 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 556 | 35637.556 | 916.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;566 | 95.9132 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 566 | 35637.566 | 916.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;576 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 576 | 35637.576 | 916.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;586 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 586 | 35637.586 | 916.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;596 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 596 | 35637.596 | 916.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;606 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 606 | 35637.606 | 916.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;616 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 616 | 35637.616 | 916.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;626 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 626 | 35637.626 | 916.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;636 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 636 | 35637.636 | 916.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;646 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 646 | 35637.646 | 916.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;656 | 95.9122 | 297.2442 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 656 | 35637.656 | 916.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;666 | 95.9122 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 666 | 35637.666 | 916.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;676 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 676 | 35637.676 | 916.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;686 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 686 | 35637.686 | 916.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;696 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 696 | 35637.696 | 916.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;706 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 706 | 35637.706 | 916.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;716 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 716 | 35637.716 | 916.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;726 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 726 | 35637.726 | 916.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;736 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 736 | 35637.736 | 916.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;746 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 746 | 35637.746 | 916.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;756 | 95.9132 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 756 | 35637.756 | 916.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;766 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 766 | 35637.766 | 916.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;776 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 776 | 35637.776 | 916.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;786 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 786 | 35637.786 | 916.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;796 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 796 | 35637.796 | 916.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;806 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 806 | 35637.806 | 916.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;816 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 816 | 35637.816 | 916.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;826 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 826 | 35637.826 | 916.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;836 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 836 | 35637.836 | 916.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;846 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 846 | 35637.846 | 916.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;856 | 95.9132 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 856 | 35637.856 | 916.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;866 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 866 | 35637.866 | 916.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;876 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 876 | 35637.876 | 916.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;886 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 886 | 35637.886 | 916.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;896 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 896 | 35637.896 | 916.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;906 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 906 | 35637.906 | 916.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;916 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 916 | 35637.916 | 916.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;926 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 926 | 35637.926 | 916.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;936 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 936 | 35637.936 | 916.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;946 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 946 | 35637.946 | 916.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;956 | 95.9132 | 297.2585 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 956 | 35637.956 | 916.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;966 | 95.9132 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 966 | 35637.966 | 916.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;976 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 976 | 35637.976 | 916.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;986 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 986 | 35637.986 | 916.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:57;996 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 57 | 996 | 35637.996 | 916.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;006 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 006 | 35638.006 | 916.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;016 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 016 | 35638.016 | 916.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;026 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 026 | 35638.026 | 916.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;036 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 036 | 35638.036 | 916.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;046 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 046 | 35638.046 | 916.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;056 | 95.9122 | 297.2468 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 056 | 35638.056 | 916.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;066 | 95.9122 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 066 | 35638.066 | 916.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;076 | 95.9122 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 076 | 35638.076 | 916.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;086 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 086 | 35638.086 | 916.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;096 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 096 | 35638.096 | 916.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;106 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 106 | 35638.106 | 916.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;116 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 116 | 35638.116 | 916.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;126 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 126 | 35638.126 | 916.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;136 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 136 | 35638.136 | 916.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;146 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 146 | 35638.146 | 916.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;156 | 95.9132 | 297.231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 156 | 35638.156 | 916.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;166 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 166 | 35638.166 | 916.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;176 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 176 | 35638.176 | 916.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;186 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 186 | 35638.186 | 916.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;196 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 196 | 35638.196 | 916.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;206 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 206 | 35638.206 | 916.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;216 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 216 | 35638.216 | 916.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;226 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 226 | 35638.226 | 916.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;236 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 236 | 35638.236 | 916.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;246 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 246 | 35638.246 | 916.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;256 | 95.9132 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 256 | 35638.256 | 916.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;266 | 95.9132 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 266 | 35638.266 | 916.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;276 | 95.9132 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 276 | 35638.276 | 916.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;286 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 286 | 35638.286 | 916.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;296 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 296 | 35638.296 | 916.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;306 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 306 | 35638.306 | 916.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;316 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 316 | 35638.316 | 916.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;326 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 326 | 35638.326 | 916.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;336 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 336 | 35638.336 | 916.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;346 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 346 | 35638.346 | 916.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;356 | 95.9122 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 356 | 35638.356 | 916.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;366 | 95.9122 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 366 | 35638.366 | 916.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;376 | 95.9122 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 376 | 35638.376 | 916.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;386 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 386 | 35638.386 | 916.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;396 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 396 | 35638.396 | 916.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;406 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 406 | 35638.406 | 916.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;416 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 416 | 35638.416 | 916.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;426 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 426 | 35638.426 | 916.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;436 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 436 | 35638.436 | 916.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;446 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 446 | 35638.446 | 916.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;456 | 95.9132 | 297.2351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 456 | 35638.456 | 916.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;466 | 95.9132 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 466 | 35638.466 | 916.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;476 | 95.9132 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 476 | 35638.476 | 916.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;486 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 486 | 35638.486 | 916.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;496 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 496 | 35638.496 | 916.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;506 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 506 | 35638.506 | 916.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;516 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 516 | 35638.516 | 916.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;526 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 526 | 35638.526 | 916.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;536 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 536 | 35638.536 | 917
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;546 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 546 | 35638.546 | 917.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;556 | 95.9142 | 297.2481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 556 | 35638.556 | 917.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;566 | 95.9142 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 566 | 35638.566 | 917.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;576 | 95.9142 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 576 | 35638.576 | 917.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;586 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 586 | 35638.586 | 917.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;596 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 596 | 35638.596 | 917.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;606 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 606 | 35638.606 | 917.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;616 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 616 | 35638.616 | 917.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;626 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 626 | 35638.626 | 917.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;636 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 636 | 35638.636 | 917.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;646 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 646 | 35638.646 | 917.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;656 | 95.9132 | 297.243 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 656 | 35638.656 | 917.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;666 | 95.9132 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 666 | 35638.666 | 917.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;676 | 95.9132 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 676 | 35638.676 | 917.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;686 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 686 | 35638.686 | 917.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;696 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 696 | 35638.696 | 917.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;706 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 706 | 35638.706 | 917.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;716 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 716 | 35638.716 | 917.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;726 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 726 | 35638.726 | 917.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;736 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 736 | 35638.736 | 917.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;746 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 746 | 35638.746 | 917.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;756 | 95.9122 | 297.2428 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 756 | 35638.756 | 917.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;766 | 95.9122 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 766 | 35638.766 | 917.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;776 | 95.9122 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 776 | 35638.776 | 917.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;786 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 786 | 35638.786 | 917.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;796 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 796 | 35638.796 | 917.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;806 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 806 | 35638.806 | 917.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;816 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 816 | 35638.816 | 917.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;826 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 826 | 35638.826 | 917.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;836 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 836 | 35638.836 | 917.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;846 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 846 | 35638.846 | 917.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;856 | 95.9142 | 297.2358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 856 | 35638.856 | 917.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;866 | 95.9142 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 866 | 35638.866 | 917.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;876 | 95.9142 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 876 | 35638.876 | 917.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;886 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 886 | 35638.886 | 917.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;896 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 896 | 35638.896 | 917.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;906 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 906 | 35638.906 | 917.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;916 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 916 | 35638.916 | 917.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;926 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 926 | 35638.926 | 917.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;936 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 936 | 35638.936 | 917.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;946 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 946 | 35638.946 | 917.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;956 | 95.9132 | 297.207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 956 | 35638.956 | 917.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;966 | 95.9132 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 966 | 35638.966 | 917.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;976 | 95.9132 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 976 | 35638.976 | 917.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;986 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 986 | 35638.986 | 917.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:58;996 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 58 | 996 | 35638.996 | 917.46
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;006 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 006 | 35639.006 | 917.47
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;016 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 016 | 35639.016 | 917.48
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;026 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 026 | 35639.026 | 917.49
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;036 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 036 | 35639.036 | 917.5
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;046 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 046 | 35639.046 | 917.51
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;056 | 95.9122 | 297.1853 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 056 | 35639.056 | 917.52
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;066 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 066 | 35639.066 | 917.53
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;076 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 076 | 35639.076 | 917.54
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;086 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 086 | 35639.086 | 917.55
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;096 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 096 | 35639.096 | 917.56
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;106 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 106 | 35639.106 | 917.57
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;116 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 116 | 35639.116 | 917.58
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;126 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 126 | 35639.126 | 917.59
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;136 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 136 | 35639.136 | 917.6
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;146 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 146 | 35639.146 | 917.61
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;156 | 95.9122 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 156 | 35639.156 | 917.62
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;166 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 166 | 35639.166 | 917.63
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;176 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 176 | 35639.176 | 917.64
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;186 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 186 | 35639.186 | 917.65
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;196 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 196 | 35639.196 | 917.66
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;206 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 206 | 35639.206 | 917.67
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;216 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 216 | 35639.216 | 917.68
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;226 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 226 | 35639.226 | 917.69
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;236 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 236 | 35639.236 | 917.7
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;246 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 246 | 35639.246 | 917.71
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;256 | 95.9122 | 297.1717 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 256 | 35639.256 | 917.72
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;266 | 95.9122 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 266 | 35639.266 | 917.73
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;276 | 95.9122 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 276 | 35639.276 | 917.74
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;286 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 286 | 35639.286 | 917.75
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;296 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 296 | 35639.296 | 917.76
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;306 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 306 | 35639.306 | 917.77
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;316 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 316 | 35639.316 | 917.78
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;326 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 326 | 35639.326 | 917.79
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;336 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 336 | 35639.336 | 917.8
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;346 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 346 | 35639.346 | 917.81
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;356 | 95.9132 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 356 | 35639.356 | 917.82
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;366 | 95.9132 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 366 | 35639.366 | 917.83
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;376 | 95.9132 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 376 | 35639.376 | 917.84
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;386 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 386 | 35639.386 | 917.85
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;396 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 396 | 35639.396 | 917.86
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;406 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 406 | 35639.406 | 917.87
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;416 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 416 | 35639.416 | 917.88
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;426 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 426 | 35639.426 | 917.89
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;436 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 436 | 35639.436 | 917.9
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;446 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 446 | 35639.446 | 917.91
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;456 | 95.9122 | 297.1545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 456 | 35639.456 | 917.92
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;466 | 95.9122 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 466 | 35639.466 | 917.93
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;476 | 95.9122 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 476 | 35639.476 | 917.94
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;486 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 486 | 35639.486 | 917.95
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;496 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 496 | 35639.496 | 917.96
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;506 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 506 | 35639.506 | 917.97
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;516 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 516 | 35639.516 | 917.98
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;526 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 526 | 35639.526 | 917.99
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;536 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 536 | 35639.536 | 918
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;546 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 546 | 35639.546 | 918.01
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;556 | 95.9132 | 297.1629 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 556 | 35639.556 | 918.02
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;566 | 95.9132 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 566 | 35639.566 | 918.03
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;576 | 95.9132 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 576 | 35639.576 | 918.04
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;586 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 586 | 35639.586 | 918.05
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;596 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 596 | 35639.596 | 918.06
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;606 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 606 | 35639.606 | 918.07
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;616 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 616 | 35639.616 | 918.08
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;626 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 626 | 35639.626 | 918.09
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;636 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 636 | 35639.636 | 918.1
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;646 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 646 | 35639.646 | 918.11
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;656 | 95.9142 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 656 | 35639.656 | 918.12
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;666 | 95.9142 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 666 | 35639.666 | 918.13
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;676 | 95.9142 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 676 | 35639.676 | 918.14
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;686 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 686 | 35639.686 | 918.15
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;696 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 696 | 35639.696 | 918.16
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;706 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 706 | 35639.706 | 918.17
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;716 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 716 | 35639.716 | 918.18
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;726 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 726 | 35639.726 | 918.19
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;736 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 736 | 35639.736 | 918.2
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;746 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 746 | 35639.746 | 918.21
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;756 | 95.9132 | 297.187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 756 | 35639.756 | 918.22
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;766 | 95.9132 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 766 | 35639.766 | 918.23
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;776 | 95.9132 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 776 | 35639.776 | 918.24
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;786 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 786 | 35639.786 | 918.25
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;796 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 796 | 35639.796 | 918.26
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;806 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 806 | 35639.806 | 918.27
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;816 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 816 | 35639.816 | 918.28
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;826 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 826 | 35639.826 | 918.29
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;836 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 836 | 35639.836 | 918.3
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;846 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 846 | 35639.846 | 918.31
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;856 | 95.9142 | 297.2248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 856 | 35639.856 | 918.32
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;866 | 95.9142 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 866 | 35639.866 | 918.33
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;876 | 95.9142 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 876 | 35639.876 | 918.34
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;886 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 886 | 35639.886 | 918.35
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;896 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 896 | 35639.896 | 918.36
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;906 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 906 | 35639.906 | 918.37
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;916 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 916 | 35639.916 | 918.38
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;926 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 926 | 35639.926 | 918.39
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;936 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 936 | 35639.936 | 918.4
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;946 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 946 | 35639.946 | 918.41
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;956 | 95.9132 | 297.2369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 956 | 35639.956 | 918.42
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;966 | 95.9132 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 966 | 35639.966 | 918.43
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;976 | 95.9132 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 976 | 35639.976 | 918.44
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;986 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 986 | 35639.986 | 918.45
Data | 10/27/2023 | 09:53:59;996 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 53 | 59 | 996 | 35639.996 | 918.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;006 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 006 | 35640.006 | 918.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;016 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 016 | 35640.016 | 918.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;026 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 026 | 35640.026 | 918.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;036 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 036 | 35640.036 | 918.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;046 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 046 | 35640.046 | 918.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;056 | 95.9112 | 297.2281 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 056 | 35640.056 | 918.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;066 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 066 | 35640.066 | 918.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;076 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 076 | 35640.076 | 918.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;086 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 086 | 35640.086 | 918.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;096 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 096 | 35640.096 | 918.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;106 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 106 | 35640.106 | 918.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;116 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 116 | 35640.116 | 918.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;126 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 126 | 35640.126 | 918.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;136 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 136 | 35640.136 | 918.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;146 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 146 | 35640.146 | 918.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;156 | 95.9112 | 297.2293 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 156 | 35640.156 | 918.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;166 | 95.9112 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 166 | 35640.166 | 918.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;176 | 95.9112 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 176 | 35640.176 | 918.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;186 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 186 | 35640.186 | 918.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;196 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 196 | 35640.196 | 918.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;206 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 206 | 35640.206 | 918.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;216 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 216 | 35640.216 | 918.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;226 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 226 | 35640.226 | 918.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;236 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 236 | 35640.236 | 918.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;246 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 246 | 35640.246 | 918.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;256 | 95.9122 | 297.2305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 256 | 35640.256 | 918.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;266 | 95.9122 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 266 | 35640.266 | 918.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;276 | 95.9122 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 276 | 35640.276 | 918.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;286 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 286 | 35640.286 | 918.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;296 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 296 | 35640.296 | 918.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;306 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 306 | 35640.306 | 918.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;316 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 316 | 35640.316 | 918.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;326 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 326 | 35640.326 | 918.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;336 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 336 | 35640.336 | 918.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;346 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 346 | 35640.346 | 918.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;356 | 95.9112 | 297.2202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 356 | 35640.356 | 918.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;366 | 95.9112 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 366 | 35640.366 | 918.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;376 | 95.9112 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 376 | 35640.376 | 918.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;386 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 386 | 35640.386 | 918.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;396 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 396 | 35640.396 | 918.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;406 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 406 | 35640.406 | 918.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;416 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 416 | 35640.416 | 918.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;426 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 426 | 35640.426 | 918.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;436 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 436 | 35640.436 | 918.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;446 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 446 | 35640.446 | 918.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;456 | 95.9132 | 297.2254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 456 | 35640.456 | 918.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;466 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 466 | 35640.466 | 918.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;476 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 476 | 35640.476 | 918.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;486 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 486 | 35640.486 | 918.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;496 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 496 | 35640.496 | 918.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;506 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 506 | 35640.506 | 918.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;516 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 516 | 35640.516 | 918.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;526 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 526 | 35640.526 | 918.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;536 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 536 | 35640.536 | 919
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;546 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 546 | 35640.546 | 919.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;556 | 95.9132 | 297.2457 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 556 | 35640.556 | 919.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;566 | 95.9132 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 566 | 35640.566 | 919.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;576 | 95.9132 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 576 | 35640.576 | 919.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;586 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 586 | 35640.586 | 919.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;596 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 596 | 35640.596 | 919.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;606 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 606 | 35640.606 | 919.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;616 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 616 | 35640.616 | 919.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;626 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 626 | 35640.626 | 919.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;636 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 636 | 35640.636 | 919.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;646 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 646 | 35640.646 | 919.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;656 | 95.9122 | 297.2446 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 656 | 35640.656 | 919.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;666 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 666 | 35640.666 | 919.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;676 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 676 | 35640.676 | 919.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;686 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 686 | 35640.686 | 919.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;696 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 696 | 35640.696 | 919.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;706 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 706 | 35640.706 | 919.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;716 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 716 | 35640.716 | 919.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;726 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 726 | 35640.726 | 919.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;736 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 736 | 35640.736 | 919.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;746 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 746 | 35640.746 | 919.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;756 | 95.9122 | 297.2286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 756 | 35640.756 | 919.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;766 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 766 | 35640.766 | 919.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;776 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 776 | 35640.776 | 919.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;786 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 786 | 35640.786 | 919.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;796 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 796 | 35640.796 | 919.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;806 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 806 | 35640.806 | 919.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;816 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 816 | 35640.816 | 919.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;826 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 826 | 35640.826 | 919.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;836 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 836 | 35640.836 | 919.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;846 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 846 | 35640.846 | 919.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;856 | 95.9122 | 297.2205 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 856 | 35640.856 | 919.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;866 | 95.9122 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 866 | 35640.866 | 919.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;876 | 95.9122 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 876 | 35640.876 | 919.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;886 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 886 | 35640.886 | 919.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;896 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 896 | 35640.896 | 919.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;906 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 906 | 35640.906 | 919.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;916 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 916 | 35640.916 | 919.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;926 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 926 | 35640.926 | 919.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;936 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 936 | 35640.936 | 919.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;946 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 946 | 35640.946 | 919.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;956 | 95.9132 | 297.2075 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 956 | 35640.956 | 919.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;966 | 95.9132 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 966 | 35640.966 | 919.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;976 | 95.9132 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 976 | 35640.976 | 919.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;986 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 986 | 35640.986 | 919.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:00;996 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 00 | 996 | 35640.996 | 919.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;006 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 006 | 35641.006 | 919.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;016 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 016 | 35641.016 | 919.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;026 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 026 | 35641.026 | 919.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;036 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 036 | 35641.036 | 919.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;046 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 046 | 35641.046 | 919.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;056 | 95.9122 | 297.1833 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 056 | 35641.056 | 919.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;066 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 066 | 35641.066 | 919.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;076 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 076 | 35641.076 | 919.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;086 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 086 | 35641.086 | 919.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;096 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 096 | 35641.096 | 919.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;106 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 106 | 35641.106 | 919.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;116 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 116 | 35641.116 | 919.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;126 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 126 | 35641.126 | 919.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;136 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 136 | 35641.136 | 919.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;146 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 146 | 35641.146 | 919.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;156 | 95.9122 | 297.1806 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 156 | 35641.156 | 919.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;166 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 166 | 35641.166 | 919.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;176 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 176 | 35641.176 | 919.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;186 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 186 | 35641.186 | 919.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;196 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 196 | 35641.196 | 919.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;206 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 206 | 35641.206 | 919.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;216 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 216 | 35641.216 | 919.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;226 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 226 | 35641.226 | 919.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;236 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 236 | 35641.236 | 919.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;246 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 246 | 35641.246 | 919.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;256 | 95.9122 | 297.1945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 256 | 35641.256 | 919.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;266 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 266 | 35641.266 | 919.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;276 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 276 | 35641.276 | 919.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;286 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 286 | 35641.286 | 919.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;296 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 296 | 35641.296 | 919.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;306 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 306 | 35641.306 | 919.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;316 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 316 | 35641.316 | 919.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;326 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 326 | 35641.326 | 919.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;336 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 336 | 35641.336 | 919.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;346 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 346 | 35641.346 | 919.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;356 | 95.9122 | 297.1867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 356 | 35641.356 | 919.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;366 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 366 | 35641.366 | 919.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;376 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 376 | 35641.376 | 919.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;386 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 386 | 35641.386 | 919.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;396 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 396 | 35641.396 | 919.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;406 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 406 | 35641.406 | 919.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;416 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 416 | 35641.416 | 919.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;426 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 426 | 35641.426 | 919.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;436 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 436 | 35641.436 | 919.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;446 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 446 | 35641.446 | 919.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;456 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 456 | 35641.456 | 919.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;466 | 95.9122 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 466 | 35641.466 | 919.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;476 | 95.9122 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 476 | 35641.476 | 919.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;486 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 486 | 35641.486 | 919.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;496 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 496 | 35641.496 | 919.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;506 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 506 | 35641.506 | 919.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;516 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 516 | 35641.516 | 919.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;526 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 526 | 35641.526 | 919.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;536 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 536 | 35641.536 | 920
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;546 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 546 | 35641.546 | 920.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;556 | 95.9112 | 297.1785 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 556 | 35641.556 | 920.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;566 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 566 | 35641.566 | 920.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;576 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 576 | 35641.576 | 920.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;586 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 586 | 35641.586 | 920.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;596 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 596 | 35641.596 | 920.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;606 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 606 | 35641.606 | 920.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;616 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 616 | 35641.616 | 920.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;626 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 626 | 35641.626 | 920.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;636 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 636 | 35641.636 | 920.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;646 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 646 | 35641.646 | 920.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;656 | 95.9112 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 656 | 35641.656 | 920.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;666 | 95.9112 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 666 | 35641.666 | 920.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;676 | 95.9112 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 676 | 35641.676 | 920.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;686 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 686 | 35641.686 | 920.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;696 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 696 | 35641.696 | 920.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;706 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 706 | 35641.706 | 920.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;716 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 716 | 35641.716 | 920.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;726 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 726 | 35641.726 | 920.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;736 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 736 | 35641.736 | 920.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;746 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 746 | 35641.746 | 920.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;756 | 95.9132 | 297.1488 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 756 | 35641.756 | 920.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;766 | 95.9132 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 766 | 35641.766 | 920.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;776 | 95.9132 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 776 | 35641.776 | 920.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;786 | 95.9132 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 786 | 35641.786 | 920.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;796 | 95.9132 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 796 | 35641.796 | 920.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;806 | 95.9132 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 806 | 35641.806 | 920.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;816 | 95.9142 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 816 | 35641.816 | 920.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;826 | 95.9142 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 826 | 35641.826 | 920.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;836 | 95.9142 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 836 | 35641.836 | 920.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;846 | 95.9142 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 846 | 35641.846 | 920.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;856 | 95.9142 | 297.1396 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 856 | 35641.856 | 920.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;866 | 95.9142 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 866 | 35641.866 | 920.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;876 | 95.9142 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 876 | 35641.876 | 920.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;886 | 95.9142 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 886 | 35641.886 | 920.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;896 | 95.9142 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 896 | 35641.896 | 920.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;906 | 95.9142 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 906 | 35641.906 | 920.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;916 | 95.9122 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 916 | 35641.916 | 920.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;926 | 95.9122 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 926 | 35641.926 | 920.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;936 | 95.9122 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 936 | 35641.936 | 920.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;946 | 95.9122 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 946 | 35641.946 | 920.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;956 | 95.9122 | 297.1445 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 956 | 35641.956 | 920.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;966 | 95.9122 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 966 | 35641.966 | 920.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;976 | 95.9122 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 976 | 35641.976 | 920.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;986 | 95.9122 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 986 | 35641.986 | 920.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:01;996 | 95.9122 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 01 | 996 | 35641.996 | 920.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;006 | 95.9122 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 006 | 35642.006 | 920.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;016 | 95.9112 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 016 | 35642.016 | 920.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;026 | 95.9112 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 026 | 35642.026 | 920.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;036 | 95.9112 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 036 | 35642.036 | 920.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;046 | 95.9112 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 046 | 35642.046 | 920.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;056 | 95.9112 | 297.133 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 056 | 35642.056 | 920.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;066 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 066 | 35642.066 | 920.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;076 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 076 | 35642.076 | 920.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;086 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 086 | 35642.086 | 920.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;096 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 096 | 35642.096 | 920.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;106 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 106 | 35642.106 | 920.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;116 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 116 | 35642.116 | 920.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;126 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 126 | 35642.126 | 920.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;136 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 136 | 35642.136 | 920.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;146 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 146 | 35642.146 | 920.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;156 | 95.9112 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 156 | 35642.156 | 920.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;166 | 95.9112 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 166 | 35642.166 | 920.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;176 | 95.9112 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 176 | 35642.176 | 920.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;186 | 95.9112 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 186 | 35642.186 | 920.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;196 | 95.9112 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 196 | 35642.196 | 920.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;206 | 95.9112 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 206 | 35642.206 | 920.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;216 | 95.9122 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 216 | 35642.216 | 920.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;226 | 95.9122 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 226 | 35642.226 | 920.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;236 | 95.9122 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 236 | 35642.236 | 920.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;246 | 95.9122 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 246 | 35642.246 | 920.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;256 | 95.9122 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 256 | 35642.256 | 920.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;266 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 266 | 35642.266 | 920.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;276 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 276 | 35642.276 | 920.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;286 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 286 | 35642.286 | 920.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;296 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 296 | 35642.296 | 920.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;306 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 306 | 35642.306 | 920.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;316 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 316 | 35642.316 | 920.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;326 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 326 | 35642.326 | 920.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;336 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 336 | 35642.336 | 920.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;346 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 346 | 35642.346 | 920.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;356 | 95.9122 | 297.1427 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 356 | 35642.356 | 920.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;366 | 95.9122 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 366 | 35642.366 | 920.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;376 | 95.9122 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 376 | 35642.376 | 920.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;386 | 95.9122 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 386 | 35642.386 | 920.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;396 | 95.9122 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 396 | 35642.396 | 920.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;406 | 95.9122 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 406 | 35642.406 | 920.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;416 | 95.9112 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 416 | 35642.416 | 920.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;426 | 95.9112 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 426 | 35642.426 | 920.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;436 | 95.9112 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 436 | 35642.436 | 920.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;446 | 95.9112 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 446 | 35642.446 | 920.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;456 | 95.9112 | 297.1213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 456 | 35642.456 | 920.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;466 | 95.9112 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 466 | 35642.466 | 920.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;476 | 95.9112 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 476 | 35642.476 | 920.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;486 | 95.9112 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 486 | 35642.486 | 920.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;496 | 95.9112 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 496 | 35642.496 | 920.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;506 | 95.9112 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 506 | 35642.506 | 920.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;516 | 95.9122 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 516 | 35642.516 | 920.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;526 | 95.9122 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 526 | 35642.526 | 920.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;536 | 95.9122 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 536 | 35642.536 | 921
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;546 | 95.9122 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 546 | 35642.546 | 921.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;556 | 95.9122 | 297.1245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 556 | 35642.556 | 921.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;566 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 566 | 35642.566 | 921.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;576 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 576 | 35642.576 | 921.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;586 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 586 | 35642.586 | 921.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;596 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 596 | 35642.596 | 921.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;606 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 606 | 35642.606 | 921.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;616 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 616 | 35642.616 | 921.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;626 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 626 | 35642.626 | 921.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;636 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 636 | 35642.636 | 921.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;646 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 646 | 35642.646 | 921.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;656 | 95.9122 | 297.1519 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 656 | 35642.656 | 921.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;666 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 666 | 35642.666 | 921.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;676 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 676 | 35642.676 | 921.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;686 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 686 | 35642.686 | 921.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;696 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 696 | 35642.696 | 921.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;706 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 706 | 35642.706 | 921.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;716 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 716 | 35642.716 | 921.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;726 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 726 | 35642.726 | 921.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;736 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 736 | 35642.736 | 921.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;746 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 746 | 35642.746 | 921.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;756 | 95.9122 | 297.1732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 756 | 35642.756 | 921.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;766 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 766 | 35642.766 | 921.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;776 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 776 | 35642.776 | 921.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;786 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 786 | 35642.786 | 921.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;796 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 796 | 35642.796 | 921.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;806 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 806 | 35642.806 | 921.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;816 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 816 | 35642.816 | 921.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;826 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 826 | 35642.826 | 921.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;836 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 836 | 35642.836 | 921.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;846 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 846 | 35642.846 | 921.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;856 | 95.9122 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 856 | 35642.856 | 921.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;866 | 95.9122 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 866 | 35642.866 | 921.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;876 | 95.9122 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 876 | 35642.876 | 921.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;886 | 95.9122 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 886 | 35642.886 | 921.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;896 | 95.9122 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 896 | 35642.896 | 921.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;906 | 95.9122 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 906 | 35642.906 | 921.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;916 | 95.9132 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 916 | 35642.916 | 921.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;926 | 95.9132 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 926 | 35642.926 | 921.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;936 | 95.9132 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 936 | 35642.936 | 921.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;946 | 95.9132 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 946 | 35642.946 | 921.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;956 | 95.9132 | 297.2013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 956 | 35642.956 | 921.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;966 | 95.9132 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 966 | 35642.966 | 921.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;976 | 95.9132 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 976 | 35642.976 | 921.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;986 | 95.9132 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 986 | 35642.986 | 921.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:02;996 | 95.9132 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 02 | 996 | 35642.996 | 921.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;006 | 95.9132 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 006 | 35643.006 | 921.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;016 | 95.9122 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 016 | 35643.016 | 921.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;026 | 95.9122 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 026 | 35643.026 | 921.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;036 | 95.9122 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 036 | 35643.036 | 921.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;046 | 95.9122 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 046 | 35643.046 | 921.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;056 | 95.9122 | 297.1771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 056 | 35643.056 | 921.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;066 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 066 | 35643.066 | 921.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;076 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 076 | 35643.076 | 921.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;086 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 086 | 35643.086 | 921.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;096 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 096 | 35643.096 | 921.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;106 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 106 | 35643.106 | 921.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;116 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 116 | 35643.116 | 921.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;126 | 95.9122 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 126 | 35643.126 | 921.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;136 | 95.9142 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 136 | 35643.136 | 921.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;146 | 95.9142 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 146 | 35643.146 | 921.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;156 | 95.9142 | 297.1244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 156 | 35643.156 | 921.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;166 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 166 | 35643.166 | 921.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;176 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 176 | 35643.176 | 921.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;186 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 186 | 35643.186 | 921.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;196 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 196 | 35643.196 | 921.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;206 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 206 | 35643.206 | 921.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;216 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 216 | 35643.216 | 921.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;226 | 95.9142 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 226 | 35643.226 | 921.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;236 | 95.9132 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 236 | 35643.236 | 921.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;246 | 95.9132 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 246 | 35643.246 | 921.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;256 | 95.9132 | 297.106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 256 | 35643.256 | 921.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;266 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 266 | 35643.266 | 921.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;276 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 276 | 35643.276 | 921.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;286 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 286 | 35643.286 | 921.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;296 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 296 | 35643.296 | 921.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;306 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 306 | 35643.306 | 921.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;316 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 316 | 35643.316 | 921.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;326 | 95.9132 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 326 | 35643.326 | 921.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;336 | 95.9112 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 336 | 35643.336 | 921.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;346 | 95.9112 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 346 | 35643.346 | 921.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;356 | 95.9112 | 297.1146 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 356 | 35643.356 | 921.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;366 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 366 | 35643.366 | 921.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;376 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 376 | 35643.376 | 921.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;386 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 386 | 35643.386 | 921.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;396 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 396 | 35643.396 | 921.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;406 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 406 | 35643.406 | 921.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;416 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 416 | 35643.416 | 921.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;426 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 426 | 35643.426 | 921.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;436 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 436 | 35643.436 | 921.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;446 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 446 | 35643.446 | 921.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;456 | 95.9112 | 297.1128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 456 | 35643.456 | 921.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;466 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 466 | 35643.466 | 921.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;476 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 476 | 35643.476 | 921.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;486 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 486 | 35643.486 | 921.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;496 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 496 | 35643.496 | 921.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;506 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 506 | 35643.506 | 921.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;516 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 516 | 35643.516 | 921.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;526 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 526 | 35643.526 | 921.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;536 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 536 | 35643.536 | 922
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;546 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 546 | 35643.546 | 922.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;556 | 95.9112 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 556 | 35643.556 | 922.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;566 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 566 | 35643.566 | 922.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;576 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 576 | 35643.576 | 922.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;586 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 586 | 35643.586 | 922.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;596 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 596 | 35643.596 | 922.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;606 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 606 | 35643.606 | 922.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;616 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 616 | 35643.616 | 922.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;626 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 626 | 35643.626 | 922.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;636 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 636 | 35643.636 | 922.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;646 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 646 | 35643.646 | 922.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;656 | 95.9112 | 297.1159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 656 | 35643.656 | 922.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;666 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 666 | 35643.666 | 922.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;676 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 676 | 35643.676 | 922.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;686 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 686 | 35643.686 | 922.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;696 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 696 | 35643.696 | 922.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;706 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 706 | 35643.706 | 922.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;716 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 716 | 35643.716 | 922.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;726 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 726 | 35643.726 | 922.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;736 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 736 | 35643.736 | 922.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;746 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 746 | 35643.746 | 922.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;756 | 95.9112 | 297.0948 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 756 | 35643.756 | 922.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;766 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 766 | 35643.766 | 922.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;776 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 776 | 35643.776 | 922.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;786 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 786 | 35643.786 | 922.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;796 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 796 | 35643.796 | 922.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;806 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 806 | 35643.806 | 922.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;816 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 816 | 35643.816 | 922.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;826 | 95.9112 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 826 | 35643.826 | 922.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;836 | 95.9102 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 836 | 35643.836 | 922.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;846 | 95.9102 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 846 | 35643.846 | 922.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;856 | 95.9102 | 297.0579 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 856 | 35643.856 | 922.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;866 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 866 | 35643.866 | 922.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;876 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 876 | 35643.876 | 922.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;886 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 886 | 35643.886 | 922.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;896 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 896 | 35643.896 | 922.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;906 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 906 | 35643.906 | 922.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;916 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 916 | 35643.916 | 922.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;926 | 95.9102 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 926 | 35643.926 | 922.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;936 | 95.9122 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 936 | 35643.936 | 922.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;946 | 95.9122 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 946 | 35643.946 | 922.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;956 | 95.9122 | 297.0588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 956 | 35643.956 | 922.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;966 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 966 | 35643.966 | 922.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;976 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 976 | 35643.976 | 922.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;986 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 986 | 35643.986 | 922.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:03;996 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 03 | 996 | 35643.996 | 922.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;006 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 006 | 35644.006 | 922.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;016 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 016 | 35644.016 | 922.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;026 | 95.9122 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 026 | 35644.026 | 922.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;036 | 95.9112 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 036 | 35644.036 | 922.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;046 | 95.9112 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 046 | 35644.046 | 922.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;056 | 95.9112 | 297.0819 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 056 | 35644.056 | 922.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;066 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 066 | 35644.066 | 922.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;076 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 076 | 35644.076 | 922.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;086 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 086 | 35644.086 | 922.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;096 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 096 | 35644.096 | 922.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;106 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 106 | 35644.106 | 922.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;116 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 116 | 35644.116 | 922.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;126 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 126 | 35644.126 | 922.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;136 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 136 | 35644.136 | 922.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;146 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 146 | 35644.146 | 922.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;156 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 156 | 35644.156 | 922.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;166 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 166 | 35644.166 | 922.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;176 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 176 | 35644.176 | 922.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;186 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 186 | 35644.186 | 922.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;196 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 196 | 35644.196 | 922.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;206 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 206 | 35644.206 | 922.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;216 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 216 | 35644.216 | 922.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;226 | 95.9112 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 226 | 35644.226 | 922.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;236 | 95.9122 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 236 | 35644.236 | 922.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;246 | 95.9122 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 246 | 35644.246 | 922.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;256 | 95.9122 | 297.0906 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 256 | 35644.256 | 922.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;266 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 266 | 35644.266 | 922.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;276 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 276 | 35644.276 | 922.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;286 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 286 | 35644.286 | 922.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;296 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 296 | 35644.296 | 922.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;306 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 306 | 35644.306 | 922.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;316 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 316 | 35644.316 | 922.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;326 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 326 | 35644.326 | 922.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;336 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 336 | 35644.336 | 922.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;346 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 346 | 35644.346 | 922.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;356 | 95.9122 | 297.0832 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 356 | 35644.356 | 922.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;366 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 366 | 35644.366 | 922.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;376 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 376 | 35644.376 | 922.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;386 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 386 | 35644.386 | 922.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;396 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 396 | 35644.396 | 922.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;406 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 406 | 35644.406 | 922.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;416 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 416 | 35644.416 | 922.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;426 | 95.9122 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 426 | 35644.426 | 922.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;436 | 95.9112 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 436 | 35644.436 | 922.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;446 | 95.9112 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 446 | 35644.446 | 922.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;456 | 95.9112 | 297.0508 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 456 | 35644.456 | 922.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;466 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 466 | 35644.466 | 922.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;476 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 476 | 35644.476 | 922.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;486 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 486 | 35644.486 | 922.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;496 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 496 | 35644.496 | 922.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;506 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 506 | 35644.506 | 922.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;516 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 516 | 35644.516 | 922.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;526 | 95.9112 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 526 | 35644.526 | 922.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;536 | 95.9122 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 536 | 35644.536 | 923
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;546 | 95.9122 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 546 | 35644.546 | 923.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;556 | 95.9122 | 297.0114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 556 | 35644.556 | 923.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;566 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 566 | 35644.566 | 923.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;576 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 576 | 35644.576 | 923.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;586 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 586 | 35644.586 | 923.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;596 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 596 | 35644.596 | 923.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;606 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 606 | 35644.606 | 923.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;616 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 616 | 35644.616 | 923.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;626 | 95.9122 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 626 | 35644.626 | 923.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;636 | 95.9112 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 636 | 35644.636 | 923.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;646 | 95.9112 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 646 | 35644.646 | 923.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;656 | 95.9112 | 297.0085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 656 | 35644.656 | 923.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;666 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 666 | 35644.666 | 923.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;676 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 676 | 35644.676 | 923.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;686 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 686 | 35644.686 | 923.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;696 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 696 | 35644.696 | 923.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;706 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 706 | 35644.706 | 923.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;716 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 716 | 35644.716 | 923.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;726 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 726 | 35644.726 | 923.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;736 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 736 | 35644.736 | 923.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;746 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 746 | 35644.746 | 923.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;756 | 95.9112 | 297.0226 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 756 | 35644.756 | 923.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;766 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 766 | 35644.766 | 923.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;776 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 776 | 35644.776 | 923.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;786 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 786 | 35644.786 | 923.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;796 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 796 | 35644.796 | 923.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;806 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 806 | 35644.806 | 923.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;816 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 816 | 35644.816 | 923.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;826 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 826 | 35644.826 | 923.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;836 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 836 | 35644.836 | 923.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;846 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 846 | 35644.846 | 923.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;856 | 95.9112 | 297.0232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 856 | 35644.856 | 923.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;866 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 866 | 35644.866 | 923.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;876 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 876 | 35644.876 | 923.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;886 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 886 | 35644.886 | 923.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;896 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 896 | 35644.896 | 923.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;906 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 906 | 35644.906 | 923.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;916 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 916 | 35644.916 | 923.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;926 | 95.9112 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 926 | 35644.926 | 923.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;936 | 95.9102 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 936 | 35644.936 | 923.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;946 | 95.9102 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 946 | 35644.946 | 923.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;956 | 95.9102 | 297.018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 956 | 35644.956 | 923.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;966 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 966 | 35644.966 | 923.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;976 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 976 | 35644.976 | 923.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;986 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 986 | 35644.986 | 923.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:04;996 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 04 | 996 | 35644.996 | 923.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;006 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 006 | 35645.006 | 923.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;016 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 016 | 35645.016 | 923.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;026 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 026 | 35645.026 | 923.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;036 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 036 | 35645.036 | 923.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;046 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 046 | 35645.046 | 923.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;056 | 95.9102 | 297.0066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 056 | 35645.056 | 923.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;066 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 066 | 35645.066 | 923.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;076 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 076 | 35645.076 | 923.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;086 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 086 | 35645.086 | 923.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;096 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 096 | 35645.096 | 923.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;106 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 106 | 35645.106 | 923.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;116 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 116 | 35645.116 | 923.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;126 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 126 | 35645.126 | 923.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;136 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 136 | 35645.136 | 923.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;146 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 146 | 35645.146 | 923.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;156 | 95.9102 | 296.9722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 156 | 35645.156 | 923.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;166 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 166 | 35645.166 | 923.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;176 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 176 | 35645.176 | 923.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;186 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 186 | 35645.186 | 923.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;196 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 196 | 35645.196 | 923.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;206 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 206 | 35645.206 | 923.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;216 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 216 | 35645.216 | 923.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;226 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 226 | 35645.226 | 923.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;236 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 236 | 35645.236 | 923.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;246 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 246 | 35645.246 | 923.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;256 | 95.9102 | 296.9381 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 256 | 35645.256 | 923.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;266 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 266 | 35645.266 | 923.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;276 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 276 | 35645.276 | 923.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;286 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 286 | 35645.286 | 923.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;296 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 296 | 35645.296 | 923.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;306 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 306 | 35645.306 | 923.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;316 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 316 | 35645.316 | 923.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;326 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 326 | 35645.326 | 923.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;336 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 336 | 35645.336 | 923.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;346 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 346 | 35645.346 | 923.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;356 | 95.9102 | 296.9402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 356 | 35645.356 | 923.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;366 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 366 | 35645.366 | 923.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;376 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 376 | 35645.376 | 923.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;386 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 386 | 35645.386 | 923.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;396 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 396 | 35645.396 | 923.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;406 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 406 | 35645.406 | 923.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;416 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 416 | 35645.416 | 923.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;426 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 426 | 35645.426 | 923.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;436 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 436 | 35645.436 | 923.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;446 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 446 | 35645.446 | 923.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;456 | 95.9102 | 296.9523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 456 | 35645.456 | 923.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;466 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 466 | 35645.466 | 923.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;476 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 476 | 35645.476 | 923.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;486 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 486 | 35645.486 | 923.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;496 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 496 | 35645.496 | 923.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;506 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 506 | 35645.506 | 923.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;516 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 516 | 35645.516 | 923.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;526 | 95.9102 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 526 | 35645.526 | 923.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;536 | 95.9092 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 536 | 35645.536 | 924
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;546 | 95.9092 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 546 | 35645.546 | 924.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;556 | 95.9092 | 296.9505 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 556 | 35645.556 | 924.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;566 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 566 | 35645.566 | 924.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;576 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 576 | 35645.576 | 924.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;586 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 586 | 35645.586 | 924.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;596 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 596 | 35645.596 | 924.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;606 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 606 | 35645.606 | 924.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;616 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 616 | 35645.616 | 924.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;626 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 626 | 35645.626 | 924.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;636 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 636 | 35645.636 | 924.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;646 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 646 | 35645.646 | 924.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;656 | 95.9092 | 296.9567 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 656 | 35645.656 | 924.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;666 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 666 | 35645.666 | 924.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;676 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 676 | 35645.676 | 924.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;686 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 686 | 35645.686 | 924.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;696 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 696 | 35645.696 | 924.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;706 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 706 | 35645.706 | 924.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;716 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 716 | 35645.716 | 924.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;726 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 726 | 35645.726 | 924.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;736 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 736 | 35645.736 | 924.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;746 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 746 | 35645.746 | 924.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;756 | 95.9092 | 296.9723 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 756 | 35645.756 | 924.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;766 | 95.9092 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 766 | 35645.766 | 924.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;776 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 776 | 35645.776 | 924.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;786 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 786 | 35645.786 | 924.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;796 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 796 | 35645.796 | 924.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;806 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 806 | 35645.806 | 924.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;816 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 816 | 35645.816 | 924.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;826 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 826 | 35645.826 | 924.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;836 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 836 | 35645.836 | 924.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;846 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 846 | 35645.846 | 924.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;856 | 95.9102 | 296.9738 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 856 | 35645.856 | 924.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;866 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 866 | 35645.866 | 924.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;876 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 876 | 35645.876 | 924.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;886 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 886 | 35645.886 | 924.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;896 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 896 | 35645.896 | 924.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;906 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 906 | 35645.906 | 924.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;916 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 916 | 35645.916 | 924.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;926 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 926 | 35645.926 | 924.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;936 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 936 | 35645.936 | 924.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;946 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 946 | 35645.946 | 924.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;956 | 95.9102 | 296.9721 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 956 | 35645.956 | 924.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;966 | 95.9102 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 966 | 35645.966 | 924.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;976 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 976 | 35645.976 | 924.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;986 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 986 | 35645.986 | 924.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:05;996 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 05 | 996 | 35645.996 | 924.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;006 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 006 | 35646.006 | 924.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;016 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 016 | 35646.016 | 924.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;026 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 026 | 35646.026 | 924.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;036 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 036 | 35646.036 | 924.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;046 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 046 | 35646.046 | 924.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;056 | 95.9112 | 296.988 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 056 | 35646.056 | 924.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;066 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 066 | 35646.066 | 924.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;076 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 076 | 35646.076 | 924.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;086 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 086 | 35646.086 | 924.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;096 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 096 | 35646.096 | 924.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;106 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 106 | 35646.106 | 924.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;116 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 116 | 35646.116 | 924.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;126 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 126 | 35646.126 | 924.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;136 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 136 | 35646.136 | 924.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;146 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 146 | 35646.146 | 924.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;156 | 95.9112 | 297.0027 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 156 | 35646.156 | 924.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;166 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 166 | 35646.166 | 924.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;176 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 176 | 35646.176 | 924.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;186 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 186 | 35646.186 | 924.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;196 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 196 | 35646.196 | 924.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;206 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 206 | 35646.206 | 924.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;216 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 216 | 35646.216 | 924.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;226 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 226 | 35646.226 | 924.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;236 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 236 | 35646.236 | 924.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;246 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 246 | 35646.246 | 924.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;256 | 95.9112 | 297.0042 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 256 | 35646.256 | 924.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;266 | 95.9112 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 266 | 35646.266 | 924.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;276 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 276 | 35646.276 | 924.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;286 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 286 | 35646.286 | 924.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;296 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 296 | 35646.296 | 924.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;306 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 306 | 35646.306 | 924.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;316 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 316 | 35646.316 | 924.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;326 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 326 | 35646.326 | 924.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;336 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 336 | 35646.336 | 924.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;346 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 346 | 35646.346 | 924.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;356 | 95.9102 | 297.0164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 356 | 35646.356 | 924.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;366 | 95.9102 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 366 | 35646.366 | 924.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;376 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 376 | 35646.376 | 924.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;386 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 386 | 35646.386 | 924.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;396 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 396 | 35646.396 | 924.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;406 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 406 | 35646.406 | 924.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;416 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 416 | 35646.416 | 924.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;426 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 426 | 35646.426 | 924.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;436 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 436 | 35646.436 | 924.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;446 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 446 | 35646.446 | 924.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;456 | 95.9112 | 297.0383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 456 | 35646.456 | 924.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;466 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 466 | 35646.466 | 924.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;476 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 476 | 35646.476 | 924.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;486 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 486 | 35646.486 | 924.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;496 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 496 | 35646.496 | 924.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;506 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 506 | 35646.506 | 924.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;516 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 516 | 35646.516 | 924.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;526 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 526 | 35646.526 | 924.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;536 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 536 | 35646.536 | 925
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;546 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 546 | 35646.546 | 925.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;556 | 95.9112 | 297.0473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 556 | 35646.556 | 925.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;566 | 95.9112 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 566 | 35646.566 | 925.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;576 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 576 | 35646.576 | 925.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;586 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 586 | 35646.586 | 925.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;596 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 596 | 35646.596 | 925.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;606 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 606 | 35646.606 | 925.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;616 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 616 | 35646.616 | 925.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;626 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 626 | 35646.626 | 925.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;636 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 636 | 35646.636 | 925.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;646 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 646 | 35646.646 | 925.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;656 | 95.9102 | 297.0538 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 656 | 35646.656 | 925.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;666 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 666 | 35646.666 | 925.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;676 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 676 | 35646.676 | 925.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;686 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 686 | 35646.686 | 925.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;696 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 696 | 35646.696 | 925.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;706 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 706 | 35646.706 | 925.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;716 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 716 | 35646.716 | 925.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;726 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 726 | 35646.726 | 925.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;736 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 736 | 35646.736 | 925.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;746 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 746 | 35646.746 | 925.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;756 | 95.9102 | 297.0718 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 756 | 35646.756 | 925.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;766 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 766 | 35646.766 | 925.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;776 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 776 | 35646.776 | 925.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;786 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 786 | 35646.786 | 925.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;796 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 796 | 35646.796 | 925.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;806 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 806 | 35646.806 | 925.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;816 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 816 | 35646.816 | 925.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;826 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 826 | 35646.826 | 925.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;836 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 836 | 35646.836 | 925.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;846 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 846 | 35646.846 | 925.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;856 | 95.9102 | 297.0824 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 856 | 35646.856 | 925.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;866 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 866 | 35646.866 | 925.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;876 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 876 | 35646.876 | 925.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;886 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 886 | 35646.886 | 925.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;896 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 896 | 35646.896 | 925.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;906 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 906 | 35646.906 | 925.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;916 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 916 | 35646.916 | 925.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;926 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 926 | 35646.926 | 925.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;936 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 936 | 35646.936 | 925.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;946 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 946 | 35646.946 | 925.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;956 | 95.9102 | 297.0797 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 956 | 35646.956 | 925.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;966 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 966 | 35646.966 | 925.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;976 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 976 | 35646.976 | 925.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;986 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 986 | 35646.986 | 925.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:06;996 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 06 | 996 | 35646.996 | 925.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;006 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 006 | 35647.006 | 925.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;016 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 016 | 35647.016 | 925.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;026 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 026 | 35647.026 | 925.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;036 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 036 | 35647.036 | 925.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;046 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 046 | 35647.046 | 925.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;056 | 95.9102 | 297.0867 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 056 | 35647.056 | 925.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;066 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 066 | 35647.066 | 925.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;076 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 076 | 35647.076 | 925.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;086 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 086 | 35647.086 | 925.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;096 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 096 | 35647.096 | 925.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;106 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 106 | 35647.106 | 925.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;116 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 116 | 35647.116 | 925.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;126 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 126 | 35647.126 | 925.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;136 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 136 | 35647.136 | 925.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;146 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 146 | 35647.146 | 925.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;156 | 95.9102 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 156 | 35647.156 | 925.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;166 | 95.9102 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 166 | 35647.166 | 925.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;176 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 176 | 35647.176 | 925.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;186 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 186 | 35647.186 | 925.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;196 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 196 | 35647.196 | 925.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;206 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 206 | 35647.206 | 925.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;216 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 216 | 35647.216 | 925.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;226 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 226 | 35647.226 | 925.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;236 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 236 | 35647.236 | 925.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;246 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 246 | 35647.246 | 925.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;256 | 95.9092 | 297.0945 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 256 | 35647.256 | 925.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;266 | 95.9092 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 266 | 35647.266 | 925.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;276 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 276 | 35647.276 | 925.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;286 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 286 | 35647.286 | 925.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;296 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 296 | 35647.296 | 925.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;306 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 306 | 35647.306 | 925.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;316 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 316 | 35647.316 | 925.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;326 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 326 | 35647.326 | 925.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;336 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 336 | 35647.336 | 925.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;346 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 346 | 35647.346 | 925.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;356 | 95.9102 | 297.0969 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 356 | 35647.356 | 925.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;366 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 366 | 35647.366 | 925.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;376 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 376 | 35647.376 | 925.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;386 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 386 | 35647.386 | 925.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;396 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 396 | 35647.396 | 925.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;406 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 406 | 35647.406 | 925.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;416 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 416 | 35647.416 | 925.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;426 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 426 | 35647.426 | 925.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;436 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 436 | 35647.436 | 925.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;446 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 446 | 35647.446 | 925.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;456 | 95.9102 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 456 | 35647.456 | 925.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;466 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 466 | 35647.466 | 925.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;476 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 476 | 35647.476 | 925.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;486 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 486 | 35647.486 | 925.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;496 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 496 | 35647.496 | 925.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;506 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 506 | 35647.506 | 925.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;516 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 516 | 35647.516 | 925.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;526 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 526 | 35647.526 | 925.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;536 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 536 | 35647.536 | 926
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;546 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 546 | 35647.546 | 926.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;556 | 95.9102 | 297.1387 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 556 | 35647.556 | 926.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;566 | 95.9102 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 566 | 35647.566 | 926.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;576 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 576 | 35647.576 | 926.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;586 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 586 | 35647.586 | 926.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;596 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 596 | 35647.596 | 926.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;606 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 606 | 35647.606 | 926.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;616 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 616 | 35647.616 | 926.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;626 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 626 | 35647.626 | 926.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;636 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 636 | 35647.636 | 926.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;646 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 646 | 35647.646 | 926.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;656 | 95.9092 | 297.1332 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 656 | 35647.656 | 926.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;666 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 666 | 35647.666 | 926.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;676 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 676 | 35647.676 | 926.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;686 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 686 | 35647.686 | 926.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;696 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 696 | 35647.696 | 926.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;706 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 706 | 35647.706 | 926.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;716 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 716 | 35647.716 | 926.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;726 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 726 | 35647.726 | 926.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;736 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 736 | 35647.736 | 926.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;746 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 746 | 35647.746 | 926.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;756 | 95.9092 | 297.1377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 756 | 35647.756 | 926.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;766 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 766 | 35647.766 | 926.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;776 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 776 | 35647.776 | 926.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;786 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 786 | 35647.786 | 926.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;796 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 796 | 35647.796 | 926.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;806 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 806 | 35647.806 | 926.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;816 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 816 | 35647.816 | 926.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;826 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 826 | 35647.826 | 926.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;836 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 836 | 35647.836 | 926.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;846 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 846 | 35647.846 | 926.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;856 | 95.9092 | 297.1458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 856 | 35647.856 | 926.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;866 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 866 | 35647.866 | 926.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;876 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 876 | 35647.876 | 926.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;886 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 886 | 35647.886 | 926.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;896 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 896 | 35647.896 | 926.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;906 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 906 | 35647.906 | 926.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;916 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 916 | 35647.916 | 926.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;926 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 926 | 35647.926 | 926.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;936 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 936 | 35647.936 | 926.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;946 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 946 | 35647.946 | 926.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;956 | 95.9092 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 956 | 35647.956 | 926.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;966 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 966 | 35647.966 | 926.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;976 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 976 | 35647.976 | 926.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;986 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 986 | 35647.986 | 926.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:07;996 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 07 | 996 | 35647.996 | 926.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;006 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 006 | 35648.006 | 926.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;016 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 016 | 35648.016 | 926.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;026 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 026 | 35648.026 | 926.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;036 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 036 | 35648.036 | 926.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;046 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 046 | 35648.046 | 926.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;056 | 95.9092 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 056 | 35648.056 | 926.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;066 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 066 | 35648.066 | 926.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;076 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 076 | 35648.076 | 926.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;086 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 086 | 35648.086 | 926.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;096 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 096 | 35648.096 | 926.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;106 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 106 | 35648.106 | 926.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;116 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 116 | 35648.116 | 926.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;126 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 126 | 35648.126 | 926.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;136 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 136 | 35648.136 | 926.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;146 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 146 | 35648.146 | 926.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;156 | 95.9092 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 156 | 35648.156 | 926.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;166 | 95.9092 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 166 | 35648.166 | 926.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;176 | 95.9092 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 176 | 35648.176 | 926.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;186 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 186 | 35648.186 | 926.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;196 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 196 | 35648.196 | 926.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;206 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 206 | 35648.206 | 926.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;216 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 216 | 35648.216 | 926.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;226 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 226 | 35648.226 | 926.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;236 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 236 | 35648.236 | 926.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;246 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 246 | 35648.246 | 926.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;256 | 95.9102 | 297.1782 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 256 | 35648.256 | 926.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;266 | 95.9102 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 266 | 35648.266 | 926.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;276 | 95.9102 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 276 | 35648.276 | 926.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;286 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 286 | 35648.286 | 926.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;296 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 296 | 35648.296 | 926.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;306 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 306 | 35648.306 | 926.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;316 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 316 | 35648.316 | 926.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;326 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 326 | 35648.326 | 926.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;336 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 336 | 35648.336 | 926.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;346 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 346 | 35648.346 | 926.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;356 | 95.9092 | 297.1947 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 356 | 35648.356 | 926.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;366 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 366 | 35648.366 | 926.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;376 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 376 | 35648.376 | 926.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;386 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 386 | 35648.386 | 926.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;396 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 396 | 35648.396 | 926.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;406 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 406 | 35648.406 | 926.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;416 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 416 | 35648.416 | 926.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;426 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 426 | 35648.426 | 926.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;436 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 436 | 35648.436 | 926.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;446 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 446 | 35648.446 | 926.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;456 | 95.9092 | 297.2062 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 456 | 35648.456 | 926.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;466 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 466 | 35648.466 | 926.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;476 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 476 | 35648.476 | 926.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;486 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 486 | 35648.486 | 926.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;496 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 496 | 35648.496 | 926.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;506 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 506 | 35648.506 | 926.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;516 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 516 | 35648.516 | 926.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;526 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 526 | 35648.526 | 926.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;536 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 536 | 35648.536 | 927
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;546 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 546 | 35648.546 | 927.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;556 | 95.9092 | 297.2339 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 556 | 35648.556 | 927.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;566 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 566 | 35648.566 | 927.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;576 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 576 | 35648.576 | 927.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;586 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 586 | 35648.586 | 927.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;596 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 596 | 35648.596 | 927.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;606 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 606 | 35648.606 | 927.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;616 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 616 | 35648.616 | 927.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;626 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 626 | 35648.626 | 927.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;636 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 636 | 35648.636 | 927.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;646 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 646 | 35648.646 | 927.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;656 | 95.9092 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 656 | 35648.656 | 927.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;666 | 95.9092 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 666 | 35648.666 | 927.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;676 | 95.9092 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 676 | 35648.676 | 927.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;686 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 686 | 35648.686 | 927.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;696 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 696 | 35648.696 | 927.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;706 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 706 | 35648.706 | 927.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;716 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 716 | 35648.716 | 927.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;726 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 726 | 35648.726 | 927.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;736 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 736 | 35648.736 | 927.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;746 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 746 | 35648.746 | 927.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;756 | 95.9082 | 297.2521 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 756 | 35648.756 | 927.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;766 | 95.9082 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 766 | 35648.766 | 927.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;776 | 95.9082 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 776 | 35648.776 | 927.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;786 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 786 | 35648.786 | 927.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;796 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 796 | 35648.796 | 927.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;806 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 806 | 35648.806 | 927.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;816 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 816 | 35648.816 | 927.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;826 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 826 | 35648.826 | 927.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;836 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 836 | 35648.836 | 927.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;846 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 846 | 35648.846 | 927.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;856 | 95.9092 | 297.2436 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 856 | 35648.856 | 927.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;866 | 95.9092 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 866 | 35648.866 | 927.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;876 | 95.9092 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 876 | 35648.876 | 927.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;886 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 886 | 35648.886 | 927.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;896 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 896 | 35648.896 | 927.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;906 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 906 | 35648.906 | 927.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;916 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 916 | 35648.916 | 927.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;926 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 926 | 35648.926 | 927.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;936 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 936 | 35648.936 | 927.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;946 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 946 | 35648.946 | 927.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;956 | 95.9082 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 956 | 35648.956 | 927.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;966 | 95.9082 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 966 | 35648.966 | 927.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;976 | 95.9082 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 976 | 35648.976 | 927.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;986 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 986 | 35648.986 | 927.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:08;996 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 08 | 996 | 35648.996 | 927.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;006 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 006 | 35649.006 | 927.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;016 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 016 | 35649.016 | 927.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;026 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 026 | 35649.026 | 927.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;036 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 036 | 35649.036 | 927.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;046 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 046 | 35649.046 | 927.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;056 | 95.9072 | 297.2337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 056 | 35649.056 | 927.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;066 | 95.9072 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 066 | 35649.066 | 927.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;076 | 95.9072 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 076 | 35649.076 | 927.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;086 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 086 | 35649.086 | 927.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;096 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 096 | 35649.096 | 927.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;106 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 106 | 35649.106 | 927.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;116 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 116 | 35649.116 | 927.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;126 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 126 | 35649.126 | 927.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;136 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 136 | 35649.136 | 927.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;146 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 146 | 35649.146 | 927.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;156 | 95.9082 | 297.2208 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 156 | 35649.156 | 927.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;166 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 166 | 35649.166 | 927.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;176 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 176 | 35649.176 | 927.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;186 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 186 | 35649.186 | 927.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;196 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 196 | 35649.196 | 927.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;206 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 206 | 35649.206 | 927.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;216 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 216 | 35649.216 | 927.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;226 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 226 | 35649.226 | 927.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;236 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 236 | 35649.236 | 927.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;246 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 246 | 35649.246 | 927.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;256 | 95.9082 | 297.2466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 256 | 35649.256 | 927.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;266 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 266 | 35649.266 | 927.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;276 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 276 | 35649.276 | 927.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;286 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 286 | 35649.286 | 927.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;296 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 296 | 35649.296 | 927.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;306 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 306 | 35649.306 | 927.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;316 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 316 | 35649.316 | 927.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;326 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 326 | 35649.326 | 927.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;336 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 336 | 35649.336 | 927.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;346 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 346 | 35649.346 | 927.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;356 | 95.9082 | 297.2894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 356 | 35649.356 | 927.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;366 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 366 | 35649.366 | 927.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;376 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 376 | 35649.376 | 927.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;386 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 386 | 35649.386 | 927.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;396 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 396 | 35649.396 | 927.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;406 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 406 | 35649.406 | 927.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;416 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 416 | 35649.416 | 927.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;426 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 426 | 35649.426 | 927.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;436 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 436 | 35649.436 | 927.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;446 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 446 | 35649.446 | 927.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;456 | 95.9082 | 297.3137 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 456 | 35649.456 | 927.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;466 | 95.9082 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 466 | 35649.466 | 927.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;476 | 95.9082 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 476 | 35649.476 | 927.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;486 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 486 | 35649.486 | 927.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;496 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 496 | 35649.496 | 927.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;506 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 506 | 35649.506 | 927.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;516 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 516 | 35649.516 | 927.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;526 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 526 | 35649.526 | 927.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;536 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 536 | 35649.536 | 928
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;546 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 546 | 35649.546 | 928.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;556 | 95.9092 | 297.329 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 556 | 35649.556 | 928.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;566 | 95.9092 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 566 | 35649.566 | 928.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;576 | 95.9092 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 576 | 35649.576 | 928.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;586 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 586 | 35649.586 | 928.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;596 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 596 | 35649.596 | 928.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;606 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 606 | 35649.606 | 928.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;616 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 616 | 35649.616 | 928.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;626 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 626 | 35649.626 | 928.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;636 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 636 | 35649.636 | 928.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;646 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 646 | 35649.646 | 928.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;656 | 95.9082 | 297.3382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 656 | 35649.656 | 928.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;666 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 666 | 35649.666 | 928.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;676 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 676 | 35649.676 | 928.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;686 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 686 | 35649.686 | 928.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;696 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 696 | 35649.696 | 928.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;706 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 706 | 35649.706 | 928.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;716 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 716 | 35649.716 | 928.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;726 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 726 | 35649.726 | 928.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;736 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 736 | 35649.736 | 928.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;746 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 746 | 35649.746 | 928.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;756 | 95.9082 | 297.3255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 756 | 35649.756 | 928.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;766 | 95.9082 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 766 | 35649.766 | 928.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;776 | 95.9082 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 776 | 35649.776 | 928.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;786 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 786 | 35649.786 | 928.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;796 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 796 | 35649.796 | 928.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;806 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 806 | 35649.806 | 928.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;816 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 816 | 35649.816 | 928.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;826 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 826 | 35649.826 | 928.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;836 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 836 | 35649.836 | 928.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;846 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 846 | 35649.846 | 928.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;856 | 95.9092 | 297.3116 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 856 | 35649.856 | 928.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;866 | 95.9092 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 866 | 35649.866 | 928.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;876 | 95.9092 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 876 | 35649.876 | 928.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;886 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 886 | 35649.886 | 928.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;896 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 896 | 35649.896 | 928.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;906 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 906 | 35649.906 | 928.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;916 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 916 | 35649.916 | 928.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;926 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 926 | 35649.926 | 928.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;936 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 936 | 35649.936 | 928.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;946 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 946 | 35649.946 | 928.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;956 | 95.9082 | 297.3384 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 956 | 35649.956 | 928.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;966 | 95.9082 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 966 | 35649.966 | 928.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;976 | 95.9082 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 976 | 35649.976 | 928.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;986 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 986 | 35649.986 | 928.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:09;996 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 09 | 996 | 35649.996 | 928.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;006 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 006 | 35650.006 | 928.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;016 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 016 | 35650.016 | 928.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;026 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 026 | 35650.026 | 928.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;036 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 036 | 35650.036 | 928.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;046 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 046 | 35650.046 | 928.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;056 | 95.9072 | 297.3664 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 056 | 35650.056 | 928.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;066 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 066 | 35650.066 | 928.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;076 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 076 | 35650.076 | 928.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;086 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 086 | 35650.086 | 928.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;096 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 096 | 35650.096 | 928.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;106 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 106 | 35650.106 | 928.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;116 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 116 | 35650.116 | 928.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;126 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 126 | 35650.126 | 928.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;136 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 136 | 35650.136 | 928.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;146 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 146 | 35650.146 | 928.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;156 | 95.9072 | 297.3569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 156 | 35650.156 | 928.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;166 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 166 | 35650.166 | 928.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;176 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 176 | 35650.176 | 928.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;186 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 186 | 35650.186 | 928.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;196 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 196 | 35650.196 | 928.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;206 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 206 | 35650.206 | 928.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;216 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 216 | 35650.216 | 928.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;226 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 226 | 35650.226 | 928.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;236 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 236 | 35650.236 | 928.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;246 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 246 | 35650.246 | 928.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;256 | 95.9072 | 297.3383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 256 | 35650.256 | 928.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;266 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 266 | 35650.266 | 928.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;276 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 276 | 35650.276 | 928.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;286 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 286 | 35650.286 | 928.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;296 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 296 | 35650.296 | 928.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;306 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 306 | 35650.306 | 928.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;316 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 316 | 35650.316 | 928.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;326 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 326 | 35650.326 | 928.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;336 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 336 | 35650.336 | 928.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;346 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 346 | 35650.346 | 928.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;356 | 95.9072 | 297.3213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 356 | 35650.356 | 928.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;366 | 95.9072 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 366 | 35650.366 | 928.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;376 | 95.9072 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 376 | 35650.376 | 928.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;386 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 386 | 35650.386 | 928.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;396 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 396 | 35650.396 | 928.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;406 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 406 | 35650.406 | 928.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;416 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 416 | 35650.416 | 928.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;426 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 426 | 35650.426 | 928.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;436 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 436 | 35650.436 | 928.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;446 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 446 | 35650.446 | 928.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;456 | 95.9062 | 297.2951 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 456 | 35650.456 | 928.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;466 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 466 | 35650.466 | 928.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;476 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 476 | 35650.476 | 928.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;486 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 486 | 35650.486 | 928.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;496 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 496 | 35650.496 | 928.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;506 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 506 | 35650.506 | 928.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;516 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 516 | 35650.516 | 928.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;526 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 526 | 35650.526 | 928.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;536 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 536 | 35650.536 | 929
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;546 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 546 | 35650.546 | 929.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;556 | 95.9062 | 297.2759 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 556 | 35650.556 | 929.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;566 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 566 | 35650.566 | 929.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;576 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 576 | 35650.576 | 929.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;586 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 586 | 35650.586 | 929.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;596 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 596 | 35650.596 | 929.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;606 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 606 | 35650.606 | 929.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;616 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 616 | 35650.616 | 929.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;626 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 626 | 35650.626 | 929.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;636 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 636 | 35650.636 | 929.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;646 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 646 | 35650.646 | 929.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;656 | 95.9062 | 297.287 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 656 | 35650.656 | 929.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;666 | 95.9062 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 666 | 35650.666 | 929.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;676 | 95.9062 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 676 | 35650.676 | 929.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;686 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 686 | 35650.686 | 929.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;696 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 696 | 35650.696 | 929.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;706 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 706 | 35650.706 | 929.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;716 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 716 | 35650.716 | 929.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;726 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 726 | 35650.726 | 929.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;736 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 736 | 35650.736 | 929.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;746 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 746 | 35650.746 | 929.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;756 | 95.9072 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 756 | 35650.756 | 929.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;766 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 766 | 35650.766 | 929.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;776 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 776 | 35650.776 | 929.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;786 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 786 | 35650.786 | 929.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;796 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 796 | 35650.796 | 929.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;806 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 806 | 35650.806 | 929.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;816 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 816 | 35650.816 | 929.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;826 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 826 | 35650.826 | 929.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;836 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 836 | 35650.836 | 929.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;846 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 846 | 35650.846 | 929.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;856 | 95.9072 | 297.2631 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 856 | 35650.856 | 929.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;866 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 866 | 35650.866 | 929.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;876 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 876 | 35650.876 | 929.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;886 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 886 | 35650.886 | 929.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;896 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 896 | 35650.896 | 929.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;906 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 906 | 35650.906 | 929.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;916 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 916 | 35650.916 | 929.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;926 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 926 | 35650.926 | 929.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;936 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 936 | 35650.936 | 929.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;946 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 946 | 35650.946 | 929.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;956 | 95.9072 | 297.2298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 956 | 35650.956 | 929.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;966 | 95.9072 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 966 | 35650.966 | 929.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;976 | 95.9072 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 976 | 35650.976 | 929.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;986 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 986 | 35650.986 | 929.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:10;996 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 10 | 996 | 35650.996 | 929.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;006 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 006 | 35651.006 | 929.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;016 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 016 | 35651.016 | 929.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;026 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 026 | 35651.026 | 929.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;036 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 036 | 35651.036 | 929.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;046 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 046 | 35651.046 | 929.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;056 | 95.9062 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 056 | 35651.056 | 929.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;066 | 95.9062 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 066 | 35651.066 | 929.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;076 | 95.9062 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 076 | 35651.076 | 929.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;086 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 086 | 35651.086 | 929.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;096 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 096 | 35651.096 | 929.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;106 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 106 | 35651.106 | 929.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;116 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 116 | 35651.116 | 929.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;126 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 126 | 35651.126 | 929.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;136 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 136 | 35651.136 | 929.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;146 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 146 | 35651.146 | 929.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;156 | 95.9072 | 297.1801 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 156 | 35651.156 | 929.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;166 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 166 | 35651.166 | 929.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;176 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 176 | 35651.176 | 929.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;186 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 186 | 35651.186 | 929.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;196 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 196 | 35651.196 | 929.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;206 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 206 | 35651.206 | 929.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;216 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 216 | 35651.216 | 929.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;226 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 226 | 35651.226 | 929.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;236 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 236 | 35651.236 | 929.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;246 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 246 | 35651.246 | 929.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;256 | 95.9072 | 297.1758 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 256 | 35651.256 | 929.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;266 | 95.9072 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 266 | 35651.266 | 929.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;276 | 95.9072 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 276 | 35651.276 | 929.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;286 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 286 | 35651.286 | 929.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;296 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 296 | 35651.296 | 929.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;306 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 306 | 35651.306 | 929.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;316 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 316 | 35651.316 | 929.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;326 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 326 | 35651.326 | 929.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;336 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 336 | 35651.336 | 929.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;346 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 346 | 35651.346 | 929.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;356 | 95.9062 | 297.2046 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 356 | 35651.356 | 929.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;366 | 95.9062 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 366 | 35651.366 | 929.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;376 | 95.9062 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 376 | 35651.376 | 929.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;386 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 386 | 35651.386 | 929.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;396 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 396 | 35651.396 | 929.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;406 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 406 | 35651.406 | 929.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;416 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 416 | 35651.416 | 929.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;426 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 426 | 35651.426 | 929.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;436 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 436 | 35651.436 | 929.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;446 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 446 | 35651.446 | 929.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;456 | 95.9072 | 297.2224 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 456 | 35651.456 | 929.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;466 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 466 | 35651.466 | 929.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;476 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 476 | 35651.476 | 929.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;486 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 486 | 35651.486 | 929.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;496 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 496 | 35651.496 | 929.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;506 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 506 | 35651.506 | 929.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;516 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 516 | 35651.516 | 929.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;526 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 526 | 35651.526 | 929.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;536 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 536 | 35651.536 | 930
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;546 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 546 | 35651.546 | 930.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;556 | 95.9072 | 297.2067 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 556 | 35651.556 | 930.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;566 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 566 | 35651.566 | 930.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;576 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 576 | 35651.576 | 930.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;586 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 586 | 35651.586 | 930.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;596 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 596 | 35651.596 | 930.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;606 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 606 | 35651.606 | 930.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;616 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 616 | 35651.616 | 930.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;626 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 626 | 35651.626 | 930.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;636 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 636 | 35651.636 | 930.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;646 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 646 | 35651.646 | 930.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;656 | 95.9072 | 297.1979 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 656 | 35651.656 | 930.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;666 | 95.9072 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 666 | 35651.666 | 930.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;676 | 95.9072 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 676 | 35651.676 | 930.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;686 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 686 | 35651.686 | 930.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;696 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 696 | 35651.696 | 930.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;706 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 706 | 35651.706 | 930.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;716 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 716 | 35651.716 | 930.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;726 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 726 | 35651.726 | 930.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;736 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 736 | 35651.736 | 930.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;746 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 746 | 35651.746 | 930.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;756 | 95.9062 | 297.2049 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 756 | 35651.756 | 930.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;766 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 766 | 35651.766 | 930.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;776 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 776 | 35651.776 | 930.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;786 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 786 | 35651.786 | 930.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;796 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 796 | 35651.796 | 930.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;806 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 806 | 35651.806 | 930.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;816 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 816 | 35651.816 | 930.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;826 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 826 | 35651.826 | 930.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;836 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 836 | 35651.836 | 930.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;846 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 846 | 35651.846 | 930.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;856 | 95.9062 | 297.2109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 856 | 35651.856 | 930.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;866 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 866 | 35651.866 | 930.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;876 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 876 | 35651.876 | 930.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;886 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 886 | 35651.886 | 930.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;896 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 896 | 35651.896 | 930.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;906 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 906 | 35651.906 | 930.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;916 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 916 | 35651.916 | 930.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;926 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 926 | 35651.926 | 930.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;936 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 936 | 35651.936 | 930.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;946 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 946 | 35651.946 | 930.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;956 | 95.9062 | 297.2272 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 956 | 35651.956 | 930.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;966 | 95.9062 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 966 | 35651.966 | 930.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;976 | 95.9062 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 976 | 35651.976 | 930.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;986 | 95.9062 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 986 | 35651.986 | 930.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:11;996 | 95.9062 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 11 | 996 | 35651.996 | 930.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;006 | 95.9062 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 006 | 35652.006 | 930.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;016 | 95.9052 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 016 | 35652.016 | 930.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;026 | 95.9052 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 026 | 35652.026 | 930.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;036 | 95.9052 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 036 | 35652.036 | 930.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;046 | 95.9052 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 046 | 35652.046 | 930.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;056 | 95.9052 | 297.2642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 056 | 35652.056 | 930.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;066 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 066 | 35652.066 | 930.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;076 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 076 | 35652.076 | 930.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;086 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 086 | 35652.086 | 930.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;096 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 096 | 35652.096 | 930.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;106 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 106 | 35652.106 | 930.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;116 | 95.9062 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 116 | 35652.116 | 930.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;126 | 95.9062 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 126 | 35652.126 | 930.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;136 | 95.9062 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 136 | 35652.136 | 930.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;146 | 95.9062 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 146 | 35652.146 | 930.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;156 | 95.9062 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 156 | 35652.156 | 930.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;166 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 166 | 35652.166 | 930.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;176 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 176 | 35652.176 | 930.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;186 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 186 | 35652.186 | 930.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;196 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 196 | 35652.196 | 930.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;206 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 206 | 35652.206 | 930.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;216 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 216 | 35652.216 | 930.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;226 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 226 | 35652.226 | 930.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;236 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 236 | 35652.236 | 930.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;246 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 246 | 35652.246 | 930.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;256 | 95.9062 | 297.2733 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 256 | 35652.256 | 930.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;266 | 95.9062 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 266 | 35652.266 | 930.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;276 | 95.9062 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 276 | 35652.276 | 930.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;286 | 95.9062 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 286 | 35652.286 | 930.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;296 | 95.9062 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 296 | 35652.296 | 930.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;306 | 95.9062 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 306 | 35652.306 | 930.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;316 | 95.9052 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 316 | 35652.316 | 930.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;326 | 95.9052 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 326 | 35652.326 | 930.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;336 | 95.9052 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 336 | 35652.336 | 930.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;346 | 95.9052 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 346 | 35652.346 | 930.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;356 | 95.9052 | 297.2594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 356 | 35652.356 | 930.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;366 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 366 | 35652.366 | 930.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;376 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 376 | 35652.376 | 930.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;386 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 386 | 35652.386 | 930.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;396 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 396 | 35652.396 | 930.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;406 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 406 | 35652.406 | 930.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;416 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 416 | 35652.416 | 930.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;426 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 426 | 35652.426 | 930.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;436 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 436 | 35652.436 | 930.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;446 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 446 | 35652.446 | 930.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;456 | 95.9052 | 297.2523 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 456 | 35652.456 | 930.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;466 | 95.9052 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 466 | 35652.466 | 930.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;476 | 95.9052 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 476 | 35652.476 | 930.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;486 | 95.9052 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 486 | 35652.486 | 930.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;496 | 95.9052 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 496 | 35652.496 | 930.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;506 | 95.9052 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 506 | 35652.506 | 930.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;516 | 95.9062 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 516 | 35652.516 | 930.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;526 | 95.9062 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 526 | 35652.526 | 930.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;536 | 95.9062 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 536 | 35652.536 | 931
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;546 | 95.9062 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 546 | 35652.546 | 931.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;556 | 95.9062 | 297.2495 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 556 | 35652.556 | 931.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;566 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 566 | 35652.566 | 931.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;576 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 576 | 35652.576 | 931.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;586 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 586 | 35652.586 | 931.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;596 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 596 | 35652.596 | 931.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;606 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 606 | 35652.606 | 931.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;616 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 616 | 35652.616 | 931.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;626 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 626 | 35652.626 | 931.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;636 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 636 | 35652.636 | 931.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;646 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 646 | 35652.646 | 931.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;656 | 95.9062 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 656 | 35652.656 | 931.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;666 | 95.9062 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 666 | 35652.666 | 931.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;676 | 95.9062 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 676 | 35652.676 | 931.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;686 | 95.9062 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 686 | 35652.686 | 931.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;696 | 95.9062 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 696 | 35652.696 | 931.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;706 | 95.9062 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 706 | 35652.706 | 931.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;716 | 95.9052 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 716 | 35652.716 | 931.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;726 | 95.9052 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 726 | 35652.726 | 931.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;736 | 95.9052 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 736 | 35652.736 | 931.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;746 | 95.9052 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 746 | 35652.746 | 931.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;756 | 95.9052 | 297.2843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 756 | 35652.756 | 931.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;766 | 95.9052 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 766 | 35652.766 | 931.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;776 | 95.9052 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 776 | 35652.776 | 931.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;786 | 95.9052 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 786 | 35652.786 | 931.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;796 | 95.9052 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 796 | 35652.796 | 931.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;806 | 95.9052 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 806 | 35652.806 | 931.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;816 | 95.9062 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 816 | 35652.816 | 931.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;826 | 95.9062 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 826 | 35652.826 | 931.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;836 | 95.9062 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 836 | 35652.836 | 931.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;846 | 95.9062 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 846 | 35652.846 | 931.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;856 | 95.9062 | 297.2864 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 856 | 35652.856 | 931.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;866 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 866 | 35652.866 | 931.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;876 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 876 | 35652.876 | 931.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;886 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 886 | 35652.886 | 931.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;896 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 896 | 35652.896 | 931.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;906 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 906 | 35652.906 | 931.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;916 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 916 | 35652.916 | 931.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;926 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 926 | 35652.926 | 931.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;936 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 936 | 35652.936 | 931.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;946 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 946 | 35652.946 | 931.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;956 | 95.9062 | 297.259 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 956 | 35652.956 | 931.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;966 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 966 | 35652.966 | 931.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;976 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 976 | 35652.976 | 931.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;986 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 986 | 35652.986 | 931.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:12;996 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 12 | 996 | 35652.996 | 931.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;006 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 006 | 35653.006 | 931.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;016 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 016 | 35653.016 | 931.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;026 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 026 | 35653.026 | 931.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;036 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 036 | 35653.036 | 931.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;046 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 046 | 35653.046 | 931.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;056 | 95.9062 | 297.2334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 056 | 35653.056 | 931.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;066 | 95.9062 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 066 | 35653.066 | 931.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;076 | 95.9062 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 076 | 35653.076 | 931.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;086 | 95.9062 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 086 | 35653.086 | 931.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;096 | 95.9062 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 096 | 35653.096 | 931.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;106 | 95.9062 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 106 | 35653.106 | 931.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;116 | 95.9052 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 116 | 35653.116 | 931.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;126 | 95.9052 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 126 | 35653.126 | 931.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;136 | 95.9052 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 136 | 35653.136 | 931.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;146 | 95.9052 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 146 | 35653.146 | 931.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;156 | 95.9052 | 297.214 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 156 | 35653.156 | 931.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;166 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 166 | 35653.166 | 931.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;176 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 176 | 35653.176 | 931.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;186 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 186 | 35653.186 | 931.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;196 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 196 | 35653.196 | 931.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;206 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 206 | 35653.206 | 931.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;216 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 216 | 35653.216 | 931.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;226 | 95.9052 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 226 | 35653.226 | 931.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;236 | 95.9062 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 236 | 35653.236 | 931.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;246 | 95.9062 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 246 | 35653.246 | 931.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;256 | 95.9062 | 297.1934 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 256 | 35653.256 | 931.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;266 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 266 | 35653.266 | 931.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;276 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 276 | 35653.276 | 931.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;286 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 286 | 35653.286 | 931.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;296 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 296 | 35653.296 | 931.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;306 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 306 | 35653.306 | 931.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;316 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 316 | 35653.316 | 931.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;326 | 95.9062 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 326 | 35653.326 | 931.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;336 | 95.9052 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 336 | 35653.336 | 931.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;346 | 95.9052 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 346 | 35653.346 | 931.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;356 | 95.9052 | 297.1967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 356 | 35653.356 | 931.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;366 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 366 | 35653.366 | 931.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;376 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 376 | 35653.376 | 931.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;386 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 386 | 35653.386 | 931.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;396 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 396 | 35653.396 | 931.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;406 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 406 | 35653.406 | 931.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;416 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 416 | 35653.416 | 931.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;426 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 426 | 35653.426 | 931.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;436 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 436 | 35653.436 | 931.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;446 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 446 | 35653.446 | 931.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;456 | 95.9052 | 297.233 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 456 | 35653.456 | 931.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;466 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 466 | 35653.466 | 931.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;476 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 476 | 35653.476 | 931.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;486 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 486 | 35653.486 | 931.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;496 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 496 | 35653.496 | 931.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;506 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 506 | 35653.506 | 931.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;516 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 516 | 35653.516 | 931.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;526 | 95.9052 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 526 | 35653.526 | 931.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;536 | 95.9062 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 536 | 35653.536 | 932
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;546 | 95.9062 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 546 | 35653.546 | 932.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;556 | 95.9062 | 297.254 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 556 | 35653.556 | 932.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;566 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 566 | 35653.566 | 932.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;576 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 576 | 35653.576 | 932.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;586 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 586 | 35653.586 | 932.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;596 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 596 | 35653.596 | 932.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;606 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 606 | 35653.606 | 932.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;616 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 616 | 35653.616 | 932.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;626 | 95.9062 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 626 | 35653.626 | 932.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;636 | 95.9052 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 636 | 35653.636 | 932.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;646 | 95.9052 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 646 | 35653.646 | 932.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;656 | 95.9052 | 297.2465 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 656 | 35653.656 | 932.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;666 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 666 | 35653.666 | 932.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;676 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 676 | 35653.676 | 932.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;686 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 686 | 35653.686 | 932.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;696 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 696 | 35653.696 | 932.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;706 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 706 | 35653.706 | 932.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;716 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 716 | 35653.716 | 932.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;726 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 726 | 35653.726 | 932.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;736 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 736 | 35653.736 | 932.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;746 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 746 | 35653.746 | 932.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;756 | 95.9052 | 297.2368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 756 | 35653.756 | 932.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;766 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 766 | 35653.766 | 932.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;776 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 776 | 35653.776 | 932.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;786 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 786 | 35653.786 | 932.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;796 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 796 | 35653.796 | 932.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;806 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 806 | 35653.806 | 932.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;816 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 816 | 35653.816 | 932.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;826 | 95.9052 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 826 | 35653.826 | 932.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;836 | 95.9062 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 836 | 35653.836 | 932.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;846 | 95.9062 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 846 | 35653.846 | 932.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;856 | 95.9062 | 297.2294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 856 | 35653.856 | 932.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;866 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 866 | 35653.866 | 932.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;876 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 876 | 35653.876 | 932.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;886 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 886 | 35653.886 | 932.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;896 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 896 | 35653.896 | 932.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;906 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 906 | 35653.906 | 932.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;916 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 916 | 35653.916 | 932.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;926 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 926 | 35653.926 | 932.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;936 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 936 | 35653.936 | 932.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;946 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 946 | 35653.946 | 932.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;956 | 95.9062 | 297.2213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 956 | 35653.956 | 932.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;966 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 966 | 35653.966 | 932.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;976 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 976 | 35653.976 | 932.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;986 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 986 | 35653.986 | 932.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:13;996 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 13 | 996 | 35653.996 | 932.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;006 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 006 | 35654.006 | 932.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;016 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 016 | 35654.016 | 932.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;026 | 95.9062 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 026 | 35654.026 | 932.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;036 | 95.9052 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 036 | 35654.036 | 932.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;046 | 95.9052 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 046 | 35654.046 | 932.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;056 | 95.9052 | 297.2317 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 056 | 35654.056 | 932.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;066 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 066 | 35654.066 | 932.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;076 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 076 | 35654.076 | 932.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;086 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 086 | 35654.086 | 932.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;096 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 096 | 35654.096 | 932.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;106 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 106 | 35654.106 | 932.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;116 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 116 | 35654.116 | 932.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;126 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 126 | 35654.126 | 932.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;136 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 136 | 35654.136 | 932.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;146 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 146 | 35654.146 | 932.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;156 | 95.9052 | 297.2639 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 156 | 35654.156 | 932.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;166 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 166 | 35654.166 | 932.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;176 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 176 | 35654.176 | 932.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;186 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 186 | 35654.186 | 932.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;196 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 196 | 35654.196 | 932.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;206 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 206 | 35654.206 | 932.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;216 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 216 | 35654.216 | 932.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;226 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 226 | 35654.226 | 932.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;236 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 236 | 35654.236 | 932.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;246 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 246 | 35654.246 | 932.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;256 | 95.9052 | 297.2844 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 256 | 35654.256 | 932.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;266 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 266 | 35654.266 | 932.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;276 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 276 | 35654.276 | 932.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;286 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 286 | 35654.286 | 932.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;296 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 296 | 35654.296 | 932.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;306 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 306 | 35654.306 | 932.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;316 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 316 | 35654.316 | 932.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;326 | 95.9052 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 326 | 35654.326 | 932.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;336 | 95.9042 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 336 | 35654.336 | 932.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;346 | 95.9042 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 346 | 35654.346 | 932.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;356 | 95.9042 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 356 | 35654.356 | 932.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;366 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 366 | 35654.366 | 932.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;376 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 376 | 35654.376 | 932.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;386 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 386 | 35654.386 | 932.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;396 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 396 | 35654.396 | 932.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;406 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 406 | 35654.406 | 932.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;416 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 416 | 35654.416 | 932.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;426 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 426 | 35654.426 | 932.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;436 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 436 | 35654.436 | 932.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;446 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 446 | 35654.446 | 932.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;456 | 95.9042 | 297.2891 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 456 | 35654.456 | 932.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;466 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 466 | 35654.466 | 932.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;476 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 476 | 35654.476 | 932.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;486 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 486 | 35654.486 | 932.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;496 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 496 | 35654.496 | 932.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;506 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 506 | 35654.506 | 932.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;516 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 516 | 35654.516 | 932.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;526 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 526 | 35654.526 | 932.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;536 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 536 | 35654.536 | 933
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;546 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 546 | 35654.546 | 933.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;556 | 95.9042 | 297.2866 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 556 | 35654.556 | 933.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;566 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 566 | 35654.566 | 933.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;576 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 576 | 35654.576 | 933.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;586 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 586 | 35654.586 | 933.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;596 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 596 | 35654.596 | 933.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;606 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 606 | 35654.606 | 933.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;616 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 616 | 35654.616 | 933.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;626 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 626 | 35654.626 | 933.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;636 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 636 | 35654.636 | 933.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;646 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 646 | 35654.646 | 933.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;656 | 95.9042 | 297.2789 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 656 | 35654.656 | 933.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;666 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 666 | 35654.666 | 933.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;676 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 676 | 35654.676 | 933.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;686 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 686 | 35654.686 | 933.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;696 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 696 | 35654.696 | 933.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;706 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 706 | 35654.706 | 933.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;716 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 716 | 35654.716 | 933.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;726 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 726 | 35654.726 | 933.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;736 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 736 | 35654.736 | 933.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;746 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 746 | 35654.746 | 933.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;756 | 95.9042 | 297.2966 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 756 | 35654.756 | 933.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;766 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 766 | 35654.766 | 933.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;776 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 776 | 35654.776 | 933.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;786 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 786 | 35654.786 | 933.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;796 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 796 | 35654.796 | 933.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;806 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 806 | 35654.806 | 933.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;816 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 816 | 35654.816 | 933.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;826 | 95.9042 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 826 | 35654.826 | 933.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;836 | 95.9052 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 836 | 35654.836 | 933.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;846 | 95.9052 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 846 | 35654.846 | 933.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;856 | 95.9052 | 297.3402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 856 | 35654.856 | 933.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;866 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 866 | 35654.866 | 933.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;876 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 876 | 35654.876 | 933.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;886 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 886 | 35654.886 | 933.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;896 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 896 | 35654.896 | 933.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;906 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 906 | 35654.906 | 933.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;916 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 916 | 35654.916 | 933.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;926 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 926 | 35654.926 | 933.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;936 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 936 | 35654.936 | 933.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;946 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 946 | 35654.946 | 933.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;956 | 95.9052 | 297.3517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 956 | 35654.956 | 933.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;966 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 966 | 35654.966 | 933.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;976 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 976 | 35654.976 | 933.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;986 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 986 | 35654.986 | 933.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:14;996 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 14 | 996 | 35654.996 | 933.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;006 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 006 | 35655.006 | 933.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;016 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 016 | 35655.016 | 933.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;026 | 95.9052 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 026 | 35655.026 | 933.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;036 | 95.9042 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 036 | 35655.036 | 933.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;046 | 95.9042 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 046 | 35655.046 | 933.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;056 | 95.9042 | 297.3308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 056 | 35655.056 | 933.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;066 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 066 | 35655.066 | 933.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;076 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 076 | 35655.076 | 933.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;086 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 086 | 35655.086 | 933.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;096 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 096 | 35655.096 | 933.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;106 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 106 | 35655.106 | 933.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;116 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 116 | 35655.116 | 933.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;126 | 95.9042 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 126 | 35655.126 | 933.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;136 | 95.9052 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 136 | 35655.136 | 933.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;146 | 95.9052 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 146 | 35655.146 | 933.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;156 | 95.9052 | 297.3159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 156 | 35655.156 | 933.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;166 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 166 | 35655.166 | 933.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;176 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 176 | 35655.176 | 933.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;186 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 186 | 35655.186 | 933.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;196 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 196 | 35655.196 | 933.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;206 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 206 | 35655.206 | 933.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;216 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 216 | 35655.216 | 933.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;226 | 95.9052 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 226 | 35655.226 | 933.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;236 | 95.9042 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 236 | 35655.236 | 933.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;246 | 95.9042 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 246 | 35655.246 | 933.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;256 | 95.9042 | 297.3036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 256 | 35655.256 | 933.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;266 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 266 | 35655.266 | 933.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;276 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 276 | 35655.276 | 933.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;286 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 286 | 35655.286 | 933.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;296 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 296 | 35655.296 | 933.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;306 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 306 | 35655.306 | 933.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;316 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 316 | 35655.316 | 933.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;326 | 95.9042 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 326 | 35655.326 | 933.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;336 | 95.9032 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 336 | 35655.336 | 933.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;346 | 95.9032 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 346 | 35655.346 | 933.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;356 | 95.9032 | 297.285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 356 | 35655.356 | 933.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;366 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 366 | 35655.366 | 933.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;376 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 376 | 35655.376 | 933.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;386 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 386 | 35655.386 | 933.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;396 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 396 | 35655.396 | 933.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;406 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 406 | 35655.406 | 933.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;416 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 416 | 35655.416 | 933.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;426 | 95.9032 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 426 | 35655.426 | 933.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;436 | 95.9042 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 436 | 35655.436 | 933.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;446 | 95.9042 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 446 | 35655.446 | 933.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;456 | 95.9042 | 297.2745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 456 | 35655.456 | 933.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;466 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 466 | 35655.466 | 933.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;476 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 476 | 35655.476 | 933.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;486 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 486 | 35655.486 | 933.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;496 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 496 | 35655.496 | 933.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;506 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 506 | 35655.506 | 933.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;516 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 516 | 35655.516 | 933.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;526 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 526 | 35655.526 | 933.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;536 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 536 | 35655.536 | 934
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;546 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 546 | 35655.546 | 934.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;556 | 95.9042 | 297.2689 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 556 | 35655.556 | 934.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;566 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 566 | 35655.566 | 934.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;576 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 576 | 35655.576 | 934.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;586 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 586 | 35655.586 | 934.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;596 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 596 | 35655.596 | 934.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;606 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 606 | 35655.606 | 934.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;616 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 616 | 35655.616 | 934.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;626 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 626 | 35655.626 | 934.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;636 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 636 | 35655.636 | 934.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;646 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 646 | 35655.646 | 934.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;656 | 95.9042 | 297.2431 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 656 | 35655.656 | 934.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;666 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 666 | 35655.666 | 934.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;676 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 676 | 35655.676 | 934.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;686 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 686 | 35655.686 | 934.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;696 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 696 | 35655.696 | 934.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;706 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 706 | 35655.706 | 934.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;716 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 716 | 35655.716 | 934.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;726 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 726 | 35655.726 | 934.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;736 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 736 | 35655.736 | 934.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;746 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 746 | 35655.746 | 934.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;756 | 95.9042 | 297.2093 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 756 | 35655.756 | 934.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;766 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 766 | 35655.766 | 934.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;776 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 776 | 35655.776 | 934.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;786 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 786 | 35655.786 | 934.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;796 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 796 | 35655.796 | 934.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;806 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 806 | 35655.806 | 934.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;816 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 816 | 35655.816 | 934.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;826 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 826 | 35655.826 | 934.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;836 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 836 | 35655.836 | 934.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;846 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 846 | 35655.846 | 934.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;856 | 95.9042 | 297.1936 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 856 | 35655.856 | 934.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;866 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 866 | 35655.866 | 934.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;876 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 876 | 35655.876 | 934.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;886 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 886 | 35655.886 | 934.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;896 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 896 | 35655.896 | 934.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;906 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 906 | 35655.906 | 934.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;916 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 916 | 35655.916 | 934.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;926 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 926 | 35655.926 | 934.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;936 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 936 | 35655.936 | 934.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;946 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 946 | 35655.946 | 934.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;956 | 95.9042 | 297.1851 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 956 | 35655.956 | 934.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;966 | 95.9042 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 966 | 35655.966 | 934.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;976 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 976 | 35655.976 | 934.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;986 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 986 | 35655.986 | 934.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:15;996 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 15 | 996 | 35655.996 | 934.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;006 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 006 | 35656.006 | 934.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;016 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 016 | 35656.016 | 934.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;026 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 026 | 35656.026 | 934.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;036 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 036 | 35656.036 | 934.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;046 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 046 | 35656.046 | 934.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;056 | 95.9032 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 056 | 35656.056 | 934.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;066 | 95.9032 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 066 | 35656.066 | 934.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;076 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 076 | 35656.076 | 934.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;086 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 086 | 35656.086 | 934.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;096 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 096 | 35656.096 | 934.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;106 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 106 | 35656.106 | 934.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;116 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 116 | 35656.116 | 934.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;126 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 126 | 35656.126 | 934.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;136 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 136 | 35656.136 | 934.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;146 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 146 | 35656.146 | 934.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;156 | 95.9043 | 297.1763 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 156 | 35656.156 | 934.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;166 | 95.9043 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 166 | 35656.166 | 934.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;176 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 176 | 35656.176 | 934.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;186 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 186 | 35656.186 | 934.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;196 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 196 | 35656.196 | 934.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;206 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 206 | 35656.206 | 934.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;216 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 216 | 35656.216 | 934.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;226 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 226 | 35656.226 | 934.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;236 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 236 | 35656.236 | 934.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;246 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 246 | 35656.246 | 934.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;256 | 95.9052 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 256 | 35656.256 | 934.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;266 | 95.9052 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 266 | 35656.266 | 934.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;276 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 276 | 35656.276 | 934.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;286 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 286 | 35656.286 | 934.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;296 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 296 | 35656.296 | 934.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;306 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 306 | 35656.306 | 934.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;316 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 316 | 35656.316 | 934.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;326 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 326 | 35656.326 | 934.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;336 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 336 | 35656.336 | 934.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;346 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 346 | 35656.346 | 934.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;356 | 95.9042 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 356 | 35656.356 | 934.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;366 | 95.9042 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 366 | 35656.366 | 934.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;376 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 376 | 35656.376 | 934.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;386 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 386 | 35656.386 | 934.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;396 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 396 | 35656.396 | 934.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;406 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 406 | 35656.406 | 934.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;416 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 416 | 35656.416 | 934.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;426 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 426 | 35656.426 | 934.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;436 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 436 | 35656.436 | 934.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;446 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 446 | 35656.446 | 934.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;456 | 95.9032 | 297.1594 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 456 | 35656.456 | 934.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;466 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 466 | 35656.466 | 934.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;476 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 476 | 35656.476 | 934.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;486 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 486 | 35656.486 | 934.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;496 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 496 | 35656.496 | 934.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;506 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 506 | 35656.506 | 934.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;516 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 516 | 35656.516 | 934.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;526 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 526 | 35656.526 | 934.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;536 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 536 | 35656.536 | 935
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;546 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 546 | 35656.546 | 935.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;556 | 95.9032 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 556 | 35656.556 | 935.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;566 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 566 | 35656.566 | 935.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;576 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 576 | 35656.576 | 935.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;586 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 586 | 35656.586 | 935.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;596 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 596 | 35656.596 | 935.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;606 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 606 | 35656.606 | 935.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;616 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 616 | 35656.616 | 935.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;626 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 626 | 35656.626 | 935.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;636 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 636 | 35656.636 | 935.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;646 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 646 | 35656.646 | 935.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;656 | 95.9032 | 297.1711 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 656 | 35656.656 | 935.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;666 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 666 | 35656.666 | 935.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;676 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 676 | 35656.676 | 935.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;686 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 686 | 35656.686 | 935.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;696 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 696 | 35656.696 | 935.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;706 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 706 | 35656.706 | 935.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;716 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 716 | 35656.716 | 935.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;726 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 726 | 35656.726 | 935.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;736 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 736 | 35656.736 | 935.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;746 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 746 | 35656.746 | 935.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;756 | 95.9032 | 297.1572 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 756 | 35656.756 | 935.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;766 | 95.9032 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 766 | 35656.766 | 935.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;776 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 776 | 35656.776 | 935.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;786 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 786 | 35656.786 | 935.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;796 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 796 | 35656.796 | 935.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;806 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 806 | 35656.806 | 935.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;816 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 816 | 35656.816 | 935.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;826 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 826 | 35656.826 | 935.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;836 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 836 | 35656.836 | 935.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;846 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 846 | 35656.846 | 935.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;856 | 95.9043 | 297.1605 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 856 | 35656.856 | 935.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;866 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 866 | 35656.866 | 935.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;876 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 876 | 35656.876 | 935.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;886 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 886 | 35656.886 | 935.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;896 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 896 | 35656.896 | 935.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;906 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 906 | 35656.906 | 935.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;916 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 916 | 35656.916 | 935.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;926 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 926 | 35656.926 | 935.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;936 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 936 | 35656.936 | 935.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;946 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 946 | 35656.946 | 935.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;956 | 95.9043 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 956 | 35656.956 | 935.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;966 | 95.9043 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 966 | 35656.966 | 935.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;976 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 976 | 35656.976 | 935.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;986 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 986 | 35656.986 | 935.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:16;996 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 16 | 996 | 35656.996 | 935.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;006 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 006 | 35657.006 | 935.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;016 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 016 | 35657.016 | 935.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;026 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 026 | 35657.026 | 935.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;036 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 036 | 35657.036 | 935.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;046 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 046 | 35657.046 | 935.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;056 | 95.9032 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 056 | 35657.056 | 935.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;066 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 066 | 35657.066 | 935.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;076 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 076 | 35657.076 | 935.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;086 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 086 | 35657.086 | 935.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;096 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 096 | 35657.096 | 935.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;106 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 106 | 35657.106 | 935.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;116 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 116 | 35657.116 | 935.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;126 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 126 | 35657.126 | 935.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;136 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 136 | 35657.136 | 935.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;146 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 146 | 35657.146 | 935.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;156 | 95.9032 | 297.1954 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 156 | 35657.156 | 935.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;166 | 95.9032 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 166 | 35657.166 | 935.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;176 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 176 | 35657.176 | 935.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;186 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 186 | 35657.186 | 935.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;196 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 196 | 35657.196 | 935.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;206 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 206 | 35657.206 | 935.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;216 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 216 | 35657.216 | 935.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;226 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 226 | 35657.226 | 935.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;236 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 236 | 35657.236 | 935.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;246 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 246 | 35657.246 | 935.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;256 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 256 | 35657.256 | 935.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;266 | 95.9022 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 266 | 35657.266 | 935.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;276 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 276 | 35657.276 | 935.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;286 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 286 | 35657.286 | 935.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;296 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 296 | 35657.296 | 935.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;306 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 306 | 35657.306 | 935.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;316 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 316 | 35657.316 | 935.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;326 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 326 | 35657.326 | 935.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;336 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 336 | 35657.336 | 935.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;346 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 346 | 35657.346 | 935.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;356 | 95.9032 | 297.2249 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 356 | 35657.356 | 935.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;366 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 366 | 35657.366 | 935.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;376 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 376 | 35657.376 | 935.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;386 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 386 | 35657.386 | 935.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;396 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 396 | 35657.396 | 935.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;406 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 406 | 35657.406 | 935.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;416 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 416 | 35657.416 | 935.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;426 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 426 | 35657.426 | 935.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;436 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 436 | 35657.436 | 935.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;446 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 446 | 35657.446 | 935.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;456 | 95.9032 | 297.2009 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 456 | 35657.456 | 935.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;466 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 466 | 35657.466 | 935.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;476 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 476 | 35657.476 | 935.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;486 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 486 | 35657.486 | 935.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;496 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 496 | 35657.496 | 935.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;506 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 506 | 35657.506 | 935.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;516 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 516 | 35657.516 | 935.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;526 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 526 | 35657.526 | 935.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;536 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 536 | 35657.536 | 936
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;546 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 546 | 35657.546 | 936.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;556 | 95.9032 | 297.1799 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 556 | 35657.556 | 936.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;566 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 566 | 35657.566 | 936.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;576 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 576 | 35657.576 | 936.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;586 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 586 | 35657.586 | 936.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;596 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 596 | 35657.596 | 936.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;606 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 606 | 35657.606 | 936.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;616 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 616 | 35657.616 | 936.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;626 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 626 | 35657.626 | 936.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;636 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 636 | 35657.636 | 936.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;646 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 646 | 35657.646 | 936.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;656 | 95.9032 | 297.1642 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 656 | 35657.656 | 936.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;666 | 95.9032 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 666 | 35657.666 | 936.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;676 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 676 | 35657.676 | 936.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;686 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 686 | 35657.686 | 936.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;696 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 696 | 35657.696 | 936.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;706 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 706 | 35657.706 | 936.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;716 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 716 | 35657.716 | 936.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;726 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 726 | 35657.726 | 936.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;736 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 736 | 35657.736 | 936.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;746 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 746 | 35657.746 | 936.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;756 | 95.9022 | 297.1414 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 756 | 35657.756 | 936.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;766 | 95.9022 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 766 | 35657.766 | 936.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;776 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 776 | 35657.776 | 936.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;786 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 786 | 35657.786 | 936.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;796 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 796 | 35657.796 | 936.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;806 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 806 | 35657.806 | 936.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;816 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 816 | 35657.816 | 936.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;826 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 826 | 35657.826 | 936.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;836 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 836 | 35657.836 | 936.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;846 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 846 | 35657.846 | 936.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;856 | 95.9012 | 297.129 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 856 | 35657.856 | 936.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;866 | 95.9012 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 866 | 35657.866 | 936.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;876 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 876 | 35657.876 | 936.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;886 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 886 | 35657.886 | 936.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;896 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 896 | 35657.896 | 936.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;906 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 906 | 35657.906 | 936.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;916 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 916 | 35657.916 | 936.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;926 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 926 | 35657.926 | 936.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;936 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 936 | 35657.936 | 936.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;946 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 946 | 35657.946 | 936.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;956 | 95.9022 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 956 | 35657.956 | 936.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;966 | 95.9022 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 966 | 35657.966 | 936.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;976 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 976 | 35657.976 | 936.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;986 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 986 | 35657.986 | 936.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:17;996 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 17 | 996 | 35657.996 | 936.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;006 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 006 | 35658.006 | 936.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;016 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 016 | 35658.016 | 936.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;026 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 026 | 35658.026 | 936.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;036 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 036 | 35658.036 | 936.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;046 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 046 | 35658.046 | 936.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;056 | 95.9012 | 297.1417 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 056 | 35658.056 | 936.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;066 | 95.9012 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 066 | 35658.066 | 936.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;076 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 076 | 35658.076 | 936.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;086 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 086 | 35658.086 | 936.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;096 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 096 | 35658.096 | 936.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;106 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 106 | 35658.106 | 936.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;116 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 116 | 35658.116 | 936.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;126 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 126 | 35658.126 | 936.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;136 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 136 | 35658.136 | 936.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;146 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 146 | 35658.146 | 936.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;156 | 95.9032 | 297.1318 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 156 | 35658.156 | 936.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;166 | 95.9032 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 166 | 35658.166 | 936.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;176 | 95.9032 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 176 | 35658.176 | 936.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;186 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 186 | 35658.186 | 936.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;196 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 196 | 35658.196 | 936.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;206 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 206 | 35658.206 | 936.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;216 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 216 | 35658.216 | 936.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;226 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 226 | 35658.226 | 936.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;236 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 236 | 35658.236 | 936.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;246 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 246 | 35658.246 | 936.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;256 | 95.9022 | 297.1216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 256 | 35658.256 | 936.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;266 | 95.9022 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 266 | 35658.266 | 936.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;276 | 95.9022 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 276 | 35658.276 | 936.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;286 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 286 | 35658.286 | 936.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;296 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 296 | 35658.296 | 936.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;306 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 306 | 35658.306 | 936.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;316 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 316 | 35658.316 | 936.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;326 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 326 | 35658.326 | 936.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;336 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 336 | 35658.336 | 936.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;346 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 346 | 35658.346 | 936.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;356 | 95.9043 | 297.1231 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 356 | 35658.356 | 936.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;366 | 95.9043 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 366 | 35658.366 | 936.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;376 | 95.9043 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 376 | 35658.376 | 936.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;386 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 386 | 35658.386 | 936.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;396 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 396 | 35658.396 | 936.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;406 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 406 | 35658.406 | 936.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;416 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 416 | 35658.416 | 936.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;426 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 426 | 35658.426 | 936.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;436 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 436 | 35658.436 | 936.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;446 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 446 | 35658.446 | 936.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;456 | 95.9012 | 297.1276 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 456 | 35658.456 | 936.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;466 | 95.9012 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 466 | 35658.466 | 936.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;476 | 95.9012 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 476 | 35658.476 | 936.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;486 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 486 | 35658.486 | 936.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;496 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 496 | 35658.496 | 936.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;506 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 506 | 35658.506 | 936.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;516 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 516 | 35658.516 | 936.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;526 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 526 | 35658.526 | 936.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;536 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 536 | 35658.536 | 937
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;546 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 546 | 35658.546 | 937.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;556 | 95.9032 | 297.1162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 556 | 35658.556 | 937.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;566 | 95.9032 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 566 | 35658.566 | 937.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;576 | 95.9032 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 576 | 35658.576 | 937.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;586 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 586 | 35658.586 | 937.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;596 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 596 | 35658.596 | 937.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;606 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 606 | 35658.606 | 937.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;616 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 616 | 35658.616 | 937.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;626 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 626 | 35658.626 | 937.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;636 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 636 | 35658.636 | 937.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;646 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 646 | 35658.646 | 937.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;656 | 95.9012 | 297.1115 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 656 | 35658.656 | 937.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;666 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 666 | 35658.666 | 937.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;676 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 676 | 35658.676 | 937.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;686 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 686 | 35658.686 | 937.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;696 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 696 | 35658.696 | 937.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;706 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 706 | 35658.706 | 937.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;716 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 716 | 35658.716 | 937.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;726 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 726 | 35658.726 | 937.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;736 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 736 | 35658.736 | 937.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;746 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 746 | 35658.746 | 937.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;756 | 95.9012 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 756 | 35658.756 | 937.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;766 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 766 | 35658.766 | 937.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;776 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 776 | 35658.776 | 937.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;786 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 786 | 35658.786 | 937.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;796 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 796 | 35658.796 | 937.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;806 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 806 | 35658.806 | 937.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;816 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 816 | 35658.816 | 937.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;826 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 826 | 35658.826 | 937.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;836 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 836 | 35658.836 | 937.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;846 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 846 | 35658.846 | 937.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;856 | 95.9012 | 297.1303 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 856 | 35658.856 | 937.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;866 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 866 | 35658.866 | 937.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;876 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 876 | 35658.876 | 937.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;886 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 886 | 35658.886 | 937.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;896 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 896 | 35658.896 | 937.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;906 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 906 | 35658.906 | 937.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;916 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 916 | 35658.916 | 937.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;926 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 926 | 35658.926 | 937.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;936 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 936 | 35658.936 | 937.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;946 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 946 | 35658.946 | 937.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;956 | 95.9012 | 297.1195 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 956 | 35658.956 | 937.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;966 | 95.9012 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 966 | 35658.966 | 937.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;976 | 95.9012 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 976 | 35658.976 | 937.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;986 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 986 | 35658.986 | 937.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:18;996 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 18 | 996 | 35658.996 | 937.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;006 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 006 | 35659.006 | 937.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;016 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 016 | 35659.016 | 937.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;026 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 026 | 35659.026 | 937.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;036 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 036 | 35659.036 | 937.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;046 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 046 | 35659.046 | 937.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;056 | 95.9022 | 297.121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 056 | 35659.056 | 937.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;066 | 95.9022 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 066 | 35659.066 | 937.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;076 | 95.9022 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 076 | 35659.076 | 937.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;086 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 086 | 35659.086 | 937.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;096 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 096 | 35659.096 | 937.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;106 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 106 | 35659.106 | 937.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;116 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 116 | 35659.116 | 937.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;126 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 126 | 35659.126 | 937.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;136 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 136 | 35659.136 | 937.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;146 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 146 | 35659.146 | 937.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;156 | 95.9012 | 297.1368 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 156 | 35659.156 | 937.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;166 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 166 | 35659.166 | 937.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;176 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 176 | 35659.176 | 937.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;186 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 186 | 35659.186 | 937.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;196 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 196 | 35659.196 | 937.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;206 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 206 | 35659.206 | 937.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;216 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 216 | 35659.216 | 937.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;226 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 226 | 35659.226 | 937.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;236 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 236 | 35659.236 | 937.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;246 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 246 | 35659.246 | 937.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;256 | 95.9012 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 256 | 35659.256 | 937.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;266 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 266 | 35659.266 | 937.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;276 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 276 | 35659.276 | 937.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;286 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 286 | 35659.286 | 937.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;296 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 296 | 35659.296 | 937.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;306 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 306 | 35659.306 | 937.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;316 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 316 | 35659.316 | 937.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;326 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 326 | 35659.326 | 937.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;336 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 336 | 35659.336 | 937.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;346 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 346 | 35659.346 | 937.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;356 | 95.9012 | 297.1751 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 356 | 35659.356 | 937.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;366 | 95.9012 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 366 | 35659.366 | 937.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;376 | 95.9012 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 376 | 35659.376 | 937.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;386 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 386 | 35659.386 | 937.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;396 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 396 | 35659.396 | 937.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;406 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 406 | 35659.406 | 937.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;416 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 416 | 35659.416 | 937.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;426 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 426 | 35659.426 | 937.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;436 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 436 | 35659.436 | 937.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;446 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 446 | 35659.446 | 937.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;456 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 456 | 35659.456 | 937.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;466 | 95.9022 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 466 | 35659.466 | 937.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;476 | 95.9022 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 476 | 35659.476 | 937.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;486 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 486 | 35659.486 | 937.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;496 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 496 | 35659.496 | 937.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;506 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 506 | 35659.506 | 937.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;516 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 516 | 35659.516 | 937.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;526 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 526 | 35659.526 | 937.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;536 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 536 | 35659.536 | 938
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;546 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 546 | 35659.546 | 938.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;556 | 95.9012 | 297.1727 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 556 | 35659.556 | 938.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;566 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 566 | 35659.566 | 938.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;576 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 576 | 35659.576 | 938.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;586 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 586 | 35659.586 | 938.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;596 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 596 | 35659.596 | 938.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;606 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 606 | 35659.606 | 938.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;616 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 616 | 35659.616 | 938.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;626 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 626 | 35659.626 | 938.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;636 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 636 | 35659.636 | 938.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;646 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 646 | 35659.646 | 938.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;656 | 95.9012 | 297.132 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 656 | 35659.656 | 938.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;666 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 666 | 35659.666 | 938.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;676 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 676 | 35659.676 | 938.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;686 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 686 | 35659.686 | 938.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;696 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 696 | 35659.696 | 938.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;706 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 706 | 35659.706 | 938.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;716 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 716 | 35659.716 | 938.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;726 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 726 | 35659.726 | 938.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;736 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 736 | 35659.736 | 938.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;746 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 746 | 35659.746 | 938.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;756 | 95.9012 | 297.1054 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 756 | 35659.756 | 938.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;766 | 95.9012 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 766 | 35659.766 | 938.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;776 | 95.9012 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 776 | 35659.776 | 938.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;786 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 786 | 35659.786 | 938.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;796 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 796 | 35659.796 | 938.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;806 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 806 | 35659.806 | 938.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;816 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 816 | 35659.816 | 938.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;826 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 826 | 35659.826 | 938.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;836 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 836 | 35659.836 | 938.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;846 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 846 | 35659.846 | 938.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;856 | 95.9022 | 297.0991 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 856 | 35659.856 | 938.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;866 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 866 | 35659.866 | 938.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;876 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 876 | 35659.876 | 938.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;886 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 886 | 35659.886 | 938.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;896 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 896 | 35659.896 | 938.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;906 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 906 | 35659.906 | 938.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;916 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 916 | 35659.916 | 938.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;926 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 926 | 35659.926 | 938.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;936 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 936 | 35659.936 | 938.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;946 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 946 | 35659.946 | 938.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;956 | 95.9022 | 297.1048 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 956 | 35659.956 | 938.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;966 | 95.9022 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 966 | 35659.966 | 938.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;976 | 95.9022 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 976 | 35659.976 | 938.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;986 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 986 | 35659.986 | 938.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:19;996 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 19 | 996 | 35659.996 | 938.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;006 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 006 | 35660.006 | 938.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;016 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 016 | 35660.016 | 938.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;026 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 026 | 35660.026 | 938.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;036 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 036 | 35660.036 | 938.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;046 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 046 | 35660.046 | 938.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;056 | 95.9012 | 297.1181 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 056 | 35660.056 | 938.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;066 | 95.9012 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 066 | 35660.066 | 938.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;076 | 95.9012 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 076 | 35660.076 | 938.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;086 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 086 | 35660.086 | 938.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;096 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 096 | 35660.096 | 938.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;106 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 106 | 35660.106 | 938.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;116 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 116 | 35660.116 | 938.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;126 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 126 | 35660.126 | 938.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;136 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 136 | 35660.136 | 938.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;146 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 146 | 35660.146 | 938.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;156 | 95.9022 | 297.1319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 156 | 35660.156 | 938.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;166 | 95.9022 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 166 | 35660.166 | 938.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;176 | 95.9022 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 176 | 35660.176 | 938.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;186 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 186 | 35660.186 | 938.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;196 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 196 | 35660.196 | 938.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;206 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 206 | 35660.206 | 938.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;216 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 216 | 35660.216 | 938.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;226 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 226 | 35660.226 | 938.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;236 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 236 | 35660.236 | 938.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;246 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 246 | 35660.246 | 938.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;256 | 95.9012 | 297.1271 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 256 | 35660.256 | 938.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;266 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 266 | 35660.266 | 938.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;276 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 276 | 35660.276 | 938.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;286 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 286 | 35660.286 | 938.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;296 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 296 | 35660.296 | 938.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;306 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 306 | 35660.306 | 938.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;316 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 316 | 35660.316 | 938.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;326 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 326 | 35660.326 | 938.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;336 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 336 | 35660.336 | 938.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;346 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 346 | 35660.346 | 938.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;356 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 356 | 35660.356 | 938.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;366 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 366 | 35660.366 | 938.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;376 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 376 | 35660.376 | 938.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;386 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 386 | 35660.386 | 938.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;396 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 396 | 35660.396 | 938.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;406 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 406 | 35660.406 | 938.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;416 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 416 | 35660.416 | 938.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;426 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 426 | 35660.426 | 938.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;436 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 436 | 35660.436 | 938.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;446 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 446 | 35660.446 | 938.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;456 | 95.9012 | 297.1122 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 456 | 35660.456 | 938.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;466 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 466 | 35660.466 | 938.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;476 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 476 | 35660.476 | 938.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;486 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 486 | 35660.486 | 938.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;496 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 496 | 35660.496 | 938.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;506 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 506 | 35660.506 | 938.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;516 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 516 | 35660.516 | 938.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;526 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 526 | 35660.526 | 938.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;536 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 536 | 35660.536 | 939
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;546 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 546 | 35660.546 | 939.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;556 | 95.9012 | 297.1248 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 556 | 35660.556 | 939.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;566 | 95.9012 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 566 | 35660.566 | 939.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;576 | 95.9012 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 576 | 35660.576 | 939.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;586 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 586 | 35660.586 | 939.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;596 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 596 | 35660.596 | 939.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;606 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 606 | 35660.606 | 939.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;616 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 616 | 35660.616 | 939.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;626 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 626 | 35660.626 | 939.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;636 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 636 | 35660.636 | 939.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;646 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 646 | 35660.646 | 939.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;656 | 95.9022 | 297.1393 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 656 | 35660.656 | 939.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;666 | 95.9022 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 666 | 35660.666 | 939.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;676 | 95.9022 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 676 | 35660.676 | 939.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;686 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 686 | 35660.686 | 939.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;696 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 696 | 35660.696 | 939.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;706 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 706 | 35660.706 | 939.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;716 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 716 | 35660.716 | 939.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;726 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 726 | 35660.726 | 939.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;736 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 736 | 35660.736 | 939.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;746 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 746 | 35660.746 | 939.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;756 | 95.9012 | 297.1481 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 756 | 35660.756 | 939.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;766 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 766 | 35660.766 | 939.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;776 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 776 | 35660.776 | 939.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;786 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 786 | 35660.786 | 939.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;796 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 796 | 35660.796 | 939.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;806 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 806 | 35660.806 | 939.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;816 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 816 | 35660.816 | 939.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;826 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 826 | 35660.826 | 939.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;836 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 836 | 35660.836 | 939.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;846 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 846 | 35660.846 | 939.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;856 | 95.9012 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 856 | 35660.856 | 939.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;866 | 95.9012 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 866 | 35660.866 | 939.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;876 | 95.9012 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 876 | 35660.876 | 939.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;886 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 886 | 35660.886 | 939.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;896 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 896 | 35660.896 | 939.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;906 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 906 | 35660.906 | 939.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;916 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 916 | 35660.916 | 939.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;926 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 926 | 35660.926 | 939.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;936 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 936 | 35660.936 | 939.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;946 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 946 | 35660.946 | 939.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;956 | 95.9022 | 297.1207 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 956 | 35660.956 | 939.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;966 | 95.9022 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 966 | 35660.966 | 939.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;976 | 95.9022 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 976 | 35660.976 | 939.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;986 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 986 | 35660.986 | 939.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:20;996 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 20 | 996 | 35660.996 | 939.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;006 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 006 | 35661.006 | 939.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;016 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 016 | 35661.016 | 939.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;026 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 026 | 35661.026 | 939.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;036 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 036 | 35661.036 | 939.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;046 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 046 | 35661.046 | 939.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;056 | 95.9012 | 297.095 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 056 | 35661.056 | 939.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;066 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 066 | 35661.066 | 939.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;076 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 076 | 35661.076 | 939.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;086 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 086 | 35661.086 | 939.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;096 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 096 | 35661.096 | 939.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;106 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 106 | 35661.106 | 939.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;116 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 116 | 35661.116 | 939.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;126 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 126 | 35661.126 | 939.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;136 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 136 | 35661.136 | 939.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;146 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 146 | 35661.146 | 939.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;156 | 95.9012 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 156 | 35661.156 | 939.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;166 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 166 | 35661.166 | 939.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;176 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 176 | 35661.176 | 939.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;186 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 186 | 35661.186 | 939.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;196 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 196 | 35661.196 | 939.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;206 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 206 | 35661.206 | 939.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;216 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 216 | 35661.216 | 939.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;226 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 226 | 35661.226 | 939.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;236 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 236 | 35661.236 | 939.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;246 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 246 | 35661.246 | 939.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;256 | 95.9012 | 297.1087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 256 | 35661.256 | 939.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;266 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 266 | 35661.266 | 939.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;276 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 276 | 35661.276 | 939.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;286 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 286 | 35661.286 | 939.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;296 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 296 | 35661.296 | 939.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;306 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 306 | 35661.306 | 939.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;316 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 316 | 35661.316 | 939.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;326 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 326 | 35661.326 | 939.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;336 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 336 | 35661.336 | 939.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;346 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 346 | 35661.346 | 939.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;356 | 95.9012 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 356 | 35661.356 | 939.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;366 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 366 | 35661.366 | 939.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;376 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 376 | 35661.376 | 939.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;386 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 386 | 35661.386 | 939.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;396 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 396 | 35661.396 | 939.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;406 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 406 | 35661.406 | 939.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;416 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 416 | 35661.416 | 939.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;426 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 426 | 35661.426 | 939.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;436 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 436 | 35661.436 | 939.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;446 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 446 | 35661.446 | 939.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;456 | 95.9012 | 297.1371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 456 | 35661.456 | 939.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;466 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 466 | 35661.466 | 939.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;476 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 476 | 35661.476 | 939.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;486 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 486 | 35661.486 | 939.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;496 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 496 | 35661.496 | 939.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;506 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 506 | 35661.506 | 939.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;516 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 516 | 35661.516 | 939.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;526 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 526 | 35661.526 | 939.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;536 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 536 | 35661.536 | 940
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;546 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 546 | 35661.546 | 940.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;556 | 95.9012 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 556 | 35661.556 | 940.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;566 | 95.9012 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 566 | 35661.566 | 940.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;576 | 95.9012 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 576 | 35661.576 | 940.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;586 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 586 | 35661.586 | 940.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;596 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 596 | 35661.596 | 940.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;606 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 606 | 35661.606 | 940.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;616 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 616 | 35661.616 | 940.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;626 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 626 | 35661.626 | 940.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;636 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 636 | 35661.636 | 940.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;646 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 646 | 35661.646 | 940.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;656 | 95.9022 | 297.1257 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 656 | 35661.656 | 940.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;666 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 666 | 35661.666 | 940.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;676 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 676 | 35661.676 | 940.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;686 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 686 | 35661.686 | 940.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;696 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 696 | 35661.696 | 940.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;706 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 706 | 35661.706 | 940.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;716 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 716 | 35661.716 | 940.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;726 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 726 | 35661.726 | 940.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;736 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 736 | 35661.736 | 940.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;746 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 746 | 35661.746 | 940.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;756 | 95.9022 | 297.1044 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 756 | 35661.756 | 940.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;766 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 766 | 35661.766 | 940.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;776 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 776 | 35661.776 | 940.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;786 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 786 | 35661.786 | 940.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;796 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 796 | 35661.796 | 940.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;806 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 806 | 35661.806 | 940.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;816 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 816 | 35661.816 | 940.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;826 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 826 | 35661.826 | 940.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;836 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 836 | 35661.836 | 940.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;846 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 846 | 35661.846 | 940.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;856 | 95.9022 | 297.0956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 856 | 35661.856 | 940.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;866 | 95.9022 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 866 | 35661.866 | 940.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;876 | 95.9022 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 876 | 35661.876 | 940.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;886 | 95.9022 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 886 | 35661.886 | 940.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;896 | 95.9022 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 896 | 35661.896 | 940.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;906 | 95.9022 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 906 | 35661.906 | 940.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;916 | 95.9012 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 916 | 35661.916 | 940.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;926 | 95.9012 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 926 | 35661.926 | 940.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;936 | 95.9012 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 936 | 35661.936 | 940.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;946 | 95.9012 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 946 | 35661.946 | 940.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;956 | 95.9012 | 297.0937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 956 | 35661.956 | 940.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;966 | 95.9012 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 966 | 35661.966 | 940.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;976 | 95.9012 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 976 | 35661.976 | 940.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;986 | 95.9012 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 986 | 35661.986 | 940.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:21;996 | 95.9012 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 21 | 996 | 35661.996 | 940.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;006 | 95.9012 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 006 | 35662.006 | 940.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;016 | 95.9022 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 016 | 35662.016 | 940.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;026 | 95.9022 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 026 | 35662.026 | 940.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;036 | 95.9022 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 036 | 35662.036 | 940.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;046 | 95.9022 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 046 | 35662.046 | 940.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;056 | 95.9022 | 297.0929 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 056 | 35662.056 | 940.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;066 | 95.9022 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 066 | 35662.066 | 940.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;076 | 95.9022 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 076 | 35662.076 | 940.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;086 | 95.9022 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 086 | 35662.086 | 940.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;096 | 95.9022 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 096 | 35662.096 | 940.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;106 | 95.9022 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 106 | 35662.106 | 940.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;116 | 95.9012 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 116 | 35662.116 | 940.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;126 | 95.9012 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 126 | 35662.126 | 940.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;136 | 95.9012 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 136 | 35662.136 | 940.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;146 | 95.9012 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 146 | 35662.146 | 940.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;156 | 95.9012 | 297.101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 156 | 35662.156 | 940.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;166 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 166 | 35662.166 | 940.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;176 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 176 | 35662.176 | 940.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;186 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 186 | 35662.186 | 940.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;196 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 196 | 35662.196 | 940.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;206 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 206 | 35662.206 | 940.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;216 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 216 | 35662.216 | 940.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;226 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 226 | 35662.226 | 940.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;236 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 236 | 35662.236 | 940.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;246 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 246 | 35662.246 | 940.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;256 | 95.9012 | 297.1106 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 256 | 35662.256 | 940.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;266 | 95.9012 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 266 | 35662.266 | 940.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;276 | 95.9012 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 276 | 35662.276 | 940.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;286 | 95.9012 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 286 | 35662.286 | 940.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;296 | 95.9012 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 296 | 35662.296 | 940.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;306 | 95.9012 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 306 | 35662.306 | 940.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;316 | 95.9002 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 316 | 35662.316 | 940.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;326 | 95.9002 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 326 | 35662.326 | 940.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;336 | 95.9002 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 336 | 35662.336 | 940.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;346 | 95.9002 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 346 | 35662.346 | 940.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;356 | 95.9002 | 297.1036 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 356 | 35662.356 | 940.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;366 | 95.9002 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 366 | 35662.366 | 940.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;376 | 95.9002 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 376 | 35662.376 | 940.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;386 | 95.9002 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 386 | 35662.386 | 940.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;396 | 95.9002 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 396 | 35662.396 | 940.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;406 | 95.9002 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 406 | 35662.406 | 940.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;416 | 95.9012 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 416 | 35662.416 | 940.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;426 | 95.9012 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 426 | 35662.426 | 940.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;436 | 95.9012 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 436 | 35662.436 | 940.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;446 | 95.9012 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 446 | 35662.446 | 940.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;456 | 95.9012 | 297.0981 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 456 | 35662.456 | 940.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;466 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 466 | 35662.466 | 940.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;476 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 476 | 35662.476 | 940.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;486 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 486 | 35662.486 | 940.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;496 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 496 | 35662.496 | 940.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;506 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 506 | 35662.506 | 940.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;516 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 516 | 35662.516 | 940.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;526 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 526 | 35662.526 | 940.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;536 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 536 | 35662.536 | 941
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;546 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 546 | 35662.546 | 941.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;556 | 95.9012 | 297.1131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 556 | 35662.556 | 941.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;566 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 566 | 35662.566 | 941.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;576 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 576 | 35662.576 | 941.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;586 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 586 | 35662.586 | 941.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;596 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 596 | 35662.596 | 941.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;606 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 606 | 35662.606 | 941.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;616 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 616 | 35662.616 | 941.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;626 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 626 | 35662.626 | 941.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;636 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 636 | 35662.636 | 941.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;646 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 646 | 35662.646 | 941.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;656 | 95.9012 | 297.1306 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 656 | 35662.656 | 941.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;666 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 666 | 35662.666 | 941.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;676 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 676 | 35662.676 | 941.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;686 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 686 | 35662.686 | 941.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;696 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 696 | 35662.696 | 941.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;706 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 706 | 35662.706 | 941.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;716 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 716 | 35662.716 | 941.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;726 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 726 | 35662.726 | 941.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;736 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 736 | 35662.736 | 941.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;746 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 746 | 35662.746 | 941.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;756 | 95.9012 | 297.1405 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 756 | 35662.756 | 941.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;766 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 766 | 35662.766 | 941.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;776 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 776 | 35662.776 | 941.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;786 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 786 | 35662.786 | 941.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;796 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 796 | 35662.796 | 941.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;806 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 806 | 35662.806 | 941.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;816 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 816 | 35662.816 | 941.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;826 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 826 | 35662.826 | 941.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;836 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 836 | 35662.836 | 941.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;846 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 846 | 35662.846 | 941.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;856 | 95.9012 | 297.155 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 856 | 35662.856 | 941.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;866 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 866 | 35662.866 | 941.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;876 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 876 | 35662.876 | 941.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;886 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 886 | 35662.886 | 941.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;896 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 896 | 35662.896 | 941.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;906 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 906 | 35662.906 | 941.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;916 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 916 | 35662.916 | 941.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;926 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 926 | 35662.926 | 941.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;936 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 936 | 35662.936 | 941.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;946 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 946 | 35662.946 | 941.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;956 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 956 | 35662.956 | 941.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;966 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 966 | 35662.966 | 941.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;976 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 976 | 35662.976 | 941.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;986 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 986 | 35662.986 | 941.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:22;996 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 22 | 996 | 35662.996 | 941.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;006 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 006 | 35663.006 | 941.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;016 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 016 | 35663.016 | 941.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;026 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 026 | 35663.026 | 941.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;036 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 036 | 35663.036 | 941.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;046 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 046 | 35663.046 | 941.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;056 | 95.9012 | 297.1544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 056 | 35663.056 | 941.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;066 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 066 | 35663.066 | 941.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;076 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 076 | 35663.076 | 941.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;086 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 086 | 35663.086 | 941.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;096 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 096 | 35663.096 | 941.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;106 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 106 | 35663.106 | 941.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;116 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 116 | 35663.116 | 941.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;126 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 126 | 35663.126 | 941.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;136 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 136 | 35663.136 | 941.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;146 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 146 | 35663.146 | 941.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;156 | 95.9012 | 297.1475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 156 | 35663.156 | 941.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;166 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 166 | 35663.166 | 941.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;176 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 176 | 35663.176 | 941.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;186 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 186 | 35663.186 | 941.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;196 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 196 | 35663.196 | 941.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;206 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 206 | 35663.206 | 941.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;216 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 216 | 35663.216 | 941.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;226 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 226 | 35663.226 | 941.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;236 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 236 | 35663.236 | 941.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;246 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 246 | 35663.246 | 941.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;256 | 95.9012 | 297.1619 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 256 | 35663.256 | 941.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;266 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 266 | 35663.266 | 941.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;276 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 276 | 35663.276 | 941.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;286 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 286 | 35663.286 | 941.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;296 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 296 | 35663.296 | 941.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;306 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 306 | 35663.306 | 941.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;316 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 316 | 35663.316 | 941.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;326 | 95.9012 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 326 | 35663.326 | 941.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;336 | 95.9022 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 336 | 35663.336 | 941.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;346 | 95.9022 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 346 | 35663.346 | 941.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;356 | 95.9022 | 297.1792 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 356 | 35663.356 | 941.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;366 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 366 | 35663.366 | 941.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;376 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 376 | 35663.376 | 941.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;386 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 386 | 35663.386 | 941.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;396 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 396 | 35663.396 | 941.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;406 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 406 | 35663.406 | 941.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;416 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 416 | 35663.416 | 941.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;426 | 95.9022 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 426 | 35663.426 | 941.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;436 | 95.9012 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 436 | 35663.436 | 941.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;446 | 95.9012 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 446 | 35663.446 | 941.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;456 | 95.9012 | 297.19 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 456 | 35663.456 | 941.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;466 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 466 | 35663.466 | 941.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;476 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 476 | 35663.476 | 941.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;486 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 486 | 35663.486 | 941.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;496 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 496 | 35663.496 | 941.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;506 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 506 | 35663.506 | 941.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;516 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 516 | 35663.516 | 941.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;526 | 95.9012 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 526 | 35663.526 | 941.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;536 | 95.9022 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 536 | 35663.536 | 942
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;546 | 95.9022 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 546 | 35663.546 | 942.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;556 | 95.9022 | 297.2002 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 556 | 35663.556 | 942.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;566 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 566 | 35663.566 | 942.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;576 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 576 | 35663.576 | 942.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;586 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 586 | 35663.586 | 942.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;596 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 596 | 35663.596 | 942.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;606 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 606 | 35663.606 | 942.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;616 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 616 | 35663.616 | 942.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;626 | 95.9022 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 626 | 35663.626 | 942.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;636 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 636 | 35663.636 | 942.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;646 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 646 | 35663.646 | 942.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;656 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 656 | 35663.656 | 942.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;666 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 666 | 35663.666 | 942.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;676 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 676 | 35663.676 | 942.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;686 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 686 | 35663.686 | 942.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;696 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 696 | 35663.696 | 942.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;706 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 706 | 35663.706 | 942.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;716 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 716 | 35663.716 | 942.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;726 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 726 | 35663.726 | 942.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;736 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 736 | 35663.736 | 942.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;746 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 746 | 35663.746 | 942.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;756 | 95.9012 | 297.1829 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 756 | 35663.756 | 942.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;766 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 766 | 35663.766 | 942.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;776 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 776 | 35663.776 | 942.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;786 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 786 | 35663.786 | 942.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;796 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 796 | 35663.796 | 942.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;806 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 806 | 35663.806 | 942.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;816 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 816 | 35663.816 | 942.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;826 | 95.9012 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 826 | 35663.826 | 942.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;836 | 95.9022 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 836 | 35663.836 | 942.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;846 | 95.9022 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 846 | 35663.846 | 942.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;856 | 95.9022 | 297.1688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 856 | 35663.856 | 942.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;866 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 866 | 35663.866 | 942.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;876 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 876 | 35663.876 | 942.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;886 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 886 | 35663.886 | 942.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;896 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 896 | 35663.896 | 942.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;906 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 906 | 35663.906 | 942.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;916 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 916 | 35663.916 | 942.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;926 | 95.9022 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 926 | 35663.926 | 942.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;936 | 95.9012 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 936 | 35663.936 | 942.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;946 | 95.9012 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 946 | 35663.946 | 942.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;956 | 95.9012 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 956 | 35663.956 | 942.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;966 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 966 | 35663.966 | 942.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;976 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 976 | 35663.976 | 942.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;986 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 986 | 35663.986 | 942.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:23;996 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 23 | 996 | 35663.996 | 942.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;006 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 006 | 35664.006 | 942.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;016 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 016 | 35664.016 | 942.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;026 | 95.9012 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 026 | 35664.026 | 942.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;036 | 95.9002 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 036 | 35664.036 | 942.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;046 | 95.9002 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 046 | 35664.046 | 942.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;056 | 95.9002 | 297.1849 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 056 | 35664.056 | 942.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;066 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 066 | 35664.066 | 942.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;076 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 076 | 35664.076 | 942.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;086 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 086 | 35664.086 | 942.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;096 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 096 | 35664.096 | 942.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;106 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 106 | 35664.106 | 942.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;116 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 116 | 35664.116 | 942.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;126 | 95.9002 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 126 | 35664.126 | 942.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;136 | 95.8992 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 136 | 35664.136 | 942.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;146 | 95.8992 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 146 | 35664.146 | 942.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;156 | 95.8992 | 297.1944 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 156 | 35664.156 | 942.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;166 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 166 | 35664.166 | 942.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;176 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 176 | 35664.176 | 942.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;186 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 186 | 35664.186 | 942.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;196 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 196 | 35664.196 | 942.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;206 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 206 | 35664.206 | 942.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;216 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 216 | 35664.216 | 942.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;226 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 226 | 35664.226 | 942.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;236 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 236 | 35664.236 | 942.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;246 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 246 | 35664.246 | 942.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;256 | 95.8992 | 297.2065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 256 | 35664.256 | 942.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;266 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 266 | 35664.266 | 942.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;276 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 276 | 35664.276 | 942.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;286 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 286 | 35664.286 | 942.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;296 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 296 | 35664.296 | 942.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;306 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 306 | 35664.306 | 942.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;316 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 316 | 35664.316 | 942.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;326 | 95.8992 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 326 | 35664.326 | 942.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;336 | 95.9002 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 336 | 35664.336 | 942.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;346 | 95.9002 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 346 | 35664.346 | 942.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;356 | 95.9002 | 297.2088 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 356 | 35664.356 | 942.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;366 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 366 | 35664.366 | 942.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;376 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 376 | 35664.376 | 942.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;386 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 386 | 35664.386 | 942.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;396 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 396 | 35664.396 | 942.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;406 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 406 | 35664.406 | 942.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;416 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 416 | 35664.416 | 942.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;426 | 95.9002 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 426 | 35664.426 | 942.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;436 | 95.9012 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 436 | 35664.436 | 942.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;446 | 95.9012 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 446 | 35664.446 | 942.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;456 | 95.9012 | 297.1902 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 456 | 35664.456 | 942.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;466 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 466 | 35664.466 | 942.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;476 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 476 | 35664.476 | 942.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;486 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 486 | 35664.486 | 942.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;496 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 496 | 35664.496 | 942.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;506 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 506 | 35664.506 | 942.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;516 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 516 | 35664.516 | 942.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;526 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 526 | 35664.526 | 942.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;536 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 536 | 35664.536 | 943
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;546 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 546 | 35664.546 | 943.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;556 | 95.9012 | 297.1722 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 556 | 35664.556 | 943.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;566 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 566 | 35664.566 | 943.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;576 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 576 | 35664.576 | 943.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;586 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 586 | 35664.586 | 943.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;596 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 596 | 35664.596 | 943.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;606 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 606 | 35664.606 | 943.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;616 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 616 | 35664.616 | 943.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;626 | 95.9012 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 626 | 35664.626 | 943.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;636 | 95.9002 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 636 | 35664.636 | 943.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;646 | 95.9002 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 646 | 35664.646 | 943.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;656 | 95.9002 | 297.1673 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 656 | 35664.656 | 943.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;666 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 666 | 35664.666 | 943.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;676 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 676 | 35664.676 | 943.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;686 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 686 | 35664.686 | 943.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;696 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 696 | 35664.696 | 943.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;706 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 706 | 35664.706 | 943.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;716 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 716 | 35664.716 | 943.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;726 | 95.9002 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 726 | 35664.726 | 943.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;736 | 95.9022 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 736 | 35664.736 | 943.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;746 | 95.9022 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 746 | 35664.746 | 943.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;756 | 95.9022 | 297.164 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 756 | 35664.756 | 943.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;766 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 766 | 35664.766 | 943.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;776 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 776 | 35664.776 | 943.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;786 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 786 | 35664.786 | 943.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;796 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 796 | 35664.796 | 943.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;806 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 806 | 35664.806 | 943.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;816 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 816 | 35664.816 | 943.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;826 | 95.9022 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 826 | 35664.826 | 943.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;836 | 95.9012 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 836 | 35664.836 | 943.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;846 | 95.9012 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 846 | 35664.846 | 943.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;856 | 95.9012 | 297.1623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 856 | 35664.856 | 943.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;866 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 866 | 35664.866 | 943.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;876 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 876 | 35664.876 | 943.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;886 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 886 | 35664.886 | 943.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;896 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 896 | 35664.896 | 943.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;906 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 906 | 35664.906 | 943.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;916 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 916 | 35664.916 | 943.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;926 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 926 | 35664.926 | 943.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;936 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 936 | 35664.936 | 943.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;946 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 946 | 35664.946 | 943.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;956 | 95.9012 | 297.1703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 956 | 35664.956 | 943.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;966 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 966 | 35664.966 | 943.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;976 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 976 | 35664.976 | 943.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;986 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 986 | 35664.986 | 943.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:24;996 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 24 | 996 | 35664.996 | 943.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;006 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 006 | 35665.006 | 943.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;016 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 016 | 35665.016 | 943.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;026 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 026 | 35665.026 | 943.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;036 | 95.9002 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 036 | 35665.036 | 943.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;046 | 95.9002 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 046 | 35665.046 | 943.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;056 | 95.9002 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 056 | 35665.056 | 943.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;066 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 066 | 35665.066 | 943.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;076 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 076 | 35665.076 | 943.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;086 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 086 | 35665.086 | 943.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;096 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 096 | 35665.096 | 943.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;106 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 106 | 35665.106 | 943.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;116 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 116 | 35665.116 | 943.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;126 | 95.9002 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 126 | 35665.126 | 943.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;136 | 95.9012 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 136 | 35665.136 | 943.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;146 | 95.9012 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 146 | 35665.146 | 943.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;156 | 95.9012 | 297.1716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 156 | 35665.156 | 943.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;166 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 166 | 35665.166 | 943.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;176 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 176 | 35665.176 | 943.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;186 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 186 | 35665.186 | 943.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;196 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 196 | 35665.196 | 943.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;206 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 206 | 35665.206 | 943.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;216 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 216 | 35665.216 | 943.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;226 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 226 | 35665.226 | 943.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;236 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 236 | 35665.236 | 943.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;246 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 246 | 35665.246 | 943.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;256 | 95.9012 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 256 | 35665.256 | 943.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;266 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 266 | 35665.266 | 943.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;276 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 276 | 35665.276 | 943.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;286 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 286 | 35665.286 | 943.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;296 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 296 | 35665.296 | 943.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;306 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 306 | 35665.306 | 943.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;316 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 316 | 35665.316 | 943.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;326 | 95.9012 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 326 | 35665.326 | 943.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;336 | 95.9002 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 336 | 35665.336 | 943.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;346 | 95.9002 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 346 | 35665.346 | 943.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;356 | 95.9002 | 297.1554 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 356 | 35665.356 | 943.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;366 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 366 | 35665.366 | 943.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;376 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 376 | 35665.376 | 943.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;386 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 386 | 35665.386 | 943.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;396 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 396 | 35665.396 | 943.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;406 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 406 | 35665.406 | 943.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;416 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 416 | 35665.416 | 943.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;426 | 95.9002 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 426 | 35665.426 | 943.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;436 | 95.9012 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 436 | 35665.436 | 943.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;446 | 95.9012 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 446 | 35665.446 | 943.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;456 | 95.9012 | 297.1491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 456 | 35665.456 | 943.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;466 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 466 | 35665.466 | 943.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;476 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 476 | 35665.476 | 943.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;486 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 486 | 35665.486 | 943.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;496 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 496 | 35665.496 | 943.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;506 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 506 | 35665.506 | 943.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;516 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 516 | 35665.516 | 943.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;526 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 526 | 35665.526 | 943.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;536 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 536 | 35665.536 | 944
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;546 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 546 | 35665.546 | 944.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;556 | 95.9012 | 297.1517 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 556 | 35665.556 | 944.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;566 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 566 | 35665.566 | 944.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;576 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 576 | 35665.576 | 944.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;586 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 586 | 35665.586 | 944.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;596 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 596 | 35665.596 | 944.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;606 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 606 | 35665.606 | 944.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;616 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 616 | 35665.616 | 944.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;626 | 95.9012 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 626 | 35665.626 | 944.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;636 | 95.9002 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 636 | 35665.636 | 944.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;646 | 95.9002 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 646 | 35665.646 | 944.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;656 | 95.9002 | 297.1749 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 656 | 35665.656 | 944.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;666 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 666 | 35665.666 | 944.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;676 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 676 | 35665.676 | 944.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;686 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 686 | 35665.686 | 944.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;696 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 696 | 35665.696 | 944.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;706 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 706 | 35665.706 | 944.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;716 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 716 | 35665.716 | 944.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;726 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 726 | 35665.726 | 944.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;736 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 736 | 35665.736 | 944.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;746 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 746 | 35665.746 | 944.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;756 | 95.9002 | 297.2034 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 756 | 35665.756 | 944.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;766 | 95.9002 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 766 | 35665.766 | 944.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;776 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 776 | 35665.776 | 944.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;786 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 786 | 35665.786 | 944.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;796 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 796 | 35665.796 | 944.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;806 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 806 | 35665.806 | 944.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;816 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 816 | 35665.816 | 944.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;826 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 826 | 35665.826 | 944.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;836 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 836 | 35665.836 | 944.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;846 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 846 | 35665.846 | 944.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;856 | 95.9012 | 297.2197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 856 | 35665.856 | 944.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;866 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 866 | 35665.866 | 944.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;876 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 876 | 35665.876 | 944.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;886 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 886 | 35665.886 | 944.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;896 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 896 | 35665.896 | 944.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;906 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 906 | 35665.906 | 944.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;916 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 916 | 35665.916 | 944.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;926 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 926 | 35665.926 | 944.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;936 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 936 | 35665.936 | 944.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;946 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 946 | 35665.946 | 944.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;956 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 956 | 35665.956 | 944.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;966 | 95.9012 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 966 | 35665.966 | 944.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;976 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 976 | 35665.976 | 944.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;986 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 986 | 35665.986 | 944.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:25;996 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 25 | 996 | 35665.996 | 944.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;006 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 006 | 35666.006 | 944.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;016 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 016 | 35666.016 | 944.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;026 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 026 | 35666.026 | 944.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;036 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 036 | 35666.036 | 944.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;046 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 046 | 35666.046 | 944.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;056 | 95.8992 | 297.2006 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 056 | 35666.056 | 944.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;066 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 066 | 35666.066 | 944.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;076 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 076 | 35666.076 | 944.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;086 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 086 | 35666.086 | 944.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;096 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 096 | 35666.096 | 944.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;106 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 106 | 35666.106 | 944.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;116 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 116 | 35666.116 | 944.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;126 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 126 | 35666.126 | 944.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;136 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 136 | 35666.136 | 944.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;146 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 146 | 35666.146 | 944.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;156 | 95.8992 | 297.176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 156 | 35666.156 | 944.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;166 | 95.8992 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 166 | 35666.166 | 944.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;176 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 176 | 35666.176 | 944.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;186 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 186 | 35666.186 | 944.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;196 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 196 | 35666.196 | 944.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;206 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 206 | 35666.206 | 944.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;216 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 216 | 35666.216 | 944.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;226 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 226 | 35666.226 | 944.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;236 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 236 | 35666.236 | 944.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;246 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 246 | 35666.246 | 944.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;256 | 95.9012 | 297.1648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 256 | 35666.256 | 944.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;266 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 266 | 35666.266 | 944.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;276 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 276 | 35666.276 | 944.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;286 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 286 | 35666.286 | 944.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;296 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 296 | 35666.296 | 944.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;306 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 306 | 35666.306 | 944.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;316 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 316 | 35666.316 | 944.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;326 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 326 | 35666.326 | 944.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;336 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 336 | 35666.336 | 944.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;346 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 346 | 35666.346 | 944.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;356 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 356 | 35666.356 | 944.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;366 | 95.9012 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 366 | 35666.366 | 944.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;376 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 376 | 35666.376 | 944.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;386 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 386 | 35666.386 | 944.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;396 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 396 | 35666.396 | 944.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;406 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 406 | 35666.406 | 944.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;416 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 416 | 35666.416 | 944.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;426 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 426 | 35666.426 | 944.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;436 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 436 | 35666.436 | 944.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;446 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 446 | 35666.446 | 944.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;456 | 95.9002 | 297.2199 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 456 | 35666.456 | 944.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;466 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 466 | 35666.466 | 944.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;476 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 476 | 35666.476 | 944.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;486 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 486 | 35666.486 | 944.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;496 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 496 | 35666.496 | 944.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;506 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 506 | 35666.506 | 944.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;516 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 516 | 35666.516 | 944.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;526 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 526 | 35666.526 | 944.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;536 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 536 | 35666.536 | 945
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;546 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 546 | 35666.546 | 945.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;556 | 95.9002 | 297.2562 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 556 | 35666.556 | 945.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;566 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 566 | 35666.566 | 945.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;576 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 576 | 35666.576 | 945.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;586 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 586 | 35666.586 | 945.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;596 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 596 | 35666.596 | 945.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;606 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 606 | 35666.606 | 945.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;616 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 616 | 35666.616 | 945.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;626 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 626 | 35666.626 | 945.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;636 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 636 | 35666.636 | 945.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;646 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 646 | 35666.646 | 945.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;656 | 95.9002 | 297.2668 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 656 | 35666.656 | 945.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;666 | 95.9002 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 666 | 35666.666 | 945.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;676 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 676 | 35666.676 | 945.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;686 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 686 | 35666.686 | 945.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;696 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 696 | 35666.696 | 945.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;706 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 706 | 35666.706 | 945.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;716 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 716 | 35666.716 | 945.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;726 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 726 | 35666.726 | 945.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;736 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 736 | 35666.736 | 945.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;746 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 746 | 35666.746 | 945.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;756 | 95.9012 | 297.2487 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 756 | 35666.756 | 945.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;766 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 766 | 35666.766 | 945.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;776 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 776 | 35666.776 | 945.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;786 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 786 | 35666.786 | 945.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;796 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 796 | 35666.796 | 945.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;806 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 806 | 35666.806 | 945.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;816 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 816 | 35666.816 | 945.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;826 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 826 | 35666.826 | 945.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;836 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 836 | 35666.836 | 945.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;846 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 846 | 35666.846 | 945.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;856 | 95.9012 | 297.2267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 856 | 35666.856 | 945.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;866 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 866 | 35666.866 | 945.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;876 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 876 | 35666.876 | 945.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;886 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 886 | 35666.886 | 945.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;896 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 896 | 35666.896 | 945.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;906 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 906 | 35666.906 | 945.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;916 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 916 | 35666.916 | 945.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;926 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 926 | 35666.926 | 945.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;936 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 936 | 35666.936 | 945.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;946 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 946 | 35666.946 | 945.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;956 | 95.9012 | 297.2148 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 956 | 35666.956 | 945.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;966 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 966 | 35666.966 | 945.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;976 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 976 | 35666.976 | 945.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;986 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 986 | 35666.986 | 945.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:26;996 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 26 | 996 | 35666.996 | 945.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;006 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 006 | 35667.006 | 945.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;016 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 016 | 35667.016 | 945.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;026 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 026 | 35667.026 | 945.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;036 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 036 | 35667.036 | 945.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;046 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 046 | 35667.046 | 945.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;056 | 95.9012 | 297.2185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 056 | 35667.056 | 945.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;066 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 066 | 35667.066 | 945.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;076 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 076 | 35667.076 | 945.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;086 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 086 | 35667.086 | 945.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;096 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 096 | 35667.096 | 945.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;106 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 106 | 35667.106 | 945.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;116 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 116 | 35667.116 | 945.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;126 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 126 | 35667.126 | 945.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;136 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 136 | 35667.136 | 945.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;146 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 146 | 35667.146 | 945.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;156 | 95.9012 | 297.2245 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 156 | 35667.156 | 945.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;166 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 166 | 35667.166 | 945.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;176 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 176 | 35667.176 | 945.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;186 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 186 | 35667.186 | 945.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;196 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 196 | 35667.196 | 945.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;206 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 206 | 35667.206 | 945.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;216 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 216 | 35667.216 | 945.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;226 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 226 | 35667.226 | 945.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;236 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 236 | 35667.236 | 945.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;246 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 246 | 35667.246 | 945.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;256 | 95.9012 | 297.223 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 256 | 35667.256 | 945.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;266 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 266 | 35667.266 | 945.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;276 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 276 | 35667.276 | 945.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;286 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 286 | 35667.286 | 945.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;296 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 296 | 35667.296 | 945.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;306 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 306 | 35667.306 | 945.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;316 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 316 | 35667.316 | 945.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;326 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 326 | 35667.326 | 945.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;336 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 336 | 35667.336 | 945.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;346 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 346 | 35667.346 | 945.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;356 | 95.9012 | 297.2174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 356 | 35667.356 | 945.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;366 | 95.9012 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 366 | 35667.366 | 945.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;376 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 376 | 35667.376 | 945.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;386 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 386 | 35667.386 | 945.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;396 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 396 | 35667.396 | 945.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;406 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 406 | 35667.406 | 945.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;416 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 416 | 35667.416 | 945.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;426 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 426 | 35667.426 | 945.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;436 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 436 | 35667.436 | 945.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;446 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 446 | 35667.446 | 945.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;456 | 95.9002 | 297.2159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 456 | 35667.456 | 945.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;466 | 95.9002 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 466 | 35667.466 | 945.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;476 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 476 | 35667.476 | 945.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;486 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 486 | 35667.486 | 945.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;496 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 496 | 35667.496 | 945.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;506 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 506 | 35667.506 | 945.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;516 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 516 | 35667.516 | 945.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;526 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 526 | 35667.526 | 945.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;536 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 536 | 35667.536 | 946
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;546 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 546 | 35667.546 | 946.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;556 | 95.9012 | 297.2285 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 556 | 35667.556 | 946.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;566 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 566 | 35667.566 | 946.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;576 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 576 | 35667.576 | 946.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;586 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 586 | 35667.586 | 946.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;596 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 596 | 35667.596 | 946.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;606 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 606 | 35667.606 | 946.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;616 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 616 | 35667.616 | 946.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;626 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 626 | 35667.626 | 946.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;636 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 636 | 35667.636 | 946.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;646 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 646 | 35667.646 | 946.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;656 | 95.9012 | 297.2532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 656 | 35667.656 | 946.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;666 | 95.9012 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 666 | 35667.666 | 946.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;676 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 676 | 35667.676 | 946.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;686 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 686 | 35667.686 | 946.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;696 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 696 | 35667.696 | 946.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;706 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 706 | 35667.706 | 946.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;716 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 716 | 35667.716 | 946.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;726 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 726 | 35667.726 | 946.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;736 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 736 | 35667.736 | 946.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;746 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 746 | 35667.746 | 946.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;756 | 95.9002 | 297.2825 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 756 | 35667.756 | 946.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;766 | 95.9002 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 766 | 35667.766 | 946.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;776 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 776 | 35667.776 | 946.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;786 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 786 | 35667.786 | 946.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;796 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 796 | 35667.796 | 946.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;806 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 806 | 35667.806 | 946.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;816 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 816 | 35667.816 | 946.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;826 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 826 | 35667.826 | 946.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;836 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 836 | 35667.836 | 946.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;846 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 846 | 35667.846 | 946.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;856 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 856 | 35667.856 | 946.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;866 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 866 | 35667.866 | 946.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;876 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 876 | 35667.876 | 946.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;886 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 886 | 35667.886 | 946.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;896 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 896 | 35667.896 | 946.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;906 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 906 | 35667.906 | 946.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;916 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 916 | 35667.916 | 946.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;926 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 926 | 35667.926 | 946.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;936 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 936 | 35667.936 | 946.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;946 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 946 | 35667.946 | 946.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;956 | 95.9012 | 297.2953 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 956 | 35667.956 | 946.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;966 | 95.9012 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 966 | 35667.966 | 946.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;976 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 976 | 35667.976 | 946.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;986 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 986 | 35667.986 | 946.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:27;996 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 27 | 996 | 35667.996 | 946.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;006 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 006 | 35668.006 | 946.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;016 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 016 | 35668.016 | 946.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;026 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 026 | 35668.026 | 946.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;036 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 036 | 35668.036 | 946.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;046 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 046 | 35668.046 | 946.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;056 | 95.9002 | 297.2732 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 056 | 35668.056 | 946.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;066 | 95.9002 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 066 | 35668.066 | 946.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;076 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 076 | 35668.076 | 946.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;086 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 086 | 35668.086 | 946.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;096 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 096 | 35668.096 | 946.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;106 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 106 | 35668.106 | 946.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;116 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 116 | 35668.116 | 946.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;126 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 126 | 35668.126 | 946.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;136 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 136 | 35668.136 | 946.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;146 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 146 | 35668.146 | 946.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;156 | 95.9012 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 156 | 35668.156 | 946.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;166 | 95.9012 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 166 | 35668.166 | 946.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;176 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 176 | 35668.176 | 946.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;186 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 186 | 35668.186 | 946.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;196 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 196 | 35668.196 | 946.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;206 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 206 | 35668.206 | 946.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;216 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 216 | 35668.216 | 946.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;226 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 226 | 35668.226 | 946.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;236 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 236 | 35668.236 | 946.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;246 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 246 | 35668.246 | 946.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;256 | 95.9002 | 297.2548 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 256 | 35668.256 | 946.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;266 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 266 | 35668.266 | 946.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;276 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 276 | 35668.276 | 946.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;286 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 286 | 35668.286 | 946.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;296 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 296 | 35668.296 | 946.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;306 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 306 | 35668.306 | 946.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;316 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 316 | 35668.316 | 946.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;326 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 326 | 35668.326 | 946.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;336 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 336 | 35668.336 | 946.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;346 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 346 | 35668.346 | 946.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;356 | 95.9002 | 297.2708 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 356 | 35668.356 | 946.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;366 | 95.9002 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 366 | 35668.366 | 946.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;376 | 95.9002 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 376 | 35668.376 | 946.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;386 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 386 | 35668.386 | 946.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;396 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 396 | 35668.396 | 946.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;406 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 406 | 35668.406 | 946.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;416 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 416 | 35668.416 | 946.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;426 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 426 | 35668.426 | 946.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;436 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 436 | 35668.436 | 946.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;446 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 446 | 35668.446 | 946.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;456 | 95.8992 | 297.2932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 456 | 35668.456 | 946.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;466 | 95.8992 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 466 | 35668.466 | 946.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;476 | 95.8992 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 476 | 35668.476 | 946.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;486 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 486 | 35668.486 | 946.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;496 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 496 | 35668.496 | 946.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;506 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 506 | 35668.506 | 946.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;516 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 516 | 35668.516 | 946.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;526 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 526 | 35668.526 | 946.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;536 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 536 | 35668.536 | 947
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;546 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 546 | 35668.546 | 947.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;556 | 95.9002 | 297.3237 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 556 | 35668.556 | 947.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;566 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 566 | 35668.566 | 947.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;576 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 576 | 35668.576 | 947.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;586 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 586 | 35668.586 | 947.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;596 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 596 | 35668.596 | 947.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;606 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 606 | 35668.606 | 947.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;616 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 616 | 35668.616 | 947.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;626 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 626 | 35668.626 | 947.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;636 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 636 | 35668.636 | 947.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;646 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 646 | 35668.646 | 947.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;656 | 95.9002 | 297.346 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 656 | 35668.656 | 947.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;666 | 95.9002 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 666 | 35668.666 | 947.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;676 | 95.9002 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 676 | 35668.676 | 947.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;686 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 686 | 35668.686 | 947.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;696 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 696 | 35668.696 | 947.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;706 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 706 | 35668.706 | 947.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;716 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 716 | 35668.716 | 947.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;726 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 726 | 35668.726 | 947.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;736 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 736 | 35668.736 | 947.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;746 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 746 | 35668.746 | 947.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;756 | 95.8992 | 297.3493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 756 | 35668.756 | 947.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;766 | 95.8992 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 766 | 35668.766 | 947.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;776 | 95.8992 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 776 | 35668.776 | 947.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;786 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 786 | 35668.786 | 947.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;796 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 796 | 35668.796 | 947.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;806 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 806 | 35668.806 | 947.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;816 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 816 | 35668.816 | 947.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;826 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 826 | 35668.826 | 947.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;836 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 836 | 35668.836 | 947.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;846 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 846 | 35668.846 | 947.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;856 | 95.9002 | 297.325 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 856 | 35668.856 | 947.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;866 | 95.9002 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 866 | 35668.866 | 947.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;876 | 95.9002 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 876 | 35668.876 | 947.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;886 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 886 | 35668.886 | 947.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;896 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 896 | 35668.896 | 947.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;906 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 906 | 35668.906 | 947.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;916 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 916 | 35668.916 | 947.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;926 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 926 | 35668.926 | 947.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;936 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 936 | 35668.936 | 947.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;946 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 946 | 35668.946 | 947.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;956 | 95.9012 | 297.289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 956 | 35668.956 | 947.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;966 | 95.9012 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 966 | 35668.966 | 947.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;976 | 95.9012 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 976 | 35668.976 | 947.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;986 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 986 | 35668.986 | 947.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:28;996 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 28 | 996 | 35668.996 | 947.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;006 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 006 | 35669.006 | 947.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;016 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 016 | 35669.016 | 947.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;026 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 026 | 35669.026 | 947.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;036 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 036 | 35669.036 | 947.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;046 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 046 | 35669.046 | 947.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;056 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 056 | 35669.056 | 947.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;066 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 066 | 35669.066 | 947.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;076 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 076 | 35669.076 | 947.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;086 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 086 | 35669.086 | 947.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;096 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 096 | 35669.096 | 947.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;106 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 106 | 35669.106 | 947.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;116 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 116 | 35669.116 | 947.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;126 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 126 | 35669.126 | 947.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;136 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 136 | 35669.136 | 947.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;146 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 146 | 35669.146 | 947.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;156 | 95.9002 | 297.263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 156 | 35669.156 | 947.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;166 | 95.9002 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 166 | 35669.166 | 947.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;176 | 95.9002 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 176 | 35669.176 | 947.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;186 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 186 | 35669.186 | 947.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;196 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 196 | 35669.196 | 947.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;206 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 206 | 35669.206 | 947.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;216 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 216 | 35669.216 | 947.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;226 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 226 | 35669.226 | 947.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;236 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 236 | 35669.236 | 947.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;246 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 246 | 35669.246 | 947.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;256 | 95.9012 | 297.2646 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 256 | 35669.256 | 947.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;266 | 95.9012 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 266 | 35669.266 | 947.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;276 | 95.9012 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 276 | 35669.276 | 947.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;286 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 286 | 35669.286 | 947.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;296 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 296 | 35669.296 | 947.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;306 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 306 | 35669.306 | 947.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;316 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 316 | 35669.316 | 947.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;326 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 326 | 35669.326 | 947.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;336 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 336 | 35669.336 | 947.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;346 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 346 | 35669.346 | 947.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;356 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 356 | 35669.356 | 947.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;366 | 95.8992 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 366 | 35669.366 | 947.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;376 | 95.8992 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 376 | 35669.376 | 947.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;386 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 386 | 35669.386 | 947.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;396 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 396 | 35669.396 | 947.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;406 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 406 | 35669.406 | 947.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;416 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 416 | 35669.416 | 947.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;426 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 426 | 35669.426 | 947.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;436 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 436 | 35669.436 | 947.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;446 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 446 | 35669.446 | 947.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;456 | 95.9002 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 456 | 35669.456 | 947.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;466 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 466 | 35669.466 | 947.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;476 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 476 | 35669.476 | 947.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;486 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 486 | 35669.486 | 947.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;496 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 496 | 35669.496 | 947.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;506 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 506 | 35669.506 | 947.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;516 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 516 | 35669.516 | 947.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;526 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 526 | 35669.526 | 947.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;536 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 536 | 35669.536 | 948
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;546 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 546 | 35669.546 | 948.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;556 | 95.9002 | 297.2161 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 556 | 35669.556 | 948.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;566 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 566 | 35669.566 | 948.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;576 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 576 | 35669.576 | 948.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;586 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 586 | 35669.586 | 948.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;596 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 596 | 35669.596 | 948.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;606 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 606 | 35669.606 | 948.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;616 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 616 | 35669.616 | 948.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;626 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 626 | 35669.626 | 948.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;636 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 636 | 35669.636 | 948.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;646 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 646 | 35669.646 | 948.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;656 | 95.9002 | 297.2187 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 656 | 35669.656 | 948.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;666 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 666 | 35669.666 | 948.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;676 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 676 | 35669.676 | 948.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;686 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 686 | 35669.686 | 948.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;696 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 696 | 35669.696 | 948.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;706 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 706 | 35669.706 | 948.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;716 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 716 | 35669.716 | 948.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;726 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 726 | 35669.726 | 948.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;736 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 736 | 35669.736 | 948.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;746 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 746 | 35669.746 | 948.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;756 | 95.9002 | 297.2382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 756 | 35669.756 | 948.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;766 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 766 | 35669.766 | 948.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;776 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 776 | 35669.776 | 948.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;786 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 786 | 35669.786 | 948.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;796 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 796 | 35669.796 | 948.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;806 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 806 | 35669.806 | 948.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;816 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 816 | 35669.816 | 948.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;826 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 826 | 35669.826 | 948.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;836 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 836 | 35669.836 | 948.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;846 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 846 | 35669.846 | 948.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;856 | 95.9002 | 297.2539 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 856 | 35669.856 | 948.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;866 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 866 | 35669.866 | 948.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;876 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 876 | 35669.876 | 948.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;886 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 886 | 35669.886 | 948.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;896 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 896 | 35669.896 | 948.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;906 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 906 | 35669.906 | 948.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;916 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 916 | 35669.916 | 948.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;926 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 926 | 35669.926 | 948.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;936 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 936 | 35669.936 | 948.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;946 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 946 | 35669.946 | 948.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;956 | 95.9002 | 297.2535 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 956 | 35669.956 | 948.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;966 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 966 | 35669.966 | 948.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;976 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 976 | 35669.976 | 948.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;986 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 986 | 35669.986 | 948.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:29;996 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 29 | 996 | 35669.996 | 948.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;006 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 006 | 35670.006 | 948.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;016 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 016 | 35670.016 | 948.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;026 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 026 | 35670.026 | 948.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;036 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 036 | 35670.036 | 948.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;046 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 046 | 35670.046 | 948.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;056 | 95.9002 | 297.2378 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 056 | 35670.056 | 948.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;066 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 066 | 35670.066 | 948.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;076 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 076 | 35670.076 | 948.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;086 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 086 | 35670.086 | 948.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;096 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 096 | 35670.096 | 948.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;106 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 106 | 35670.106 | 948.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;116 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 116 | 35670.116 | 948.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;126 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 126 | 35670.126 | 948.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;136 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 136 | 35670.136 | 948.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;146 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 146 | 35670.146 | 948.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;156 | 95.9002 | 297.2125 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 156 | 35670.156 | 948.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;166 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 166 | 35670.166 | 948.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;176 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 176 | 35670.176 | 948.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;186 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 186 | 35670.186 | 948.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;196 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 196 | 35670.196 | 948.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;206 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 206 | 35670.206 | 948.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;216 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 216 | 35670.216 | 948.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;226 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 226 | 35670.226 | 948.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;236 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 236 | 35670.236 | 948.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;246 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 246 | 35670.246 | 948.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;256 | 95.9002 | 297.1877 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 256 | 35670.256 | 948.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;266 | 95.9002 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 266 | 35670.266 | 948.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;276 | 95.9002 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 276 | 35670.276 | 948.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;286 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 286 | 35670.286 | 948.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;296 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 296 | 35670.296 | 948.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;306 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 306 | 35670.306 | 948.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;316 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 316 | 35670.316 | 948.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;326 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 326 | 35670.326 | 948.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;336 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 336 | 35670.336 | 948.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;346 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 346 | 35670.346 | 948.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;356 | 95.8992 | 297.1784 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 356 | 35670.356 | 948.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;366 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 366 | 35670.366 | 948.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;376 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 376 | 35670.376 | 948.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;386 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 386 | 35670.386 | 948.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;396 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 396 | 35670.396 | 948.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;406 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 406 | 35670.406 | 948.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;416 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 416 | 35670.416 | 948.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;426 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 426 | 35670.426 | 948.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;436 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 436 | 35670.436 | 948.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;446 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 446 | 35670.446 | 948.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;456 | 95.8992 | 297.1917 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 456 | 35670.456 | 948.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;466 | 95.8992 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 466 | 35670.466 | 948.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;476 | 95.8992 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 476 | 35670.476 | 948.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;486 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 486 | 35670.486 | 948.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;496 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 496 | 35670.496 | 948.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;506 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 506 | 35670.506 | 948.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;516 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 516 | 35670.516 | 948.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;526 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 526 | 35670.526 | 948.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;536 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 536 | 35670.536 | 949
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;546 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 546 | 35670.546 | 949.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;556 | 95.9012 | 297.2086 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 556 | 35670.556 | 949.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;566 | 95.9012 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 566 | 35670.566 | 949.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;576 | 95.9012 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 576 | 35670.576 | 949.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;586 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 586 | 35670.586 | 949.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;596 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 596 | 35670.596 | 949.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;606 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 606 | 35670.606 | 949.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;616 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 616 | 35670.616 | 949.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;626 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 626 | 35670.626 | 949.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;636 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 636 | 35670.636 | 949.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;646 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 646 | 35670.646 | 949.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;656 | 95.8992 | 297.2162 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 656 | 35670.656 | 949.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;666 | 95.8992 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 666 | 35670.666 | 949.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;676 | 95.8992 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 676 | 35670.676 | 949.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;686 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 686 | 35670.686 | 949.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;696 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 696 | 35670.696 | 949.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;706 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 706 | 35670.706 | 949.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;716 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 716 | 35670.716 | 949.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;726 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 726 | 35670.726 | 949.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;736 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 736 | 35670.736 | 949.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;746 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 746 | 35670.746 | 949.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;756 | 95.9002 | 297.213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 756 | 35670.756 | 949.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;766 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 766 | 35670.766 | 949.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;776 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 776 | 35670.776 | 949.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;786 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 786 | 35670.786 | 949.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;796 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 796 | 35670.796 | 949.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;806 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 806 | 35670.806 | 949.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;816 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 816 | 35670.816 | 949.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;826 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 826 | 35670.826 | 949.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;836 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 836 | 35670.836 | 949.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;846 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 846 | 35670.846 | 949.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;856 | 95.9002 | 297.2053 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 856 | 35670.856 | 949.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;866 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 866 | 35670.866 | 949.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;876 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 876 | 35670.876 | 949.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;886 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 886 | 35670.886 | 949.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;896 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 896 | 35670.896 | 949.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;906 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 906 | 35670.906 | 949.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;916 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 916 | 35670.916 | 949.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;926 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 926 | 35670.926 | 949.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;936 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 936 | 35670.936 | 949.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;946 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 946 | 35670.946 | 949.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;956 | 95.9002 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 956 | 35670.956 | 949.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;966 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 966 | 35670.966 | 949.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;976 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 976 | 35670.976 | 949.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;986 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 986 | 35670.986 | 949.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:30;996 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 30 | 996 | 35670.996 | 949.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;006 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 006 | 35671.006 | 949.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;016 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 016 | 35671.016 | 949.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;026 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 026 | 35671.026 | 949.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;036 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 036 | 35671.036 | 949.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;046 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 046 | 35671.046 | 949.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;056 | 95.9002 | 297.2101 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 056 | 35671.056 | 949.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;066 | 95.9002 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 066 | 35671.066 | 949.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;076 | 95.9002 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 076 | 35671.076 | 949.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;086 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 086 | 35671.086 | 949.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;096 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 096 | 35671.096 | 949.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;106 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 106 | 35671.106 | 949.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;116 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 116 | 35671.116 | 949.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;126 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 126 | 35671.126 | 949.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;136 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 136 | 35671.136 | 949.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;146 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 146 | 35671.146 | 949.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;156 | 95.8992 | 297.2186 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 156 | 35671.156 | 949.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;166 | 95.8992 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 166 | 35671.166 | 949.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;176 | 95.8992 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 176 | 35671.176 | 949.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;186 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 186 | 35671.186 | 949.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;196 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 196 | 35671.196 | 949.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;206 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 206 | 35671.206 | 949.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;216 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 216 | 35671.216 | 949.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;226 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 226 | 35671.226 | 949.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;236 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 236 | 35671.236 | 949.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;246 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 246 | 35671.246 | 949.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;256 | 95.9012 | 297.216 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 256 | 35671.256 | 949.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;266 | 95.9012 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 266 | 35671.266 | 949.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;276 | 95.9012 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 276 | 35671.276 | 949.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;286 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 286 | 35671.286 | 949.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;296 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 296 | 35671.296 | 949.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;306 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 306 | 35671.306 | 949.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;316 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 316 | 35671.316 | 949.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;326 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 326 | 35671.326 | 949.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;336 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 336 | 35671.336 | 949.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;346 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 346 | 35671.346 | 949.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;356 | 95.8992 | 297.2007 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 356 | 35671.356 | 949.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;366 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 366 | 35671.366 | 949.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;376 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 376 | 35671.376 | 949.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;386 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 386 | 35671.386 | 949.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;396 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 396 | 35671.396 | 949.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;406 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 406 | 35671.406 | 949.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;416 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 416 | 35671.416 | 949.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;426 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 426 | 35671.426 | 949.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;436 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 436 | 35671.436 | 949.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;446 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 446 | 35671.446 | 949.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;456 | 95.8992 | 297.1893 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 456 | 35671.456 | 949.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;466 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 466 | 35671.466 | 949.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;476 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 476 | 35671.476 | 949.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;486 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 486 | 35671.486 | 949.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;496 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 496 | 35671.496 | 949.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;506 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 506 | 35671.506 | 949.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;516 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 516 | 35671.516 | 949.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;526 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 526 | 35671.526 | 949.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;536 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 536 | 35671.536 | 950
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;546 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 546 | 35671.546 | 950.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;556 | 95.8992 | 297.1896 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 556 | 35671.556 | 950.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;566 | 95.8992 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 566 | 35671.566 | 950.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;576 | 95.8992 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 576 | 35671.576 | 950.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;586 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 586 | 35671.586 | 950.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;596 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 596 | 35671.596 | 950.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;606 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 606 | 35671.606 | 950.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;616 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 616 | 35671.616 | 950.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;626 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 626 | 35671.626 | 950.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;636 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 636 | 35671.636 | 950.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;646 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 646 | 35671.646 | 950.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;656 | 95.8982 | 297.202 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 656 | 35671.656 | 950.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;666 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 666 | 35671.666 | 950.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;676 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 676 | 35671.676 | 950.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;686 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 686 | 35671.686 | 950.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;696 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 696 | 35671.696 | 950.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;706 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 706 | 35671.706 | 950.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;716 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 716 | 35671.716 | 950.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;726 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 726 | 35671.726 | 950.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;736 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 736 | 35671.736 | 950.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;746 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 746 | 35671.746 | 950.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;756 | 95.8982 | 297.2255 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 756 | 35671.756 | 950.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;766 | 95.8982 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 766 | 35671.766 | 950.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;776 | 95.8982 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 776 | 35671.776 | 950.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;786 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 786 | 35671.786 | 950.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;796 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 796 | 35671.796 | 950.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;806 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 806 | 35671.806 | 950.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;816 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 816 | 35671.816 | 950.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;826 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 826 | 35671.826 | 950.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;836 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 836 | 35671.836 | 950.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;846 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 846 | 35671.846 | 950.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;856 | 95.8992 | 297.2544 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 856 | 35671.856 | 950.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;866 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 866 | 35671.866 | 950.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;876 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 876 | 35671.876 | 950.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;886 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 886 | 35671.886 | 950.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;896 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 896 | 35671.896 | 950.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;906 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 906 | 35671.906 | 950.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;916 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 916 | 35671.916 | 950.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;926 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 926 | 35671.926 | 950.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;936 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 936 | 35671.936 | 950.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;946 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 946 | 35671.946 | 950.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;956 | 95.8992 | 297.264 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 956 | 35671.956 | 950.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;966 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 966 | 35671.966 | 950.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;976 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 976 | 35671.976 | 950.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;986 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 986 | 35671.986 | 950.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:31;996 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 31 | 996 | 35671.996 | 950.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;006 | 95.8992 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 006 | 35672.006 | 950.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;016 | 95.8982 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 016 | 35672.016 | 950.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;026 | 95.8982 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 026 | 35672.026 | 950.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;036 | 95.8982 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 036 | 35672.036 | 950.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;046 | 95.8982 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 046 | 35672.046 | 950.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;056 | 95.8982 | 297.2545 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 056 | 35672.056 | 950.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;066 | 95.8982 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 066 | 35672.066 | 950.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;076 | 95.8982 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 076 | 35672.076 | 950.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;086 | 95.8982 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 086 | 35672.086 | 950.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;096 | 95.8982 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 096 | 35672.096 | 950.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;106 | 95.8982 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 106 | 35672.106 | 950.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;116 | 95.8992 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 116 | 35672.116 | 950.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;126 | 95.8992 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 126 | 35672.126 | 950.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;136 | 95.8992 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 136 | 35672.136 | 950.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;146 | 95.8992 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 146 | 35672.146 | 950.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;156 | 95.8992 | 297.2541 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 156 | 35672.156 | 950.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;166 | 95.8992 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 166 | 35672.166 | 950.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;176 | 95.8992 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 176 | 35672.176 | 950.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;186 | 95.8992 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 186 | 35672.186 | 950.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;196 | 95.8992 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 196 | 35672.196 | 950.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;206 | 95.8992 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 206 | 35672.206 | 950.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;216 | 95.9002 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 216 | 35672.216 | 950.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;226 | 95.9002 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 226 | 35672.226 | 950.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;236 | 95.9002 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 236 | 35672.236 | 950.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;246 | 95.9002 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 246 | 35672.246 | 950.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;256 | 95.9002 | 297.2623 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 256 | 35672.256 | 950.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;266 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 266 | 35672.266 | 950.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;276 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 276 | 35672.276 | 950.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;286 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 286 | 35672.286 | 950.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;296 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 296 | 35672.296 | 950.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;306 | 95.9002 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 306 | 35672.306 | 950.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;316 | 95.8992 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 316 | 35672.316 | 950.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;326 | 95.8992 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 326 | 35672.326 | 950.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;336 | 95.8992 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 336 | 35672.336 | 950.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;346 | 95.8992 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 346 | 35672.346 | 950.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;356 | 95.8992 | 297.2683 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 356 | 35672.356 | 950.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;366 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 366 | 35672.366 | 950.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;376 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 376 | 35672.376 | 950.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;386 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 386 | 35672.386 | 950.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;396 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 396 | 35672.396 | 950.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;406 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 406 | 35672.406 | 950.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;416 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 416 | 35672.416 | 950.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;426 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 426 | 35672.426 | 950.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;436 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 436 | 35672.436 | 950.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;446 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 446 | 35672.446 | 950.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;456 | 95.8992 | 297.2686 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 456 | 35672.456 | 950.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;466 | 95.8992 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 466 | 35672.466 | 950.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;476 | 95.8992 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 476 | 35672.476 | 950.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;486 | 95.8992 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 486 | 35672.486 | 950.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;496 | 95.8992 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 496 | 35672.496 | 950.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;506 | 95.8992 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 506 | 35672.506 | 950.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;516 | 95.9002 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 516 | 35672.516 | 950.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;526 | 95.9002 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 526 | 35672.526 | 950.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;536 | 95.9002 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 536 | 35672.536 | 951
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;546 | 95.9002 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 546 | 35672.546 | 951.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;556 | 95.9002 | 297.2632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 556 | 35672.556 | 951.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;566 | 95.9002 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 566 | 35672.566 | 951.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;576 | 95.9002 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 576 | 35672.576 | 951.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;586 | 95.9002 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 586 | 35672.586 | 951.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;596 | 95.9002 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 596 | 35672.596 | 951.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;606 | 95.9002 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 606 | 35672.606 | 951.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;616 | 95.8992 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 616 | 35672.616 | 951.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;626 | 95.8992 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 626 | 35672.626 | 951.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;636 | 95.8992 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 636 | 35672.636 | 951.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;646 | 95.8992 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 646 | 35672.646 | 951.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;656 | 95.8992 | 297.2491 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 656 | 35672.656 | 951.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;666 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 666 | 35672.666 | 951.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;676 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 676 | 35672.676 | 951.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;686 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 686 | 35672.686 | 951.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;696 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 696 | 35672.696 | 951.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;706 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 706 | 35672.706 | 951.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;716 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 716 | 35672.716 | 951.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;726 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 726 | 35672.726 | 951.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;736 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 736 | 35672.736 | 951.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;746 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 746 | 35672.746 | 951.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;756 | 95.8992 | 297.2379 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 756 | 35672.756 | 951.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;766 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 766 | 35672.766 | 951.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;776 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 776 | 35672.776 | 951.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;786 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 786 | 35672.786 | 951.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;796 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 796 | 35672.796 | 951.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;806 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 806 | 35672.806 | 951.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;816 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 816 | 35672.816 | 951.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;826 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 826 | 35672.826 | 951.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;836 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 836 | 35672.836 | 951.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;846 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 846 | 35672.846 | 951.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;856 | 95.8992 | 297.2515 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 856 | 35672.856 | 951.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;866 | 95.8992 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 866 | 35672.866 | 951.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;876 | 95.8992 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 876 | 35672.876 | 951.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;886 | 95.8992 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 886 | 35672.886 | 951.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;896 | 95.8992 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 896 | 35672.896 | 951.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;906 | 95.8992 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 906 | 35672.906 | 951.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;916 | 95.8982 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 916 | 35672.916 | 951.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;926 | 95.8982 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 926 | 35672.926 | 951.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;936 | 95.8982 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 936 | 35672.936 | 951.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;946 | 95.8982 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 946 | 35672.946 | 951.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;956 | 95.8982 | 297.267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 956 | 35672.956 | 951.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;966 | 95.8982 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 966 | 35672.966 | 951.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;976 | 95.8982 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 976 | 35672.976 | 951.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;986 | 95.8982 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 986 | 35672.986 | 951.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:32;996 | 95.8982 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 32 | 996 | 35672.996 | 951.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;006 | 95.8982 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 006 | 35673.006 | 951.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;016 | 95.8992 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 016 | 35673.016 | 951.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;026 | 95.8992 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 026 | 35673.026 | 951.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;036 | 95.8992 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 036 | 35673.036 | 951.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;046 | 95.8992 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 046 | 35673.046 | 951.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;056 | 95.8992 | 297.2577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 056 | 35673.056 | 951.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;066 | 95.8992 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 066 | 35673.066 | 951.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;076 | 95.8992 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 076 | 35673.076 | 951.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;086 | 95.8992 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 086 | 35673.086 | 951.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;096 | 95.8992 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 096 | 35673.096 | 951.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;106 | 95.8992 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 106 | 35673.106 | 951.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;116 | 95.9012 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 116 | 35673.116 | 951.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;126 | 95.9012 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 126 | 35673.126 | 951.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;136 | 95.9012 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 136 | 35673.136 | 951.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;146 | 95.9012 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 146 | 35673.146 | 951.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;156 | 95.9012 | 297.2321 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 156 | 35673.156 | 951.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;166 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 166 | 35673.166 | 951.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;176 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 176 | 35673.176 | 951.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;186 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 186 | 35673.186 | 951.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;196 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 196 | 35673.196 | 951.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;206 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 206 | 35673.206 | 951.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;216 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 216 | 35673.216 | 951.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;226 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 226 | 35673.226 | 951.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;236 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 236 | 35673.236 | 951.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;246 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 246 | 35673.246 | 951.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;256 | 95.9012 | 297.201 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 256 | 35673.256 | 951.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;266 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 266 | 35673.266 | 951.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;276 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 276 | 35673.276 | 951.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;286 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 286 | 35673.286 | 951.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;296 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 296 | 35673.296 | 951.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;306 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 306 | 35673.306 | 951.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;316 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 316 | 35673.316 | 951.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;326 | 95.9012 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 326 | 35673.326 | 951.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;336 | 95.8992 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 336 | 35673.336 | 951.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;346 | 95.8992 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 346 | 35673.346 | 951.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;356 | 95.8992 | 297.175 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 356 | 35673.356 | 951.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;366 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 366 | 35673.366 | 951.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;376 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 376 | 35673.376 | 951.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;386 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 386 | 35673.386 | 951.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;396 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 396 | 35673.396 | 951.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;406 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 406 | 35673.406 | 951.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;416 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 416 | 35673.416 | 951.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;426 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 426 | 35673.426 | 951.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;436 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 436 | 35673.436 | 951.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;446 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 446 | 35673.446 | 951.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;456 | 95.8992 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 456 | 35673.456 | 951.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;466 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 466 | 35673.466 | 951.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;476 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 476 | 35673.476 | 951.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;486 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 486 | 35673.486 | 951.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;496 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 496 | 35673.496 | 951.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;506 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 506 | 35673.506 | 951.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;516 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 516 | 35673.516 | 951.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;526 | 95.8992 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 526 | 35673.526 | 951.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;536 | 95.8972 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 536 | 35673.536 | 952
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;546 | 95.8972 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 546 | 35673.546 | 952.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;556 | 95.8972 | 297.232 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 556 | 35673.556 | 952.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;566 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 566 | 35673.566 | 952.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;576 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 576 | 35673.576 | 952.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;586 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 586 | 35673.586 | 952.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;596 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 596 | 35673.596 | 952.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;606 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 606 | 35673.606 | 952.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;616 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 616 | 35673.616 | 952.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;626 | 95.8972 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 626 | 35673.626 | 952.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;636 | 95.8982 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 636 | 35673.636 | 952.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;646 | 95.8982 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 646 | 35673.646 | 952.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;656 | 95.8982 | 297.2838 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 656 | 35673.656 | 952.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;666 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 666 | 35673.666 | 952.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;676 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 676 | 35673.676 | 952.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;686 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 686 | 35673.686 | 952.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;696 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 696 | 35673.696 | 952.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;706 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 706 | 35673.706 | 952.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;716 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 716 | 35673.716 | 952.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;726 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 726 | 35673.726 | 952.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;736 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 736 | 35673.736 | 952.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;746 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 746 | 35673.746 | 952.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;756 | 95.8982 | 297.2923 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 756 | 35673.756 | 952.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;766 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 766 | 35673.766 | 952.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;776 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 776 | 35673.776 | 952.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;786 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 786 | 35673.786 | 952.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;796 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 796 | 35673.796 | 952.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;806 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 806 | 35673.806 | 952.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;816 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 816 | 35673.816 | 952.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;826 | 95.8982 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 826 | 35673.826 | 952.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;836 | 95.8992 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 836 | 35673.836 | 952.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;846 | 95.8992 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 846 | 35673.846 | 952.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;856 | 95.8992 | 297.26 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 856 | 35673.856 | 952.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;866 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 866 | 35673.866 | 952.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;876 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 876 | 35673.876 | 952.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;886 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 886 | 35673.886 | 952.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;896 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 896 | 35673.896 | 952.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;906 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 906 | 35673.906 | 952.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;916 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 916 | 35673.916 | 952.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;926 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 926 | 35673.926 | 952.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;936 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 936 | 35673.936 | 952.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;946 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 946 | 35673.946 | 952.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;956 | 95.8992 | 297.2018 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 956 | 35673.956 | 952.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;966 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 966 | 35673.966 | 952.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;976 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 976 | 35673.976 | 952.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;986 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 986 | 35673.986 | 952.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:33;996 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 33 | 996 | 35673.996 | 952.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;006 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 006 | 35674.006 | 952.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;016 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 016 | 35674.016 | 952.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;026 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 026 | 35674.026 | 952.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;036 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 036 | 35674.036 | 952.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;046 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 046 | 35674.046 | 952.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;056 | 95.8992 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 056 | 35674.056 | 952.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;066 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 066 | 35674.066 | 952.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;076 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 076 | 35674.076 | 952.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;086 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 086 | 35674.086 | 952.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;096 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 096 | 35674.096 | 952.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;106 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 106 | 35674.106 | 952.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;116 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 116 | 35674.116 | 952.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;126 | 95.8992 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 126 | 35674.126 | 952.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;136 | 95.8982 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 136 | 35674.136 | 952.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;146 | 95.8982 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 146 | 35674.146 | 952.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;156 | 95.8982 | 297.1083 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 156 | 35674.156 | 952.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;166 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 166 | 35674.166 | 952.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;176 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 176 | 35674.176 | 952.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;186 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 186 | 35674.186 | 952.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;196 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 196 | 35674.196 | 952.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;206 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 206 | 35674.206 | 952.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;216 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 216 | 35674.216 | 952.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;226 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 226 | 35674.226 | 952.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;236 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 236 | 35674.236 | 952.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;246 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 246 | 35674.246 | 952.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;256 | 95.8982 | 297.1197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 256 | 35674.256 | 952.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;266 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 266 | 35674.266 | 952.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;276 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 276 | 35674.276 | 952.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;286 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 286 | 35674.286 | 952.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;296 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 296 | 35674.296 | 952.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;306 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 306 | 35674.306 | 952.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;316 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 316 | 35674.316 | 952.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;326 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 326 | 35674.326 | 952.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;336 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 336 | 35674.336 | 952.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;346 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 346 | 35674.346 | 952.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;356 | 95.8982 | 297.1369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 356 | 35674.356 | 952.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;366 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 366 | 35674.366 | 952.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;376 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 376 | 35674.376 | 952.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;386 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 386 | 35674.386 | 952.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;396 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 396 | 35674.396 | 952.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;406 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 406 | 35674.406 | 952.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;416 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 416 | 35674.416 | 952.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;426 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 426 | 35674.426 | 952.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;436 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 436 | 35674.436 | 952.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;446 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 446 | 35674.446 | 952.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;456 | 95.8982 | 297.1294 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 456 | 35674.456 | 952.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;466 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 466 | 35674.466 | 952.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;476 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 476 | 35674.476 | 952.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;486 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 486 | 35674.486 | 952.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;496 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 496 | 35674.496 | 952.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;506 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 506 | 35674.506 | 952.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;516 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 516 | 35674.516 | 952.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;526 | 95.8982 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 526 | 35674.526 | 952.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;536 | 95.8992 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 536 | 35674.536 | 953
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;546 | 95.8992 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 546 | 35674.546 | 953.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;556 | 95.8992 | 297.1169 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 556 | 35674.556 | 953.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;566 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 566 | 35674.566 | 953.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;576 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 576 | 35674.576 | 953.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;586 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 586 | 35674.586 | 953.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;596 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 596 | 35674.596 | 953.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;606 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 606 | 35674.606 | 953.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;616 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 616 | 35674.616 | 953.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;626 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 626 | 35674.626 | 953.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;636 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 636 | 35674.636 | 953.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;646 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 646 | 35674.646 | 953.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;656 | 95.8992 | 297.1085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 656 | 35674.656 | 953.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;666 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 666 | 35674.666 | 953.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;676 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 676 | 35674.676 | 953.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;686 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 686 | 35674.686 | 953.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;696 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 696 | 35674.696 | 953.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;706 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 706 | 35674.706 | 953.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;716 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 716 | 35674.716 | 953.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;726 | 95.8992 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 726 | 35674.726 | 953.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;736 | 95.8972 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 736 | 35674.736 | 953.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;746 | 95.8972 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 746 | 35674.746 | 953.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;756 | 95.8972 | 297.0963 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 756 | 35674.756 | 953.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;766 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 766 | 35674.766 | 953.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;776 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 776 | 35674.776 | 953.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;786 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 786 | 35674.786 | 953.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;796 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 796 | 35674.796 | 953.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;806 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 806 | 35674.806 | 953.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;816 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 816 | 35674.816 | 953.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;826 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 826 | 35674.826 | 953.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;836 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 836 | 35674.836 | 953.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;846 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 846 | 35674.846 | 953.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;856 | 95.8972 | 297.0889 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 856 | 35674.856 | 953.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;866 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 866 | 35674.866 | 953.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;876 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 876 | 35674.876 | 953.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;886 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 886 | 35674.886 | 953.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;896 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 896 | 35674.896 | 953.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;906 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 906 | 35674.906 | 953.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;916 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 916 | 35674.916 | 953.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;926 | 95.8972 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 926 | 35674.926 | 953.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;936 | 95.8982 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 936 | 35674.936 | 953.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;946 | 95.8982 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 946 | 35674.946 | 953.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;956 | 95.8982 | 297.0955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 956 | 35674.956 | 953.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;966 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 966 | 35674.966 | 953.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;976 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 976 | 35674.976 | 953.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;986 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 986 | 35674.986 | 953.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:34;996 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 34 | 996 | 35674.996 | 953.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;006 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 006 | 35675.006 | 953.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;016 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 016 | 35675.016 | 953.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;026 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 026 | 35675.026 | 953.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;036 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 036 | 35675.036 | 953.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;046 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 046 | 35675.046 | 953.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;056 | 95.8982 | 297.0814 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 056 | 35675.056 | 953.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;066 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 066 | 35675.066 | 953.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;076 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 076 | 35675.076 | 953.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;086 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 086 | 35675.086 | 953.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;096 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 096 | 35675.096 | 953.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;106 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 106 | 35675.106 | 953.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;116 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 116 | 35675.116 | 953.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;126 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 126 | 35675.126 | 953.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;136 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 136 | 35675.136 | 953.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;146 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 146 | 35675.146 | 953.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;156 | 95.8982 | 297.0337 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 156 | 35675.156 | 953.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;166 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 166 | 35675.166 | 953.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;176 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 176 | 35675.176 | 953.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;186 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 186 | 35675.186 | 953.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;196 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 196 | 35675.196 | 953.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;206 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 206 | 35675.206 | 953.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;216 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 216 | 35675.216 | 953.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;226 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 226 | 35675.226 | 953.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;236 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 236 | 35675.236 | 953.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;246 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 246 | 35675.246 | 953.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;256 | 95.8982 | 296.9955 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 256 | 35675.256 | 953.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;266 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 266 | 35675.266 | 953.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;276 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 276 | 35675.276 | 953.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;286 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 286 | 35675.286 | 953.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;296 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 296 | 35675.296 | 953.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;306 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 306 | 35675.306 | 953.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;316 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 316 | 35675.316 | 953.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;326 | 95.8982 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 326 | 35675.326 | 953.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;336 | 95.8972 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 336 | 35675.336 | 953.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;346 | 95.8972 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 346 | 35675.346 | 953.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;356 | 95.8972 | 296.9855 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 356 | 35675.356 | 953.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;366 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 366 | 35675.366 | 953.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;376 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 376 | 35675.376 | 953.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;386 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 386 | 35675.386 | 953.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;396 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 396 | 35675.396 | 953.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;406 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 406 | 35675.406 | 953.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;416 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 416 | 35675.416 | 953.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;426 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 426 | 35675.426 | 953.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;436 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 436 | 35675.436 | 953.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;446 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 446 | 35675.446 | 953.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;456 | 95.8972 | 296.9982 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 456 | 35675.456 | 953.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;466 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 466 | 35675.466 | 953.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;476 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 476 | 35675.476 | 953.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;486 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 486 | 35675.486 | 953.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;496 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 496 | 35675.496 | 953.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;506 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 506 | 35675.506 | 953.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;516 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 516 | 35675.516 | 953.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;526 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 526 | 35675.526 | 953.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;536 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 536 | 35675.536 | 954
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;546 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 546 | 35675.546 | 954.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;556 | 95.8972 | 297.03 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 556 | 35675.556 | 954.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;566 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 566 | 35675.566 | 954.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;576 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 576 | 35675.576 | 954.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;586 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 586 | 35675.586 | 954.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;596 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 596 | 35675.596 | 954.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;606 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 606 | 35675.606 | 954.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;616 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 616 | 35675.616 | 954.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;626 | 95.8972 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 626 | 35675.626 | 954.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;636 | 95.8982 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 636 | 35675.636 | 954.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;646 | 95.8982 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 646 | 35675.646 | 954.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;656 | 95.8982 | 297.0719 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 656 | 35675.656 | 954.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;666 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 666 | 35675.666 | 954.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;676 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 676 | 35675.676 | 954.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;686 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 686 | 35675.686 | 954.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;696 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 696 | 35675.696 | 954.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;706 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 706 | 35675.706 | 954.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;716 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 716 | 35675.716 | 954.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;726 | 95.8982 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 726 | 35675.726 | 954.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;736 | 95.8992 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 736 | 35675.736 | 954.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;746 | 95.8992 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 746 | 35675.746 | 954.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;756 | 95.8992 | 297.0869 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 756 | 35675.756 | 954.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;766 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 766 | 35675.766 | 954.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;776 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 776 | 35675.776 | 954.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;786 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 786 | 35675.786 | 954.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;796 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 796 | 35675.796 | 954.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;806 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 806 | 35675.806 | 954.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;816 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 816 | 35675.816 | 954.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;826 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 826 | 35675.826 | 954.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;836 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 836 | 35675.836 | 954.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;846 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 846 | 35675.846 | 954.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;856 | 95.8992 | 297.065 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 856 | 35675.856 | 954.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;866 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 866 | 35675.866 | 954.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;876 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 876 | 35675.876 | 954.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;886 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 886 | 35675.886 | 954.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;896 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 896 | 35675.896 | 954.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;906 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 906 | 35675.906 | 954.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;916 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 916 | 35675.916 | 954.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;926 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 926 | 35675.926 | 954.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;936 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 936 | 35675.936 | 954.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;946 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 946 | 35675.946 | 954.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;956 | 95.8992 | 297.0499 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 956 | 35675.956 | 954.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;966 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 966 | 35675.966 | 954.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;976 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 976 | 35675.976 | 954.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;986 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 986 | 35675.986 | 954.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:35;996 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 35 | 996 | 35675.996 | 954.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;006 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 006 | 35676.006 | 954.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;016 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 016 | 35676.016 | 954.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;026 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 026 | 35676.026 | 954.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;036 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 036 | 35676.036 | 954.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;046 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 046 | 35676.046 | 954.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;056 | 95.8992 | 297.0494 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 056 | 35676.056 | 954.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;066 | 95.8992 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 066 | 35676.066 | 954.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;076 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 076 | 35676.076 | 954.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;086 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 086 | 35676.086 | 954.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;096 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 096 | 35676.096 | 954.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;106 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 106 | 35676.106 | 954.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;116 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 116 | 35676.116 | 954.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;126 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 126 | 35676.126 | 954.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;136 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 136 | 35676.136 | 954.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;146 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 146 | 35676.146 | 954.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;156 | 95.8982 | 297.0454 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 156 | 35676.156 | 954.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;166 | 95.8982 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 166 | 35676.166 | 954.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;176 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 176 | 35676.176 | 954.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;186 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 186 | 35676.186 | 954.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;196 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 196 | 35676.196 | 954.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;206 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 206 | 35676.206 | 954.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;216 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 216 | 35676.216 | 954.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;226 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 226 | 35676.226 | 954.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;236 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 236 | 35676.236 | 954.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;246 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 246 | 35676.246 | 954.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;256 | 95.8972 | 297.0466 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 256 | 35676.256 | 954.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;266 | 95.8972 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 266 | 35676.266 | 954.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;276 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 276 | 35676.276 | 954.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;286 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 286 | 35676.286 | 954.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;296 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 296 | 35676.296 | 954.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;306 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 306 | 35676.306 | 954.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;316 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 316 | 35676.316 | 954.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;326 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 326 | 35676.326 | 954.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;336 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 336 | 35676.336 | 954.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;346 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 346 | 35676.346 | 954.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;356 | 95.8992 | 297.0614 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 356 | 35676.356 | 954.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;366 | 95.8992 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 366 | 35676.366 | 954.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;376 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 376 | 35676.376 | 954.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;386 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 386 | 35676.386 | 954.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;396 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 396 | 35676.396 | 954.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;406 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 406 | 35676.406 | 954.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;416 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 416 | 35676.416 | 954.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;426 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 426 | 35676.426 | 954.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;436 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 436 | 35676.436 | 954.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;446 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 446 | 35676.446 | 954.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;456 | 95.8972 | 297.0679 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 456 | 35676.456 | 954.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;466 | 95.8972 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 466 | 35676.466 | 954.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;476 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 476 | 35676.476 | 954.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;486 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 486 | 35676.486 | 954.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;496 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 496 | 35676.496 | 954.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;506 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 506 | 35676.506 | 954.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;516 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 516 | 35676.516 | 954.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;526 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 526 | 35676.526 | 954.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;536 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 536 | 35676.536 | 955
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;546 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 546 | 35676.546 | 955.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;556 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 556 | 35676.556 | 955.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;566 | 95.8992 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 566 | 35676.566 | 955.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;576 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 576 | 35676.576 | 955.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;586 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 586 | 35676.586 | 955.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;596 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 596 | 35676.596 | 955.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;606 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 606 | 35676.606 | 955.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;616 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 616 | 35676.616 | 955.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;626 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 626 | 35676.626 | 955.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;636 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 636 | 35676.636 | 955.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;646 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 646 | 35676.646 | 955.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;656 | 95.8972 | 297.0553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 656 | 35676.656 | 955.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;666 | 95.8972 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 666 | 35676.666 | 955.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;676 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 676 | 35676.676 | 955.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;686 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 686 | 35676.686 | 955.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;696 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 696 | 35676.696 | 955.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;706 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 706 | 35676.706 | 955.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;716 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 716 | 35676.716 | 955.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;726 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 726 | 35676.726 | 955.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;736 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 736 | 35676.736 | 955.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;746 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 746 | 35676.746 | 955.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;756 | 95.8962 | 297.0485 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 756 | 35676.756 | 955.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;766 | 95.8962 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 766 | 35676.766 | 955.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;776 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 776 | 35676.776 | 955.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;786 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 786 | 35676.786 | 955.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;796 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 796 | 35676.796 | 955.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;806 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 806 | 35676.806 | 955.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;816 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 816 | 35676.816 | 955.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;826 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 826 | 35676.826 | 955.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;836 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 836 | 35676.836 | 955.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;846 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 846 | 35676.846 | 955.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;856 | 95.8972 | 297.0267 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 856 | 35676.856 | 955.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;866 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 866 | 35676.866 | 955.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;876 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 876 | 35676.876 | 955.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;886 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 886 | 35676.886 | 955.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;896 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 896 | 35676.896 | 955.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;906 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 906 | 35676.906 | 955.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;916 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 916 | 35676.916 | 955.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;926 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 926 | 35676.926 | 955.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;936 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 936 | 35676.936 | 955.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;946 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 946 | 35676.946 | 955.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;956 | 95.8972 | 297.0017 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 956 | 35676.956 | 955.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;966 | 95.8972 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 966 | 35676.966 | 955.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;976 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 976 | 35676.976 | 955.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;986 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 986 | 35676.986 | 955.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:36;996 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 36 | 996 | 35676.996 | 955.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;006 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 006 | 35677.006 | 955.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;016 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 016 | 35677.016 | 955.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;026 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 026 | 35677.026 | 955.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;036 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 036 | 35677.036 | 955.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;046 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 046 | 35677.046 | 955.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;056 | 95.8982 | 296.9843 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 056 | 35677.056 | 955.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;066 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 066 | 35677.066 | 955.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;076 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 076 | 35677.076 | 955.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;086 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 086 | 35677.086 | 955.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;096 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 096 | 35677.096 | 955.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;106 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 106 | 35677.106 | 955.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;116 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 116 | 35677.116 | 955.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;126 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 126 | 35677.126 | 955.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;136 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 136 | 35677.136 | 955.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;146 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 146 | 35677.146 | 955.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;156 | 95.8982 | 296.9688 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 156 | 35677.156 | 955.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;166 | 95.8982 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 166 | 35677.166 | 955.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;176 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 176 | 35677.176 | 955.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;186 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 186 | 35677.186 | 955.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;196 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 196 | 35677.196 | 955.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;206 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 206 | 35677.206 | 955.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;216 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 216 | 35677.216 | 955.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;226 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 226 | 35677.226 | 955.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;236 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 236 | 35677.236 | 955.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;246 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 246 | 35677.246 | 955.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;256 | 95.8962 | 296.9656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 256 | 35677.256 | 955.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;266 | 95.8962 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 266 | 35677.266 | 955.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;276 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 276 | 35677.276 | 955.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;286 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 286 | 35677.286 | 955.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;296 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 296 | 35677.296 | 955.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;306 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 306 | 35677.306 | 955.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;316 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 316 | 35677.316 | 955.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;326 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 326 | 35677.326 | 955.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;336 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 336 | 35677.336 | 955.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;346 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 346 | 35677.346 | 955.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;356 | 95.8972 | 296.9967 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 356 | 35677.356 | 955.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;366 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 366 | 35677.366 | 955.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;376 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 376 | 35677.376 | 955.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;386 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 386 | 35677.386 | 955.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;396 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 396 | 35677.396 | 955.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;406 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 406 | 35677.406 | 955.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;416 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 416 | 35677.416 | 955.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;426 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 426 | 35677.426 | 955.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;436 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 436 | 35677.436 | 955.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;446 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 446 | 35677.446 | 955.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;456 | 95.8972 | 297.0421 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 456 | 35677.456 | 955.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;466 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 466 | 35677.466 | 955.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;476 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 476 | 35677.476 | 955.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;486 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 486 | 35677.486 | 955.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;496 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 496 | 35677.496 | 955.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;506 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 506 | 35677.506 | 955.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;516 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 516 | 35677.516 | 955.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;526 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 526 | 35677.526 | 955.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;536 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 536 | 35677.536 | 956
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;546 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 546 | 35677.546 | 956.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;556 | 95.8972 | 297.0685 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 556 | 35677.556 | 956.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;566 | 95.8972 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 566 | 35677.566 | 956.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;576 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 576 | 35677.576 | 956.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;586 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 586 | 35677.586 | 956.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;596 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 596 | 35677.596 | 956.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;606 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 606 | 35677.606 | 956.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;616 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 616 | 35677.616 | 956.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;626 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 626 | 35677.626 | 956.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;636 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 636 | 35677.636 | 956.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;646 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 646 | 35677.646 | 956.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;656 | 95.8992 | 297.0803 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 656 | 35677.656 | 956.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;666 | 95.8992 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 666 | 35677.666 | 956.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;676 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 676 | 35677.676 | 956.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;686 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 686 | 35677.686 | 956.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;696 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 696 | 35677.696 | 956.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;706 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 706 | 35677.706 | 956.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;716 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 716 | 35677.716 | 956.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;726 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 726 | 35677.726 | 956.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;736 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 736 | 35677.736 | 956.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;746 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 746 | 35677.746 | 956.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;756 | 95.8972 | 297.0873 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 756 | 35677.756 | 956.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;766 | 95.8972 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 766 | 35677.766 | 956.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;776 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 776 | 35677.776 | 956.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;786 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 786 | 35677.786 | 956.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;796 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 796 | 35677.796 | 956.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;806 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 806 | 35677.806 | 956.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;816 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 816 | 35677.816 | 956.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;826 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 826 | 35677.826 | 956.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;836 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 836 | 35677.836 | 956.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;846 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 846 | 35677.846 | 956.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;856 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 856 | 35677.856 | 956.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;866 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 866 | 35677.866 | 956.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;876 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 876 | 35677.876 | 956.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;886 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 886 | 35677.886 | 956.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;896 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 896 | 35677.896 | 956.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;906 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 906 | 35677.906 | 956.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;916 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 916 | 35677.916 | 956.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;926 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 926 | 35677.926 | 956.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;936 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 936 | 35677.936 | 956.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;946 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 946 | 35677.946 | 956.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;956 | 95.8992 | 297.0769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 956 | 35677.956 | 956.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;966 | 95.8992 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 966 | 35677.966 | 956.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;976 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 976 | 35677.976 | 956.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;986 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 986 | 35677.986 | 956.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:37;996 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 37 | 996 | 35677.996 | 956.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;006 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 006 | 35678.006 | 956.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;016 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 016 | 35678.016 | 956.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;026 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 026 | 35678.026 | 956.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;036 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 036 | 35678.036 | 956.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;046 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 046 | 35678.046 | 956.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;056 | 95.8982 | 297.0837 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 056 | 35678.056 | 956.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;066 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 066 | 35678.066 | 956.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;076 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 076 | 35678.076 | 956.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;086 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 086 | 35678.086 | 956.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;096 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 096 | 35678.096 | 956.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;106 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 106 | 35678.106 | 956.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;116 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 116 | 35678.116 | 956.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;126 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 126 | 35678.126 | 956.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;136 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 136 | 35678.136 | 956.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;146 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 146 | 35678.146 | 956.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;156 | 95.8982 | 297.0905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 156 | 35678.156 | 956.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;166 | 95.8982 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 166 | 35678.166 | 956.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;176 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 176 | 35678.176 | 956.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;186 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 186 | 35678.186 | 956.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;196 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 196 | 35678.196 | 956.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;206 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 206 | 35678.206 | 956.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;216 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 216 | 35678.216 | 956.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;226 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 226 | 35678.226 | 956.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;236 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 236 | 35678.236 | 956.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;246 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 246 | 35678.246 | 956.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;256 | 95.8992 | 297.0813 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 256 | 35678.256 | 956.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;266 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 266 | 35678.266 | 956.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;276 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 276 | 35678.276 | 956.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;286 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 286 | 35678.286 | 956.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;296 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 296 | 35678.296 | 956.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;306 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 306 | 35678.306 | 956.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;316 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 316 | 35678.316 | 956.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;326 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 326 | 35678.326 | 956.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;336 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 336 | 35678.336 | 956.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;346 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 346 | 35678.346 | 956.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;356 | 95.8992 | 297.0815 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 356 | 35678.356 | 956.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;366 | 95.8992 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 366 | 35678.366 | 956.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;376 | 95.8992 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 376 | 35678.376 | 956.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;386 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 386 | 35678.386 | 956.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;396 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 396 | 35678.396 | 956.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;406 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 406 | 35678.406 | 956.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;416 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 416 | 35678.416 | 956.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;426 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 426 | 35678.426 | 956.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;436 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 436 | 35678.436 | 956.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;446 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 446 | 35678.446 | 956.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;456 | 95.8982 | 297.0974 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 456 | 35678.456 | 956.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;466 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 466 | 35678.466 | 956.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;476 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 476 | 35678.476 | 956.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;486 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 486 | 35678.486 | 956.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;496 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 496 | 35678.496 | 956.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;506 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 506 | 35678.506 | 956.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;516 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 516 | 35678.516 | 956.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;526 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 526 | 35678.526 | 956.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;536 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 536 | 35678.536 | 957
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;546 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 546 | 35678.546 | 957.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;556 | 95.8982 | 297.1178 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 556 | 35678.556 | 957.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;566 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 566 | 35678.566 | 957.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;576 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 576 | 35678.576 | 957.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;586 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 586 | 35678.586 | 957.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;596 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 596 | 35678.596 | 957.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;606 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 606 | 35678.606 | 957.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;616 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 616 | 35678.616 | 957.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;626 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 626 | 35678.626 | 957.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;636 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 636 | 35678.636 | 957.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;646 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 646 | 35678.646 | 957.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;656 | 95.8982 | 297.1409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 656 | 35678.656 | 957.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;666 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 666 | 35678.666 | 957.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;676 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 676 | 35678.676 | 957.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;686 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 686 | 35678.686 | 957.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;696 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 696 | 35678.696 | 957.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;706 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 706 | 35678.706 | 957.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;716 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 716 | 35678.716 | 957.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;726 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 726 | 35678.726 | 957.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;736 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 736 | 35678.736 | 957.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;746 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 746 | 35678.746 | 957.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;756 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 756 | 35678.756 | 957.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;766 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 766 | 35678.766 | 957.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;776 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 776 | 35678.776 | 957.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;786 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 786 | 35678.786 | 957.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;796 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 796 | 35678.796 | 957.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;806 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 806 | 35678.806 | 957.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;816 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 816 | 35678.816 | 957.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;826 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 826 | 35678.826 | 957.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;836 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 836 | 35678.836 | 957.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;846 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 846 | 35678.846 | 957.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;856 | 95.8982 | 297.1872 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 856 | 35678.856 | 957.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;866 | 95.8982 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 866 | 35678.866 | 957.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;876 | 95.8982 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 876 | 35678.876 | 957.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;886 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 886 | 35678.886 | 957.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;896 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 896 | 35678.896 | 957.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;906 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 906 | 35678.906 | 957.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;916 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 916 | 35678.916 | 957.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;926 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 926 | 35678.926 | 957.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;936 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 936 | 35678.936 | 957.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;946 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 946 | 35678.946 | 957.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;956 | 95.8992 | 297.189 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 956 | 35678.956 | 957.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;966 | 95.8992 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 966 | 35678.966 | 957.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;976 | 95.8992 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 976 | 35678.976 | 957.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;986 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 986 | 35678.986 | 957.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:38;996 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 38 | 996 | 35678.996 | 957.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;006 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 006 | 35679.006 | 957.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;016 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 016 | 35679.016 | 957.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;026 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 026 | 35679.026 | 957.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;036 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 036 | 35679.036 | 957.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;046 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 046 | 35679.046 | 957.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;056 | 95.8982 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 056 | 35679.056 | 957.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;066 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 066 | 35679.066 | 957.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;076 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 076 | 35679.076 | 957.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;086 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 086 | 35679.086 | 957.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;096 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 096 | 35679.096 | 957.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;106 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 106 | 35679.106 | 957.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;116 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 116 | 35679.116 | 957.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;126 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 126 | 35679.126 | 957.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;136 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 136 | 35679.136 | 957.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;146 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 146 | 35679.146 | 957.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;156 | 95.8982 | 297.1302 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 156 | 35679.156 | 957.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;166 | 95.8982 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 166 | 35679.166 | 957.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;176 | 95.8982 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 176 | 35679.176 | 957.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;186 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 186 | 35679.186 | 957.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;196 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 196 | 35679.196 | 957.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;206 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 206 | 35679.206 | 957.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;216 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 216 | 35679.216 | 957.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;226 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 226 | 35679.226 | 957.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;236 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 236 | 35679.236 | 957.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;246 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 246 | 35679.246 | 957.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;256 | 95.8992 | 297.138 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 256 | 35679.256 | 957.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;266 | 95.8992 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 266 | 35679.266 | 957.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;276 | 95.8992 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 276 | 35679.276 | 957.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;286 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 286 | 35679.286 | 957.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;296 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 296 | 35679.296 | 957.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;306 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 306 | 35679.306 | 957.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;316 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 316 | 35679.316 | 957.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;326 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 326 | 35679.326 | 957.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;336 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 336 | 35679.336 | 957.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;346 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 346 | 35679.346 | 957.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;356 | 95.8972 | 297.159 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 356 | 35679.356 | 957.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;366 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 366 | 35679.366 | 957.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;376 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 376 | 35679.376 | 957.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;386 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 386 | 35679.386 | 957.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;396 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 396 | 35679.396 | 957.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;406 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 406 | 35679.406 | 957.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;416 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 416 | 35679.416 | 957.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;426 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 426 | 35679.426 | 957.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;436 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 436 | 35679.436 | 957.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;446 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 446 | 35679.446 | 957.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;456 | 95.8972 | 297.185 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 456 | 35679.456 | 957.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;466 | 95.8972 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 466 | 35679.466 | 957.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;476 | 95.8972 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 476 | 35679.476 | 957.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;486 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 486 | 35679.486 | 957.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;496 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 496 | 35679.496 | 957.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;506 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 506 | 35679.506 | 957.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;516 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 516 | 35679.516 | 957.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;526 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 526 | 35679.526 | 957.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;536 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 536 | 35679.536 | 958
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;546 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 546 | 35679.546 | 958.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;556 | 95.8982 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 556 | 35679.556 | 958.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;566 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 566 | 35679.566 | 958.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;576 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 576 | 35679.576 | 958.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;586 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 586 | 35679.586 | 958.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;596 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 596 | 35679.596 | 958.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;606 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 606 | 35679.606 | 958.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;616 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 616 | 35679.616 | 958.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;626 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 626 | 35679.626 | 958.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;636 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 636 | 35679.636 | 958.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;646 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 646 | 35679.646 | 958.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;656 | 95.8982 | 297.2072 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 656 | 35679.656 | 958.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;666 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 666 | 35679.666 | 958.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;676 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 676 | 35679.676 | 958.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;686 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 686 | 35679.686 | 958.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;696 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 696 | 35679.696 | 958.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;706 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 706 | 35679.706 | 958.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;716 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 716 | 35679.716 | 958.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;726 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 726 | 35679.726 | 958.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;736 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 736 | 35679.736 | 958.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;746 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 746 | 35679.746 | 958.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;756 | 95.8982 | 297.163 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 756 | 35679.756 | 958.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;766 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 766 | 35679.766 | 958.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;776 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 776 | 35679.776 | 958.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;786 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 786 | 35679.786 | 958.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;796 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 796 | 35679.796 | 958.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;806 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 806 | 35679.806 | 958.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;816 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 816 | 35679.816 | 958.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;826 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 826 | 35679.826 | 958.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;836 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 836 | 35679.836 | 958.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;846 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 846 | 35679.846 | 958.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;856 | 95.8982 | 297.1335 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 856 | 35679.856 | 958.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;866 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 866 | 35679.866 | 958.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;876 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 876 | 35679.876 | 958.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;886 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 886 | 35679.886 | 958.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;896 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 896 | 35679.896 | 958.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;906 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 906 | 35679.906 | 958.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;916 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 916 | 35679.916 | 958.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;926 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 926 | 35679.926 | 958.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;936 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 936 | 35679.936 | 958.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;946 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 946 | 35679.946 | 958.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;956 | 95.8982 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 956 | 35679.956 | 958.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;966 | 95.8982 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 966 | 35679.966 | 958.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;976 | 95.8982 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 976 | 35679.976 | 958.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;986 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 986 | 35679.986 | 958.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:39;996 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 39 | 996 | 35679.996 | 958.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;006 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 006 | 35680.006 | 958.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;016 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 016 | 35680.016 | 958.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;026 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 026 | 35680.026 | 958.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;036 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 036 | 35680.036 | 958.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;046 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 046 | 35680.046 | 958.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;056 | 95.8972 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 056 | 35680.056 | 958.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;066 | 95.8972 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 066 | 35680.066 | 958.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;076 | 95.8972 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 076 | 35680.076 | 958.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;086 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 086 | 35680.086 | 958.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;096 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 096 | 35680.096 | 958.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;106 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 106 | 35680.106 | 958.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;116 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 116 | 35680.116 | 958.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;126 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 126 | 35680.126 | 958.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;136 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 136 | 35680.136 | 958.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;146 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 146 | 35680.146 | 958.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;156 | 95.8982 | 297.1875 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 156 | 35680.156 | 958.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;166 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 166 | 35680.166 | 958.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;176 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 176 | 35680.176 | 958.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;186 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 186 | 35680.186 | 958.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;196 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 196 | 35680.196 | 958.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;206 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 206 | 35680.206 | 958.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;216 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 216 | 35680.216 | 958.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;226 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 226 | 35680.226 | 958.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;236 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 236 | 35680.236 | 958.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;246 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 246 | 35680.246 | 958.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;256 | 95.8982 | 297.2239 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 256 | 35680.256 | 958.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;266 | 95.8982 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 266 | 35680.266 | 958.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;276 | 95.8982 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 276 | 35680.276 | 958.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;286 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 286 | 35680.286 | 958.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;296 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 296 | 35680.296 | 958.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;306 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 306 | 35680.306 | 958.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;316 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 316 | 35680.316 | 958.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;326 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 326 | 35680.326 | 958.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;336 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 336 | 35680.336 | 958.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;346 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 346 | 35680.346 | 958.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;356 | 95.8972 | 297.2289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 356 | 35680.356 | 958.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;366 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 366 | 35680.366 | 958.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;376 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 376 | 35680.376 | 958.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;386 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 386 | 35680.386 | 958.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;396 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 396 | 35680.396 | 958.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;406 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 406 | 35680.406 | 958.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;416 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 416 | 35680.416 | 958.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;426 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 426 | 35680.426 | 958.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;436 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 436 | 35680.436 | 958.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;446 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 446 | 35680.446 | 958.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;456 | 95.8972 | 297.1933 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 456 | 35680.456 | 958.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;466 | 95.8972 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 466 | 35680.466 | 958.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;476 | 95.8972 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 476 | 35680.476 | 958.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;486 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 486 | 35680.486 | 958.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;496 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 496 | 35680.496 | 958.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;506 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 506 | 35680.506 | 958.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;516 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 516 | 35680.516 | 958.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;526 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 526 | 35680.526 | 958.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;536 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 536 | 35680.536 | 959
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;546 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 546 | 35680.546 | 959.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;556 | 95.8982 | 297.1769 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 556 | 35680.556 | 959.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;566 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 566 | 35680.566 | 959.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;576 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 576 | 35680.576 | 959.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;586 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 586 | 35680.586 | 959.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;596 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 596 | 35680.596 | 959.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;606 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 606 | 35680.606 | 959.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;616 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 616 | 35680.616 | 959.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;626 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 626 | 35680.626 | 959.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;636 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 636 | 35680.636 | 959.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;646 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 646 | 35680.646 | 959.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;656 | 95.8982 | 297.1892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 656 | 35680.656 | 959.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;666 | 95.8982 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 666 | 35680.666 | 959.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;676 | 95.8982 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 676 | 35680.676 | 959.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;686 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 686 | 35680.686 | 959.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;696 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 696 | 35680.696 | 959.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;706 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 706 | 35680.706 | 959.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;716 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 716 | 35680.716 | 959.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;726 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 726 | 35680.726 | 959.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;736 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 736 | 35680.736 | 959.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;746 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 746 | 35680.746 | 959.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;756 | 95.8972 | 297.197 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 756 | 35680.756 | 959.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;766 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 766 | 35680.766 | 959.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;776 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 776 | 35680.776 | 959.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;786 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 786 | 35680.786 | 959.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;796 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 796 | 35680.796 | 959.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;806 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 806 | 35680.806 | 959.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;816 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 816 | 35680.816 | 959.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;826 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 826 | 35680.826 | 959.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;836 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 836 | 35680.836 | 959.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;846 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 846 | 35680.846 | 959.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;856 | 95.8972 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 856 | 35680.856 | 959.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;866 | 95.8972 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 866 | 35680.866 | 959.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;876 | 95.8972 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 876 | 35680.876 | 959.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;886 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 886 | 35680.886 | 959.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;896 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 896 | 35680.896 | 959.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;906 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 906 | 35680.906 | 959.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;916 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 916 | 35680.916 | 959.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;926 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 926 | 35680.926 | 959.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;936 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 936 | 35680.936 | 959.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;946 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 946 | 35680.946 | 959.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;956 | 95.8982 | 297.1932 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 956 | 35680.956 | 959.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;966 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 966 | 35680.966 | 959.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;976 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 976 | 35680.976 | 959.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;986 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 986 | 35680.986 | 959.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:40;996 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 40 | 996 | 35680.996 | 959.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;006 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 006 | 35681.006 | 959.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;016 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 016 | 35681.016 | 959.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;026 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 026 | 35681.026 | 959.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;036 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 036 | 35681.036 | 959.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;046 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 046 | 35681.046 | 959.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;056 | 95.8982 | 297.1665 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 056 | 35681.056 | 959.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;066 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 066 | 35681.066 | 959.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;076 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 076 | 35681.076 | 959.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;086 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 086 | 35681.086 | 959.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;096 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 096 | 35681.096 | 959.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;106 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 106 | 35681.106 | 959.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;116 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 116 | 35681.116 | 959.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;126 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 126 | 35681.126 | 959.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;136 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 136 | 35681.136 | 959.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;146 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 146 | 35681.146 | 959.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;156 | 95.8982 | 297.12 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 156 | 35681.156 | 959.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;166 | 95.8982 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 166 | 35681.166 | 959.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;176 | 95.8982 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 176 | 35681.176 | 959.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;186 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 186 | 35681.186 | 959.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;196 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 196 | 35681.196 | 959.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;206 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 206 | 35681.206 | 959.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;216 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 216 | 35681.216 | 959.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;226 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 226 | 35681.226 | 959.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;236 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 236 | 35681.236 | 959.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;246 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 246 | 35681.246 | 959.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;256 | 95.9002 | 297.1079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 256 | 35681.256 | 959.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;266 | 95.9002 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 266 | 35681.266 | 959.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;276 | 95.9002 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 276 | 35681.276 | 959.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;286 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 286 | 35681.286 | 959.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;296 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 296 | 35681.296 | 959.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;306 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 306 | 35681.306 | 959.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;316 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 316 | 35681.316 | 959.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;326 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 326 | 35681.326 | 959.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;336 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 336 | 35681.336 | 959.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;346 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 346 | 35681.346 | 959.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;356 | 95.8972 | 297.1289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 356 | 35681.356 | 959.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;366 | 95.8972 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 366 | 35681.366 | 959.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;376 | 95.8972 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 376 | 35681.376 | 959.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;386 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 386 | 35681.386 | 959.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;396 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 396 | 35681.396 | 959.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;406 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 406 | 35681.406 | 959.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;416 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 416 | 35681.416 | 959.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;426 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 426 | 35681.426 | 959.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;436 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 436 | 35681.436 | 959.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;446 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 446 | 35681.446 | 959.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;456 | 95.8982 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 456 | 35681.456 | 959.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;466 | 95.8982 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 466 | 35681.466 | 959.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;476 | 95.8982 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 476 | 35681.476 | 959.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;486 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 486 | 35681.486 | 959.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;496 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 496 | 35681.496 | 959.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;506 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 506 | 35681.506 | 959.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;516 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 516 | 35681.516 | 959.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;526 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 526 | 35681.526 | 959.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;536 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 536 | 35681.536 | 960
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;546 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 546 | 35681.546 | 960.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;556 | 95.8992 | 297.1514 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 556 | 35681.556 | 960.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;566 | 95.8992 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 566 | 35681.566 | 960.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;576 | 95.8992 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 576 | 35681.576 | 960.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;586 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 586 | 35681.586 | 960.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;596 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 596 | 35681.596 | 960.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;606 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 606 | 35681.606 | 960.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;616 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 616 | 35681.616 | 960.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;626 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 626 | 35681.626 | 960.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;636 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 636 | 35681.636 | 960.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;646 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 646 | 35681.646 | 960.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;656 | 95.8982 | 297.1549 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 656 | 35681.656 | 960.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;666 | 95.8982 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 666 | 35681.666 | 960.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;676 | 95.8982 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 676 | 35681.676 | 960.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;686 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 686 | 35681.686 | 960.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;696 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 696 | 35681.696 | 960.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;706 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 706 | 35681.706 | 960.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;716 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 716 | 35681.716 | 960.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;726 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 726 | 35681.726 | 960.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;736 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 736 | 35681.736 | 960.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;746 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 746 | 35681.746 | 960.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;756 | 95.8972 | 297.1308 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 756 | 35681.756 | 960.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;766 | 95.8972 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 766 | 35681.766 | 960.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;776 | 95.8972 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 776 | 35681.776 | 960.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;786 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 786 | 35681.786 | 960.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;796 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 796 | 35681.796 | 960.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;806 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 806 | 35681.806 | 960.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;816 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 816 | 35681.816 | 960.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;826 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 826 | 35681.826 | 960.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;836 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 836 | 35681.836 | 960.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;846 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 846 | 35681.846 | 960.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;856 | 95.8992 | 297.085 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 856 | 35681.856 | 960.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;866 | 95.8992 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 866 | 35681.866 | 960.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;876 | 95.8992 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 876 | 35681.876 | 960.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;886 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 886 | 35681.886 | 960.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;896 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 896 | 35681.896 | 960.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;906 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 906 | 35681.906 | 960.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;916 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 916 | 35681.916 | 960.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;926 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 926 | 35681.926 | 960.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;936 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 936 | 35681.936 | 960.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;946 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 946 | 35681.946 | 960.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;956 | 95.8972 | 297.066 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 956 | 35681.956 | 960.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;966 | 95.8972 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 966 | 35681.966 | 960.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;976 | 95.8972 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 976 | 35681.976 | 960.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;986 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 986 | 35681.986 | 960.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:41;996 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 41 | 996 | 35681.996 | 960.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;006 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 006 | 35682.006 | 960.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;016 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 016 | 35682.016 | 960.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;026 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 026 | 35682.026 | 960.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;036 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 036 | 35682.036 | 960.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;046 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 046 | 35682.046 | 960.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;056 | 95.8992 | 297.0684 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 056 | 35682.056 | 960.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;066 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 066 | 35682.066 | 960.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;076 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 076 | 35682.076 | 960.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;086 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 086 | 35682.086 | 960.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;096 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 096 | 35682.096 | 960.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;106 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 106 | 35682.106 | 960.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;116 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 116 | 35682.116 | 960.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;126 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 126 | 35682.126 | 960.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;136 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 136 | 35682.136 | 960.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;146 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 146 | 35682.146 | 960.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;156 | 95.8992 | 297.0628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 156 | 35682.156 | 960.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;166 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 166 | 35682.166 | 960.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;176 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 176 | 35682.176 | 960.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;186 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 186 | 35682.186 | 960.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;196 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 196 | 35682.196 | 960.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;206 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 206 | 35682.206 | 960.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;216 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 216 | 35682.216 | 960.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;226 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 226 | 35682.226 | 960.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;236 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 236 | 35682.236 | 960.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;246 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 246 | 35682.246 | 960.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;256 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 256 | 35682.256 | 960.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;266 | 95.8992 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 266 | 35682.266 | 960.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;276 | 95.8992 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 276 | 35682.276 | 960.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;286 | 95.8992 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 286 | 35682.286 | 960.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;296 | 95.8992 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 296 | 35682.296 | 960.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;306 | 95.8992 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 306 | 35682.306 | 960.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;316 | 95.8982 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 316 | 35682.316 | 960.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;326 | 95.8982 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 326 | 35682.326 | 960.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;336 | 95.8982 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 336 | 35682.336 | 960.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;346 | 95.8982 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 346 | 35682.346 | 960.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;356 | 95.8982 | 297.0746 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 356 | 35682.356 | 960.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;366 | 95.8982 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 366 | 35682.366 | 960.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;376 | 95.8982 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 376 | 35682.376 | 960.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;386 | 95.8982 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 386 | 35682.386 | 960.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;396 | 95.8982 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 396 | 35682.396 | 960.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;406 | 95.8982 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 406 | 35682.406 | 960.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;416 | 95.8992 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 416 | 35682.416 | 960.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;426 | 95.8992 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 426 | 35682.426 | 960.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;436 | 95.8992 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 436 | 35682.436 | 960.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;446 | 95.8992 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 446 | 35682.446 | 960.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;456 | 95.8992 | 297.0716 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 456 | 35682.456 | 960.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;466 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 466 | 35682.466 | 960.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;476 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 476 | 35682.476 | 960.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;486 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 486 | 35682.486 | 960.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;496 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 496 | 35682.496 | 960.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;506 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 506 | 35682.506 | 960.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;516 | 95.8982 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 516 | 35682.516 | 960.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;526 | 95.8982 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 526 | 35682.526 | 960.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;536 | 95.8982 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 536 | 35682.536 | 961
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;546 | 95.8982 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 546 | 35682.546 | 961.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;556 | 95.8982 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 556 | 35682.556 | 961.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;566 | 95.8982 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 566 | 35682.566 | 961.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;576 | 95.8982 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 576 | 35682.576 | 961.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;586 | 95.8982 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 586 | 35682.586 | 961.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;596 | 95.8982 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 596 | 35682.596 | 961.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;606 | 95.8982 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 606 | 35682.606 | 961.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;616 | 95.8992 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 616 | 35682.616 | 961.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;626 | 95.8992 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 626 | 35682.626 | 961.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;636 | 95.8992 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 636 | 35682.636 | 961.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;646 | 95.8992 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 646 | 35682.646 | 961.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;656 | 95.8992 | 297.0559 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 656 | 35682.656 | 961.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;666 | 95.8992 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 666 | 35682.666 | 961.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;676 | 95.8992 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 676 | 35682.676 | 961.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;686 | 95.8992 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 686 | 35682.686 | 961.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;696 | 95.8992 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 696 | 35682.696 | 961.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;706 | 95.8992 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 706 | 35682.706 | 961.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;716 | 95.8982 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 716 | 35682.716 | 961.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;726 | 95.8982 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 726 | 35682.726 | 961.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;736 | 95.8982 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 736 | 35682.736 | 961.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;746 | 95.8982 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 746 | 35682.746 | 961.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;756 | 95.8982 | 297.0648 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 756 | 35682.756 | 961.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;766 | 95.8982 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 766 | 35682.766 | 961.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;776 | 95.8982 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 776 | 35682.776 | 961.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;786 | 95.8982 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 786 | 35682.786 | 961.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;796 | 95.8982 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 796 | 35682.796 | 961.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;806 | 95.8982 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 806 | 35682.806 | 961.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;816 | 95.8992 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 816 | 35682.816 | 961.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;826 | 95.8992 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 826 | 35682.826 | 961.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;836 | 95.8992 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 836 | 35682.836 | 961.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;846 | 95.8992 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 846 | 35682.846 | 961.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;856 | 95.8992 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 856 | 35682.856 | 961.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;866 | 95.8992 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 866 | 35682.866 | 961.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;876 | 95.8992 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 876 | 35682.876 | 961.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;886 | 95.8992 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 886 | 35682.886 | 961.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;896 | 95.8992 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 896 | 35682.896 | 961.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;906 | 95.8992 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 906 | 35682.906 | 961.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;916 | 95.8982 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 916 | 35682.916 | 961.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;926 | 95.8982 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 926 | 35682.926 | 961.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;936 | 95.8982 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 936 | 35682.936 | 961.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;946 | 95.8982 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 946 | 35682.946 | 961.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;956 | 95.8982 | 297.043 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 956 | 35682.956 | 961.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;966 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 966 | 35682.966 | 961.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;976 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 976 | 35682.976 | 961.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;986 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 986 | 35682.986 | 961.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:42;996 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 42 | 996 | 35682.996 | 961.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;006 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 006 | 35683.006 | 961.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;016 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 016 | 35683.016 | 961.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;026 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 026 | 35683.026 | 961.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;036 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 036 | 35683.036 | 961.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;046 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 046 | 35683.046 | 961.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;056 | 95.8982 | 297.0411 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 056 | 35683.056 | 961.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;066 | 95.8982 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 066 | 35683.066 | 961.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;076 | 95.8982 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 076 | 35683.076 | 961.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;086 | 95.8982 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 086 | 35683.086 | 961.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;096 | 95.8982 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 096 | 35683.096 | 961.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;106 | 95.8982 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 106 | 35683.106 | 961.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;116 | 95.8992 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 116 | 35683.116 | 961.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;126 | 95.8992 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 126 | 35683.126 | 961.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;136 | 95.8992 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 136 | 35683.136 | 961.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;146 | 95.8992 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 146 | 35683.146 | 961.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;156 | 95.8992 | 297.0322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 156 | 35683.156 | 961.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;166 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 166 | 35683.166 | 961.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;176 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 176 | 35683.176 | 961.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;186 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 186 | 35683.186 | 961.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;196 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 196 | 35683.196 | 961.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;206 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 206 | 35683.206 | 961.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;216 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 216 | 35683.216 | 961.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;226 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 226 | 35683.226 | 961.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;236 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 236 | 35683.236 | 961.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;246 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 246 | 35683.246 | 961.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;256 | 95.8992 | 297.0244 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 256 | 35683.256 | 961.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;266 | 95.8992 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 266 | 35683.266 | 961.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;276 | 95.8992 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 276 | 35683.276 | 961.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;286 | 95.8992 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 286 | 35683.286 | 961.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;296 | 95.8992 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 296 | 35683.296 | 961.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;306 | 95.8992 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 306 | 35683.306 | 961.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;316 | 95.8982 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 316 | 35683.316 | 961.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;326 | 95.8982 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 326 | 35683.326 | 961.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;336 | 95.8982 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 336 | 35683.336 | 961.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;346 | 95.8982 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 346 | 35683.346 | 961.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;356 | 95.8982 | 297.0409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 356 | 35683.356 | 961.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;366 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 366 | 35683.366 | 961.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;376 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 376 | 35683.376 | 961.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;386 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 386 | 35683.386 | 961.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;396 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 396 | 35683.396 | 961.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;406 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 406 | 35683.406 | 961.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;416 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 416 | 35683.416 | 961.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;426 | 95.8982 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 426 | 35683.426 | 961.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;436 | 95.8992 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 436 | 35683.436 | 961.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;446 | 95.8992 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 446 | 35683.446 | 961.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;456 | 95.8992 | 297.0645 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 456 | 35683.456 | 961.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;466 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 466 | 35683.466 | 961.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;476 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 476 | 35683.476 | 961.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;486 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 486 | 35683.486 | 961.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;496 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 496 | 35683.496 | 961.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;506 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 506 | 35683.506 | 961.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;516 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 516 | 35683.516 | 961.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;526 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 526 | 35683.526 | 961.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;536 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 536 | 35683.536 | 962
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;546 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 546 | 35683.546 | 962.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;556 | 95.8992 | 297.0744 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 556 | 35683.556 | 962.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;566 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 566 | 35683.566 | 962.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;576 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 576 | 35683.576 | 962.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;586 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 586 | 35683.586 | 962.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;596 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 596 | 35683.596 | 962.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;606 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 606 | 35683.606 | 962.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;616 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 616 | 35683.616 | 962.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;626 | 95.8992 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 626 | 35683.626 | 962.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;636 | 95.8972 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 636 | 35683.636 | 962.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;646 | 95.8972 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 646 | 35683.646 | 962.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;656 | 95.8972 | 297.0874 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 656 | 35683.656 | 962.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;666 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 666 | 35683.666 | 962.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;676 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 676 | 35683.676 | 962.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;686 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 686 | 35683.686 | 962.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;696 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 696 | 35683.696 | 962.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;706 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 706 | 35683.706 | 962.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;716 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 716 | 35683.716 | 962.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;726 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 726 | 35683.726 | 962.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;736 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 736 | 35683.736 | 962.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;746 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 746 | 35683.746 | 962.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;756 | 95.8972 | 297.108 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 756 | 35683.756 | 962.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;766 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 766 | 35683.766 | 962.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;776 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 776 | 35683.776 | 962.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;786 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 786 | 35683.786 | 962.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;796 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 796 | 35683.796 | 962.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;806 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 806 | 35683.806 | 962.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;816 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 816 | 35683.816 | 962.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;826 | 95.8972 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 826 | 35683.826 | 962.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;836 | 95.8992 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 836 | 35683.836 | 962.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;846 | 95.8992 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 846 | 35683.846 | 962.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;856 | 95.8992 | 297.1055 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 856 | 35683.856 | 962.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;866 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 866 | 35683.866 | 962.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;876 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 876 | 35683.876 | 962.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;886 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 886 | 35683.886 | 962.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;896 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 896 | 35683.896 | 962.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;906 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 906 | 35683.906 | 962.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;916 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 916 | 35683.916 | 962.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;926 | 95.8992 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 926 | 35683.926 | 962.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;936 | 95.8972 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 936 | 35683.936 | 962.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;946 | 95.8972 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 946 | 35683.946 | 962.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;956 | 95.8972 | 297.0834 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 956 | 35683.956 | 962.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;966 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 966 | 35683.966 | 962.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;976 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 976 | 35683.976 | 962.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;986 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 986 | 35683.986 | 962.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:43;996 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 43 | 996 | 35683.996 | 962.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;006 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 006 | 35684.006 | 962.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;016 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 016 | 35684.016 | 962.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;026 | 95.8972 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 026 | 35684.026 | 962.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;036 | 95.8992 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 036 | 35684.036 | 962.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;046 | 95.8992 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 046 | 35684.046 | 962.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;056 | 95.8992 | 297.0703 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 056 | 35684.056 | 962.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;066 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 066 | 35684.066 | 962.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;076 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 076 | 35684.076 | 962.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;086 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 086 | 35684.086 | 962.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;096 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 096 | 35684.096 | 962.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;106 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 106 | 35684.106 | 962.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;116 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 116 | 35684.116 | 962.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;126 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 126 | 35684.126 | 962.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;136 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 136 | 35684.136 | 962.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;146 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 146 | 35684.146 | 962.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;156 | 95.8992 | 297.0617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 156 | 35684.156 | 962.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;166 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 166 | 35684.166 | 962.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;176 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 176 | 35684.176 | 962.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;186 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 186 | 35684.186 | 962.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;196 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 196 | 35684.196 | 962.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;206 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 206 | 35684.206 | 962.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;216 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 216 | 35684.216 | 962.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;226 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 226 | 35684.226 | 962.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;236 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 236 | 35684.236 | 962.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;246 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 246 | 35684.246 | 962.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;256 | 95.8992 | 297.0511 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 256 | 35684.256 | 962.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;266 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 266 | 35684.266 | 962.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;276 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 276 | 35684.276 | 962.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;286 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 286 | 35684.286 | 962.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;296 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 296 | 35684.296 | 962.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;306 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 306 | 35684.306 | 962.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;316 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 316 | 35684.316 | 962.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;326 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 326 | 35684.326 | 962.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;336 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 336 | 35684.336 | 962.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;346 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 346 | 35684.346 | 962.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;356 | 95.8992 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 356 | 35684.356 | 962.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;366 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 366 | 35684.366 | 962.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;376 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 376 | 35684.376 | 962.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;386 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 386 | 35684.386 | 962.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;396 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 396 | 35684.396 | 962.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;406 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 406 | 35684.406 | 962.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;416 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 416 | 35684.416 | 962.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;426 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 426 | 35684.426 | 962.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;436 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 436 | 35684.436 | 962.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;446 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 446 | 35684.446 | 962.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;456 | 95.8992 | 297.0879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 456 | 35684.456 | 962.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;466 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 466 | 35684.466 | 962.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;476 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 476 | 35684.476 | 962.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;486 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 486 | 35684.486 | 962.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;496 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 496 | 35684.496 | 962.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;506 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 506 | 35684.506 | 962.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;516 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 516 | 35684.516 | 962.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;526 | 95.8992 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 526 | 35684.526 | 962.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;536 | 95.9002 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 536 | 35684.536 | 963
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;546 | 95.9002 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 546 | 35684.546 | 963.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;556 | 95.9002 | 297.1013 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 556 | 35684.556 | 963.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;566 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 566 | 35684.566 | 963.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;576 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 576 | 35684.576 | 963.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;586 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 586 | 35684.586 | 963.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;596 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 596 | 35684.596 | 963.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;606 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 606 | 35684.606 | 963.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;616 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 616 | 35684.616 | 963.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;626 | 95.9002 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 626 | 35684.626 | 963.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;636 | 95.8992 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 636 | 35684.636 | 963.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;646 | 95.8992 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 646 | 35684.646 | 963.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;656 | 95.8992 | 297.098 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 656 | 35684.656 | 963.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;666 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 666 | 35684.666 | 963.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;676 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 676 | 35684.676 | 963.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;686 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 686 | 35684.686 | 963.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;696 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 696 | 35684.696 | 963.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;706 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 706 | 35684.706 | 963.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;716 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 716 | 35684.716 | 963.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;726 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 726 | 35684.726 | 963.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;736 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 736 | 35684.736 | 963.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;746 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 746 | 35684.746 | 963.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;756 | 95.8992 | 297.0913 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 756 | 35684.756 | 963.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;766 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 766 | 35684.766 | 963.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;776 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 776 | 35684.776 | 963.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;786 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 786 | 35684.786 | 963.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;796 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 796 | 35684.796 | 963.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;806 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 806 | 35684.806 | 963.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;816 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 816 | 35684.816 | 963.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;826 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 826 | 35684.826 | 963.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;836 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 836 | 35684.836 | 963.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;846 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 846 | 35684.846 | 963.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;856 | 95.8992 | 297.0742 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 856 | 35684.856 | 963.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;866 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 866 | 35684.866 | 963.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;876 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 876 | 35684.876 | 963.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;886 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 886 | 35684.886 | 963.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;896 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 896 | 35684.896 | 963.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;906 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 906 | 35684.906 | 963.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;916 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 916 | 35684.916 | 963.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;926 | 95.8992 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 926 | 35684.926 | 963.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;936 | 95.9002 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 936 | 35684.936 | 963.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;946 | 95.9002 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 946 | 35684.946 | 963.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;956 | 95.9002 | 297.0458 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 956 | 35684.956 | 963.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;966 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 966 | 35684.966 | 963.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;976 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 976 | 35684.976 | 963.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;986 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 986 | 35684.986 | 963.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:44;996 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 44 | 996 | 35684.996 | 963.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;006 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 006 | 35685.006 | 963.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;016 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 016 | 35685.016 | 963.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;026 | 95.9002 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 026 | 35685.026 | 963.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;036 | 95.8982 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 036 | 35685.036 | 963.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;046 | 95.8982 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 046 | 35685.046 | 963.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;056 | 95.8982 | 297.0413 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 056 | 35685.056 | 963.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;066 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 066 | 35685.066 | 963.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;076 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 076 | 35685.076 | 963.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;086 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 086 | 35685.086 | 963.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;096 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 096 | 35685.096 | 963.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;106 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 106 | 35685.106 | 963.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;116 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 116 | 35685.116 | 963.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;126 | 95.8982 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 126 | 35685.126 | 963.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;136 | 95.8992 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 136 | 35685.136 | 963.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;146 | 95.8992 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 146 | 35685.146 | 963.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;156 | 95.8992 | 297.0649 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 156 | 35685.156 | 963.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;166 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 166 | 35685.166 | 963.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;176 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 176 | 35685.176 | 963.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;186 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 186 | 35685.186 | 963.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;196 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 196 | 35685.196 | 963.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;206 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 206 | 35685.206 | 963.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;216 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 216 | 35685.216 | 963.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;226 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 226 | 35685.226 | 963.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;236 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 236 | 35685.236 | 963.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;246 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 246 | 35685.246 | 963.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;256 | 95.8992 | 297.084 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 256 | 35685.256 | 963.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;266 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 266 | 35685.266 | 963.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;276 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 276 | 35685.276 | 963.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;286 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 286 | 35685.286 | 963.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;296 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 296 | 35685.296 | 963.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;306 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 306 | 35685.306 | 963.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;316 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 316 | 35685.316 | 963.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;326 | 95.8992 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 326 | 35685.326 | 963.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;336 | 95.8982 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 336 | 35685.336 | 963.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;346 | 95.8982 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 346 | 35685.346 | 963.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;356 | 95.8982 | 297.0962 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 356 | 35685.356 | 963.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;366 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 366 | 35685.366 | 963.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;376 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 376 | 35685.376 | 963.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;386 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 386 | 35685.386 | 963.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;396 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 396 | 35685.396 | 963.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;406 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 406 | 35685.406 | 963.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;416 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 416 | 35685.416 | 963.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;426 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 426 | 35685.426 | 963.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;436 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 436 | 35685.436 | 963.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;446 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 446 | 35685.446 | 963.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;456 | 95.8982 | 297.11 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 456 | 35685.456 | 963.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;466 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 466 | 35685.466 | 963.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;476 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 476 | 35685.476 | 963.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;486 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 486 | 35685.486 | 963.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;496 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 496 | 35685.496 | 963.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;506 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 506 | 35685.506 | 963.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;516 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 516 | 35685.516 | 963.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;526 | 95.8982 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 526 | 35685.526 | 963.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;536 | 95.8992 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 536 | 35685.536 | 964
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;546 | 95.8992 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 546 | 35685.546 | 964.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;556 | 95.8992 | 297.1109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 556 | 35685.556 | 964.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;566 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 566 | 35685.566 | 964.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;576 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 576 | 35685.576 | 964.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;586 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 586 | 35685.586 | 964.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;596 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 596 | 35685.596 | 964.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;606 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 606 | 35685.606 | 964.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;616 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 616 | 35685.616 | 964.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;626 | 95.8992 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 626 | 35685.626 | 964.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;636 | 95.8972 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 636 | 35685.636 | 964.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;646 | 95.8972 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 646 | 35685.646 | 964.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;656 | 95.8972 | 297.0971 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 656 | 35685.656 | 964.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;666 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 666 | 35685.666 | 964.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;676 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 676 | 35685.676 | 964.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;686 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 686 | 35685.686 | 964.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;696 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 696 | 35685.696 | 964.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;706 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 706 | 35685.706 | 964.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;716 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 716 | 35685.716 | 964.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;726 | 95.8972 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 726 | 35685.726 | 964.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;736 | 95.8982 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 736 | 35685.736 | 964.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;746 | 95.8982 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 746 | 35685.746 | 964.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;756 | 95.8982 | 297.1015 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 756 | 35685.756 | 964.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;766 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 766 | 35685.766 | 964.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;776 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 776 | 35685.776 | 964.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;786 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 786 | 35685.786 | 964.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;796 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 796 | 35685.796 | 964.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;806 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 806 | 35685.806 | 964.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;816 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 816 | 35685.816 | 964.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;826 | 95.8982 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 826 | 35685.826 | 964.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;836 | 95.8992 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 836 | 35685.836 | 964.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;846 | 95.8992 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 846 | 35685.846 | 964.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;856 | 95.8992 | 297.1193 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 856 | 35685.856 | 964.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;866 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 866 | 35685.866 | 964.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;876 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 876 | 35685.876 | 964.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;886 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 886 | 35685.886 | 964.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;896 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 896 | 35685.896 | 964.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;906 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 906 | 35685.906 | 964.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;916 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 916 | 35685.916 | 964.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;926 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 926 | 35685.926 | 964.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;936 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 936 | 35685.936 | 964.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;946 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 946 | 35685.946 | 964.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;956 | 95.8992 | 297.1176 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 956 | 35685.956 | 964.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;966 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 966 | 35685.966 | 964.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;976 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 976 | 35685.976 | 964.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;986 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 986 | 35685.986 | 964.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:45;996 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 45 | 996 | 35685.996 | 964.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;006 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 006 | 35686.006 | 964.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;016 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 016 | 35686.016 | 964.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;026 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 026 | 35686.026 | 964.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;036 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 036 | 35686.036 | 964.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;046 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 046 | 35686.046 | 964.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;056 | 95.8992 | 297.1117 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 056 | 35686.056 | 964.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;066 | 95.8992 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 066 | 35686.066 | 964.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;076 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 076 | 35686.076 | 964.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;086 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 086 | 35686.086 | 964.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;096 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 096 | 35686.096 | 964.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;106 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 106 | 35686.106 | 964.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;116 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 116 | 35686.116 | 964.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;126 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 126 | 35686.126 | 964.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;136 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 136 | 35686.136 | 964.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;146 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 146 | 35686.146 | 964.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;156 | 95.8982 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 156 | 35686.156 | 964.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;166 | 95.8982 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 166 | 35686.166 | 964.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;176 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 176 | 35686.176 | 964.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;186 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 186 | 35686.186 | 964.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;196 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 196 | 35686.196 | 964.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;206 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 206 | 35686.206 | 964.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;216 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 216 | 35686.216 | 964.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;226 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 226 | 35686.226 | 964.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;236 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 236 | 35686.236 | 964.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;246 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 246 | 35686.246 | 964.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;256 | 95.8992 | 297.1322 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 256 | 35686.256 | 964.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;266 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 266 | 35686.266 | 964.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;276 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 276 | 35686.276 | 964.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;286 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 286 | 35686.286 | 964.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;296 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 296 | 35686.296 | 964.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;306 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 306 | 35686.306 | 964.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;316 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 316 | 35686.316 | 964.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;326 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 326 | 35686.326 | 964.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;336 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 336 | 35686.336 | 964.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;346 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 346 | 35686.346 | 964.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;356 | 95.8992 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 356 | 35686.356 | 964.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;366 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 366 | 35686.366 | 964.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;376 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 376 | 35686.376 | 964.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;386 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 386 | 35686.386 | 964.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;396 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 396 | 35686.396 | 964.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;406 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 406 | 35686.406 | 964.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;416 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 416 | 35686.416 | 964.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;426 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 426 | 35686.426 | 964.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;436 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 436 | 35686.436 | 964.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;446 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 446 | 35686.446 | 964.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;456 | 95.8992 | 297.1672 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 456 | 35686.456 | 964.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;466 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 466 | 35686.466 | 964.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;476 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 476 | 35686.476 | 964.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;486 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 486 | 35686.486 | 964.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;496 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 496 | 35686.496 | 964.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;506 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 506 | 35686.506 | 964.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;516 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 516 | 35686.516 | 964.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;526 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 526 | 35686.526 | 964.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;536 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 536 | 35686.536 | 965
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;546 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 546 | 35686.546 | 965.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;556 | 95.8992 | 297.1956 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 556 | 35686.556 | 965.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;566 | 95.8992 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 566 | 35686.566 | 965.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;576 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 576 | 35686.576 | 965.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;586 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 586 | 35686.586 | 965.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;596 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 596 | 35686.596 | 965.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;606 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 606 | 35686.606 | 965.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;616 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 616 | 35686.616 | 965.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;626 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 626 | 35686.626 | 965.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;636 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 636 | 35686.636 | 965.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;646 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 646 | 35686.646 | 965.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;656 | 95.8972 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 656 | 35686.656 | 965.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;666 | 95.8972 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 666 | 35686.666 | 965.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;676 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 676 | 35686.676 | 965.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;686 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 686 | 35686.686 | 965.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;696 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 696 | 35686.696 | 965.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;706 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 706 | 35686.706 | 965.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;716 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 716 | 35686.716 | 965.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;726 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 726 | 35686.726 | 965.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;736 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 736 | 35686.736 | 965.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;746 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 746 | 35686.746 | 965.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;756 | 95.8982 | 297.1588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 756 | 35686.756 | 965.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;766 | 95.8982 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 766 | 35686.766 | 965.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;776 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 776 | 35686.776 | 965.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;786 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 786 | 35686.786 | 965.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;796 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 796 | 35686.796 | 965.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;806 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 806 | 35686.806 | 965.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;816 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 816 | 35686.816 | 965.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;826 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 826 | 35686.826 | 965.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;836 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 836 | 35686.836 | 965.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;846 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 846 | 35686.846 | 965.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;856 | 95.8992 | 297.1305 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 856 | 35686.856 | 965.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;866 | 95.8992 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 866 | 35686.866 | 965.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;876 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 876 | 35686.876 | 965.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;886 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 886 | 35686.886 | 965.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;896 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 896 | 35686.896 | 965.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;906 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 906 | 35686.906 | 965.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;916 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 916 | 35686.916 | 965.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;926 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 926 | 35686.926 | 965.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;936 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 936 | 35686.936 | 965.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;946 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 946 | 35686.946 | 965.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;956 | 95.8982 | 297.1051 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 956 | 35686.956 | 965.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;966 | 95.8982 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 966 | 35686.966 | 965.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;976 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 976 | 35686.976 | 965.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;986 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 986 | 35686.986 | 965.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:46;996 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 46 | 996 | 35686.996 | 965.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;006 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 006 | 35687.006 | 965.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;016 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 016 | 35687.016 | 965.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;026 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 026 | 35687.026 | 965.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;036 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 036 | 35687.036 | 965.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;046 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 046 | 35687.046 | 965.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;056 | 95.8972 | 297.0941 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 056 | 35687.056 | 965.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;066 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 066 | 35687.066 | 965.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;076 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 076 | 35687.076 | 965.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;086 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 086 | 35687.086 | 965.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;096 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 096 | 35687.096 | 965.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;106 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 106 | 35687.106 | 965.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;116 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 116 | 35687.116 | 965.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;126 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 126 | 35687.126 | 965.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;136 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 136 | 35687.136 | 965.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;146 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 146 | 35687.146 | 965.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;156 | 95.8972 | 297.124 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 156 | 35687.156 | 965.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;166 | 95.8972 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 166 | 35687.166 | 965.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;176 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 176 | 35687.176 | 965.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;186 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 186 | 35687.186 | 965.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;196 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 196 | 35687.196 | 965.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;206 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 206 | 35687.206 | 965.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;216 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 216 | 35687.216 | 965.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;226 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 226 | 35687.226 | 965.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;236 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 236 | 35687.236 | 965.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;246 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 246 | 35687.246 | 965.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;256 | 95.8992 | 297.1656 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 256 | 35687.256 | 965.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;266 | 95.8992 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 266 | 35687.266 | 965.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;276 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 276 | 35687.276 | 965.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;286 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 286 | 35687.286 | 965.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;296 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 296 | 35687.296 | 965.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;306 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 306 | 35687.306 | 965.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;316 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 316 | 35687.316 | 965.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;326 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 326 | 35687.326 | 965.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;336 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 336 | 35687.336 | 965.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;346 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 346 | 35687.346 | 965.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;356 | 95.8982 | 297.1731 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 356 | 35687.356 | 965.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;366 | 95.8982 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 366 | 35687.366 | 965.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;376 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 376 | 35687.376 | 965.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;386 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 386 | 35687.386 | 965.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;396 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 396 | 35687.396 | 965.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;406 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 406 | 35687.406 | 965.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;416 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 416 | 35687.416 | 965.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;426 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 426 | 35687.426 | 965.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;436 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 436 | 35687.436 | 965.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;446 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 446 | 35687.446 | 965.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;456 | 95.8992 | 297.1628 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 456 | 35687.456 | 965.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;466 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 466 | 35687.466 | 965.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;476 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 476 | 35687.476 | 965.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;486 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 486 | 35687.486 | 965.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;496 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 496 | 35687.496 | 965.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;506 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 506 | 35687.506 | 965.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;516 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 516 | 35687.516 | 965.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;526 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 526 | 35687.526 | 965.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;536 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 536 | 35687.536 | 966
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;546 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 546 | 35687.546 | 966.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;556 | 95.8992 | 297.1532 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 556 | 35687.556 | 966.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;566 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 566 | 35687.566 | 966.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;576 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 576 | 35687.576 | 966.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;586 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 586 | 35687.586 | 966.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;596 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 596 | 35687.596 | 966.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;606 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 606 | 35687.606 | 966.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;616 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 616 | 35687.616 | 966.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;626 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 626 | 35687.626 | 966.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;636 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 636 | 35687.636 | 966.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;646 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 646 | 35687.646 | 966.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;656 | 95.8992 | 297.1367 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 656 | 35687.656 | 966.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;666 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 666 | 35687.666 | 966.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;676 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 676 | 35687.676 | 966.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;686 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 686 | 35687.686 | 966.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;696 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 696 | 35687.696 | 966.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;706 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 706 | 35687.706 | 966.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;716 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 716 | 35687.716 | 966.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;726 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 726 | 35687.726 | 966.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;736 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 736 | 35687.736 | 966.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;746 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 746 | 35687.746 | 966.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;756 | 95.8992 | 297.1263 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 756 | 35687.756 | 966.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;766 | 95.8992 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 766 | 35687.766 | 966.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;776 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 776 | 35687.776 | 966.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;786 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 786 | 35687.786 | 966.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;796 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 796 | 35687.796 | 966.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;806 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 806 | 35687.806 | 966.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;816 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 816 | 35687.816 | 966.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;826 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 826 | 35687.826 | 966.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;836 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 836 | 35687.836 | 966.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;846 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 846 | 35687.846 | 966.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;856 | 95.8982 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 856 | 35687.856 | 966.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;866 | 95.8982 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 866 | 35687.866 | 966.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;876 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 876 | 35687.876 | 966.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;886 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 886 | 35687.886 | 966.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;896 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 896 | 35687.896 | 966.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;906 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 906 | 35687.906 | 966.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;916 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 916 | 35687.916 | 966.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;926 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 926 | 35687.926 | 966.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;936 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 936 | 35687.936 | 966.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;946 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 946 | 35687.946 | 966.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;956 | 95.9002 | 297.1868 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 956 | 35687.956 | 966.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;966 | 95.9002 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 966 | 35687.966 | 966.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;976 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 976 | 35687.976 | 966.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;986 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 986 | 35687.986 | 966.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:47;996 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 47 | 996 | 35687.996 | 966.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;006 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 006 | 35688.006 | 966.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;016 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 016 | 35688.016 | 966.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;026 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 026 | 35688.026 | 966.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;036 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 036 | 35688.036 | 966.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;046 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 046 | 35688.046 | 966.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;056 | 95.8992 | 297.2022 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 056 | 35688.056 | 966.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;066 | 95.8992 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 066 | 35688.066 | 966.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;076 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 076 | 35688.076 | 966.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;086 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 086 | 35688.086 | 966.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;096 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 096 | 35688.096 | 966.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;106 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 106 | 35688.106 | 966.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;116 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 116 | 35688.116 | 966.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;126 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 126 | 35688.126 | 966.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;136 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 136 | 35688.136 | 966.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;146 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 146 | 35688.146 | 966.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;156 | 95.8982 | 297.2183 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 156 | 35688.156 | 966.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;166 | 95.8982 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 166 | 35688.166 | 966.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;176 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 176 | 35688.176 | 966.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;186 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 186 | 35688.186 | 966.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;196 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 196 | 35688.196 | 966.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;206 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 206 | 35688.206 | 966.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;216 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 216 | 35688.216 | 966.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;226 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 226 | 35688.226 | 966.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;236 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 236 | 35688.236 | 966.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;246 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 246 | 35688.246 | 966.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;256 | 95.9002 | 297.246 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 256 | 35688.256 | 966.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;266 | 95.9002 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 266 | 35688.266 | 966.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;276 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 276 | 35688.276 | 966.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;286 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 286 | 35688.286 | 966.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;296 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 296 | 35688.296 | 966.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;306 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 306 | 35688.306 | 966.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;316 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 316 | 35688.316 | 966.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;326 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 326 | 35688.326 | 966.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;336 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 336 | 35688.336 | 966.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;346 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 346 | 35688.346 | 966.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;356 | 95.8982 | 297.2525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 356 | 35688.356 | 966.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;366 | 95.8982 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 366 | 35688.366 | 966.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;376 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 376 | 35688.376 | 966.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;386 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 386 | 35688.386 | 966.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;396 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 396 | 35688.396 | 966.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;406 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 406 | 35688.406 | 966.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;416 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 416 | 35688.416 | 966.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;426 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 426 | 35688.426 | 966.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;436 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 436 | 35688.436 | 966.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;446 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 446 | 35688.446 | 966.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;456 | 95.8992 | 297.2425 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 456 | 35688.456 | 966.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;466 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 466 | 35688.466 | 966.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;476 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 476 | 35688.476 | 966.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;486 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 486 | 35688.486 | 966.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;496 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 496 | 35688.496 | 966.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;506 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 506 | 35688.506 | 966.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;516 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 516 | 35688.516 | 966.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;526 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 526 | 35688.526 | 966.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;536 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 536 | 35688.536 | 967
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;546 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 546 | 35688.546 | 967.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;556 | 95.8992 | 297.2377 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 556 | 35688.556 | 967.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;566 | 95.8992 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 566 | 35688.566 | 967.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;576 | 95.8992 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 576 | 35688.576 | 967.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;586 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 586 | 35688.586 | 967.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;596 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 596 | 35688.596 | 967.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;606 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 606 | 35688.606 | 967.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;616 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 616 | 35688.616 | 967.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;626 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 626 | 35688.626 | 967.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;636 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 636 | 35688.636 | 967.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;646 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 646 | 35688.646 | 967.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;656 | 95.8982 | 297.2459 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 656 | 35688.656 | 967.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;666 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 666 | 35688.666 | 967.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;676 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 676 | 35688.676 | 967.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;686 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 686 | 35688.686 | 967.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;696 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 696 | 35688.696 | 967.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;706 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 706 | 35688.706 | 967.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;716 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 716 | 35688.716 | 967.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;726 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 726 | 35688.726 | 967.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;736 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 736 | 35688.736 | 967.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;746 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 746 | 35688.746 | 967.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;756 | 95.8982 | 297.2552 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 756 | 35688.756 | 967.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;766 | 95.8982 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 766 | 35688.766 | 967.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;776 | 95.8982 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 776 | 35688.776 | 967.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;786 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 786 | 35688.786 | 967.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;796 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 796 | 35688.796 | 967.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;806 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 806 | 35688.806 | 967.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;816 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 816 | 35688.816 | 967.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;826 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 826 | 35688.826 | 967.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;836 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 836 | 35688.836 | 967.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;846 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 846 | 35688.846 | 967.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;856 | 95.8992 | 297.2451 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 856 | 35688.856 | 967.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;866 | 95.8992 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 866 | 35688.866 | 967.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;876 | 95.8992 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 876 | 35688.876 | 967.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;886 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 886 | 35688.886 | 967.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;896 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 896 | 35688.896 | 967.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;906 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 906 | 35688.906 | 967.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;916 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 916 | 35688.916 | 967.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;926 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 926 | 35688.926 | 967.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;936 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 936 | 35688.936 | 967.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;946 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 946 | 35688.946 | 967.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;956 | 95.8982 | 297.2437 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 956 | 35688.956 | 967.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;966 | 95.8982 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 966 | 35688.966 | 967.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;976 | 95.8982 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 976 | 35688.976 | 967.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;986 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 986 | 35688.986 | 967.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:48;996 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 48 | 996 | 35688.996 | 967.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;006 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 006 | 35689.006 | 967.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;016 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 016 | 35689.016 | 967.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;026 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 026 | 35689.026 | 967.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;036 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 036 | 35689.036 | 967.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;046 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 046 | 35689.046 | 967.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;056 | 95.8992 | 297.2588 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 056 | 35689.056 | 967.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;066 | 95.8992 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 066 | 35689.066 | 967.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;076 | 95.8992 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 076 | 35689.076 | 967.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;086 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 086 | 35689.086 | 967.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;096 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 096 | 35689.096 | 967.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;106 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 106 | 35689.106 | 967.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;116 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 116 | 35689.116 | 967.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;126 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 126 | 35689.126 | 967.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;136 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 136 | 35689.136 | 967.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;146 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 146 | 35689.146 | 967.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;156 | 95.8982 | 297.2553 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 156 | 35689.156 | 967.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;166 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 166 | 35689.166 | 967.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;176 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 176 | 35689.176 | 967.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;186 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 186 | 35689.186 | 967.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;196 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 196 | 35689.196 | 967.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;206 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 206 | 35689.206 | 967.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;216 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 216 | 35689.216 | 967.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;226 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 226 | 35689.226 | 967.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;236 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 236 | 35689.236 | 967.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;246 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 246 | 35689.246 | 967.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;256 | 95.8982 | 297.2448 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 256 | 35689.256 | 967.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;266 | 95.8982 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 266 | 35689.266 | 967.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;276 | 95.8982 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 276 | 35689.276 | 967.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;286 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 286 | 35689.286 | 967.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;296 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 296 | 35689.296 | 967.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;306 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 306 | 35689.306 | 967.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;316 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 316 | 35689.316 | 967.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;326 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 326 | 35689.326 | 967.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;336 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 336 | 35689.336 | 967.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;346 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 346 | 35689.346 | 967.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;356 | 95.8992 | 297.2606 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 356 | 35689.356 | 967.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;366 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 366 | 35689.366 | 967.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;376 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 376 | 35689.376 | 967.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;386 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 386 | 35689.386 | 967.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;396 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 396 | 35689.396 | 967.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;406 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 406 | 35689.406 | 967.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;416 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 416 | 35689.416 | 967.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;426 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 426 | 35689.426 | 967.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;436 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 436 | 35689.436 | 967.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;446 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 446 | 35689.446 | 967.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;456 | 95.8992 | 297.2809 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 456 | 35689.456 | 967.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;466 | 95.8992 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 466 | 35689.466 | 967.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;476 | 95.8992 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 476 | 35689.476 | 967.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;486 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 486 | 35689.486 | 967.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;496 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 496 | 35689.496 | 967.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;506 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 506 | 35689.506 | 967.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;516 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 516 | 35689.516 | 967.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;526 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 526 | 35689.526 | 967.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;536 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 536 | 35689.536 | 968
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;546 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 546 | 35689.546 | 968.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;556 | 95.8982 | 297.2857 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 556 | 35689.556 | 968.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;566 | 95.8982 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 566 | 35689.566 | 968.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;576 | 95.8982 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 576 | 35689.576 | 968.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;586 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 586 | 35689.586 | 968.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;596 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 596 | 35689.596 | 968.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;606 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 606 | 35689.606 | 968.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;616 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 616 | 35689.616 | 968.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;626 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 626 | 35689.626 | 968.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;636 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 636 | 35689.636 | 968.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;646 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 646 | 35689.646 | 968.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;656 | 95.8992 | 297.2905 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 656 | 35689.656 | 968.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;666 | 95.8992 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 666 | 35689.666 | 968.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;676 | 95.8992 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 676 | 35689.676 | 968.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;686 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 686 | 35689.686 | 968.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;696 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 696 | 35689.696 | 968.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;706 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 706 | 35689.706 | 968.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;716 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 716 | 35689.716 | 968.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;726 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 726 | 35689.726 | 968.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;736 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 736 | 35689.736 | 968.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;746 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 746 | 35689.746 | 968.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;756 | 95.8982 | 297.298 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 756 | 35689.756 | 968.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;766 | 95.8982 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 766 | 35689.766 | 968.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;776 | 95.8982 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 776 | 35689.776 | 968.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;786 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 786 | 35689.786 | 968.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;796 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 796 | 35689.796 | 968.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;806 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 806 | 35689.806 | 968.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;816 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 816 | 35689.816 | 968.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;826 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 826 | 35689.826 | 968.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;836 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 836 | 35689.836 | 968.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;846 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 846 | 35689.846 | 968.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;856 | 95.8992 | 297.2879 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 856 | 35689.856 | 968.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;866 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 866 | 35689.866 | 968.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;876 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 876 | 35689.876 | 968.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;886 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 886 | 35689.886 | 968.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;896 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 896 | 35689.896 | 968.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;906 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 906 | 35689.906 | 968.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;916 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 916 | 35689.916 | 968.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;926 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 926 | 35689.926 | 968.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;936 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 936 | 35689.936 | 968.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;946 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 946 | 35689.946 | 968.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;956 | 95.8992 | 297.282 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 956 | 35689.956 | 968.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;966 | 95.8992 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 966 | 35689.966 | 968.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;976 | 95.8992 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 976 | 35689.976 | 968.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;986 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 986 | 35689.986 | 968.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:49;996 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 49 | 996 | 35689.996 | 968.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;006 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 006 | 35690.006 | 968.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;016 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 016 | 35690.016 | 968.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;026 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 026 | 35690.026 | 968.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;036 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 036 | 35690.036 | 968.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;046 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 046 | 35690.046 | 968.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;056 | 95.8982 | 297.3109 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 056 | 35690.056 | 968.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;066 | 95.8982 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 066 | 35690.066 | 968.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;076 | 95.8982 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 076 | 35690.076 | 968.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;086 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 086 | 35690.086 | 968.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;096 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 096 | 35690.096 | 968.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;106 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 106 | 35690.106 | 968.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;116 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 116 | 35690.116 | 968.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;126 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 126 | 35690.126 | 968.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;136 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 136 | 35690.136 | 968.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;146 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 146 | 35690.146 | 968.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;156 | 95.8992 | 297.3502 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 156 | 35690.156 | 968.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;166 | 95.8992 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 166 | 35690.166 | 968.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;176 | 95.8992 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 176 | 35690.176 | 968.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;186 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 186 | 35690.186 | 968.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;196 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 196 | 35690.196 | 968.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;206 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 206 | 35690.206 | 968.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;216 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 216 | 35690.216 | 968.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;226 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 226 | 35690.226 | 968.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;236 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 236 | 35690.236 | 968.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;246 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 246 | 35690.246 | 968.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;256 | 95.9002 | 297.3791 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 256 | 35690.256 | 968.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;266 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 266 | 35690.266 | 968.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;276 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 276 | 35690.276 | 968.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;286 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 286 | 35690.286 | 968.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;296 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 296 | 35690.296 | 968.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;306 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 306 | 35690.306 | 968.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;316 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 316 | 35690.316 | 968.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;326 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 326 | 35690.326 | 968.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;336 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 336 | 35690.336 | 968.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;346 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 346 | 35690.346 | 968.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;356 | 95.9002 | 297.4026 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 356 | 35690.356 | 968.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;366 | 95.9002 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 366 | 35690.366 | 968.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;376 | 95.9002 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 376 | 35690.376 | 968.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;386 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 386 | 35690.386 | 968.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;396 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 396 | 35690.396 | 968.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;406 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 406 | 35690.406 | 968.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;416 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 416 | 35690.416 | 968.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;426 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 426 | 35690.426 | 968.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;436 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 436 | 35690.436 | 968.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;446 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 446 | 35690.446 | 968.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;456 | 95.8992 | 297.4171 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 456 | 35690.456 | 968.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;466 | 95.8992 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 466 | 35690.466 | 968.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;476 | 95.8992 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 476 | 35690.476 | 968.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;486 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 486 | 35690.486 | 968.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;496 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 496 | 35690.496 | 968.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;506 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 506 | 35690.506 | 968.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;516 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 516 | 35690.516 | 968.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;526 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 526 | 35690.526 | 968.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;536 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 536 | 35690.536 | 969
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;546 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 546 | 35690.546 | 969.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;556 | 95.9002 | 297.4087 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 556 | 35690.556 | 969.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;566 | 95.9002 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 566 | 35690.566 | 969.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;576 | 95.9002 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 576 | 35690.576 | 969.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;586 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 586 | 35690.586 | 969.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;596 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 596 | 35690.596 | 969.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;606 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 606 | 35690.606 | 969.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;616 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 616 | 35690.616 | 969.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;626 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 626 | 35690.626 | 969.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;636 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 636 | 35690.636 | 969.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;646 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 646 | 35690.646 | 969.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;656 | 95.8992 | 297.409 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 656 | 35690.656 | 969.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;666 | 95.8992 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 666 | 35690.666 | 969.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;676 | 95.8992 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 676 | 35690.676 | 969.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;686 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 686 | 35690.686 | 969.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;696 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 696 | 35690.696 | 969.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;706 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 706 | 35690.706 | 969.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;716 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 716 | 35690.716 | 969.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;726 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 726 | 35690.726 | 969.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;736 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 736 | 35690.736 | 969.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;746 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 746 | 35690.746 | 969.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;756 | 95.8982 | 297.4482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 756 | 35690.756 | 969.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;766 | 95.8982 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 766 | 35690.766 | 969.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;776 | 95.8982 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 776 | 35690.776 | 969.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;786 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 786 | 35690.786 | 969.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;796 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 796 | 35690.796 | 969.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;806 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 806 | 35690.806 | 969.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;816 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 816 | 35690.816 | 969.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;826 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 826 | 35690.826 | 969.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;836 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 836 | 35690.836 | 969.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;846 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 846 | 35690.846 | 969.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;856 | 95.8992 | 297.4894 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 856 | 35690.856 | 969.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;866 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 866 | 35690.866 | 969.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;876 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 876 | 35690.876 | 969.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;886 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 886 | 35690.886 | 969.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;896 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 896 | 35690.896 | 969.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;906 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 906 | 35690.906 | 969.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;916 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 916 | 35690.916 | 969.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;926 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 926 | 35690.926 | 969.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;936 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 936 | 35690.936 | 969.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;946 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 946 | 35690.946 | 969.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;956 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 956 | 35690.956 | 969.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;966 | 95.8992 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 966 | 35690.966 | 969.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;976 | 95.8992 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 976 | 35690.976 | 969.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;986 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 986 | 35690.986 | 969.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:50;996 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 50 | 996 | 35690.996 | 969.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;006 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 006 | 35691.006 | 969.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;016 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 016 | 35691.016 | 969.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;026 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 026 | 35691.026 | 969.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;036 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 036 | 35691.036 | 969.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;046 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 046 | 35691.046 | 969.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;056 | 95.8982 | 297.5289 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 056 | 35691.056 | 969.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;066 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 066 | 35691.066 | 969.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;076 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 076 | 35691.076 | 969.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;086 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 086 | 35691.086 | 969.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;096 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 096 | 35691.096 | 969.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;106 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 106 | 35691.106 | 969.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;116 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 116 | 35691.116 | 969.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;126 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 126 | 35691.126 | 969.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;136 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 136 | 35691.136 | 969.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;146 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 146 | 35691.146 | 969.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;156 | 95.8982 | 297.5401 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 156 | 35691.156 | 969.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;166 | 95.8982 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 166 | 35691.166 | 969.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;176 | 95.8982 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 176 | 35691.176 | 969.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;186 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 186 | 35691.186 | 969.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;196 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 196 | 35691.196 | 969.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;206 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 206 | 35691.206 | 969.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;216 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 216 | 35691.216 | 969.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;226 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 226 | 35691.226 | 969.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;236 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 236 | 35691.236 | 969.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;246 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 246 | 35691.246 | 969.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;256 | 95.8992 | 297.5311 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 256 | 35691.256 | 969.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;266 | 95.8992 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 266 | 35691.266 | 969.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;276 | 95.8992 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 276 | 35691.276 | 969.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;286 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 286 | 35691.286 | 969.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;296 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 296 | 35691.296 | 969.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;306 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 306 | 35691.306 | 969.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;316 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 316 | 35691.316 | 969.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;326 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 326 | 35691.326 | 969.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;336 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 336 | 35691.336 | 969.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;346 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 346 | 35691.346 | 969.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;356 | 95.9002 | 297.525 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 356 | 35691.356 | 969.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;366 | 95.9002 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 366 | 35691.366 | 969.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;376 | 95.9002 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 376 | 35691.376 | 969.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;386 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 386 | 35691.386 | 969.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;396 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 396 | 35691.396 | 969.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;406 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 406 | 35691.406 | 969.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;416 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 416 | 35691.416 | 969.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;426 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 426 | 35691.426 | 969.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;436 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 436 | 35691.436 | 969.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;446 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 446 | 35691.446 | 969.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;456 | 95.8992 | 297.5432 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 456 | 35691.456 | 969.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;466 | 95.8992 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 466 | 35691.466 | 969.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;476 | 95.8992 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 476 | 35691.476 | 969.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;486 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 486 | 35691.486 | 969.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;496 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 496 | 35691.496 | 969.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;506 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 506 | 35691.506 | 969.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;516 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 516 | 35691.516 | 969.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;526 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 526 | 35691.526 | 969.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;536 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 536 | 35691.536 | 970
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;546 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 546 | 35691.546 | 970.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;556 | 95.9002 | 297.5573 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 556 | 35691.556 | 970.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;566 | 95.9002 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 566 | 35691.566 | 970.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;576 | 95.9002 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 576 | 35691.576 | 970.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;586 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 586 | 35691.586 | 970.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;596 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 596 | 35691.596 | 970.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;606 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 606 | 35691.606 | 970.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;616 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 616 | 35691.616 | 970.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;626 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 626 | 35691.626 | 970.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;636 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 636 | 35691.636 | 970.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;646 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 646 | 35691.646 | 970.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;656 | 95.8992 | 297.5542 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 656 | 35691.656 | 970.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;666 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 666 | 35691.666 | 970.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;676 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 676 | 35691.676 | 970.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;686 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 686 | 35691.686 | 970.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;696 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 696 | 35691.696 | 970.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;706 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 706 | 35691.706 | 970.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;716 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 716 | 35691.716 | 970.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;726 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 726 | 35691.726 | 970.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;736 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 736 | 35691.736 | 970.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;746 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 746 | 35691.746 | 970.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;756 | 95.8992 | 297.5474 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 756 | 35691.756 | 970.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;766 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 766 | 35691.766 | 970.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;776 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 776 | 35691.776 | 970.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;786 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 786 | 35691.786 | 970.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;796 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 796 | 35691.796 | 970.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;806 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 806 | 35691.806 | 970.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;816 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 816 | 35691.816 | 970.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;826 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 826 | 35691.826 | 970.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;836 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 836 | 35691.836 | 970.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;846 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 846 | 35691.846 | 970.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;856 | 95.8992 | 297.5352 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 856 | 35691.856 | 970.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;866 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 866 | 35691.866 | 970.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;876 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 876 | 35691.876 | 970.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;886 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 886 | 35691.886 | 970.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;896 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 896 | 35691.896 | 970.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;906 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 906 | 35691.906 | 970.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;916 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 916 | 35691.916 | 970.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;926 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 926 | 35691.926 | 970.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;936 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 936 | 35691.936 | 970.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;946 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 946 | 35691.946 | 970.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;956 | 95.8992 | 297.5114 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 956 | 35691.956 | 970.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;966 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 966 | 35691.966 | 970.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;976 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 976 | 35691.976 | 970.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;986 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 986 | 35691.986 | 970.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:51;996 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 51 | 996 | 35691.996 | 970.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;006 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 006 | 35692.006 | 970.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;016 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 016 | 35692.016 | 970.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;026 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 026 | 35692.026 | 970.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;036 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 036 | 35692.036 | 970.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;046 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 046 | 35692.046 | 970.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;056 | 95.8992 | 297.4996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 056 | 35692.056 | 970.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;066 | 95.8992 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 066 | 35692.066 | 970.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;076 | 95.8992 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 076 | 35692.076 | 970.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;086 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 086 | 35692.086 | 970.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;096 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 096 | 35692.096 | 970.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;106 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 106 | 35692.106 | 970.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;116 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 116 | 35692.116 | 970.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;126 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 126 | 35692.126 | 970.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;136 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 136 | 35692.136 | 970.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;146 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 146 | 35692.146 | 970.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;156 | 95.8982 | 297.5118 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 156 | 35692.156 | 970.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;166 | 95.8982 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 166 | 35692.166 | 970.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;176 | 95.8982 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 176 | 35692.176 | 970.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;186 | 95.8982 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 186 | 35692.186 | 970.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;196 | 95.8982 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 196 | 35692.196 | 970.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;206 | 95.8982 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 206 | 35692.206 | 970.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;216 | 95.8992 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 216 | 35692.216 | 970.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;226 | 95.8992 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 226 | 35692.226 | 970.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;236 | 95.8992 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 236 | 35692.236 | 970.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;246 | 95.8992 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 246 | 35692.246 | 970.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;256 | 95.8992 | 297.5128 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 256 | 35692.256 | 970.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;266 | 95.8992 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 266 | 35692.266 | 970.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;276 | 95.8992 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 276 | 35692.276 | 970.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;286 | 95.8992 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 286 | 35692.286 | 970.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;296 | 95.8992 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 296 | 35692.296 | 970.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;306 | 95.8992 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 306 | 35692.306 | 970.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;316 | 95.8972 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 316 | 35692.316 | 970.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;326 | 95.8972 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 326 | 35692.326 | 970.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;336 | 95.8972 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 336 | 35692.336 | 970.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;346 | 95.8972 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 346 | 35692.346 | 970.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;356 | 95.8972 | 297.4937 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 356 | 35692.356 | 970.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;366 | 95.8972 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 366 | 35692.366 | 970.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;376 | 95.8972 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 376 | 35692.376 | 970.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;386 | 95.8972 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 386 | 35692.386 | 970.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;396 | 95.8972 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 396 | 35692.396 | 970.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;406 | 95.8972 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 406 | 35692.406 | 970.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;416 | 95.8992 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 416 | 35692.416 | 970.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;426 | 95.8992 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 426 | 35692.426 | 970.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;436 | 95.8992 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 436 | 35692.436 | 970.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;446 | 95.8992 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 446 | 35692.446 | 970.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;456 | 95.8992 | 297.4798 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 456 | 35692.456 | 970.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;466 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 466 | 35692.466 | 970.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;476 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 476 | 35692.476 | 970.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;486 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 486 | 35692.486 | 970.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;496 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 496 | 35692.496 | 970.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;506 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 506 | 35692.506 | 970.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;516 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 516 | 35692.516 | 970.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;526 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 526 | 35692.526 | 970.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;536 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 536 | 35692.536 | 971
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;546 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 546 | 35692.546 | 971.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;556 | 95.8992 | 297.4709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 556 | 35692.556 | 971.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;566 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 566 | 35692.566 | 971.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;576 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 576 | 35692.576 | 971.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;586 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 586 | 35692.586 | 971.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;596 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 596 | 35692.596 | 971.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;606 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 606 | 35692.606 | 971.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;616 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 616 | 35692.616 | 971.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;626 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 626 | 35692.626 | 971.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;636 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 636 | 35692.636 | 971.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;646 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 646 | 35692.646 | 971.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;656 | 95.8992 | 297.4563 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 656 | 35692.656 | 971.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;666 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 666 | 35692.666 | 971.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;676 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 676 | 35692.676 | 971.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;686 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 686 | 35692.686 | 971.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;696 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 696 | 35692.696 | 971.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;706 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 706 | 35692.706 | 971.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;716 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 716 | 35692.716 | 971.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;726 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 726 | 35692.726 | 971.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;736 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 736 | 35692.736 | 971.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;746 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 746 | 35692.746 | 971.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;756 | 95.8992 | 297.455 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 756 | 35692.756 | 971.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;766 | 95.8992 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 766 | 35692.766 | 971.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;776 | 95.8992 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 776 | 35692.776 | 971.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;786 | 95.8992 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 786 | 35692.786 | 971.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;796 | 95.8992 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 796 | 35692.796 | 971.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;806 | 95.8992 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 806 | 35692.806 | 971.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;816 | 95.9002 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 816 | 35692.816 | 971.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;826 | 95.9002 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 826 | 35692.826 | 971.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;836 | 95.9002 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 836 | 35692.836 | 971.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;846 | 95.9002 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 846 | 35692.846 | 971.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;856 | 95.9002 | 297.4737 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 856 | 35692.856 | 971.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;866 | 95.9002 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 866 | 35692.866 | 971.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;876 | 95.9002 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 876 | 35692.876 | 971.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;886 | 95.9002 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 886 | 35692.886 | 971.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;896 | 95.9002 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 896 | 35692.896 | 971.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;906 | 95.9002 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 906 | 35692.906 | 971.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;916 | 95.8992 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 916 | 35692.916 | 971.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;926 | 95.8992 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 926 | 35692.926 | 971.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;936 | 95.8992 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 936 | 35692.936 | 971.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;946 | 95.8992 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 946 | 35692.946 | 971.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;956 | 95.8992 | 297.4748 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 956 | 35692.956 | 971.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;966 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 966 | 35692.966 | 971.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;976 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 976 | 35692.976 | 971.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;986 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 986 | 35692.986 | 971.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:52;996 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 52 | 996 | 35692.996 | 971.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;006 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 006 | 35693.006 | 971.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;016 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 016 | 35693.016 | 971.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;026 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 026 | 35693.026 | 971.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;036 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 036 | 35693.036 | 971.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;046 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 046 | 35693.046 | 971.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;056 | 95.8992 | 297.4568 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 056 | 35693.056 | 971.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;066 | 95.8992 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 066 | 35693.066 | 971.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;076 | 95.8992 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 076 | 35693.076 | 971.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;086 | 95.8992 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 086 | 35693.086 | 971.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;096 | 95.8992 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 096 | 35693.096 | 971.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;106 | 95.8992 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 106 | 35693.106 | 971.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;116 | 95.9002 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 116 | 35693.116 | 971.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;126 | 95.9002 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 126 | 35693.126 | 971.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;136 | 95.9002 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 136 | 35693.136 | 971.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;146 | 95.9002 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 146 | 35693.146 | 971.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;156 | 95.9002 | 297.4526 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 156 | 35693.156 | 971.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;166 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 166 | 35693.166 | 971.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;176 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 176 | 35693.176 | 971.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;186 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 186 | 35693.186 | 971.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;196 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 196 | 35693.196 | 971.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;206 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 206 | 35693.206 | 971.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;216 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 216 | 35693.216 | 971.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;226 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 226 | 35693.226 | 971.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;236 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 236 | 35693.236 | 971.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;246 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 246 | 35693.246 | 971.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;256 | 95.9002 | 297.4522 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 256 | 35693.256 | 971.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;266 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 266 | 35693.266 | 971.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;276 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 276 | 35693.276 | 971.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;286 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 286 | 35693.286 | 971.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;296 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 296 | 35693.296 | 971.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;306 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 306 | 35693.306 | 971.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;316 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 316 | 35693.316 | 971.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;326 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 326 | 35693.326 | 971.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;336 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 336 | 35693.336 | 971.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;346 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 346 | 35693.346 | 971.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;356 | 95.9002 | 297.4371 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 356 | 35693.356 | 971.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;366 | 95.9002 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 366 | 35693.366 | 971.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;376 | 95.9002 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 376 | 35693.376 | 971.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;386 | 95.9002 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 386 | 35693.386 | 971.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;396 | 95.9002 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 396 | 35693.396 | 971.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;406 | 95.9002 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 406 | 35693.406 | 971.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;416 | 95.8992 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 416 | 35693.416 | 971.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;426 | 95.8992 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 426 | 35693.426 | 971.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;436 | 95.8992 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 436 | 35693.436 | 971.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;446 | 95.8992 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 446 | 35693.446 | 971.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;456 | 95.8992 | 297.4328 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 456 | 35693.456 | 971.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;466 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 466 | 35693.466 | 971.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;476 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 476 | 35693.476 | 971.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;486 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 486 | 35693.486 | 971.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;496 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 496 | 35693.496 | 971.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;506 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 506 | 35693.506 | 971.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;516 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 516 | 35693.516 | 971.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;526 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 526 | 35693.526 | 971.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;536 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 536 | 35693.536 | 972
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;546 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 546 | 35693.546 | 972.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;556 | 95.8992 | 297.4486 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 556 | 35693.556 | 972.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;566 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 566 | 35693.566 | 972.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;576 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 576 | 35693.576 | 972.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;586 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 586 | 35693.586 | 972.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;596 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 596 | 35693.596 | 972.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;606 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 606 | 35693.606 | 972.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;616 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 616 | 35693.616 | 972.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;626 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 626 | 35693.626 | 972.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;636 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 636 | 35693.636 | 972.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;646 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 646 | 35693.646 | 972.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;656 | 95.8992 | 297.4473 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 656 | 35693.656 | 972.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;666 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 666 | 35693.666 | 972.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;676 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 676 | 35693.676 | 972.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;686 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 686 | 35693.686 | 972.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;696 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 696 | 35693.696 | 972.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;706 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 706 | 35693.706 | 972.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;716 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 716 | 35693.716 | 972.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;726 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 726 | 35693.726 | 972.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;736 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 736 | 35693.736 | 972.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;746 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 746 | 35693.746 | 972.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;756 | 95.8992 | 297.4314 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 756 | 35693.756 | 972.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;766 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 766 | 35693.766 | 972.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;776 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 776 | 35693.776 | 972.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;786 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 786 | 35693.786 | 972.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;796 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 796 | 35693.796 | 972.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;806 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 806 | 35693.806 | 972.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;816 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 816 | 35693.816 | 972.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;826 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 826 | 35693.826 | 972.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;836 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 836 | 35693.836 | 972.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;846 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 846 | 35693.846 | 972.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;856 | 95.8992 | 297.4327 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 856 | 35693.856 | 972.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;866 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 866 | 35693.866 | 972.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;876 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 876 | 35693.876 | 972.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;886 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 886 | 35693.886 | 972.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;896 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 896 | 35693.896 | 972.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;906 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 906 | 35693.906 | 972.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;916 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 916 | 35693.916 | 972.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;926 | 95.8992 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 926 | 35693.926 | 972.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;936 | 95.9002 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 936 | 35693.936 | 972.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;946 | 95.9002 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 946 | 35693.946 | 972.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;956 | 95.9002 | 297.4286 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 956 | 35693.956 | 972.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;966 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 966 | 35693.966 | 972.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;976 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 976 | 35693.976 | 972.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;986 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 986 | 35693.986 | 972.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:53;996 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 53 | 996 | 35693.996 | 972.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;006 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 006 | 35694.006 | 972.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;016 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 016 | 35694.016 | 972.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;026 | 95.9002 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 026 | 35694.026 | 972.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;036 | 95.8992 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 036 | 35694.036 | 972.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;046 | 95.8992 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 046 | 35694.046 | 972.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;056 | 95.8992 | 297.3968 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 056 | 35694.056 | 972.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;066 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 066 | 35694.066 | 972.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;076 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 076 | 35694.076 | 972.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;086 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 086 | 35694.086 | 972.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;096 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 096 | 35694.096 | 972.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;106 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 106 | 35694.106 | 972.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;116 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 116 | 35694.116 | 972.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;126 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 126 | 35694.126 | 972.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;136 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 136 | 35694.136 | 972.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;146 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 146 | 35694.146 | 972.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;156 | 95.8992 | 297.3773 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 156 | 35694.156 | 972.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;166 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 166 | 35694.166 | 972.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;176 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 176 | 35694.176 | 972.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;186 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 186 | 35694.186 | 972.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;196 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 196 | 35694.196 | 972.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;206 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 206 | 35694.206 | 972.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;216 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 216 | 35694.216 | 972.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;226 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 226 | 35694.226 | 972.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;236 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 236 | 35694.236 | 972.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;246 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 246 | 35694.246 | 972.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;256 | 95.8992 | 297.3823 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 256 | 35694.256 | 972.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;266 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 266 | 35694.266 | 972.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;276 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 276 | 35694.276 | 972.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;286 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 286 | 35694.286 | 972.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;296 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 296 | 35694.296 | 972.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;306 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 306 | 35694.306 | 972.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;316 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 316 | 35694.316 | 972.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;326 | 95.8992 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 326 | 35694.326 | 972.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;336 | 95.9002 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 336 | 35694.336 | 972.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;346 | 95.9002 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 346 | 35694.346 | 972.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;356 | 95.9002 | 297.3728 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 356 | 35694.356 | 972.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;366 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 366 | 35694.366 | 972.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;376 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 376 | 35694.376 | 972.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;386 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 386 | 35694.386 | 972.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;396 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 396 | 35694.396 | 972.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;406 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 406 | 35694.406 | 972.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;416 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 416 | 35694.416 | 972.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;426 | 95.9002 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 426 | 35694.426 | 972.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;436 | 95.8992 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 436 | 35694.436 | 972.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;446 | 95.8992 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 446 | 35694.446 | 972.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;456 | 95.8992 | 297.353 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 456 | 35694.456 | 972.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;466 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 466 | 35694.466 | 972.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;476 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 476 | 35694.476 | 972.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;486 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 486 | 35694.486 | 972.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;496 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 496 | 35694.496 | 972.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;506 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 506 | 35694.506 | 972.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;516 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 516 | 35694.516 | 972.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;526 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 526 | 35694.526 | 972.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;536 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 536 | 35694.536 | 973
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;546 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 546 | 35694.546 | 973.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;556 | 95.8992 | 297.3482 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 556 | 35694.556 | 973.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;566 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 566 | 35694.566 | 973.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;576 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 576 | 35694.576 | 973.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;586 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 586 | 35694.586 | 973.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;596 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 596 | 35694.596 | 973.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;606 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 606 | 35694.606 | 973.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;616 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 616 | 35694.616 | 973.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;626 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 626 | 35694.626 | 973.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;636 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 636 | 35694.636 | 973.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;646 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 646 | 35694.646 | 973.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;656 | 95.8992 | 297.3375 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 656 | 35694.656 | 973.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;666 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 666 | 35694.666 | 973.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;676 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 676 | 35694.676 | 973.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;686 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 686 | 35694.686 | 973.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;696 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 696 | 35694.696 | 973.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;706 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 706 | 35694.706 | 973.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;716 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 716 | 35694.716 | 973.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;726 | 95.8992 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 726 | 35694.726 | 973.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;736 | 95.9002 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 736 | 35694.736 | 973.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;746 | 95.9002 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 746 | 35694.746 | 973.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;756 | 95.9002 | 297.307 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 756 | 35694.756 | 973.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;766 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 766 | 35694.766 | 973.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;776 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 776 | 35694.776 | 973.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;786 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 786 | 35694.786 | 973.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;796 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 796 | 35694.796 | 973.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;806 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 806 | 35694.806 | 973.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;816 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 816 | 35694.816 | 973.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;826 | 95.9002 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 826 | 35694.826 | 973.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;836 | 95.9022 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 836 | 35694.836 | 973.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;846 | 95.9022 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 846 | 35694.846 | 973.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;856 | 95.9022 | 297.2918 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 856 | 35694.856 | 973.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;866 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 866 | 35694.866 | 973.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;876 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 876 | 35694.876 | 973.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;886 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 886 | 35694.886 | 973.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;896 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 896 | 35694.896 | 973.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;906 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 906 | 35694.906 | 973.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;916 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 916 | 35694.916 | 973.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;926 | 95.9022 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 926 | 35694.926 | 973.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;936 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 936 | 35694.936 | 973.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;946 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 946 | 35694.946 | 973.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;956 | 95.9012 | 297.2989 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 956 | 35694.956 | 973.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;966 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 966 | 35694.966 | 973.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;976 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 976 | 35694.976 | 973.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;986 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 986 | 35694.986 | 973.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:54;996 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 54 | 996 | 35694.996 | 973.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;006 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 006 | 35695.006 | 973.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;016 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 016 | 35695.016 | 973.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;026 | 95.9012 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 026 | 35695.026 | 973.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;036 | 95.8992 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 036 | 35695.036 | 973.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;046 | 95.8992 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 046 | 35695.046 | 973.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;056 | 95.8992 | 297.2938 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 056 | 35695.056 | 973.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;066 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 066 | 35695.066 | 973.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;076 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 076 | 35695.076 | 973.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;086 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 086 | 35695.086 | 973.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;096 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 096 | 35695.096 | 973.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;106 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 106 | 35695.106 | 973.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;116 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 116 | 35695.116 | 973.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;126 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 126 | 35695.126 | 973.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;136 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 136 | 35695.136 | 973.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;146 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 146 | 35695.146 | 973.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;156 | 95.8992 | 297.2914 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 156 | 35695.156 | 973.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;166 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 166 | 35695.166 | 973.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;176 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 176 | 35695.176 | 973.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;186 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 186 | 35695.186 | 973.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;196 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 196 | 35695.196 | 973.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;206 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 206 | 35695.206 | 973.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;216 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 216 | 35695.216 | 973.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;226 | 95.8992 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 226 | 35695.226 | 973.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;236 | 95.9012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 236 | 35695.236 | 973.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;246 | 95.9012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 246 | 35695.246 | 973.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;256 | 95.9012 | 297.3174 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 256 | 35695.256 | 973.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;266 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 266 | 35695.266 | 973.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;276 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 276 | 35695.276 | 973.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;286 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 286 | 35695.286 | 973.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;296 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 296 | 35695.296 | 973.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;306 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 306 | 35695.306 | 973.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;316 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 316 | 35695.316 | 973.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;326 | 95.9012 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 326 | 35695.326 | 973.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;336 | 95.8992 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 336 | 35695.336 | 973.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;346 | 95.8992 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 346 | 35695.346 | 973.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;356 | 95.8992 | 297.3275 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 356 | 35695.356 | 973.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;366 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 366 | 35695.366 | 973.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;376 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 376 | 35695.376 | 973.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;386 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 386 | 35695.386 | 973.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;396 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 396 | 35695.396 | 973.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;406 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 406 | 35695.406 | 973.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;416 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 416 | 35695.416 | 973.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;426 | 95.8992 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 426 | 35695.426 | 973.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;436 | 95.9012 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 436 | 35695.436 | 973.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;446 | 95.9012 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 446 | 35695.446 | 973.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;456 | 95.9012 | 297.2996 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 456 | 35695.456 | 973.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;466 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 466 | 35695.466 | 973.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;476 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 476 | 35695.476 | 973.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;486 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 486 | 35695.486 | 973.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;496 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 496 | 35695.496 | 973.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;506 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 506 | 35695.506 | 973.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;516 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 516 | 35695.516 | 973.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;526 | 95.9012 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 526 | 35695.526 | 973.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;536 | 95.9002 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 536 | 35695.536 | 974
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;546 | 95.9002 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 546 | 35695.546 | 974.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;556 | 95.9002 | 297.2766 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 556 | 35695.556 | 974.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;566 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 566 | 35695.566 | 974.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;576 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 576 | 35695.576 | 974.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;586 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 586 | 35695.586 | 974.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;596 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 596 | 35695.596 | 974.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;606 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 606 | 35695.606 | 974.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;616 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 616 | 35695.616 | 974.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;626 | 95.9002 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 626 | 35695.626 | 974.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;636 | 95.8992 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 636 | 35695.636 | 974.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;646 | 95.8992 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 646 | 35695.646 | 974.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;656 | 95.8992 | 297.2691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 656 | 35695.656 | 974.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;666 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 666 | 35695.666 | 974.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;676 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 676 | 35695.676 | 974.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;686 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 686 | 35695.686 | 974.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;696 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 696 | 35695.696 | 974.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;706 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 706 | 35695.706 | 974.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;716 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 716 | 35695.716 | 974.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;726 | 95.8992 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 726 | 35695.726 | 974.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;736 | 95.8982 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 736 | 35695.736 | 974.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;746 | 95.8982 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 746 | 35695.746 | 974.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;756 | 95.8982 | 297.2569 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 756 | 35695.756 | 974.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;766 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 766 | 35695.766 | 974.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;776 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 776 | 35695.776 | 974.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;786 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 786 | 35695.786 | 974.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;796 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 796 | 35695.796 | 974.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;806 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 806 | 35695.806 | 974.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;816 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 816 | 35695.816 | 974.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;826 | 95.8982 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 826 | 35695.826 | 974.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;836 | 95.9002 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 836 | 35695.836 | 974.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;846 | 95.9002 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 846 | 35695.846 | 974.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;856 | 95.9002 | 297.2621 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 856 | 35695.856 | 974.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;866 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 866 | 35695.866 | 974.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;876 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 876 | 35695.876 | 974.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;886 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 886 | 35695.886 | 974.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;896 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 896 | 35695.896 | 974.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;906 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 906 | 35695.906 | 974.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;916 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 916 | 35695.916 | 974.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;926 | 95.9002 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 926 | 35695.926 | 974.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;936 | 95.8982 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 936 | 35695.936 | 974.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;946 | 95.8982 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 946 | 35695.946 | 974.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;956 | 95.8982 | 297.3041 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 956 | 35695.956 | 974.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;966 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 966 | 35695.966 | 974.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;976 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 976 | 35695.976 | 974.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;986 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 986 | 35695.986 | 974.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:55;996 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 55 | 996 | 35695.996 | 974.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;006 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 006 | 35696.006 | 974.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;016 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 016 | 35696.016 | 974.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;026 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 026 | 35696.026 | 974.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;036 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 036 | 35696.036 | 974.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;046 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 046 | 35696.046 | 974.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;056 | 95.8982 | 297.3334 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 056 | 35696.056 | 974.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;066 | 95.8982 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 066 | 35696.066 | 974.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;076 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 076 | 35696.076 | 974.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;086 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 086 | 35696.086 | 974.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;096 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 096 | 35696.096 | 974.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;106 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 106 | 35696.106 | 974.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;116 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 116 | 35696.116 | 974.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;126 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 126 | 35696.126 | 974.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;136 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 136 | 35696.136 | 974.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;146 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 146 | 35696.146 | 974.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;156 | 95.8992 | 297.3266 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 156 | 35696.156 | 974.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;166 | 95.8992 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 166 | 35696.166 | 974.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;176 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 176 | 35696.176 | 974.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;186 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 186 | 35696.186 | 974.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;196 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 196 | 35696.196 | 974.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;206 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 206 | 35696.206 | 974.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;216 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 216 | 35696.216 | 974.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;226 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 226 | 35696.226 | 974.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;236 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 236 | 35696.236 | 974.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;246 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 246 | 35696.246 | 974.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;256 | 95.9012 | 297.3188 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 256 | 35696.256 | 974.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;266 | 95.9012 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 266 | 35696.266 | 974.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;276 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 276 | 35696.276 | 974.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;286 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 286 | 35696.286 | 974.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;296 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 296 | 35696.296 | 974.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;306 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 306 | 35696.306 | 974.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;316 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 316 | 35696.316 | 974.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;326 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 326 | 35696.326 | 974.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;336 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 336 | 35696.336 | 974.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;346 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 346 | 35696.346 | 974.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;356 | 95.9002 | 297.3131 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 356 | 35696.356 | 974.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;366 | 95.9002 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 366 | 35696.366 | 974.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;376 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 376 | 35696.376 | 974.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;386 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 386 | 35696.386 | 974.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;396 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 396 | 35696.396 | 974.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;406 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 406 | 35696.406 | 974.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;416 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 416 | 35696.416 | 974.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;426 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 426 | 35696.426 | 974.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;436 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 436 | 35696.436 | 974.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;446 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 446 | 35696.446 | 974.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;456 | 95.9012 | 297.2898 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 456 | 35696.456 | 974.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;466 | 95.9012 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 466 | 35696.466 | 974.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;476 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 476 | 35696.476 | 974.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;486 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 486 | 35696.486 | 974.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;496 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 496 | 35696.496 | 974.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;506 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 506 | 35696.506 | 974.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;516 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 516 | 35696.516 | 974.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;526 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 526 | 35696.526 | 974.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;536 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 536 | 35696.536 | 975
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;546 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 546 | 35696.546 | 975.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;556 | 95.9022 | 297.2709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 556 | 35696.556 | 975.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;566 | 95.9022 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 566 | 35696.566 | 975.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;576 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 576 | 35696.576 | 975.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;586 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 586 | 35696.586 | 975.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;596 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 596 | 35696.596 | 975.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;606 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 606 | 35696.606 | 975.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;616 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 616 | 35696.616 | 975.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;626 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 626 | 35696.626 | 975.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;636 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 636 | 35696.636 | 975.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;646 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 646 | 35696.646 | 975.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;656 | 95.9002 | 297.2765 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 656 | 35696.656 | 975.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;666 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 666 | 35696.666 | 975.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;676 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 676 | 35696.676 | 975.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;686 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 686 | 35696.686 | 975.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;696 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 696 | 35696.696 | 975.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;706 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 706 | 35696.706 | 975.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;716 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 716 | 35696.716 | 975.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;726 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 726 | 35696.726 | 975.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;736 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 736 | 35696.736 | 975.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;746 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 746 | 35696.746 | 975.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;756 | 95.9002 | 297.2617 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 756 | 35696.756 | 975.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;766 | 95.9002 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 766 | 35696.766 | 975.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;776 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 776 | 35696.776 | 975.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;786 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 786 | 35696.786 | 975.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;796 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 796 | 35696.796 | 975.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;806 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 806 | 35696.806 | 975.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;816 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 816 | 35696.816 | 975.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;826 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 826 | 35696.826 | 975.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;836 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 836 | 35696.836 | 975.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;846 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 846 | 35696.846 | 975.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;856 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 856 | 35696.856 | 975.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;866 | 95.9012 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 866 | 35696.866 | 975.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;876 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 876 | 35696.876 | 975.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;886 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 886 | 35696.886 | 975.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;896 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 896 | 35696.896 | 975.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;906 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 906 | 35696.906 | 975.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;916 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 916 | 35696.916 | 975.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;926 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 926 | 35696.926 | 975.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;936 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 936 | 35696.936 | 975.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;946 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 946 | 35696.946 | 975.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;956 | 95.9022 | 297.1807 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 956 | 35696.956 | 975.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;966 | 95.9022 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 966 | 35696.966 | 975.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;976 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 976 | 35696.976 | 975.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;986 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 986 | 35696.986 | 975.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:56;996 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 56 | 996 | 35696.996 | 975.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;006 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 006 | 35697.006 | 975.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;016 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 016 | 35697.016 | 975.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;026 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 026 | 35697.026 | 975.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;036 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 036 | 35697.036 | 975.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;046 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 046 | 35697.046 | 975.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;056 | 95.9012 | 297.1632 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 056 | 35697.056 | 975.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;066 | 95.9012 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 066 | 35697.066 | 975.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;076 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 076 | 35697.076 | 975.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;086 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 086 | 35697.086 | 975.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;096 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 096 | 35697.096 | 975.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;106 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 106 | 35697.106 | 975.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;116 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 116 | 35697.116 | 975.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;126 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 126 | 35697.126 | 975.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;136 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 136 | 35697.136 | 975.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;146 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 146 | 35697.146 | 975.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;156 | 95.9002 | 297.1429 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 156 | 35697.156 | 975.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;166 | 95.9002 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 166 | 35697.166 | 975.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;176 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 176 | 35697.176 | 975.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;186 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 186 | 35697.186 | 975.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;196 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 196 | 35697.196 | 975.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;206 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 206 | 35697.206 | 975.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;216 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 216 | 35697.216 | 975.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;226 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 226 | 35697.226 | 975.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;236 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 236 | 35697.236 | 975.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;246 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 246 | 35697.246 | 975.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;256 | 95.8992 | 297.1404 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 256 | 35697.256 | 975.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;266 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 266 | 35697.266 | 975.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;276 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 276 | 35697.276 | 975.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;286 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 286 | 35697.286 | 975.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;296 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 296 | 35697.296 | 975.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;306 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 306 | 35697.306 | 975.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;316 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 316 | 35697.316 | 975.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;326 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 326 | 35697.326 | 975.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;336 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 336 | 35697.336 | 975.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;346 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 346 | 35697.346 | 975.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;356 | 95.8992 | 297.1663 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 356 | 35697.356 | 975.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;366 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 366 | 35697.366 | 975.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;376 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 376 | 35697.376 | 975.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;386 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 386 | 35697.386 | 975.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;396 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 396 | 35697.396 | 975.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;406 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 406 | 35697.406 | 975.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;416 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 416 | 35697.416 | 975.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;426 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 426 | 35697.426 | 975.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;436 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 436 | 35697.436 | 975.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;446 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 446 | 35697.446 | 975.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;456 | 95.8992 | 297.1691 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 456 | 35697.456 | 975.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;466 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 466 | 35697.466 | 975.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;476 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 476 | 35697.476 | 975.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;486 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 486 | 35697.486 | 975.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;496 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 496 | 35697.496 | 975.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;506 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 506 | 35697.506 | 975.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;516 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 516 | 35697.516 | 975.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;526 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 526 | 35697.526 | 975.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;536 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 536 | 35697.536 | 976
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;546 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 546 | 35697.546 | 976.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;556 | 95.8992 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 556 | 35697.556 | 976.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;566 | 95.8992 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 566 | 35697.566 | 976.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;576 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 576 | 35697.576 | 976.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;586 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 586 | 35697.586 | 976.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;596 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 596 | 35697.596 | 976.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;606 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 606 | 35697.606 | 976.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;616 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 616 | 35697.616 | 976.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;626 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 626 | 35697.626 | 976.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;636 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 636 | 35697.636 | 976.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;646 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 646 | 35697.646 | 976.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;656 | 95.9002 | 297.1156 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 656 | 35697.656 | 976.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;666 | 95.9002 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 666 | 35697.666 | 976.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;676 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 676 | 35697.676 | 976.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;686 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 686 | 35697.686 | 976.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;696 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 696 | 35697.696 | 976.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;706 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 706 | 35697.706 | 976.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;716 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 716 | 35697.716 | 976.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;726 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 726 | 35697.726 | 976.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;736 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 736 | 35697.736 | 976.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;746 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 746 | 35697.746 | 976.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;756 | 95.8992 | 297.107 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 756 | 35697.756 | 976.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;766 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 766 | 35697.766 | 976.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;776 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 776 | 35697.776 | 976.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;786 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 786 | 35697.786 | 976.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;796 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 796 | 35697.796 | 976.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;806 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 806 | 35697.806 | 976.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;816 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 816 | 35697.816 | 976.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;826 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 826 | 35697.826 | 976.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;836 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 836 | 35697.836 | 976.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;846 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 846 | 35697.846 | 976.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;856 | 95.8992 | 297.102 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 856 | 35697.856 | 976.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;866 | 95.8992 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 866 | 35697.866 | 976.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;876 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 876 | 35697.876 | 976.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;886 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 886 | 35697.886 | 976.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;896 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 896 | 35697.896 | 976.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;906 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 906 | 35697.906 | 976.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;916 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 916 | 35697.916 | 976.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;926 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 926 | 35697.926 | 976.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;936 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 936 | 35697.936 | 976.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;946 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 946 | 35697.946 | 976.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;956 | 95.9002 | 297.1154 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 956 | 35697.956 | 976.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;966 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 966 | 35697.966 | 976.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;976 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 976 | 35697.976 | 976.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;986 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 986 | 35697.986 | 976.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:57;996 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 57 | 996 | 35697.996 | 976.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;006 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 006 | 35698.006 | 976.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;016 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 016 | 35698.016 | 976.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;026 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 026 | 35698.026 | 976.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;036 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 036 | 35698.036 | 976.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;046 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 046 | 35698.046 | 976.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;056 | 95.9002 | 297.1493 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 056 | 35698.056 | 976.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;066 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 066 | 35698.066 | 976.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;076 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 076 | 35698.076 | 976.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;086 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 086 | 35698.086 | 976.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;096 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 096 | 35698.096 | 976.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;106 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 106 | 35698.106 | 976.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;116 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 116 | 35698.116 | 976.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;126 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 126 | 35698.126 | 976.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;136 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 136 | 35698.136 | 976.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;146 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 146 | 35698.146 | 976.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;156 | 95.9002 | 297.1601 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 156 | 35698.156 | 976.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;166 | 95.9002 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 166 | 35698.166 | 976.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;176 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 176 | 35698.176 | 976.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;186 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 186 | 35698.186 | 976.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;196 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 196 | 35698.196 | 976.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;206 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 206 | 35698.206 | 976.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;216 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 216 | 35698.216 | 976.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;226 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 226 | 35698.226 | 976.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;236 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 236 | 35698.236 | 976.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;246 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 246 | 35698.246 | 976.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;256 | 95.9022 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 256 | 35698.256 | 976.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;266 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 266 | 35698.266 | 976.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;276 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 276 | 35698.276 | 976.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;286 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 286 | 35698.286 | 976.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;296 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 296 | 35698.296 | 976.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;306 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 306 | 35698.306 | 976.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;316 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 316 | 35698.316 | 976.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;326 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 326 | 35698.326 | 976.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;336 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 336 | 35698.336 | 976.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;346 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 346 | 35698.346 | 976.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;356 | 95.9022 | 297.1382 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 356 | 35698.356 | 976.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;366 | 95.9022 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 366 | 35698.366 | 976.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;376 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 376 | 35698.376 | 976.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;386 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 386 | 35698.386 | 976.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;396 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 396 | 35698.396 | 976.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;406 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 406 | 35698.406 | 976.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;416 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 416 | 35698.416 | 976.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;426 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 426 | 35698.426 | 976.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;436 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 436 | 35698.436 | 976.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;446 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 446 | 35698.446 | 976.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;456 | 95.9012 | 297.1392 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 456 | 35698.456 | 976.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;466 | 95.9012 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 466 | 35698.466 | 976.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;476 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 476 | 35698.476 | 976.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;486 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 486 | 35698.486 | 976.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;496 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 496 | 35698.496 | 976.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;506 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 506 | 35698.506 | 976.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;516 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 516 | 35698.516 | 976.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;526 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 526 | 35698.526 | 976.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;536 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 536 | 35698.536 | 977
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;546 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 546 | 35698.546 | 977.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;556 | 95.9002 | 297.1351 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 556 | 35698.556 | 977.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;566 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 566 | 35698.566 | 977.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;576 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 576 | 35698.576 | 977.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;586 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 586 | 35698.586 | 977.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;596 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 596 | 35698.596 | 977.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;606 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 606 | 35698.606 | 977.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;616 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 616 | 35698.616 | 977.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;626 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 626 | 35698.626 | 977.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;636 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 636 | 35698.636 | 977.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;646 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 646 | 35698.646 | 977.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;656 | 95.9002 | 297.1291 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 656 | 35698.656 | 977.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;666 | 95.9002 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 666 | 35698.666 | 977.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;676 | 95.9002 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 676 | 35698.676 | 977.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;686 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 686 | 35698.686 | 977.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;696 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 696 | 35698.696 | 977.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;706 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 706 | 35698.706 | 977.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;716 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 716 | 35698.716 | 977.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;726 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 726 | 35698.726 | 977.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;736 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 736 | 35698.736 | 977.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;746 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 746 | 35698.746 | 977.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;756 | 95.8992 | 297.1419 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 756 | 35698.756 | 977.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;766 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 766 | 35698.766 | 977.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;776 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 776 | 35698.776 | 977.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;786 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 786 | 35698.786 | 977.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;796 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 796 | 35698.796 | 977.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;806 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 806 | 35698.806 | 977.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;816 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 816 | 35698.816 | 977.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;826 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 826 | 35698.826 | 977.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;836 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 836 | 35698.836 | 977.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;846 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 846 | 35698.846 | 977.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;856 | 95.8992 | 297.1745 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 856 | 35698.856 | 977.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;866 | 95.8992 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 866 | 35698.866 | 977.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;876 | 95.8992 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 876 | 35698.876 | 977.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;886 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 886 | 35698.886 | 977.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;896 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 896 | 35698.896 | 977.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;906 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 906 | 35698.906 | 977.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;916 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 916 | 35698.916 | 977.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;926 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 926 | 35698.926 | 977.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;936 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 936 | 35698.936 | 977.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;946 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 946 | 35698.946 | 977.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;956 | 95.9002 | 297.1787 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 956 | 35698.956 | 977.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;966 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 966 | 35698.966 | 977.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;976 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 976 | 35698.976 | 977.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;986 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 986 | 35698.986 | 977.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:58;996 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 58 | 996 | 35698.996 | 977.46
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;006 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 006 | 35699.006 | 977.47
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;016 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 016 | 35699.016 | 977.48
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;026 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 026 | 35699.026 | 977.49
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;036 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 036 | 35699.036 | 977.5
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;046 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 046 | 35699.046 | 977.51
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;056 | 95.9002 | 297.1577 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 056 | 35699.056 | 977.52
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;066 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 066 | 35699.066 | 977.53
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;076 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 076 | 35699.076 | 977.54
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;086 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 086 | 35699.086 | 977.55
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;096 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 096 | 35699.096 | 977.56
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;106 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 106 | 35699.106 | 977.57
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;116 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 116 | 35699.116 | 977.58
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;126 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 126 | 35699.126 | 977.59
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;136 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 136 | 35699.136 | 977.6
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;146 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 146 | 35699.146 | 977.61
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;156 | 95.9002 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 156 | 35699.156 | 977.62
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;166 | 95.9002 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 166 | 35699.166 | 977.63
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;176 | 95.9002 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 176 | 35699.176 | 977.64
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;186 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 186 | 35699.186 | 977.65
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;196 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 196 | 35699.196 | 977.66
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;206 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 206 | 35699.206 | 977.67
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;216 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 216 | 35699.216 | 977.68
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;226 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 226 | 35699.226 | 977.69
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;236 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 236 | 35699.236 | 977.7
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;246 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 246 | 35699.246 | 977.71
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;256 | 95.9012 | 297.153 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 256 | 35699.256 | 977.72
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;266 | 95.9012 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 266 | 35699.266 | 977.73
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;276 | 95.9012 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 276 | 35699.276 | 977.74
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;286 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 286 | 35699.286 | 977.75
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;296 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 296 | 35699.296 | 977.76
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;306 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 306 | 35699.306 | 977.77
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;316 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 316 | 35699.316 | 977.78
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;326 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 326 | 35699.326 | 977.79
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;336 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 336 | 35699.336 | 977.8
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;346 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 346 | 35699.346 | 977.81
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;356 | 95.9002 | 297.1422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 356 | 35699.356 | 977.82
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;366 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 366 | 35699.366 | 977.83
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;376 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 376 | 35699.376 | 977.84
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;386 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 386 | 35699.386 | 977.85
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;396 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 396 | 35699.396 | 977.86
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;406 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 406 | 35699.406 | 977.87
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;416 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 416 | 35699.416 | 977.88
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;426 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 426 | 35699.426 | 977.89
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;436 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 436 | 35699.436 | 977.9
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;446 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 446 | 35699.446 | 977.91
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;456 | 95.9002 | 297.1358 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 456 | 35699.456 | 977.92
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;466 | 95.9002 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 466 | 35699.466 | 977.93
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;476 | 95.9002 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 476 | 35699.476 | 977.94
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;486 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 486 | 35699.486 | 977.95
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;496 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 496 | 35699.496 | 977.96
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;506 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 506 | 35699.506 | 977.97
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;516 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 516 | 35699.516 | 977.98
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;526 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 526 | 35699.526 | 977.99
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;536 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 536 | 35699.536 | 978
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;546 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 546 | 35699.546 | 978.01
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;556 | 95.9012 | 297.1362 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 556 | 35699.556 | 978.02
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;566 | 95.9012 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 566 | 35699.566 | 978.03
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;576 | 95.9012 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 576 | 35699.576 | 978.04
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;586 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 586 | 35699.586 | 978.05
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;596 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 596 | 35699.596 | 978.06
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;606 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 606 | 35699.606 | 978.07
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;616 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 616 | 35699.616 | 978.08
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;626 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 626 | 35699.626 | 978.09
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;636 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 636 | 35699.636 | 978.1
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;646 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 646 | 35699.646 | 978.11
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;656 | 95.9022 | 297.1165 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 656 | 35699.656 | 978.12
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;666 | 95.9022 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 666 | 35699.666 | 978.13
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;676 | 95.9022 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 676 | 35699.676 | 978.14
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;686 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 686 | 35699.686 | 978.15
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;696 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 696 | 35699.696 | 978.16
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;706 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 706 | 35699.706 | 978.17
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;716 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 716 | 35699.716 | 978.18
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;726 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 726 | 35699.726 | 978.19
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;736 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 736 | 35699.736 | 978.2
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;746 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 746 | 35699.746 | 978.21
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;756 | 95.9012 | 297.0878 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 756 | 35699.756 | 978.22
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;766 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 766 | 35699.766 | 978.23
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;776 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 776 | 35699.776 | 978.24
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;786 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 786 | 35699.786 | 978.25
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;796 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 796 | 35699.796 | 978.26
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;806 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 806 | 35699.806 | 978.27
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;816 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 816 | 35699.816 | 978.28
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;826 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 826 | 35699.826 | 978.29
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;836 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 836 | 35699.836 | 978.3
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;846 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 846 | 35699.846 | 978.31
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;856 | 95.9012 | 297.0802 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 856 | 35699.856 | 978.32
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;866 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 866 | 35699.866 | 978.33
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;876 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 876 | 35699.876 | 978.34
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;886 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 886 | 35699.886 | 978.35
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;896 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 896 | 35699.896 | 978.36
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;906 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 906 | 35699.906 | 978.37
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;916 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 916 | 35699.916 | 978.38
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;926 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 926 | 35699.926 | 978.39
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;936 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 936 | 35699.936 | 978.4
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;946 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 946 | 35699.946 | 978.41
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;956 | 95.9012 | 297.0786 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 956 | 35699.956 | 978.42
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;966 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 966 | 35699.966 | 978.43
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;976 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 976 | 35699.976 | 978.44
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;986 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 986 | 35699.986 | 978.45
Data | 10/27/2023 | 09:54:59;996 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 54 | 59 | 996 | 35699.996 | 978.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;006 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 006 | 35700.006 | 978.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;016 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 016 | 35700.016 | 978.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;026 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 026 | 35700.026 | 978.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;036 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 036 | 35700.036 | 978.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;046 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 046 | 35700.046 | 978.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;056 | 95.9012 | 297.0693 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 056 | 35700.056 | 978.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;066 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 066 | 35700.066 | 978.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;076 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 076 | 35700.076 | 978.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;086 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 086 | 35700.086 | 978.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;096 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 096 | 35700.096 | 978.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;106 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 106 | 35700.106 | 978.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;116 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 116 | 35700.116 | 978.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;126 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 126 | 35700.126 | 978.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;136 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 136 | 35700.136 | 978.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;146 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 146 | 35700.146 | 978.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;156 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 156 | 35700.156 | 978.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;166 | 95.9012 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 166 | 35700.166 | 978.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;176 | 95.9012 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 176 | 35700.176 | 978.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;186 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 186 | 35700.186 | 978.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;196 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 196 | 35700.196 | 978.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;206 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 206 | 35700.206 | 978.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;216 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 216 | 35700.216 | 978.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;226 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 226 | 35700.226 | 978.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;236 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 236 | 35700.236 | 978.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;246 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 246 | 35700.246 | 978.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;256 | 95.9022 | 297.079 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 256 | 35700.256 | 978.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;266 | 95.9022 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 266 | 35700.266 | 978.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;276 | 95.9022 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 276 | 35700.276 | 978.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;286 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 286 | 35700.286 | 978.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;296 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 296 | 35700.296 | 978.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;306 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 306 | 35700.306 | 978.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;316 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 316 | 35700.316 | 978.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;326 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 326 | 35700.326 | 978.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;336 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 336 | 35700.336 | 978.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;346 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 346 | 35700.346 | 978.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;356 | 95.9012 | 297.0603 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 356 | 35700.356 | 978.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;366 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 366 | 35700.366 | 978.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;376 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 376 | 35700.376 | 978.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;386 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 386 | 35700.386 | 978.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;396 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 396 | 35700.396 | 978.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;406 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 406 | 35700.406 | 978.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;416 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 416 | 35700.416 | 978.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;426 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 426 | 35700.426 | 978.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;436 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 436 | 35700.436 | 978.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;446 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 446 | 35700.446 | 978.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;456 | 95.9012 | 297.0369 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 456 | 35700.456 | 978.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;466 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 466 | 35700.466 | 978.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;476 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 476 | 35700.476 | 978.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;486 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 486 | 35700.486 | 978.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;496 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 496 | 35700.496 | 978.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;506 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 506 | 35700.506 | 978.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;516 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 516 | 35700.516 | 978.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;526 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 526 | 35700.526 | 978.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;536 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 536 | 35700.536 | 979
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;546 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 546 | 35700.546 | 979.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;556 | 95.9012 | 297.0464 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 556 | 35700.556 | 979.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;566 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 566 | 35700.566 | 979.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;576 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 576 | 35700.576 | 979.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;586 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 586 | 35700.586 | 979.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;596 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 596 | 35700.596 | 979.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;606 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 606 | 35700.606 | 979.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;616 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 616 | 35700.616 | 979.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;626 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 626 | 35700.626 | 979.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;636 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 636 | 35700.636 | 979.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;646 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 646 | 35700.646 | 979.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;656 | 95.9012 | 297.0547 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 656 | 35700.656 | 979.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;666 | 95.9012 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 666 | 35700.666 | 979.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;676 | 95.9012 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 676 | 35700.676 | 979.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;686 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 686 | 35700.686 | 979.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;696 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 696 | 35700.696 | 979.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;706 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 706 | 35700.706 | 979.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;716 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 716 | 35700.716 | 979.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;726 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 726 | 35700.726 | 979.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;736 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 736 | 35700.736 | 979.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;746 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 746 | 35700.746 | 979.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;756 | 95.9002 | 297.0422 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 756 | 35700.756 | 979.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;766 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 766 | 35700.766 | 979.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;776 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 776 | 35700.776 | 979.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;786 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 786 | 35700.786 | 979.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;796 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 796 | 35700.796 | 979.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;806 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 806 | 35700.806 | 979.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;816 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 816 | 35700.816 | 979.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;826 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 826 | 35700.826 | 979.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;836 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 836 | 35700.836 | 979.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;846 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 846 | 35700.846 | 979.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;856 | 95.9002 | 297.0475 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 856 | 35700.856 | 979.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;866 | 95.9002 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 866 | 35700.866 | 979.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;876 | 95.9002 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 876 | 35700.876 | 979.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;886 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 886 | 35700.886 | 979.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;896 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 896 | 35700.896 | 979.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;906 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 906 | 35700.906 | 979.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;916 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 916 | 35700.916 | 979.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;926 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 926 | 35700.926 | 979.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;936 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 936 | 35700.936 | 979.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;946 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 946 | 35700.946 | 979.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;956 | 95.9012 | 297.0704 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 956 | 35700.956 | 979.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;966 | 95.9012 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 966 | 35700.966 | 979.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;976 | 95.9012 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 976 | 35700.976 | 979.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;986 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 986 | 35700.986 | 979.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:00;996 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 00 | 996 | 35700.996 | 979.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;006 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 006 | 35701.006 | 979.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;016 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 016 | 35701.016 | 979.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;026 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 026 | 35701.026 | 979.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;036 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 036 | 35701.036 | 979.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;046 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 046 | 35701.046 | 979.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;056 | 95.9002 | 297.0694 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 056 | 35701.056 | 979.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;066 | 95.9002 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 066 | 35701.066 | 979.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;076 | 95.9002 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 076 | 35701.076 | 979.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;086 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 086 | 35701.086 | 979.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;096 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 096 | 35701.096 | 979.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;106 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 106 | 35701.106 | 979.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;116 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 116 | 35701.116 | 979.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;126 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 126 | 35701.126 | 979.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;136 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 136 | 35701.136 | 979.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;146 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 146 | 35701.146 | 979.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;156 | 95.8992 | 297.0555 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 156 | 35701.156 | 979.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;166 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 166 | 35701.166 | 979.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;176 | 95.8992 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 176 | 35701.176 | 979.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;186 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 186 | 35701.186 | 979.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;196 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 196 | 35701.196 | 979.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;206 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 206 | 35701.206 | 979.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;216 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 216 | 35701.216 | 979.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;226 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 226 | 35701.226 | 979.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;236 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 236 | 35701.236 | 979.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;246 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 246 | 35701.246 | 979.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;256 | 95.9012 | 297.0537 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 256 | 35701.256 | 979.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;266 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 266 | 35701.266 | 979.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;276 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 276 | 35701.276 | 979.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;286 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 286 | 35701.286 | 979.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;296 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 296 | 35701.296 | 979.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;306 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 306 | 35701.306 | 979.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;316 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 316 | 35701.316 | 979.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;326 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 326 | 35701.326 | 979.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;336 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 336 | 35701.336 | 979.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;346 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 346 | 35701.346 | 979.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;356 | 95.9012 | 297.0398 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 356 | 35701.356 | 979.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;366 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 366 | 35701.366 | 979.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;376 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 376 | 35701.376 | 979.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;386 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 386 | 35701.386 | 979.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;396 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 396 | 35701.396 | 979.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;406 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 406 | 35701.406 | 979.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;416 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 416 | 35701.416 | 979.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;426 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 426 | 35701.426 | 979.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;436 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 436 | 35701.436 | 979.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;446 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 446 | 35701.446 | 979.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;456 | 95.9012 | 297.0121 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 456 | 35701.456 | 979.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;466 | 95.9012 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 466 | 35701.466 | 979.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;476 | 95.9012 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 476 | 35701.476 | 979.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;486 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 486 | 35701.486 | 979.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;496 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 496 | 35701.496 | 979.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;506 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 506 | 35701.506 | 979.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;516 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 516 | 35701.516 | 979.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;526 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 526 | 35701.526 | 979.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;536 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 536 | 35701.536 | 980
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;546 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 546 | 35701.546 | 980.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;556 | 95.9002 | 297.0213 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 556 | 35701.556 | 980.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;566 | 95.9002 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 566 | 35701.566 | 980.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;576 | 95.9002 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 576 | 35701.576 | 980.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;586 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 586 | 35701.586 | 980.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;596 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 596 | 35701.596 | 980.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;606 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 606 | 35701.606 | 980.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;616 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 616 | 35701.616 | 980.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;626 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 626 | 35701.626 | 980.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;636 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 636 | 35701.636 | 980.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;646 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 646 | 35701.646 | 980.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;656 | 95.9022 | 297.0602 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 656 | 35701.656 | 980.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;666 | 95.9022 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 666 | 35701.666 | 980.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;676 | 95.9022 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 676 | 35701.676 | 980.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;686 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 686 | 35701.686 | 980.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;696 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 696 | 35701.696 | 980.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;706 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 706 | 35701.706 | 980.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;716 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 716 | 35701.716 | 980.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;726 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 726 | 35701.726 | 980.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;736 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 736 | 35701.736 | 980.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;746 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 746 | 35701.746 | 980.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;756 | 95.9012 | 297.0771 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 756 | 35701.756 | 980.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;766 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 766 | 35701.766 | 980.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;776 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 776 | 35701.776 | 980.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;786 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 786 | 35701.786 | 980.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;796 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 796 | 35701.796 | 980.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;806 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 806 | 35701.806 | 980.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;816 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 816 | 35701.816 | 980.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;826 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 826 | 35701.826 | 980.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;836 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 836 | 35701.836 | 980.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;846 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 846 | 35701.846 | 980.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;856 | 95.9012 | 297.0892 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 856 | 35701.856 | 980.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;866 | 95.9012 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 866 | 35701.866 | 980.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;876 | 95.9012 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 876 | 35701.876 | 980.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;886 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 886 | 35701.886 | 980.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;896 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 896 | 35701.896 | 980.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;906 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 906 | 35701.906 | 980.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;916 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 916 | 35701.916 | 980.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;926 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 926 | 35701.926 | 980.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;936 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 936 | 35701.936 | 980.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;946 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 946 | 35701.946 | 980.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;956 | 95.9032 | 297.1215 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 956 | 35701.956 | 980.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;966 | 95.9032 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 966 | 35701.966 | 980.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;976 | 95.9032 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 976 | 35701.976 | 980.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;986 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 986 | 35701.986 | 980.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:01;996 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 01 | 996 | 35701.996 | 980.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;006 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 006 | 35702.006 | 980.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;016 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 016 | 35702.016 | 980.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;026 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 026 | 35702.026 | 980.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;036 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 036 | 35702.036 | 980.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;046 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 046 | 35702.046 | 980.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;056 | 95.9022 | 297.1408 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 056 | 35702.056 | 980.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;066 | 95.9022 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 066 | 35702.066 | 980.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;076 | 95.9022 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 076 | 35702.076 | 980.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;086 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 086 | 35702.086 | 980.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;096 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 096 | 35702.096 | 980.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;106 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 106 | 35702.106 | 980.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;116 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 116 | 35702.116 | 980.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;126 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 126 | 35702.126 | 980.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;136 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 136 | 35702.136 | 980.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;146 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 146 | 35702.146 | 980.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;156 | 95.9012 | 297.1402 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 156 | 35702.156 | 980.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;166 | 95.9012 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 166 | 35702.166 | 980.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;176 | 95.9012 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 176 | 35702.176 | 980.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;186 | 95.9012 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 186 | 35702.186 | 980.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;196 | 95.9012 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 196 | 35702.196 | 980.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;206 | 95.9012 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 206 | 35702.206 | 980.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;216 | 95.9022 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 216 | 35702.216 | 980.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;226 | 95.9022 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 226 | 35702.226 | 980.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;236 | 95.9022 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 236 | 35702.236 | 980.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;246 | 95.9022 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 246 | 35702.246 | 980.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;256 | 95.9022 | 297.1543 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 256 | 35702.256 | 980.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;266 | 95.9022 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 266 | 35702.266 | 980.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;276 | 95.9022 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 276 | 35702.276 | 980.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;286 | 95.9022 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 286 | 35702.286 | 980.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;296 | 95.9022 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 296 | 35702.296 | 980.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;306 | 95.9022 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 306 | 35702.306 | 980.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;316 | 95.9012 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 316 | 35702.316 | 980.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;326 | 95.9012 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 326 | 35702.326 | 980.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;336 | 95.9012 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 336 | 35702.336 | 980.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;346 | 95.9012 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 346 | 35702.346 | 980.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;356 | 95.9012 | 297.1709 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 356 | 35702.356 | 980.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;366 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 366 | 35702.366 | 980.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;376 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 376 | 35702.376 | 980.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;386 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 386 | 35702.386 | 980.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;396 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 396 | 35702.396 | 980.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;406 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 406 | 35702.406 | 980.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;416 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 416 | 35702.416 | 980.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;426 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 426 | 35702.426 | 980.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;436 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 436 | 35702.436 | 980.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;446 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 446 | 35702.446 | 980.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;456 | 95.9012 | 297.1578 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 456 | 35702.456 | 980.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;466 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 466 | 35702.466 | 980.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;476 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 476 | 35702.476 | 980.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;486 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 486 | 35702.486 | 980.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;496 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 496 | 35702.496 | 980.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;506 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 506 | 35702.506 | 980.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;516 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 516 | 35702.516 | 980.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;526 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 526 | 35702.526 | 980.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;536 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 536 | 35702.536 | 981
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;546 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 546 | 35702.546 | 981.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;556 | 95.9012 | 297.1418 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 556 | 35702.556 | 981.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;566 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 566 | 35702.566 | 981.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;576 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 576 | 35702.576 | 981.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;586 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 586 | 35702.586 | 981.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;596 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 596 | 35702.596 | 981.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;606 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 606 | 35702.606 | 981.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;616 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 616 | 35702.616 | 981.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;626 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 626 | 35702.626 | 981.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;636 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 636 | 35702.636 | 981.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;646 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 646 | 35702.646 | 981.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;656 | 95.9012 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 656 | 35702.656 | 981.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;666 | 95.9012 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 666 | 35702.666 | 981.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;676 | 95.9012 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 676 | 35702.676 | 981.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;686 | 95.9012 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 686 | 35702.686 | 981.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;696 | 95.9012 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 696 | 35702.696 | 981.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;706 | 95.9012 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 706 | 35702.706 | 981.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;716 | 95.9002 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 716 | 35702.716 | 981.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;726 | 95.9002 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 726 | 35702.726 | 981.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;736 | 95.9002 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 736 | 35702.736 | 981.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;746 | 95.9002 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 746 | 35702.746 | 981.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;756 | 95.9002 | 297.1385 | 100 | 295.0025 | 99.9167 | 09 | 55 | 02 | 756 | 35702.756 | 981.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;766 | 95.9002 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 766 | 35702.766 | 981.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;776 | 95.9002 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 776 | 35702.776 | 981.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;786 | 95.9002 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 786 | 35702.786 | 981.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;796 | 95.9002 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 796 | 35702.796 | 981.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;806 | 95.9002 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 806 | 35702.806 | 981.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;816 | 95.9012 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 816 | 35702.816 | 981.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;826 | 95.9012 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 826 | 35702.826 | 981.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;836 | 95.9012 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 836 | 35702.836 | 981.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;846 | 95.9012 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 846 | 35702.846 | 981.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;856 | 95.9012 | 297.122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 856 | 35702.856 | 981.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;866 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 866 | 35702.866 | 981.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;876 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 876 | 35702.876 | 981.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;886 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 886 | 35702.886 | 981.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;896 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 896 | 35702.896 | 981.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;906 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 906 | 35702.906 | 981.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;916 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 916 | 35702.916 | 981.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;926 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 926 | 35702.926 | 981.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;936 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 936 | 35702.936 | 981.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;946 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 946 | 35702.946 | 981.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;956 | 95.9012 | 297.1398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 956 | 35702.956 | 981.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;966 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 966 | 35702.966 | 981.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;976 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 976 | 35702.976 | 981.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;986 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 986 | 35702.986 | 981.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:02;996 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 02 | 996 | 35702.996 | 981.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;006 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 006 | 35703.006 | 981.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;016 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 016 | 35703.016 | 981.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;026 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 026 | 35703.026 | 981.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;036 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 036 | 35703.036 | 981.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;046 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 046 | 35703.046 | 981.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;056 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 056 | 35703.056 | 981.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;066 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 066 | 35703.066 | 981.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;076 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 076 | 35703.076 | 981.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;086 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 086 | 35703.086 | 981.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;096 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 096 | 35703.096 | 981.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;106 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 106 | 35703.106 | 981.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;116 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 116 | 35703.116 | 981.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;126 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 126 | 35703.126 | 981.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;136 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 136 | 35703.136 | 981.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;146 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 146 | 35703.146 | 981.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;156 | 95.9012 | 297.167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 156 | 35703.156 | 981.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;166 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 166 | 35703.166 | 981.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;176 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 176 | 35703.176 | 981.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;186 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 186 | 35703.186 | 981.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;196 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 196 | 35703.196 | 981.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;206 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 206 | 35703.206 | 981.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;216 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 216 | 35703.216 | 981.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;226 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 226 | 35703.226 | 981.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;236 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 236 | 35703.236 | 981.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;246 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 246 | 35703.246 | 981.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;256 | 95.9012 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 256 | 35703.256 | 981.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;266 | 95.9012 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 266 | 35703.266 | 981.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;276 | 95.9012 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 276 | 35703.276 | 981.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;286 | 95.9012 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 286 | 35703.286 | 981.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;296 | 95.9012 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 296 | 35703.296 | 981.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;306 | 95.9012 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 306 | 35703.306 | 981.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;316 | 95.9002 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 316 | 35703.316 | 981.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;326 | 95.9002 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 326 | 35703.326 | 981.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;336 | 95.9002 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 336 | 35703.336 | 981.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;346 | 95.9002 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 346 | 35703.346 | 981.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;356 | 95.9002 | 297.1447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 356 | 35703.356 | 981.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;366 | 95.9002 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 366 | 35703.366 | 981.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;376 | 95.9002 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 376 | 35703.376 | 981.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;386 | 95.9002 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 386 | 35703.386 | 981.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;396 | 95.9002 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 396 | 35703.396 | 981.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;406 | 95.9002 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 406 | 35703.406 | 981.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;416 | 95.9012 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 416 | 35703.416 | 981.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;426 | 95.9012 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 426 | 35703.426 | 981.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;436 | 95.9012 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 436 | 35703.436 | 981.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;446 | 95.9012 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 446 | 35703.446 | 981.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;456 | 95.9012 | 297.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 456 | 35703.456 | 981.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;466 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 466 | 35703.466 | 981.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;476 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 476 | 35703.476 | 981.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;486 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 486 | 35703.486 | 981.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;496 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 496 | 35703.496 | 981.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;506 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 506 | 35703.506 | 981.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;516 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 516 | 35703.516 | 981.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;526 | 95.9012 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 526 | 35703.526 | 981.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;536 | 95.9022 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 536 | 35703.536 | 982
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;546 | 95.9022 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 546 | 35703.546 | 982.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;556 | 95.9022 | 297.1093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 556 | 35703.556 | 982.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;566 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 566 | 35703.566 | 982.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;576 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 576 | 35703.576 | 982.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;586 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 586 | 35703.586 | 982.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;596 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 596 | 35703.596 | 982.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;606 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 606 | 35703.606 | 982.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;616 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 616 | 35703.616 | 982.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;626 | 95.9022 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 626 | 35703.626 | 982.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;636 | 95.9012 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 636 | 35703.636 | 982.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;646 | 95.9012 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 646 | 35703.646 | 982.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;656 | 95.9012 | 297.1321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 656 | 35703.656 | 982.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;666 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 666 | 35703.666 | 982.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;676 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 676 | 35703.676 | 982.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;686 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 686 | 35703.686 | 982.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;696 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 696 | 35703.696 | 982.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;706 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 706 | 35703.706 | 982.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;716 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 716 | 35703.716 | 982.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;726 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 726 | 35703.726 | 982.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;736 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 736 | 35703.736 | 982.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;746 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 746 | 35703.746 | 982.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;756 | 95.9012 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 756 | 35703.756 | 982.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;766 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 766 | 35703.766 | 982.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;776 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 776 | 35703.776 | 982.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;786 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 786 | 35703.786 | 982.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;796 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 796 | 35703.796 | 982.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;806 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 806 | 35703.806 | 982.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;816 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 816 | 35703.816 | 982.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;826 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 826 | 35703.826 | 982.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;836 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 836 | 35703.836 | 982.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;846 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 846 | 35703.846 | 982.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;856 | 95.9012 | 297.1768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 856 | 35703.856 | 982.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;866 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 866 | 35703.866 | 982.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;876 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 876 | 35703.876 | 982.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;886 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 886 | 35703.886 | 982.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;896 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 896 | 35703.896 | 982.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;906 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 906 | 35703.906 | 982.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;916 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 916 | 35703.916 | 982.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;926 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 926 | 35703.926 | 982.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;936 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 936 | 35703.936 | 982.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;946 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 946 | 35703.946 | 982.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;956 | 95.9012 | 297.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 956 | 35703.956 | 982.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;966 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 966 | 35703.966 | 982.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;976 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 976 | 35703.976 | 982.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;986 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 986 | 35703.986 | 982.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:03;996 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 03 | 996 | 35703.996 | 982.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;006 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 006 | 35704.006 | 982.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;016 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 016 | 35704.016 | 982.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;026 | 95.9012 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 026 | 35704.026 | 982.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;036 | 95.8992 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 036 | 35704.036 | 982.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;046 | 95.8992 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 046 | 35704.046 | 982.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;056 | 95.8992 | 297.1884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 056 | 35704.056 | 982.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;066 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 066 | 35704.066 | 982.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;076 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 076 | 35704.076 | 982.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;086 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 086 | 35704.086 | 982.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;096 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 096 | 35704.096 | 982.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;106 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 106 | 35704.106 | 982.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;116 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 116 | 35704.116 | 982.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;126 | 95.8992 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 126 | 35704.126 | 982.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;136 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 136 | 35704.136 | 982.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;146 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 146 | 35704.146 | 982.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;156 | 95.9012 | 297.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 156 | 35704.156 | 982.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;166 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 166 | 35704.166 | 982.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;176 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 176 | 35704.176 | 982.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;186 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 186 | 35704.186 | 982.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;196 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 196 | 35704.196 | 982.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;206 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 206 | 35704.206 | 982.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;216 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 216 | 35704.216 | 982.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;226 | 95.9012 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 226 | 35704.226 | 982.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;236 | 95.9002 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 236 | 35704.236 | 982.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;246 | 95.9002 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 246 | 35704.246 | 982.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;256 | 95.9002 | 297.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 256 | 35704.256 | 982.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;266 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 266 | 35704.266 | 982.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;276 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 276 | 35704.276 | 982.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;286 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 286 | 35704.286 | 982.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;296 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 296 | 35704.296 | 982.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;306 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 306 | 35704.306 | 982.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;316 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 316 | 35704.316 | 982.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;326 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 326 | 35704.326 | 982.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;336 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 336 | 35704.336 | 982.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;346 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 346 | 35704.346 | 982.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;356 | 95.9002 | 297.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 356 | 35704.356 | 982.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;366 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 366 | 35704.366 | 982.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;376 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 376 | 35704.376 | 982.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;386 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 386 | 35704.386 | 982.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;396 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 396 | 35704.396 | 982.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;406 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 406 | 35704.406 | 982.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;416 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 416 | 35704.416 | 982.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;426 | 95.9002 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 426 | 35704.426 | 982.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;436 | 95.9022 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 436 | 35704.436 | 982.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;446 | 95.9022 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 446 | 35704.446 | 982.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;456 | 95.9022 | 297.2182 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 456 | 35704.456 | 982.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;466 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 466 | 35704.466 | 982.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;476 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 476 | 35704.476 | 982.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;486 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 486 | 35704.486 | 982.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;496 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 496 | 35704.496 | 982.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;506 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 506 | 35704.506 | 982.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;516 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 516 | 35704.516 | 982.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;526 | 95.9022 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 526 | 35704.526 | 982.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;536 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 536 | 35704.536 | 983
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;546 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 546 | 35704.546 | 983.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;556 | 95.9012 | 297.2149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 556 | 35704.556 | 983.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;566 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 566 | 35704.566 | 983.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;576 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 576 | 35704.576 | 983.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;586 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 586 | 35704.586 | 983.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;596 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 596 | 35704.596 | 983.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;606 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 606 | 35704.606 | 983.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;616 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 616 | 35704.616 | 983.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;626 | 95.9012 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 626 | 35704.626 | 983.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;636 | 95.8992 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 636 | 35704.636 | 983.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;646 | 95.8992 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 646 | 35704.646 | 983.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;656 | 95.8992 | 297.2189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 656 | 35704.656 | 983.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;666 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 666 | 35704.666 | 983.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;676 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 676 | 35704.676 | 983.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;686 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 686 | 35704.686 | 983.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;696 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 696 | 35704.696 | 983.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;706 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 706 | 35704.706 | 983.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;716 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 716 | 35704.716 | 983.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;726 | 95.8992 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 726 | 35704.726 | 983.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;736 | 95.9002 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 736 | 35704.736 | 983.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;746 | 95.9002 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 746 | 35704.746 | 983.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;756 | 95.9002 | 297.2395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 756 | 35704.756 | 983.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;766 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 766 | 35704.766 | 983.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;776 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 776 | 35704.776 | 983.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;786 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 786 | 35704.786 | 983.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;796 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 796 | 35704.796 | 983.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;806 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 806 | 35704.806 | 983.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;816 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 816 | 35704.816 | 983.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;826 | 95.9002 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 826 | 35704.826 | 983.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;836 | 95.9012 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 836 | 35704.836 | 983.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;846 | 95.9012 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 846 | 35704.846 | 983.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;856 | 95.9012 | 297.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 856 | 35704.856 | 983.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;866 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 866 | 35704.866 | 983.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;876 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 876 | 35704.876 | 983.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;886 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 886 | 35704.886 | 983.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;896 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 896 | 35704.896 | 983.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;906 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 906 | 35704.906 | 983.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;916 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 916 | 35704.916 | 983.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;926 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 926 | 35704.926 | 983.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;936 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 936 | 35704.936 | 983.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;946 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 946 | 35704.946 | 983.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;956 | 95.9012 | 297.228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 956 | 35704.956 | 983.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;966 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 966 | 35704.966 | 983.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;976 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 976 | 35704.976 | 983.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;986 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 986 | 35704.986 | 983.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:04;996 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 04 | 996 | 35704.996 | 983.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;006 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 006 | 35705.006 | 983.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;016 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 016 | 35705.016 | 983.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;026 | 95.9012 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 026 | 35705.026 | 983.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;036 | 95.9002 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 036 | 35705.036 | 983.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;046 | 95.9002 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 046 | 35705.046 | 983.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;056 | 95.9002 | 297.2403 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 056 | 35705.056 | 983.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;066 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 066 | 35705.066 | 983.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;076 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 076 | 35705.076 | 983.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;086 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 086 | 35705.086 | 983.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;096 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 096 | 35705.096 | 983.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;106 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 106 | 35705.106 | 983.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;116 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 116 | 35705.116 | 983.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;126 | 95.9002 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 126 | 35705.126 | 983.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;136 | 95.9012 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 136 | 35705.136 | 983.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;146 | 95.9012 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 146 | 35705.146 | 983.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;156 | 95.9012 | 297.2488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 156 | 35705.156 | 983.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;166 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 166 | 35705.166 | 983.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;176 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 176 | 35705.176 | 983.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;186 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 186 | 35705.186 | 983.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;196 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 196 | 35705.196 | 983.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;206 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 206 | 35705.206 | 983.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;216 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 216 | 35705.216 | 983.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;226 | 95.9012 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 226 | 35705.226 | 983.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;236 | 95.9022 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 236 | 35705.236 | 983.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;246 | 95.9022 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 246 | 35705.246 | 983.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;256 | 95.9022 | 297.2319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 256 | 35705.256 | 983.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;266 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 266 | 35705.266 | 983.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;276 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 276 | 35705.276 | 983.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;286 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 286 | 35705.286 | 983.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;296 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 296 | 35705.296 | 983.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;306 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 306 | 35705.306 | 983.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;316 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 316 | 35705.316 | 983.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;326 | 95.9022 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 326 | 35705.326 | 983.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;336 | 95.9012 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 336 | 35705.336 | 983.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;346 | 95.9012 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 346 | 35705.346 | 983.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;356 | 95.9012 | 297.2193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 356 | 35705.356 | 983.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;366 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 366 | 35705.366 | 983.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;376 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 376 | 35705.376 | 983.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;386 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 386 | 35705.386 | 983.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;396 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 396 | 35705.396 | 983.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;406 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 406 | 35705.406 | 983.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;416 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 416 | 35705.416 | 983.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;426 | 95.9012 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 426 | 35705.426 | 983.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;436 | 95.9022 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 436 | 35705.436 | 983.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;446 | 95.9022 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 446 | 35705.446 | 983.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;456 | 95.9022 | 297.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 456 | 35705.456 | 983.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;466 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 466 | 35705.466 | 983.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;476 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 476 | 35705.476 | 983.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;486 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 486 | 35705.486 | 983.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;496 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 496 | 35705.496 | 983.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;506 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 506 | 35705.506 | 983.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;516 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 516 | 35705.516 | 983.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;526 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 526 | 35705.526 | 983.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;536 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 536 | 35705.536 | 984
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;546 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 546 | 35705.546 | 984.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;556 | 95.9022 | 297.2041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 556 | 35705.556 | 984.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;566 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 566 | 35705.566 | 984.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;576 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 576 | 35705.576 | 984.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;586 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 586 | 35705.586 | 984.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;596 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 596 | 35705.596 | 984.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;606 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 606 | 35705.606 | 984.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;616 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 616 | 35705.616 | 984.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;626 | 95.9022 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 626 | 35705.626 | 984.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;636 | 95.9012 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 636 | 35705.636 | 984.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;646 | 95.9012 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 646 | 35705.646 | 984.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;656 | 95.9012 | 297.1919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 656 | 35705.656 | 984.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;666 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 666 | 35705.666 | 984.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;676 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 676 | 35705.676 | 984.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;686 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 686 | 35705.686 | 984.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;696 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 696 | 35705.696 | 984.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;706 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 706 | 35705.706 | 984.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;716 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 716 | 35705.716 | 984.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;726 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 726 | 35705.726 | 984.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;736 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 736 | 35705.736 | 984.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;746 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 746 | 35705.746 | 984.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;756 | 95.9012 | 297.2042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 756 | 35705.756 | 984.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;766 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 766 | 35705.766 | 984.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;776 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 776 | 35705.776 | 984.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;786 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 786 | 35705.786 | 984.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;796 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 796 | 35705.796 | 984.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;806 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 806 | 35705.806 | 984.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;816 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 816 | 35705.816 | 984.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;826 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 826 | 35705.826 | 984.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;836 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 836 | 35705.836 | 984.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;846 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 846 | 35705.846 | 984.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;856 | 95.9012 | 297.2112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 856 | 35705.856 | 984.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;866 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 866 | 35705.866 | 984.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;876 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 876 | 35705.876 | 984.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;886 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 886 | 35705.886 | 984.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;896 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 896 | 35705.896 | 984.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;906 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 906 | 35705.906 | 984.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;916 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 916 | 35705.916 | 984.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;926 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 926 | 35705.926 | 984.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;936 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 936 | 35705.936 | 984.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;946 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 946 | 35705.946 | 984.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;956 | 95.9012 | 297.1965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 956 | 35705.956 | 984.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;966 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 966 | 35705.966 | 984.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;976 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 976 | 35705.976 | 984.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;986 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 986 | 35705.986 | 984.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:05;996 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 05 | 996 | 35705.996 | 984.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;006 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 006 | 35706.006 | 984.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;016 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 016 | 35706.016 | 984.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;026 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 026 | 35706.026 | 984.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;036 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 036 | 35706.036 | 984.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;046 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 046 | 35706.046 | 984.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;056 | 95.9012 | 297.1828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 056 | 35706.056 | 984.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;066 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 066 | 35706.066 | 984.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;076 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 076 | 35706.076 | 984.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;086 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 086 | 35706.086 | 984.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;096 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 096 | 35706.096 | 984.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;106 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 106 | 35706.106 | 984.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;116 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 116 | 35706.116 | 984.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;126 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 126 | 35706.126 | 984.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;136 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 136 | 35706.136 | 984.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;146 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 146 | 35706.146 | 984.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;156 | 95.9012 | 297.172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 156 | 35706.156 | 984.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;166 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 166 | 35706.166 | 984.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;176 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 176 | 35706.176 | 984.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;186 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 186 | 35706.186 | 984.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;196 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 196 | 35706.196 | 984.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;206 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 206 | 35706.206 | 984.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;216 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 216 | 35706.216 | 984.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;226 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 226 | 35706.226 | 984.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;236 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 236 | 35706.236 | 984.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;246 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 246 | 35706.246 | 984.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;256 | 95.9012 | 297.1474 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 256 | 35706.256 | 984.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;266 | 95.9012 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 266 | 35706.266 | 984.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;276 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 276 | 35706.276 | 984.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;286 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 286 | 35706.286 | 984.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;296 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 296 | 35706.296 | 984.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;306 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 306 | 35706.306 | 984.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;316 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 316 | 35706.316 | 984.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;326 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 326 | 35706.326 | 984.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;336 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 336 | 35706.336 | 984.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;346 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 346 | 35706.346 | 984.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;356 | 95.9002 | 297.1333 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 356 | 35706.356 | 984.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;366 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 366 | 35706.366 | 984.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;376 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 376 | 35706.376 | 984.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;386 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 386 | 35706.386 | 984.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;396 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 396 | 35706.396 | 984.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;406 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 406 | 35706.406 | 984.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;416 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 416 | 35706.416 | 984.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;426 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 426 | 35706.426 | 984.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;436 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 436 | 35706.436 | 984.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;446 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 446 | 35706.446 | 984.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;456 | 95.9002 | 297.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 456 | 35706.456 | 984.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;466 | 95.9002 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 466 | 35706.466 | 984.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;476 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 476 | 35706.476 | 984.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;486 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 486 | 35706.486 | 984.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;496 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 496 | 35706.496 | 984.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;506 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 506 | 35706.506 | 984.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;516 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 516 | 35706.516 | 984.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;526 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 526 | 35706.526 | 984.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;536 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 536 | 35706.536 | 985
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;546 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 546 | 35706.546 | 985.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;556 | 95.9012 | 297.1693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 556 | 35706.556 | 985.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;566 | 95.9012 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 566 | 35706.566 | 985.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;576 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 576 | 35706.576 | 985.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;586 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 586 | 35706.586 | 985.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;596 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 596 | 35706.596 | 985.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;606 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 606 | 35706.606 | 985.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;616 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 616 | 35706.616 | 985.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;626 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 626 | 35706.626 | 985.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;636 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 636 | 35706.636 | 985.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;646 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 646 | 35706.646 | 985.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;656 | 95.9022 | 297.1645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 656 | 35706.656 | 985.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;666 | 95.9022 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 666 | 35706.666 | 985.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;676 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 676 | 35706.676 | 985.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;686 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 686 | 35706.686 | 985.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;696 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 696 | 35706.696 | 985.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;706 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 706 | 35706.706 | 985.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;716 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 716 | 35706.716 | 985.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;726 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 726 | 35706.726 | 985.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;736 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 736 | 35706.736 | 985.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;746 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 746 | 35706.746 | 985.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;756 | 95.9012 | 297.1738 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 756 | 35706.756 | 985.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;766 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 766 | 35706.766 | 985.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;776 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 776 | 35706.776 | 985.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;786 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 786 | 35706.786 | 985.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;796 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 796 | 35706.796 | 985.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;806 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 806 | 35706.806 | 985.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;816 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 816 | 35706.816 | 985.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;826 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 826 | 35706.826 | 985.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;836 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 836 | 35706.836 | 985.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;846 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 846 | 35706.846 | 985.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;856 | 95.9012 | 297.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 856 | 35706.856 | 985.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;866 | 95.9012 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 866 | 35706.866 | 985.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;876 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 876 | 35706.876 | 985.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;886 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 886 | 35706.886 | 985.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;896 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 896 | 35706.896 | 985.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;906 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 906 | 35706.906 | 985.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;916 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 916 | 35706.916 | 985.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;926 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 926 | 35706.926 | 985.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;936 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 936 | 35706.936 | 985.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;946 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 946 | 35706.946 | 985.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;956 | 95.9022 | 297.1804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 956 | 35706.956 | 985.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;966 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 966 | 35706.966 | 985.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;976 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 976 | 35706.976 | 985.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;986 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 986 | 35706.986 | 985.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:06;996 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 06 | 996 | 35706.996 | 985.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;006 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 006 | 35707.006 | 985.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;016 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 016 | 35707.016 | 985.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;026 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 026 | 35707.026 | 985.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;036 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 036 | 35707.036 | 985.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;046 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 046 | 35707.046 | 985.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;056 | 95.9022 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 056 | 35707.056 | 985.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;066 | 95.9022 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 066 | 35707.066 | 985.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;076 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 076 | 35707.076 | 985.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;086 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 086 | 35707.086 | 985.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;096 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 096 | 35707.096 | 985.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;106 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 106 | 35707.106 | 985.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;116 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 116 | 35707.116 | 985.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;126 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 126 | 35707.126 | 985.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;136 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 136 | 35707.136 | 985.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;146 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 146 | 35707.146 | 985.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;156 | 95.9032 | 297.1746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 156 | 35707.156 | 985.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;166 | 95.9032 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 166 | 35707.166 | 985.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;176 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 176 | 35707.176 | 985.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;186 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 186 | 35707.186 | 985.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;196 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 196 | 35707.196 | 985.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;206 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 206 | 35707.206 | 985.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;216 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 216 | 35707.216 | 985.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;226 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 226 | 35707.226 | 985.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;236 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 236 | 35707.236 | 985.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;246 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 246 | 35707.246 | 985.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;256 | 95.9022 | 297.1752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 256 | 35707.256 | 985.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;266 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 266 | 35707.266 | 985.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;276 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 276 | 35707.276 | 985.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;286 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 286 | 35707.286 | 985.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;296 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 296 | 35707.296 | 985.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;306 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 306 | 35707.306 | 985.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;316 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 316 | 35707.316 | 985.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;326 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 326 | 35707.326 | 985.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;336 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 336 | 35707.336 | 985.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;346 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 346 | 35707.346 | 985.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;356 | 95.9022 | 297.1633 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 356 | 35707.356 | 985.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;366 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 366 | 35707.366 | 985.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;376 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 376 | 35707.376 | 985.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;386 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 386 | 35707.386 | 985.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;396 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 396 | 35707.396 | 985.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;406 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 406 | 35707.406 | 985.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;416 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 416 | 35707.416 | 985.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;426 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 426 | 35707.426 | 985.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;436 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 436 | 35707.436 | 985.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;446 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 446 | 35707.446 | 985.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;456 | 95.9022 | 297.1677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 456 | 35707.456 | 985.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;466 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 466 | 35707.466 | 985.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;476 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 476 | 35707.476 | 985.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;486 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 486 | 35707.486 | 985.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;496 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 496 | 35707.496 | 985.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;506 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 506 | 35707.506 | 985.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;516 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 516 | 35707.516 | 985.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;526 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 526 | 35707.526 | 985.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;536 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 536 | 35707.536 | 986
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;546 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 546 | 35707.546 | 986.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;556 | 95.9022 | 297.1772 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 556 | 35707.556 | 986.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;566 | 95.9022 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 566 | 35707.566 | 986.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;576 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 576 | 35707.576 | 986.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;586 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 586 | 35707.586 | 986.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;596 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 596 | 35707.596 | 986.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;606 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 606 | 35707.606 | 986.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;616 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 616 | 35707.616 | 986.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;626 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 626 | 35707.626 | 986.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;636 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 636 | 35707.636 | 986.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;646 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 646 | 35707.646 | 986.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;656 | 95.9012 | 297.1638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 656 | 35707.656 | 986.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;666 | 95.9012 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 666 | 35707.666 | 986.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;676 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 676 | 35707.676 | 986.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;686 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 686 | 35707.686 | 986.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;696 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 696 | 35707.696 | 986.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;706 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 706 | 35707.706 | 986.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;716 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 716 | 35707.716 | 986.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;726 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 726 | 35707.726 | 986.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;736 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 736 | 35707.736 | 986.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;746 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 746 | 35707.746 | 986.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;756 | 95.9022 | 297.1539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 756 | 35707.756 | 986.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;766 | 95.9022 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 766 | 35707.766 | 986.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;776 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 776 | 35707.776 | 986.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;786 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 786 | 35707.786 | 986.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;796 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 796 | 35707.796 | 986.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;806 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 806 | 35707.806 | 986.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;816 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 816 | 35707.816 | 986.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;826 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 826 | 35707.826 | 986.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;836 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 836 | 35707.836 | 986.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;846 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 846 | 35707.846 | 986.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;856 | 95.9032 | 297.1666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 856 | 35707.856 | 986.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;866 | 95.9032 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 866 | 35707.866 | 986.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;876 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 876 | 35707.876 | 986.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;886 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 886 | 35707.886 | 986.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;896 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 896 | 35707.896 | 986.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;906 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 906 | 35707.906 | 986.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;916 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 916 | 35707.916 | 986.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;926 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 926 | 35707.926 | 986.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;936 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 936 | 35707.936 | 986.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;946 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 946 | 35707.946 | 986.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;956 | 95.9042 | 297.1587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 956 | 35707.956 | 986.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;966 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 966 | 35707.966 | 986.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;976 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 976 | 35707.976 | 986.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;986 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 986 | 35707.986 | 986.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:07;996 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 07 | 996 | 35707.996 | 986.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;006 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 006 | 35708.006 | 986.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;016 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 016 | 35708.016 | 986.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;026 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 026 | 35708.026 | 986.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;036 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 036 | 35708.036 | 986.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;046 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 046 | 35708.046 | 986.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;056 | 95.9042 | 297.1269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 056 | 35708.056 | 986.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;066 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 066 | 35708.066 | 986.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;076 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 076 | 35708.076 | 986.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;086 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 086 | 35708.086 | 986.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;096 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 096 | 35708.096 | 986.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;106 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 106 | 35708.106 | 986.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;116 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 116 | 35708.116 | 986.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;126 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 126 | 35708.126 | 986.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;136 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 136 | 35708.136 | 986.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;146 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 146 | 35708.146 | 986.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;156 | 95.9042 | 297.1141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 156 | 35708.156 | 986.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;166 | 95.9042 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 166 | 35708.166 | 986.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;176 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 176 | 35708.176 | 986.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;186 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 186 | 35708.186 | 986.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;196 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 196 | 35708.196 | 986.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;206 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 206 | 35708.206 | 986.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;216 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 216 | 35708.216 | 986.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;226 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 226 | 35708.226 | 986.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;236 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 236 | 35708.236 | 986.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;246 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 246 | 35708.246 | 986.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;256 | 95.9062 | 297.1112 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 256 | 35708.256 | 986.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;266 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 266 | 35708.266 | 986.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;276 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 276 | 35708.276 | 986.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;286 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 286 | 35708.286 | 986.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;296 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 296 | 35708.296 | 986.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;306 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 306 | 35708.306 | 986.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;316 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 316 | 35708.316 | 986.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;326 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 326 | 35708.326 | 986.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;336 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 336 | 35708.336 | 986.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;346 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 346 | 35708.346 | 986.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;356 | 95.9062 | 297.0928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 356 | 35708.356 | 986.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;366 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 366 | 35708.366 | 986.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;376 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 376 | 35708.376 | 986.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;386 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 386 | 35708.386 | 986.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;396 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 396 | 35708.396 | 986.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;406 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 406 | 35708.406 | 986.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;416 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 416 | 35708.416 | 986.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;426 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 426 | 35708.426 | 986.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;436 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 436 | 35708.436 | 986.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;446 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 446 | 35708.446 | 986.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;456 | 95.9062 | 297.0899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 456 | 35708.456 | 986.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;466 | 95.9062 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 466 | 35708.466 | 986.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;476 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 476 | 35708.476 | 986.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;486 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 486 | 35708.486 | 986.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;496 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 496 | 35708.496 | 986.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;506 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 506 | 35708.506 | 986.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;516 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 516 | 35708.516 | 986.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;526 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 526 | 35708.526 | 986.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;536 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 536 | 35708.536 | 987
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;546 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 546 | 35708.546 | 987.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;556 | 95.9072 | 297.1158 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 556 | 35708.556 | 987.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;566 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 566 | 35708.566 | 987.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;576 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 576 | 35708.576 | 987.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;586 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 586 | 35708.586 | 987.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;596 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 596 | 35708.596 | 987.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;606 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 606 | 35708.606 | 987.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;616 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 616 | 35708.616 | 987.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;626 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 626 | 35708.626 | 987.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;636 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 636 | 35708.636 | 987.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;646 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 646 | 35708.646 | 987.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;656 | 95.9072 | 297.1457 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 656 | 35708.656 | 987.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;666 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 666 | 35708.666 | 987.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;676 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 676 | 35708.676 | 987.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;686 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 686 | 35708.686 | 987.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;696 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 696 | 35708.696 | 987.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;706 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 706 | 35708.706 | 987.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;716 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 716 | 35708.716 | 987.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;726 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 726 | 35708.726 | 987.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;736 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 736 | 35708.736 | 987.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;746 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 746 | 35708.746 | 987.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;756 | 95.9072 | 297.1527 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 756 | 35708.756 | 987.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;766 | 95.9072 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 766 | 35708.766 | 987.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;776 | 95.9072 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 776 | 35708.776 | 987.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;786 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 786 | 35708.786 | 987.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;796 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 796 | 35708.796 | 987.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;806 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 806 | 35708.806 | 987.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;816 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 816 | 35708.816 | 987.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;826 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 826 | 35708.826 | 987.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;836 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 836 | 35708.836 | 987.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;846 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 846 | 35708.846 | 987.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;856 | 95.9082 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 856 | 35708.856 | 987.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;866 | 95.9082 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 866 | 35708.866 | 987.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;876 | 95.9082 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 876 | 35708.876 | 987.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;886 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 886 | 35708.886 | 987.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;896 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 896 | 35708.896 | 987.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;906 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 906 | 35708.906 | 987.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;916 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 916 | 35708.916 | 987.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;926 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 926 | 35708.926 | 987.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;936 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 936 | 35708.936 | 987.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;946 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 946 | 35708.946 | 987.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;956 | 95.9102 | 297.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 956 | 35708.956 | 987.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;966 | 95.9102 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 966 | 35708.966 | 987.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;976 | 95.9102 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 976 | 35708.976 | 987.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;986 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 986 | 35708.986 | 987.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:08;996 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 08 | 996 | 35708.996 | 987.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;006 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 006 | 35709.006 | 987.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;016 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 016 | 35709.016 | 987.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;026 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 026 | 35709.026 | 987.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;036 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 036 | 35709.036 | 987.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;046 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 046 | 35709.046 | 987.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;056 | 95.9092 | 297.1461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 056 | 35709.056 | 987.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;066 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 066 | 35709.066 | 987.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;076 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 076 | 35709.076 | 987.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;086 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 086 | 35709.086 | 987.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;096 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 096 | 35709.096 | 987.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;106 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 106 | 35709.106 | 987.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;116 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 116 | 35709.116 | 987.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;126 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 126 | 35709.126 | 987.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;136 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 136 | 35709.136 | 987.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;146 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 146 | 35709.146 | 987.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;156 | 95.9092 | 297.1167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 156 | 35709.156 | 987.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;166 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 166 | 35709.166 | 987.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;176 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 176 | 35709.176 | 987.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;186 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 186 | 35709.186 | 987.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;196 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 196 | 35709.196 | 987.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;206 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 206 | 35709.206 | 987.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;216 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 216 | 35709.216 | 987.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;226 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 226 | 35709.226 | 987.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;236 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 236 | 35709.236 | 987.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;246 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 246 | 35709.246 | 987.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;256 | 95.9092 | 297.0984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 256 | 35709.256 | 987.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;266 | 95.9092 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 266 | 35709.266 | 987.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;276 | 95.9092 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 276 | 35709.276 | 987.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;286 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 286 | 35709.286 | 987.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;296 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 296 | 35709.296 | 987.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;306 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 306 | 35709.306 | 987.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;316 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 316 | 35709.316 | 987.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;326 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 326 | 35709.326 | 987.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;336 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 336 | 35709.336 | 987.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;346 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 346 | 35709.346 | 987.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;356 | 95.9102 | 297.1088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 356 | 35709.356 | 987.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;366 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 366 | 35709.366 | 987.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;376 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 376 | 35709.376 | 987.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;386 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 386 | 35709.386 | 987.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;396 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 396 | 35709.396 | 987.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;406 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 406 | 35709.406 | 987.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;416 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 416 | 35709.416 | 987.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;426 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 426 | 35709.426 | 987.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;436 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 436 | 35709.436 | 987.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;446 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 446 | 35709.446 | 987.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;456 | 95.9102 | 297.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 456 | 35709.456 | 987.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;466 | 95.9102 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 466 | 35709.466 | 987.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;476 | 95.9102 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 476 | 35709.476 | 987.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;486 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 486 | 35709.486 | 987.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;496 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 496 | 35709.496 | 987.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;506 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 506 | 35709.506 | 987.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;516 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 516 | 35709.516 | 987.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;526 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 526 | 35709.526 | 987.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;536 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 536 | 35709.536 | 988
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;546 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 546 | 35709.546 | 988.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;556 | 95.9112 | 297.1155 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 556 | 35709.556 | 988.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;566 | 95.9112 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 566 | 35709.566 | 988.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;576 | 95.9112 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 576 | 35709.576 | 988.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;586 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 586 | 35709.586 | 988.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;596 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 596 | 35709.596 | 988.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;606 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 606 | 35709.606 | 988.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;616 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 616 | 35709.616 | 988.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;626 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 626 | 35709.626 | 988.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;636 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 636 | 35709.636 | 988.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;646 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 646 | 35709.646 | 988.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;656 | 95.9132 | 297.139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 656 | 35709.656 | 988.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;666 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 666 | 35709.666 | 988.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;676 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 676 | 35709.676 | 988.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;686 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 686 | 35709.686 | 988.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;696 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 696 | 35709.696 | 988.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;706 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 706 | 35709.706 | 988.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;716 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 716 | 35709.716 | 988.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;726 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 726 | 35709.726 | 988.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;736 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 736 | 35709.736 | 988.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;746 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 746 | 35709.746 | 988.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;756 | 95.9132 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 756 | 35709.756 | 988.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;766 | 95.9132 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 766 | 35709.766 | 988.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;776 | 95.9132 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 776 | 35709.776 | 988.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;786 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 786 | 35709.786 | 988.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;796 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 796 | 35709.796 | 988.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;806 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 806 | 35709.806 | 988.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;816 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 816 | 35709.816 | 988.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;826 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 826 | 35709.826 | 988.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;836 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 836 | 35709.836 | 988.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;846 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 846 | 35709.846 | 988.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;856 | 95.9142 | 297.1415 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 856 | 35709.856 | 988.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;866 | 95.9142 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 866 | 35709.866 | 988.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;876 | 95.9142 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 876 | 35709.876 | 988.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;886 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 886 | 35709.886 | 988.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;896 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 896 | 35709.896 | 988.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;906 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 906 | 35709.906 | 988.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;916 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 916 | 35709.916 | 988.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;926 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 926 | 35709.926 | 988.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;936 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 936 | 35709.936 | 988.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;946 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 946 | 35709.946 | 988.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;956 | 95.9172 | 297.1359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 956 | 35709.956 | 988.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;966 | 95.9172 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 966 | 35709.966 | 988.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;976 | 95.9172 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 976 | 35709.976 | 988.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;986 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 986 | 35709.986 | 988.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:09;996 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 09 | 996 | 35709.996 | 988.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;006 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 006 | 35710.006 | 988.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;016 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 016 | 35710.016 | 988.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;026 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 026 | 35710.026 | 988.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;036 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 036 | 35710.036 | 988.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;046 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 046 | 35710.046 | 988.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;056 | 95.9152 | 297.1484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 056 | 35710.056 | 988.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;066 | 95.9152 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 066 | 35710.066 | 988.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;076 | 95.9152 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 076 | 35710.076 | 988.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;086 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 086 | 35710.086 | 988.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;096 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 096 | 35710.096 | 988.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;106 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 106 | 35710.106 | 988.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;116 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 116 | 35710.116 | 988.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;126 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 126 | 35710.126 | 988.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;136 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 136 | 35710.136 | 988.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;146 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 146 | 35710.146 | 988.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;156 | 95.9192 | 297.1443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 156 | 35710.156 | 988.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;166 | 95.9192 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 166 | 35710.166 | 988.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;176 | 95.9192 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 176 | 35710.176 | 988.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;186 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 186 | 35710.186 | 988.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;196 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 196 | 35710.196 | 988.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;206 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 206 | 35710.206 | 988.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;216 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 216 | 35710.216 | 988.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;226 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 226 | 35710.226 | 988.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;236 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 236 | 35710.236 | 988.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;246 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 246 | 35710.246 | 988.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;256 | 95.9212 | 297.1364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 256 | 35710.256 | 988.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;266 | 95.9212 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 266 | 35710.266 | 988.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;276 | 95.9212 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 276 | 35710.276 | 988.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;286 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 286 | 35710.286 | 988.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;296 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 296 | 35710.296 | 988.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;306 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 306 | 35710.306 | 988.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;316 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 316 | 35710.316 | 988.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;326 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 326 | 35710.326 | 988.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;336 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 336 | 35710.336 | 988.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;346 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 346 | 35710.346 | 988.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;356 | 95.9222 | 297.1542 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 356 | 35710.356 | 988.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;366 | 95.9222 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 366 | 35710.366 | 988.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;376 | 95.9222 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 376 | 35710.376 | 988.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;386 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 386 | 35710.386 | 988.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;396 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 396 | 35710.396 | 988.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;406 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 406 | 35710.406 | 988.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;416 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 416 | 35710.416 | 988.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;426 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 426 | 35710.426 | 988.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;436 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 436 | 35710.436 | 988.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;446 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 446 | 35710.446 | 988.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;456 | 95.9232 | 297.1659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 456 | 35710.456 | 988.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;466 | 95.9232 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 466 | 35710.466 | 988.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;476 | 95.9232 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 476 | 35710.476 | 988.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;486 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 486 | 35710.486 | 988.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;496 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 496 | 35710.496 | 988.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;506 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 506 | 35710.506 | 988.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;516 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 516 | 35710.516 | 988.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;526 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 526 | 35710.526 | 988.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;536 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 536 | 35710.536 | 989
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;546 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 546 | 35710.546 | 989.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;556 | 95.9242 | 297.1515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 556 | 35710.556 | 989.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;566 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 566 | 35710.566 | 989.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;576 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 576 | 35710.576 | 989.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;586 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 586 | 35710.586 | 989.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;596 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 596 | 35710.596 | 989.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;606 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 606 | 35710.606 | 989.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;616 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 616 | 35710.616 | 989.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;626 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 626 | 35710.626 | 989.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;636 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 636 | 35710.636 | 989.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;646 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 646 | 35710.646 | 989.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;656 | 95.9242 | 297.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 656 | 35710.656 | 989.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;666 | 95.9242 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 666 | 35710.666 | 989.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;676 | 95.9242 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 676 | 35710.676 | 989.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;686 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 686 | 35710.686 | 989.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;696 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 696 | 35710.696 | 989.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;706 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 706 | 35710.706 | 989.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;716 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 716 | 35710.716 | 989.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;726 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 726 | 35710.726 | 989.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;736 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 736 | 35710.736 | 989.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;746 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 746 | 35710.746 | 989.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;756 | 95.9252 | 297.1714 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 756 | 35710.756 | 989.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;766 | 95.9252 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 766 | 35710.766 | 989.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;776 | 95.9252 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 776 | 35710.776 | 989.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;786 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 786 | 35710.786 | 989.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;796 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 796 | 35710.796 | 989.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;806 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 806 | 35710.806 | 989.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;816 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 816 | 35710.816 | 989.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;826 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 826 | 35710.826 | 989.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;836 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 836 | 35710.836 | 989.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;846 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 846 | 35710.846 | 989.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;856 | 95.9302 | 297.1676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 856 | 35710.856 | 989.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;866 | 95.9302 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 866 | 35710.866 | 989.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;876 | 95.9302 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 876 | 35710.876 | 989.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;886 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 886 | 35710.886 | 989.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;896 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 896 | 35710.896 | 989.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;906 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 906 | 35710.906 | 989.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;916 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 916 | 35710.916 | 989.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;926 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 926 | 35710.926 | 989.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;936 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 936 | 35710.936 | 989.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;946 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 946 | 35710.946 | 989.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;956 | 95.9312 | 297.1528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 956 | 35710.956 | 989.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;966 | 95.9312 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 966 | 35710.966 | 989.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;976 | 95.9312 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 976 | 35710.976 | 989.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;986 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 986 | 35710.986 | 989.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:10;996 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 10 | 996 | 35710.996 | 989.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;006 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 006 | 35711.006 | 989.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;016 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 016 | 35711.016 | 989.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;026 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 026 | 35711.026 | 989.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;036 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 036 | 35711.036 | 989.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;046 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 046 | 35711.046 | 989.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;056 | 95.9332 | 297.1563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 056 | 35711.056 | 989.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;066 | 95.9332 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 066 | 35711.066 | 989.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;076 | 95.9332 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 076 | 35711.076 | 989.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;086 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 086 | 35711.086 | 989.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;096 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 096 | 35711.096 | 989.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;106 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 106 | 35711.106 | 989.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;116 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 116 | 35711.116 | 989.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;126 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 126 | 35711.126 | 989.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;136 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 136 | 35711.136 | 989.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;146 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 146 | 35711.146 | 989.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;156 | 95.9362 | 297.1553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 156 | 35711.156 | 989.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;166 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 166 | 35711.166 | 989.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;176 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 176 | 35711.176 | 989.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;186 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 186 | 35711.186 | 989.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;196 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 196 | 35711.196 | 989.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;206 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 206 | 35711.206 | 989.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;216 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 216 | 35711.216 | 989.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;226 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 226 | 35711.226 | 989.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;236 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 236 | 35711.236 | 989.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;246 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 246 | 35711.246 | 989.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;256 | 95.9362 | 297.1383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 256 | 35711.256 | 989.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;266 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 266 | 35711.266 | 989.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;276 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 276 | 35711.276 | 989.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;286 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 286 | 35711.286 | 989.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;296 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 296 | 35711.296 | 989.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;306 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 306 | 35711.306 | 989.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;316 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 316 | 35711.316 | 989.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;326 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 326 | 35711.326 | 989.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;336 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 336 | 35711.336 | 989.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;346 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 346 | 35711.346 | 989.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;356 | 95.9362 | 297.1349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 356 | 35711.356 | 989.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;366 | 95.9362 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 366 | 35711.366 | 989.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;376 | 95.9362 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 376 | 35711.376 | 989.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;386 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 386 | 35711.386 | 989.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;396 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 396 | 35711.396 | 989.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;406 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 406 | 35711.406 | 989.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;416 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 416 | 35711.416 | 989.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;426 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 426 | 35711.426 | 989.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;436 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 436 | 35711.436 | 989.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;446 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 446 | 35711.446 | 989.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;456 | 95.9392 | 297.1446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 456 | 35711.456 | 989.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;466 | 95.9392 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 466 | 35711.466 | 989.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;476 | 95.9392 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 476 | 35711.476 | 989.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;486 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 486 | 35711.486 | 989.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;496 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 496 | 35711.496 | 989.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;506 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 506 | 35711.506 | 989.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;516 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 516 | 35711.516 | 989.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;526 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 526 | 35711.526 | 989.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;536 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 536 | 35711.536 | 990
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;546 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 546 | 35711.546 | 990.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;556 | 95.9442 | 297.1406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 556 | 35711.556 | 990.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;566 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 566 | 35711.566 | 990.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;576 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 576 | 35711.576 | 990.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;586 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 586 | 35711.586 | 990.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;596 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 596 | 35711.596 | 990.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;606 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 606 | 35711.606 | 990.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;616 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 616 | 35711.616 | 990.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;626 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 626 | 35711.626 | 990.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;636 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 636 | 35711.636 | 990.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;646 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 646 | 35711.646 | 990.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;656 | 95.9442 | 297.135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 656 | 35711.656 | 990.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;666 | 95.9442 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 666 | 35711.666 | 990.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;676 | 95.9442 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 676 | 35711.676 | 990.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;686 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 686 | 35711.686 | 990.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;696 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 696 | 35711.696 | 990.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;706 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 706 | 35711.706 | 990.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;716 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 716 | 35711.716 | 990.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;726 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 726 | 35711.726 | 990.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;736 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 736 | 35711.736 | 990.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;746 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 746 | 35711.746 | 990.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;756 | 95.9482 | 297.1436 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 756 | 35711.756 | 990.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;766 | 95.9482 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 766 | 35711.766 | 990.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;776 | 95.9482 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 776 | 35711.776 | 990.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;786 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 786 | 35711.786 | 990.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;796 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 796 | 35711.796 | 990.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;806 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 806 | 35711.806 | 990.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;816 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 816 | 35711.816 | 990.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;826 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 826 | 35711.826 | 990.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;836 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 836 | 35711.836 | 990.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;846 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 846 | 35711.846 | 990.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;856 | 95.9512 | 297.1401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 856 | 35711.856 | 990.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;866 | 95.9512 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 866 | 35711.866 | 990.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;876 | 95.9512 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 876 | 35711.876 | 990.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;886 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 886 | 35711.886 | 990.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;896 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 896 | 35711.896 | 990.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;906 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 906 | 35711.906 | 990.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;916 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 916 | 35711.916 | 990.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;926 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 926 | 35711.926 | 990.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;936 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 936 | 35711.936 | 990.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;946 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 946 | 35711.946 | 990.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;956 | 95.9522 | 297.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 956 | 35711.956 | 990.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;966 | 95.9522 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 966 | 35711.966 | 990.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;976 | 95.9522 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 976 | 35711.976 | 990.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;986 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 986 | 35711.986 | 990.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:11;996 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 11 | 996 | 35711.996 | 990.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;006 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 006 | 35712.006 | 990.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;016 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 016 | 35712.016 | 990.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;026 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 026 | 35712.026 | 990.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;036 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 036 | 35712.036 | 990.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;046 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 046 | 35712.046 | 990.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;056 | 95.9532 | 297.127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 056 | 35712.056 | 990.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;066 | 95.9532 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 066 | 35712.066 | 990.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;076 | 95.9532 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 076 | 35712.076 | 990.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;086 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 086 | 35712.086 | 990.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;096 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 096 | 35712.096 | 990.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;106 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 106 | 35712.106 | 990.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;116 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 116 | 35712.116 | 990.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;126 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 126 | 35712.126 | 990.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;136 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 136 | 35712.136 | 990.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;146 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 146 | 35712.146 | 990.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;156 | 95.9562 | 297.1507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 156 | 35712.156 | 990.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;166 | 95.9562 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 166 | 35712.166 | 990.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;176 | 95.9562 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 176 | 35712.176 | 990.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;186 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 186 | 35712.186 | 990.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;196 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 196 | 35712.196 | 990.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;206 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 206 | 35712.206 | 990.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;216 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 216 | 35712.216 | 990.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;226 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 226 | 35712.226 | 990.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;236 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 236 | 35712.236 | 990.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;246 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 246 | 35712.246 | 990.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;256 | 95.9602 | 297.1535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 256 | 35712.256 | 990.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;266 | 95.9602 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 266 | 35712.266 | 990.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;276 | 95.9602 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 276 | 35712.276 | 990.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;286 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 286 | 35712.286 | 990.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;296 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 296 | 35712.296 | 990.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;306 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 306 | 35712.306 | 990.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;316 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 316 | 35712.316 | 990.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;326 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 326 | 35712.326 | 990.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;336 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 336 | 35712.336 | 990.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;346 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 346 | 35712.346 | 990.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;356 | 95.9612 | 297.1502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 356 | 35712.356 | 990.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;366 | 95.9612 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 366 | 35712.366 | 990.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;376 | 95.9612 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 376 | 35712.376 | 990.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;386 | 95.9612 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 386 | 35712.386 | 990.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;396 | 95.9612 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 396 | 35712.396 | 990.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;406 | 95.9612 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 406 | 35712.406 | 990.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;416 | 95.9662 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 416 | 35712.416 | 990.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;426 | 95.9662 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 426 | 35712.426 | 990.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;436 | 95.9662 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 436 | 35712.436 | 990.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;446 | 95.9662 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 446 | 35712.446 | 990.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;456 | 95.9662 | 297.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 456 | 35712.456 | 990.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;466 | 95.9662 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 466 | 35712.466 | 990.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;476 | 95.9662 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 476 | 35712.476 | 990.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;486 | 95.9662 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 486 | 35712.486 | 990.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;496 | 95.9662 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 496 | 35712.496 | 990.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;506 | 95.9662 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 506 | 35712.506 | 990.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;516 | 95.9682 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 516 | 35712.516 | 990.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;526 | 95.9682 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 526 | 35712.526 | 990.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;536 | 95.9682 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 536 | 35712.536 | 991
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;546 | 95.9682 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 546 | 35712.546 | 991.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;556 | 95.9682 | 297.1548 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 556 | 35712.556 | 991.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;566 | 95.9682 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 566 | 35712.566 | 991.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;576 | 95.9682 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 576 | 35712.576 | 991.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;586 | 95.9682 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 586 | 35712.586 | 991.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;596 | 95.9682 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 596 | 35712.596 | 991.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;606 | 95.9682 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 606 | 35712.606 | 991.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;616 | 95.9712 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 616 | 35712.616 | 991.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;626 | 95.9712 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 626 | 35712.626 | 991.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;636 | 95.9712 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 636 | 35712.636 | 991.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;646 | 95.9712 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 646 | 35712.646 | 991.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;656 | 95.9712 | 297.1357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 656 | 35712.656 | 991.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;666 | 95.9712 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 666 | 35712.666 | 991.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;676 | 95.9712 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 676 | 35712.676 | 991.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;686 | 95.9712 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 686 | 35712.686 | 991.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;696 | 95.9712 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 696 | 35712.696 | 991.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;706 | 95.9712 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 706 | 35712.706 | 991.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;716 | 95.9732 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 716 | 35712.716 | 991.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;726 | 95.9732 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 726 | 35712.726 | 991.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;736 | 95.9732 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 736 | 35712.736 | 991.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;746 | 95.9732 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 746 | 35712.746 | 991.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;756 | 95.9732 | 297.1339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 756 | 35712.756 | 991.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;766 | 95.9732 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 766 | 35712.766 | 991.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;776 | 95.9732 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 776 | 35712.776 | 991.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;786 | 95.9732 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 786 | 35712.786 | 991.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;796 | 95.9732 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 796 | 35712.796 | 991.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;806 | 95.9732 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 806 | 35712.806 | 991.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;816 | 95.9742 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 816 | 35712.816 | 991.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;826 | 95.9742 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 826 | 35712.826 | 991.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;836 | 95.9742 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 836 | 35712.836 | 991.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;846 | 95.9742 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 846 | 35712.846 | 991.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;856 | 95.9742 | 297.1365 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 856 | 35712.856 | 991.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;866 | 95.9742 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 866 | 35712.866 | 991.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;876 | 95.9742 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 876 | 35712.876 | 991.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;886 | 95.9742 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 886 | 35712.886 | 991.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;896 | 95.9742 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 896 | 35712.896 | 991.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;906 | 95.9742 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 906 | 35712.906 | 991.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;916 | 95.9772 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 916 | 35712.916 | 991.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;926 | 95.9772 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 926 | 35712.926 | 991.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;936 | 95.9772 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 936 | 35712.936 | 991.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;946 | 95.9772 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 946 | 35712.946 | 991.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;956 | 95.9772 | 297.1144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 956 | 35712.956 | 991.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;966 | 95.9772 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 966 | 35712.966 | 991.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;976 | 95.9772 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 976 | 35712.976 | 991.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;986 | 95.9772 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 986 | 35712.986 | 991.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:12;996 | 95.9772 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 12 | 996 | 35712.996 | 991.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;006 | 95.9772 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 006 | 35713.006 | 991.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;016 | 95.9802 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 016 | 35713.016 | 991.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;026 | 95.9802 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 026 | 35713.026 | 991.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;036 | 95.9802 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 036 | 35713.036 | 991.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;046 | 95.9802 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 046 | 35713.046 | 991.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;056 | 95.9802 | 297.0961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 056 | 35713.056 | 991.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;066 | 95.9802 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 066 | 35713.066 | 991.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;076 | 95.9802 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 076 | 35713.076 | 991.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;086 | 95.9802 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 086 | 35713.086 | 991.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;096 | 95.9802 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 096 | 35713.096 | 991.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;106 | 95.9802 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 106 | 35713.106 | 991.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;116 | 95.9852 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 116 | 35713.116 | 991.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;126 | 95.9852 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 126 | 35713.126 | 991.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;136 | 95.9852 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 136 | 35713.136 | 991.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;146 | 95.9852 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 146 | 35713.146 | 991.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;156 | 95.9852 | 297.1016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 156 | 35713.156 | 991.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;166 | 95.9852 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 166 | 35713.166 | 991.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;176 | 95.9852 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 176 | 35713.176 | 991.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;186 | 95.9852 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 186 | 35713.186 | 991.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;196 | 95.9852 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 196 | 35713.196 | 991.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;206 | 95.9852 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 206 | 35713.206 | 991.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;216 | 95.9892 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 216 | 35713.216 | 991.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;226 | 95.9892 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 226 | 35713.226 | 991.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;236 | 95.9892 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 236 | 35713.236 | 991.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;246 | 95.9892 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 246 | 35713.246 | 991.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;256 | 95.9892 | 297.1022 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 256 | 35713.256 | 991.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;266 | 95.9892 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 266 | 35713.266 | 991.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;276 | 95.9892 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 276 | 35713.276 | 991.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;286 | 95.9892 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 286 | 35713.286 | 991.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;296 | 95.9892 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 296 | 35713.296 | 991.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;306 | 95.9892 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 306 | 35713.306 | 991.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;316 | 95.9922 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 316 | 35713.316 | 991.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;326 | 95.9922 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 326 | 35713.326 | 991.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;336 | 95.9922 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 336 | 35713.336 | 991.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;346 | 95.9922 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 346 | 35713.346 | 991.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;356 | 95.9922 | 297.091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 356 | 35713.356 | 991.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;366 | 95.9922 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 366 | 35713.366 | 991.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;376 | 95.9922 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 376 | 35713.376 | 991.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;386 | 95.9922 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 386 | 35713.386 | 991.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;396 | 95.9922 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 396 | 35713.396 | 991.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;406 | 95.9922 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 406 | 35713.406 | 991.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;416 | 95.9992 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 416 | 35713.416 | 991.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;426 | 95.9992 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 426 | 35713.426 | 991.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;436 | 95.9992 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 436 | 35713.436 | 991.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;446 | 95.9992 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 446 | 35713.446 | 991.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;456 | 95.9992 | 297.0822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 456 | 35713.456 | 991.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;466 | 95.9992 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 466 | 35713.466 | 991.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;476 | 95.9992 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 476 | 35713.476 | 991.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;486 | 95.9992 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 486 | 35713.486 | 991.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;496 | 95.9992 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 496 | 35713.496 | 991.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;506 | 95.9992 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 506 | 35713.506 | 991.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;516 | 96.0042 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 516 | 35713.516 | 991.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;526 | 96.0042 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 526 | 35713.526 | 991.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;536 | 96.0042 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 536 | 35713.536 | 992
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;546 | 96.0042 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 546 | 35713.546 | 992.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;556 | 96.0042 | 297.0595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 556 | 35713.556 | 992.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;566 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 566 | 35713.566 | 992.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;576 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 576 | 35713.576 | 992.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;586 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 586 | 35713.586 | 992.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;596 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 596 | 35713.596 | 992.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;606 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 606 | 35713.606 | 992.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;616 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 616 | 35713.616 | 992.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;626 | 96.0042 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 626 | 35713.626 | 992.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;636 | 96.0102 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 636 | 35713.636 | 992.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;646 | 96.0102 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 646 | 35713.646 | 992.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;656 | 96.0102 | 297.0064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 656 | 35713.656 | 992.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;666 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 666 | 35713.666 | 992.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;676 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 676 | 35713.676 | 992.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;686 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 686 | 35713.686 | 992.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;696 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 696 | 35713.696 | 992.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;706 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 706 | 35713.706 | 992.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;716 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 716 | 35713.716 | 992.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;726 | 96.0102 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 726 | 35713.726 | 992.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;736 | 96.0162 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 736 | 35713.736 | 992.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;746 | 96.0162 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 746 | 35713.746 | 992.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;756 | 96.0162 | 296.9685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 756 | 35713.756 | 992.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;766 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 766 | 35713.766 | 992.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;776 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 776 | 35713.776 | 992.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;786 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 786 | 35713.786 | 992.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;796 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 796 | 35713.796 | 992.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;806 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 806 | 35713.806 | 992.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;816 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 816 | 35713.816 | 992.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;826 | 96.0162 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 826 | 35713.826 | 992.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;836 | 96.0222 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 836 | 35713.836 | 992.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;846 | 96.0222 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 846 | 35713.846 | 992.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;856 | 96.0222 | 296.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 856 | 35713.856 | 992.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;866 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 866 | 35713.866 | 992.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;876 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 876 | 35713.876 | 992.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;886 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 886 | 35713.886 | 992.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;896 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 896 | 35713.896 | 992.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;906 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 906 | 35713.906 | 992.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;916 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 916 | 35713.916 | 992.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;926 | 96.0222 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 926 | 35713.926 | 992.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;936 | 96.0252 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 936 | 35713.936 | 992.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;946 | 96.0252 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 946 | 35713.946 | 992.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;956 | 96.0252 | 296.9564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 956 | 35713.956 | 992.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;966 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 966 | 35713.966 | 992.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;976 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 976 | 35713.976 | 992.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;986 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 986 | 35713.986 | 992.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:13;996 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 13 | 996 | 35713.996 | 992.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;006 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 006 | 35714.006 | 992.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;016 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 016 | 35714.016 | 992.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;026 | 96.0252 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 026 | 35714.026 | 992.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;036 | 96.0312 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 036 | 35714.036 | 992.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;046 | 96.0312 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 046 | 35714.046 | 992.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;056 | 96.0312 | 296.9319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 056 | 35714.056 | 992.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;066 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 066 | 35714.066 | 992.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;076 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 076 | 35714.076 | 992.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;086 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 086 | 35714.086 | 992.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;096 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 096 | 35714.096 | 992.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;106 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 106 | 35714.106 | 992.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;116 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 116 | 35714.116 | 992.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;126 | 96.0312 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 126 | 35714.126 | 992.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;136 | 96.0372 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 136 | 35714.136 | 992.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;146 | 96.0372 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 146 | 35714.146 | 992.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;156 | 96.0372 | 296.9137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 156 | 35714.156 | 992.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;166 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 166 | 35714.166 | 992.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;176 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 176 | 35714.176 | 992.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;186 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 186 | 35714.186 | 992.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;196 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 196 | 35714.196 | 992.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;206 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 206 | 35714.206 | 992.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;216 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 216 | 35714.216 | 992.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;226 | 96.0372 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 226 | 35714.226 | 992.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;236 | 96.0392 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 236 | 35714.236 | 992.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;246 | 96.0392 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 246 | 35714.246 | 992.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;256 | 96.0392 | 296.8896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 256 | 35714.256 | 992.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;266 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 266 | 35714.266 | 992.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;276 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 276 | 35714.276 | 992.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;286 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 286 | 35714.286 | 992.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;296 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 296 | 35714.296 | 992.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;306 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 306 | 35714.306 | 992.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;316 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 316 | 35714.316 | 992.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;326 | 96.0392 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 326 | 35714.326 | 992.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;336 | 96.0402 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 336 | 35714.336 | 992.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;346 | 96.0402 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 346 | 35714.346 | 992.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;356 | 96.0402 | 296.848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 356 | 35714.356 | 992.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;366 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 366 | 35714.366 | 992.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;376 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 376 | 35714.376 | 992.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;386 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 386 | 35714.386 | 992.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;396 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 396 | 35714.396 | 992.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;406 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 406 | 35714.406 | 992.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;416 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 416 | 35714.416 | 992.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;426 | 96.0402 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 426 | 35714.426 | 992.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;436 | 96.0452 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 436 | 35714.436 | 992.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;446 | 96.0452 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 446 | 35714.446 | 992.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;456 | 96.0452 | 296.8267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 456 | 35714.456 | 992.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;466 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 466 | 35714.466 | 992.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;476 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 476 | 35714.476 | 992.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;486 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 486 | 35714.486 | 992.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;496 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 496 | 35714.496 | 992.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;506 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 506 | 35714.506 | 992.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;516 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 516 | 35714.516 | 992.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;526 | 96.0452 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 526 | 35714.526 | 992.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;536 | 96.0492 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 536 | 35714.536 | 993
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;546 | 96.0492 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 546 | 35714.546 | 993.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;556 | 96.0492 | 296.8361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 556 | 35714.556 | 993.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;566 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 566 | 35714.566 | 993.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;576 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 576 | 35714.576 | 993.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;586 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 586 | 35714.586 | 993.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;596 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 596 | 35714.596 | 993.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;606 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 606 | 35714.606 | 993.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;616 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 616 | 35714.616 | 993.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;626 | 96.0492 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 626 | 35714.626 | 993.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;636 | 96.0502 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 636 | 35714.636 | 993.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;646 | 96.0502 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 646 | 35714.646 | 993.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;656 | 96.0502 | 296.835 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 656 | 35714.656 | 993.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;666 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 666 | 35714.666 | 993.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;676 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 676 | 35714.676 | 993.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;686 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 686 | 35714.686 | 993.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;696 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 696 | 35714.696 | 993.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;706 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 706 | 35714.706 | 993.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;716 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 716 | 35714.716 | 993.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;726 | 96.0502 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 726 | 35714.726 | 993.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;736 | 96.0532 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 736 | 35714.736 | 993.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;746 | 96.0532 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 746 | 35714.746 | 993.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;756 | 96.0532 | 296.824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 756 | 35714.756 | 993.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;766 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 766 | 35714.766 | 993.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;776 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 776 | 35714.776 | 993.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;786 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 786 | 35714.786 | 993.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;796 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 796 | 35714.796 | 993.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;806 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 806 | 35714.806 | 993.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;816 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 816 | 35714.816 | 993.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;826 | 96.0532 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 826 | 35714.826 | 993.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;836 | 96.0542 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 836 | 35714.836 | 993.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;846 | 96.0542 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 846 | 35714.846 | 993.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;856 | 96.0542 | 296.826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 856 | 35714.856 | 993.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;866 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 866 | 35714.866 | 993.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;876 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 876 | 35714.876 | 993.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;886 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 886 | 35714.886 | 993.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;896 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 896 | 35714.896 | 993.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;906 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 906 | 35714.906 | 993.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;916 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 916 | 35714.916 | 993.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;926 | 96.0542 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 926 | 35714.926 | 993.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;936 | 96.0572 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 936 | 35714.936 | 993.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;946 | 96.0572 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 946 | 35714.946 | 993.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;956 | 96.0572 | 296.8226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 956 | 35714.956 | 993.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;966 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 966 | 35714.966 | 993.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;976 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 976 | 35714.976 | 993.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;986 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 986 | 35714.986 | 993.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:14;996 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 14 | 996 | 35714.996 | 993.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;006 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 006 | 35715.006 | 993.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;016 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 016 | 35715.016 | 993.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;026 | 96.0572 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 026 | 35715.026 | 993.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;036 | 96.0582 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 036 | 35715.036 | 993.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;046 | 96.0582 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 046 | 35715.046 | 993.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;056 | 96.0582 | 296.8018 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 056 | 35715.056 | 993.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;066 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 066 | 35715.066 | 993.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;076 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 076 | 35715.076 | 993.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;086 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 086 | 35715.086 | 993.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;096 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 096 | 35715.096 | 993.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;106 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 106 | 35715.106 | 993.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;116 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 116 | 35715.116 | 993.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;126 | 96.0582 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 126 | 35715.126 | 993.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;136 | 96.0602 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 136 | 35715.136 | 993.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;146 | 96.0602 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 146 | 35715.146 | 993.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;156 | 96.0602 | 296.806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 156 | 35715.156 | 993.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;166 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 166 | 35715.166 | 993.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;176 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 176 | 35715.176 | 993.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;186 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 186 | 35715.186 | 993.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;196 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 196 | 35715.196 | 993.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;206 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 206 | 35715.206 | 993.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;216 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 216 | 35715.216 | 993.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;226 | 96.0602 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 226 | 35715.226 | 993.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;236 | 96.0622 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 236 | 35715.236 | 993.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;246 | 96.0622 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 246 | 35715.246 | 993.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;256 | 96.0622 | 296.8385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 256 | 35715.256 | 993.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;266 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 266 | 35715.266 | 993.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;276 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 276 | 35715.276 | 993.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;286 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 286 | 35715.286 | 993.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;296 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 296 | 35715.296 | 993.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;306 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 306 | 35715.306 | 993.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;316 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 316 | 35715.316 | 993.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;326 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 326 | 35715.326 | 993.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;336 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 336 | 35715.336 | 993.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;346 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 346 | 35715.346 | 993.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;356 | 96.0622 | 296.847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 356 | 35715.356 | 993.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;366 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 366 | 35715.366 | 993.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;376 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 376 | 35715.376 | 993.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;386 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 386 | 35715.386 | 993.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;396 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 396 | 35715.396 | 993.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;406 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 406 | 35715.406 | 993.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;416 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 416 | 35715.416 | 993.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;426 | 96.0622 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 426 | 35715.426 | 993.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;436 | 96.0652 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 436 | 35715.436 | 993.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;446 | 96.0652 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 446 | 35715.446 | 993.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;456 | 96.0652 | 296.8397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 456 | 35715.456 | 993.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;466 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 466 | 35715.466 | 993.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;476 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 476 | 35715.476 | 993.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;486 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 486 | 35715.486 | 993.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;496 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 496 | 35715.496 | 993.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;506 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 506 | 35715.506 | 993.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;516 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 516 | 35715.516 | 993.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;526 | 96.0652 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 526 | 35715.526 | 993.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;536 | 96.0672 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 536 | 35715.536 | 994
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;546 | 96.0672 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 546 | 35715.546 | 994.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;556 | 96.0672 | 296.8509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 556 | 35715.556 | 994.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;566 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 566 | 35715.566 | 994.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;576 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 576 | 35715.576 | 994.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;586 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 586 | 35715.586 | 994.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;596 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 596 | 35715.596 | 994.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;606 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 606 | 35715.606 | 994.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;616 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 616 | 35715.616 | 994.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;626 | 96.0672 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 626 | 35715.626 | 994.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;636 | 96.0662 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 636 | 35715.636 | 994.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;646 | 96.0662 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 646 | 35715.646 | 994.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;656 | 96.0662 | 296.8627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 656 | 35715.656 | 994.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;666 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 666 | 35715.666 | 994.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;676 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 676 | 35715.676 | 994.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;686 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 686 | 35715.686 | 994.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;696 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 696 | 35715.696 | 994.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;706 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 706 | 35715.706 | 994.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;716 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 716 | 35715.716 | 994.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;726 | 96.0662 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 726 | 35715.726 | 994.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;736 | 96.0692 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 736 | 35715.736 | 994.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;746 | 96.0692 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 746 | 35715.746 | 994.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;756 | 96.0692 | 296.8646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 756 | 35715.756 | 994.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;766 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 766 | 35715.766 | 994.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;776 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 776 | 35715.776 | 994.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;786 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 786 | 35715.786 | 994.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;796 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 796 | 35715.796 | 994.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;806 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 806 | 35715.806 | 994.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;816 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 816 | 35715.816 | 994.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;826 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 826 | 35715.826 | 994.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;836 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 836 | 35715.836 | 994.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;846 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 846 | 35715.846 | 994.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;856 | 96.0692 | 296.8972 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 856 | 35715.856 | 994.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;866 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 866 | 35715.866 | 994.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;876 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 876 | 35715.876 | 994.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;886 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 886 | 35715.886 | 994.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;896 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 896 | 35715.896 | 994.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;906 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 906 | 35715.906 | 994.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;916 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 916 | 35715.916 | 994.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;926 | 96.0692 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 926 | 35715.926 | 994.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;936 | 96.0722 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 936 | 35715.936 | 994.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;946 | 96.0722 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 946 | 35715.946 | 994.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;956 | 96.0722 | 296.9563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 956 | 35715.956 | 994.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;966 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 966 | 35715.966 | 994.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;976 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 976 | 35715.976 | 994.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;986 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 986 | 35715.986 | 994.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:15;996 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 15 | 996 | 35715.996 | 994.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;006 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 006 | 35716.006 | 994.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;016 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 016 | 35716.016 | 994.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;026 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 026 | 35716.026 | 994.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;036 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 036 | 35716.036 | 994.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;046 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 046 | 35716.046 | 994.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;056 | 96.0722 | 296.9912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 056 | 35716.056 | 994.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;066 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 066 | 35716.066 | 994.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;076 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 076 | 35716.076 | 994.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;086 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 086 | 35716.086 | 994.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;096 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 096 | 35716.096 | 994.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;106 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 106 | 35716.106 | 994.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;116 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 116 | 35716.116 | 994.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;126 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 126 | 35716.126 | 994.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;136 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 136 | 35716.136 | 994.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;146 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 146 | 35716.146 | 994.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;156 | 96.0722 | 297.0054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 156 | 35716.156 | 994.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;166 | 96.0722 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 166 | 35716.166 | 994.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;176 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 176 | 35716.176 | 994.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;186 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 186 | 35716.186 | 994.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;196 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 196 | 35716.196 | 994.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;206 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 206 | 35716.206 | 994.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;216 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 216 | 35716.216 | 994.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;226 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 226 | 35716.226 | 994.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;236 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 236 | 35716.236 | 994.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;246 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 246 | 35716.246 | 994.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;256 | 96.0752 | 297.0214 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 256 | 35716.256 | 994.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;266 | 96.0752 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 266 | 35716.266 | 994.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;276 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 276 | 35716.276 | 994.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;286 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 286 | 35716.286 | 994.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;296 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 296 | 35716.296 | 994.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;306 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 306 | 35716.306 | 994.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;316 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 316 | 35716.316 | 994.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;326 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 326 | 35716.326 | 994.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;336 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 336 | 35716.336 | 994.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;346 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 346 | 35716.346 | 994.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;356 | 96.0762 | 297.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 356 | 35716.356 | 994.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;366 | 96.0762 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 366 | 35716.366 | 994.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;376 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 376 | 35716.376 | 994.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;386 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 386 | 35716.386 | 994.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;396 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 396 | 35716.396 | 994.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;406 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 406 | 35716.406 | 994.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;416 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 416 | 35716.416 | 994.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;426 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 426 | 35716.426 | 994.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;436 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 436 | 35716.436 | 994.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;446 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 446 | 35716.446 | 994.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;456 | 96.0772 | 297.0034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 456 | 35716.456 | 994.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;466 | 96.0772 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 466 | 35716.466 | 994.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;476 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 476 | 35716.476 | 994.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;486 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 486 | 35716.486 | 994.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;496 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 496 | 35716.496 | 994.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;506 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 506 | 35716.506 | 994.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;516 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 516 | 35716.516 | 994.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;526 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 526 | 35716.526 | 994.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;536 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 536 | 35716.536 | 995
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;546 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 546 | 35716.546 | 995.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;556 | 96.0802 | 297.0138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 556 | 35716.556 | 995.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;566 | 96.0802 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 566 | 35716.566 | 995.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;576 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 576 | 35716.576 | 995.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;586 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 586 | 35716.586 | 995.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;596 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 596 | 35716.596 | 995.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;606 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 606 | 35716.606 | 995.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;616 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 616 | 35716.616 | 995.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;626 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 626 | 35716.626 | 995.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;636 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 636 | 35716.636 | 995.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;646 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 646 | 35716.646 | 995.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;656 | 96.0822 | 297.0444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 656 | 35716.656 | 995.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;666 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 666 | 35716.666 | 995.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;676 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 676 | 35716.676 | 995.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;686 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 686 | 35716.686 | 995.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;696 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 696 | 35716.696 | 995.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;706 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 706 | 35716.706 | 995.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;716 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 716 | 35716.716 | 995.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;726 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 726 | 35716.726 | 995.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;736 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 736 | 35716.736 | 995.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;746 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 746 | 35716.746 | 995.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;756 | 96.0822 | 297.0492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 756 | 35716.756 | 995.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;766 | 96.0822 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 766 | 35716.766 | 995.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;776 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 776 | 35716.776 | 995.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;786 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 786 | 35716.786 | 995.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;796 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 796 | 35716.796 | 995.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;806 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 806 | 35716.806 | 995.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;816 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 816 | 35716.816 | 995.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;826 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 826 | 35716.826 | 995.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;836 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 836 | 35716.836 | 995.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;846 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 846 | 35716.846 | 995.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;856 | 96.0842 | 297.0513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 856 | 35716.856 | 995.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;866 | 96.0842 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 866 | 35716.866 | 995.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;876 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 876 | 35716.876 | 995.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;886 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 886 | 35716.886 | 995.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;896 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 896 | 35716.896 | 995.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;906 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 906 | 35716.906 | 995.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;916 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 916 | 35716.916 | 995.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;926 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 926 | 35716.926 | 995.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;936 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 936 | 35716.936 | 995.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;946 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 946 | 35716.946 | 995.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;956 | 96.0852 | 297.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 956 | 35716.956 | 995.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;966 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 966 | 35716.966 | 995.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;976 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 976 | 35716.976 | 995.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;986 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 986 | 35716.986 | 995.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:16;996 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 16 | 996 | 35716.996 | 995.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;006 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 006 | 35717.006 | 995.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;016 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 016 | 35717.016 | 995.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;026 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 026 | 35717.026 | 995.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;036 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 036 | 35717.036 | 995.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;046 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 046 | 35717.046 | 995.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;056 | 96.0852 | 297.0933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 056 | 35717.056 | 995.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;066 | 96.0852 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 066 | 35717.066 | 995.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;076 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 076 | 35717.076 | 995.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;086 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 086 | 35717.086 | 995.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;096 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 096 | 35717.096 | 995.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;106 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 106 | 35717.106 | 995.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;116 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 116 | 35717.116 | 995.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;126 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 126 | 35717.126 | 995.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;136 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 136 | 35717.136 | 995.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;146 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 146 | 35717.146 | 995.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;156 | 96.0862 | 297.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 156 | 35717.156 | 995.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;166 | 96.0862 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 166 | 35717.166 | 995.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;176 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 176 | 35717.176 | 995.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;186 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 186 | 35717.186 | 995.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;196 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 196 | 35717.196 | 995.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;206 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 206 | 35717.206 | 995.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;216 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 216 | 35717.216 | 995.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;226 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 226 | 35717.226 | 995.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;236 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 236 | 35717.236 | 995.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;246 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 246 | 35717.246 | 995.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;256 | 96.0892 | 297.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 256 | 35717.256 | 995.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;266 | 96.0892 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 266 | 35717.266 | 995.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;276 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 276 | 35717.276 | 995.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;286 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 286 | 35717.286 | 995.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;296 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 296 | 35717.296 | 995.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;306 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 306 | 35717.306 | 995.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;316 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 316 | 35717.316 | 995.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;326 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 326 | 35717.326 | 995.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;336 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 336 | 35717.336 | 995.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;346 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 346 | 35717.346 | 995.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;356 | 96.0902 | 297.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 356 | 35717.356 | 995.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;366 | 96.0902 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 366 | 35717.366 | 995.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;376 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 376 | 35717.376 | 995.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;386 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 386 | 35717.386 | 995.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;396 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 396 | 35717.396 | 995.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;406 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 406 | 35717.406 | 995.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;416 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 416 | 35717.416 | 995.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;426 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 426 | 35717.426 | 995.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;436 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 436 | 35717.436 | 995.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;446 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 446 | 35717.446 | 995.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;456 | 96.0922 | 297.1668 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 456 | 35717.456 | 995.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;466 | 96.0922 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 466 | 35717.466 | 995.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;476 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 476 | 35717.476 | 995.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;486 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 486 | 35717.486 | 995.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;496 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 496 | 35717.496 | 995.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;506 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 506 | 35717.506 | 995.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;516 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 516 | 35717.516 | 995.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;526 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 526 | 35717.526 | 995.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;536 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 536 | 35717.536 | 996
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;546 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 546 | 35717.546 | 996.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;556 | 96.0962 | 297.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 556 | 35717.556 | 996.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;566 | 96.0962 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 566 | 35717.566 | 996.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;576 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 576 | 35717.576 | 996.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;586 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 586 | 35717.586 | 996.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;596 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 596 | 35717.596 | 996.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;606 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 606 | 35717.606 | 996.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;616 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 616 | 35717.616 | 996.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;626 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 626 | 35717.626 | 996.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;636 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 636 | 35717.636 | 996.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;646 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 646 | 35717.646 | 996.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;656 | 96.0982 | 297.1812 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 656 | 35717.656 | 996.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;666 | 96.0982 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 666 | 35717.666 | 996.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;676 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 676 | 35717.676 | 996.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;686 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 686 | 35717.686 | 996.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;696 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 696 | 35717.696 | 996.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;706 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 706 | 35717.706 | 996.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;716 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 716 | 35717.716 | 996.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;726 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 726 | 35717.726 | 996.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;736 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 736 | 35717.736 | 996.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;746 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 746 | 35717.746 | 996.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;756 | 96.0972 | 297.1815 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 756 | 35717.756 | 996.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;766 | 96.0972 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 766 | 35717.766 | 996.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;776 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 776 | 35717.776 | 996.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;786 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 786 | 35717.786 | 996.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;796 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 796 | 35717.796 | 996.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;806 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 806 | 35717.806 | 996.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;816 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 816 | 35717.816 | 996.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;826 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 826 | 35717.826 | 996.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;836 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 836 | 35717.836 | 996.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;846 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 846 | 35717.846 | 996.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;856 | 96.1002 | 297.1743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 856 | 35717.856 | 996.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;866 | 96.1002 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 866 | 35717.866 | 996.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;876 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 876 | 35717.876 | 996.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;886 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 886 | 35717.886 | 996.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;896 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 896 | 35717.896 | 996.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;906 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 906 | 35717.906 | 996.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;916 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 916 | 35717.916 | 996.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;926 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 926 | 35717.926 | 996.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;936 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 936 | 35717.936 | 996.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;946 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 946 | 35717.946 | 996.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;956 | 96.1032 | 297.196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 956 | 35717.956 | 996.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;966 | 96.1032 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 966 | 35717.966 | 996.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;976 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 976 | 35717.976 | 996.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;986 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 986 | 35717.986 | 996.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:17;996 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 17 | 996 | 35717.996 | 996.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;006 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 006 | 35718.006 | 996.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;016 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 016 | 35718.016 | 996.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;026 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 026 | 35718.026 | 996.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;036 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 036 | 35718.036 | 996.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;046 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 046 | 35718.046 | 996.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;056 | 96.1042 | 297.2274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 056 | 35718.056 | 996.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;066 | 96.1042 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 066 | 35718.066 | 996.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;076 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 076 | 35718.076 | 996.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;086 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 086 | 35718.086 | 996.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;096 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 096 | 35718.096 | 996.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;106 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 106 | 35718.106 | 996.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;116 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 116 | 35718.116 | 996.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;126 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 126 | 35718.126 | 996.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;136 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 136 | 35718.136 | 996.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;146 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 146 | 35718.146 | 996.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;156 | 96.1082 | 297.2322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 156 | 35718.156 | 996.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;166 | 96.1082 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 166 | 35718.166 | 996.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;176 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 176 | 35718.176 | 996.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;186 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 186 | 35718.186 | 996.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;196 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 196 | 35718.196 | 996.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;206 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 206 | 35718.206 | 996.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;216 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 216 | 35718.216 | 996.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;226 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 226 | 35718.226 | 996.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;236 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 236 | 35718.236 | 996.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;246 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 246 | 35718.246 | 996.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;256 | 96.1102 | 297.2347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 256 | 35718.256 | 996.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;266 | 96.1102 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 266 | 35718.266 | 996.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;276 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 276 | 35718.276 | 996.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;286 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 286 | 35718.286 | 996.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;296 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 296 | 35718.296 | 996.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;306 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 306 | 35718.306 | 996.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;316 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 316 | 35718.316 | 996.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;326 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 326 | 35718.326 | 996.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;336 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 336 | 35718.336 | 996.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;346 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 346 | 35718.346 | 996.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;356 | 96.1122 | 297.2531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 356 | 35718.356 | 996.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;366 | 96.1122 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 366 | 35718.366 | 996.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;376 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 376 | 35718.376 | 996.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;386 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 386 | 35718.386 | 996.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;396 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 396 | 35718.396 | 996.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;406 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 406 | 35718.406 | 996.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;416 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 416 | 35718.416 | 996.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;426 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 426 | 35718.426 | 996.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;436 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 436 | 35718.436 | 996.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;446 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 446 | 35718.446 | 996.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;456 | 96.1142 | 297.261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 456 | 35718.456 | 996.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;466 | 96.1142 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 466 | 35718.466 | 996.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;476 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 476 | 35718.476 | 996.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;486 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 486 | 35718.486 | 996.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;496 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 496 | 35718.496 | 996.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;506 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 506 | 35718.506 | 996.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;516 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 516 | 35718.516 | 996.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;526 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 526 | 35718.526 | 996.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;536 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 536 | 35718.536 | 997
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;546 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 546 | 35718.546 | 997.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;556 | 96.1152 | 297.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 556 | 35718.556 | 997.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;566 | 96.1152 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 566 | 35718.566 | 997.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;576 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 576 | 35718.576 | 997.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;586 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 586 | 35718.586 | 997.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;596 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 596 | 35718.596 | 997.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;606 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 606 | 35718.606 | 997.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;616 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 616 | 35718.616 | 997.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;626 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 626 | 35718.626 | 997.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;636 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 636 | 35718.636 | 997.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;646 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 646 | 35718.646 | 997.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;656 | 96.1182 | 297.2921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 656 | 35718.656 | 997.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;666 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 666 | 35718.666 | 997.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;676 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 676 | 35718.676 | 997.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;686 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 686 | 35718.686 | 997.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;696 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 696 | 35718.696 | 997.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;706 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 706 | 35718.706 | 997.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;716 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 716 | 35718.716 | 997.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;726 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 726 | 35718.726 | 997.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;736 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 736 | 35718.736 | 997.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;746 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 746 | 35718.746 | 997.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;756 | 96.1182 | 297.3335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 756 | 35718.756 | 997.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;766 | 96.1182 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 766 | 35718.766 | 997.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;776 | 96.1182 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 776 | 35718.776 | 997.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;786 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 786 | 35718.786 | 997.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;796 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 796 | 35718.796 | 997.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;806 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 806 | 35718.806 | 997.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;816 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 816 | 35718.816 | 997.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;826 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 826 | 35718.826 | 997.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;836 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 836 | 35718.836 | 997.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;846 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 846 | 35718.846 | 997.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;856 | 96.1222 | 297.3581 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 856 | 35718.856 | 997.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;866 | 96.1222 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 866 | 35718.866 | 997.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;876 | 96.1222 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 876 | 35718.876 | 997.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;886 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 886 | 35718.886 | 997.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;896 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 896 | 35718.896 | 997.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;906 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 906 | 35718.906 | 997.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;916 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 916 | 35718.916 | 997.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;926 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 926 | 35718.926 | 997.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;936 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 936 | 35718.936 | 997.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;946 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 946 | 35718.946 | 997.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;956 | 96.1252 | 297.3544 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 956 | 35718.956 | 997.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;966 | 96.1252 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 966 | 35718.966 | 997.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;976 | 96.1252 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 976 | 35718.976 | 997.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;986 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 986 | 35718.986 | 997.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:18;996 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 18 | 996 | 35718.996 | 997.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;006 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 006 | 35719.006 | 997.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;016 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 016 | 35719.016 | 997.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;026 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 026 | 35719.026 | 997.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;036 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 036 | 35719.036 | 997.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;046 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 046 | 35719.046 | 997.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;056 | 96.1242 | 297.3531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 056 | 35719.056 | 997.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;066 | 96.1242 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 066 | 35719.066 | 997.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;076 | 96.1242 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 076 | 35719.076 | 997.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;086 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 086 | 35719.086 | 997.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;096 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 096 | 35719.096 | 997.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;106 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 106 | 35719.106 | 997.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;116 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 116 | 35719.116 | 997.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;126 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 126 | 35719.126 | 997.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;136 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 136 | 35719.136 | 997.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;146 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 146 | 35719.146 | 997.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;156 | 96.1262 | 297.3675 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 156 | 35719.156 | 997.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;166 | 96.1262 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 166 | 35719.166 | 997.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;176 | 96.1262 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 176 | 35719.176 | 997.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;186 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 186 | 35719.186 | 997.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;196 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 196 | 35719.196 | 997.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;206 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 206 | 35719.206 | 997.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;216 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 216 | 35719.216 | 997.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;226 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 226 | 35719.226 | 997.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;236 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 236 | 35719.236 | 997.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;246 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 246 | 35719.246 | 997.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;256 | 96.1292 | 297.3652 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 256 | 35719.256 | 997.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;266 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 266 | 35719.266 | 997.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;276 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 276 | 35719.276 | 997.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;286 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 286 | 35719.286 | 997.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;296 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 296 | 35719.296 | 997.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;306 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 306 | 35719.306 | 997.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;316 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 316 | 35719.316 | 997.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;326 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 326 | 35719.326 | 997.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;336 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 336 | 35719.336 | 997.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;346 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 346 | 35719.346 | 997.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;356 | 96.1292 | 297.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 356 | 35719.356 | 997.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;366 | 96.1292 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 366 | 35719.366 | 997.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;376 | 96.1292 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 376 | 35719.376 | 997.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;386 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 386 | 35719.386 | 997.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;396 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 396 | 35719.396 | 997.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;406 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 406 | 35719.406 | 997.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;416 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 416 | 35719.416 | 997.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;426 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 426 | 35719.426 | 997.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;436 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 436 | 35719.436 | 997.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;446 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 446 | 35719.446 | 997.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;456 | 96.1312 | 297.3651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 456 | 35719.456 | 997.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;466 | 96.1312 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 466 | 35719.466 | 997.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;476 | 96.1312 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 476 | 35719.476 | 997.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;486 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 486 | 35719.486 | 997.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;496 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 496 | 35719.496 | 997.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;506 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 506 | 35719.506 | 997.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;516 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 516 | 35719.516 | 997.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;526 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 526 | 35719.526 | 997.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;536 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 536 | 35719.536 | 998
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;546 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 546 | 35719.546 | 998.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;556 | 96.1352 | 297.3743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 556 | 35719.556 | 998.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;566 | 96.1352 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 566 | 35719.566 | 998.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;576 | 96.1352 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 576 | 35719.576 | 998.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;586 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 586 | 35719.586 | 998.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;596 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 596 | 35719.596 | 998.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;606 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 606 | 35719.606 | 998.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;616 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 616 | 35719.616 | 998.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;626 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 626 | 35719.626 | 998.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;636 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 636 | 35719.636 | 998.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;646 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 646 | 35719.646 | 998.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;656 | 96.1382 | 297.358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 656 | 35719.656 | 998.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;666 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 666 | 35719.666 | 998.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;676 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 676 | 35719.676 | 998.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;686 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 686 | 35719.686 | 998.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;696 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 696 | 35719.696 | 998.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;706 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 706 | 35719.706 | 998.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;716 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 716 | 35719.716 | 998.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;726 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 726 | 35719.726 | 998.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;736 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 736 | 35719.736 | 998.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;746 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 746 | 35719.746 | 998.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;756 | 96.1382 | 297.3443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 756 | 35719.756 | 998.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;766 | 96.1382 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 766 | 35719.766 | 998.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;776 | 96.1382 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 776 | 35719.776 | 998.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;786 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 786 | 35719.786 | 998.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;796 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 796 | 35719.796 | 998.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;806 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 806 | 35719.806 | 998.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;816 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 816 | 35719.816 | 998.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;826 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 826 | 35719.826 | 998.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;836 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 836 | 35719.836 | 998.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;846 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 846 | 35719.846 | 998.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;856 | 96.1422 | 297.3435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 856 | 35719.856 | 998.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;866 | 96.1422 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 866 | 35719.866 | 998.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;876 | 96.1422 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 876 | 35719.876 | 998.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;886 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 886 | 35719.886 | 998.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;896 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 896 | 35719.896 | 998.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;906 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 906 | 35719.906 | 998.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;916 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 916 | 35719.916 | 998.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;926 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 926 | 35719.926 | 998.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;936 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 936 | 35719.936 | 998.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;946 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 946 | 35719.946 | 998.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;956 | 96.1432 | 297.3298 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 956 | 35719.956 | 998.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;966 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 966 | 35719.966 | 998.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;976 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 976 | 35719.976 | 998.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;986 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 986 | 35719.986 | 998.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:19;996 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 19 | 996 | 35719.996 | 998.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;006 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 006 | 35720.006 | 998.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;016 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 016 | 35720.016 | 998.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;026 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 026 | 35720.026 | 998.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;036 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 036 | 35720.036 | 998.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;046 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 046 | 35720.046 | 998.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;056 | 96.1432 | 297.3196 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 056 | 35720.056 | 998.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;066 | 96.1432 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 066 | 35720.066 | 998.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;076 | 96.1432 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 076 | 35720.076 | 998.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;086 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 086 | 35720.086 | 998.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;096 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 096 | 35720.096 | 998.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;106 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 106 | 35720.106 | 998.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;116 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 116 | 35720.116 | 998.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;126 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 126 | 35720.126 | 998.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;136 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 136 | 35720.136 | 998.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;146 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 146 | 35720.146 | 998.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;156 | 96.1452 | 297.3406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 156 | 35720.156 | 998.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;166 | 96.1452 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 166 | 35720.166 | 998.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;176 | 96.1452 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 176 | 35720.176 | 998.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;186 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 186 | 35720.186 | 998.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;196 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 196 | 35720.196 | 998.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;206 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 206 | 35720.206 | 998.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;216 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 216 | 35720.216 | 998.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;226 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 226 | 35720.226 | 998.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;236 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 236 | 35720.236 | 998.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;246 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 246 | 35720.246 | 998.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;256 | 96.1482 | 297.3757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 256 | 35720.256 | 998.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;266 | 96.1482 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 266 | 35720.266 | 998.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;276 | 96.1482 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 276 | 35720.276 | 998.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;286 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 286 | 35720.286 | 998.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;296 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 296 | 35720.296 | 998.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;306 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 306 | 35720.306 | 998.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;316 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 316 | 35720.316 | 998.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;326 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 326 | 35720.326 | 998.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;336 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 336 | 35720.336 | 998.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;346 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 346 | 35720.346 | 998.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;356 | 96.1502 | 297.4101 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 356 | 35720.356 | 998.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;366 | 96.1502 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 366 | 35720.366 | 998.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;376 | 96.1502 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 376 | 35720.376 | 998.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;386 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 386 | 35720.386 | 998.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;396 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 396 | 35720.396 | 998.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;406 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 406 | 35720.406 | 998.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;416 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 416 | 35720.416 | 998.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;426 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 426 | 35720.426 | 998.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;436 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 436 | 35720.436 | 998.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;446 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 446 | 35720.446 | 998.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;456 | 96.1512 | 297.4514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 456 | 35720.456 | 998.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;466 | 96.1512 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 466 | 35720.466 | 998.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;476 | 96.1512 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 476 | 35720.476 | 998.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;486 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 486 | 35720.486 | 998.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;496 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 496 | 35720.496 | 998.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;506 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 506 | 35720.506 | 998.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;516 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 516 | 35720.516 | 998.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;526 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 526 | 35720.526 | 998.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;536 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 536 | 35720.536 | 999
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;546 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 546 | 35720.546 | 999.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;556 | 96.1542 | 297.4899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 556 | 35720.556 | 999.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;566 | 96.1542 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 566 | 35720.566 | 999.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;576 | 96.1542 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 576 | 35720.576 | 999.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;586 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 586 | 35720.586 | 999.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;596 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 596 | 35720.596 | 999.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;606 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 606 | 35720.606 | 999.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;616 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 616 | 35720.616 | 999.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;626 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 626 | 35720.626 | 999.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;636 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 636 | 35720.636 | 999.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;646 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 646 | 35720.646 | 999.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;656 | 96.1552 | 297.4952 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 656 | 35720.656 | 999.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;666 | 96.1552 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 666 | 35720.666 | 999.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;676 | 96.1552 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 676 | 35720.676 | 999.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;686 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 686 | 35720.686 | 999.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;696 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 696 | 35720.696 | 999.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;706 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 706 | 35720.706 | 999.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;716 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 716 | 35720.716 | 999.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;726 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 726 | 35720.726 | 999.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;736 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 736 | 35720.736 | 999.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;746 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 746 | 35720.746 | 999.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;756 | 96.1572 | 297.4866 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 756 | 35720.756 | 999.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;766 | 96.1572 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 766 | 35720.766 | 999.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;776 | 96.1572 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 776 | 35720.776 | 999.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;786 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 786 | 35720.786 | 999.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;796 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 796 | 35720.796 | 999.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;806 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 806 | 35720.806 | 999.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;816 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 816 | 35720.816 | 999.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;826 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 826 | 35720.826 | 999.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;836 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 836 | 35720.836 | 999.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;846 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 846 | 35720.846 | 999.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;856 | 96.1612 | 297.4973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 856 | 35720.856 | 999.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;866 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 866 | 35720.866 | 999.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;876 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 876 | 35720.876 | 999.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;886 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 886 | 35720.886 | 999.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;896 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 896 | 35720.896 | 999.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;906 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 906 | 35720.906 | 999.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;916 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 916 | 35720.916 | 999.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;926 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 926 | 35720.926 | 999.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;936 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 936 | 35720.936 | 999.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;946 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 946 | 35720.946 | 999.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;956 | 96.1612 | 297.5083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 956 | 35720.956 | 999.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;966 | 96.1612 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 966 | 35720.966 | 999.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;976 | 96.1612 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 976 | 35720.976 | 999.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;986 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 986 | 35720.986 | 999.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:20;996 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 20 | 996 | 35720.996 | 999.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;006 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 006 | 35721.006 | 999.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;016 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 016 | 35721.016 | 999.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;026 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 026 | 35721.026 | 999.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;036 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 036 | 35721.036 | 999.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;046 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 046 | 35721.046 | 999.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;056 | 96.1632 | 297.5119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 056 | 35721.056 | 999.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;066 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 066 | 35721.066 | 999.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;076 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 076 | 35721.076 | 999.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;086 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 086 | 35721.086 | 999.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;096 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 096 | 35721.096 | 999.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;106 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 106 | 35721.106 | 999.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;116 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 116 | 35721.116 | 999.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;126 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 126 | 35721.126 | 999.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;136 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 136 | 35721.136 | 999.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;146 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 146 | 35721.146 | 999.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;156 | 96.1632 | 297.5411 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 156 | 35721.156 | 999.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;166 | 96.1632 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 166 | 35721.166 | 999.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;176 | 96.1632 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 176 | 35721.176 | 999.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;186 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 186 | 35721.186 | 999.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;196 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 196 | 35721.196 | 999.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;206 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 206 | 35721.206 | 999.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;216 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 216 | 35721.216 | 999.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;226 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 226 | 35721.226 | 999.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;236 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 236 | 35721.236 | 999.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;246 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 246 | 35721.246 | 999.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;256 | 96.1662 | 297.5821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 256 | 35721.256 | 999.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;266 | 96.1662 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 266 | 35721.266 | 999.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;276 | 96.1662 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 276 | 35721.276 | 999.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;286 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 286 | 35721.286 | 999.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;296 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 296 | 35721.296 | 999.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;306 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 306 | 35721.306 | 999.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;316 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 316 | 35721.316 | 999.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;326 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 326 | 35721.326 | 999.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;336 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 336 | 35721.336 | 999.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;346 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 346 | 35721.346 | 999.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;356 | 96.1682 | 297.5875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 356 | 35721.356 | 999.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;366 | 96.1682 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 366 | 35721.366 | 999.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;376 | 96.1682 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 376 | 35721.376 | 999.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;386 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 386 | 35721.386 | 999.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;396 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 396 | 35721.396 | 999.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;406 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 406 | 35721.406 | 999.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;416 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 416 | 35721.416 | 999.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;426 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 426 | 35721.426 | 999.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;436 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 436 | 35721.436 | 999.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;446 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 446 | 35721.446 | 999.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;456 | 96.1702 | 297.5808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 456 | 35721.456 | 999.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;466 | 96.1702 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 466 | 35721.466 | 999.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;476 | 96.1702 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 476 | 35721.476 | 999.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;486 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 486 | 35721.486 | 999.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;496 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 496 | 35721.496 | 999.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;506 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 506 | 35721.506 | 999.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;516 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 516 | 35721.516 | 999.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;526 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 526 | 35721.526 | 999.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;536 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 536 | 35721.536 | 1000
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;546 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 546 | 35721.546 | 1000.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;556 | 96.1732 | 297.5938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 556 | 35721.556 | 1000.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;566 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 566 | 35721.566 | 1000.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;576 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 576 | 35721.576 | 1000.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;586 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 586 | 35721.586 | 1000.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;596 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 596 | 35721.596 | 1000.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;606 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 606 | 35721.606 | 1000.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;616 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 616 | 35721.616 | 1000.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;626 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 626 | 35721.626 | 1000.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;636 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 636 | 35721.636 | 1000.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;646 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 646 | 35721.646 | 1000.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;656 | 96.1732 | 297.595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 656 | 35721.656 | 1000.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;666 | 96.1732 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 666 | 35721.666 | 1000.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;676 | 96.1732 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 676 | 35721.676 | 1000.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;686 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 686 | 35721.686 | 1000.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;696 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 696 | 35721.696 | 1000.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;706 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 706 | 35721.706 | 1000.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;716 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 716 | 35721.716 | 1000.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;726 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 726 | 35721.726 | 1000.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;736 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 736 | 35721.736 | 1000.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;746 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 746 | 35721.746 | 1000.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;756 | 96.1742 | 297.5759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 756 | 35721.756 | 1000.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;766 | 96.1742 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 766 | 35721.766 | 1000.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;776 | 96.1742 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 776 | 35721.776 | 1000.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;786 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 786 | 35721.786 | 1000.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;796 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 796 | 35721.796 | 1000.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;806 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 806 | 35721.806 | 1000.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;816 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 816 | 35721.816 | 1000.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;826 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 826 | 35721.826 | 1000.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;836 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 836 | 35721.836 | 1000.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;846 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 846 | 35721.846 | 1000.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;856 | 96.1792 | 297.5737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 856 | 35721.856 | 1000.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;866 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 866 | 35721.866 | 1000.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;876 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 876 | 35721.876 | 1000.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;886 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 886 | 35721.886 | 1000.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;896 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 896 | 35721.896 | 1000.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;906 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 906 | 35721.906 | 1000.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;916 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 916 | 35721.916 | 1000.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;926 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 926 | 35721.926 | 1000.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;936 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 936 | 35721.936 | 1000.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;946 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 946 | 35721.946 | 1000.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;956 | 96.1792 | 297.5841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 956 | 35721.956 | 1000.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;966 | 96.1792 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 966 | 35721.966 | 1000.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;976 | 96.1792 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 976 | 35721.976 | 1000.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;986 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 986 | 35721.986 | 1000.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:21;996 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 21 | 996 | 35721.996 | 1000.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;006 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 006 | 35722.006 | 1000.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;016 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 016 | 35722.016 | 1000.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;026 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 026 | 35722.026 | 1000.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;036 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 036 | 35722.036 | 1000.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;046 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 046 | 35722.046 | 1000.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;056 | 96.1802 | 297.5769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 056 | 35722.056 | 1000.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;066 | 96.1802 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 066 | 35722.066 | 1000.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;076 | 96.1802 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 076 | 35722.076 | 1000.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;086 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 086 | 35722.086 | 1000.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;096 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 096 | 35722.096 | 1000.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;106 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 106 | 35722.106 | 1000.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;116 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 116 | 35722.116 | 1000.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;126 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 126 | 35722.126 | 1000.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;136 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 136 | 35722.136 | 1000.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;146 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 146 | 35722.146 | 1000.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;156 | 96.1832 | 297.5754 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 156 | 35722.156 | 1000.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;166 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 166 | 35722.166 | 1000.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;176 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 176 | 35722.176 | 1000.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;186 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 186 | 35722.186 | 1000.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;196 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 196 | 35722.196 | 1000.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;206 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 206 | 35722.206 | 1000.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;216 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 216 | 35722.216 | 1000.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;226 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 226 | 35722.226 | 1000.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;236 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 236 | 35722.236 | 1000.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;246 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 246 | 35722.246 | 1000.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;256 | 96.1832 | 297.6007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 256 | 35722.256 | 1000.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;266 | 96.1832 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 266 | 35722.266 | 1000.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;276 | 96.1832 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 276 | 35722.276 | 1000.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;286 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 286 | 35722.286 | 1000.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;296 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 296 | 35722.296 | 1000.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;306 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 306 | 35722.306 | 1000.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;316 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 316 | 35722.316 | 1000.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;326 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 326 | 35722.326 | 1000.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;336 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 336 | 35722.336 | 1000.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;346 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 346 | 35722.346 | 1000.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;356 | 96.1842 | 297.6248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 356 | 35722.356 | 1000.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;366 | 96.1842 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 366 | 35722.366 | 1000.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;376 | 96.1842 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 376 | 35722.376 | 1000.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;386 | 96.1842 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 386 | 35722.386 | 1000.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;396 | 96.1842 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 396 | 35722.396 | 1000.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;406 | 96.1842 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 406 | 35722.406 | 1000.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;416 | 96.1872 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 416 | 35722.416 | 1000.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;426 | 96.1872 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 426 | 35722.426 | 1000.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;436 | 96.1872 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 436 | 35722.436 | 1000.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;446 | 96.1872 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 446 | 35722.446 | 1000.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;456 | 96.1872 | 297.6424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 456 | 35722.456 | 1000.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;466 | 96.1872 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 466 | 35722.466 | 1000.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;476 | 96.1872 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 476 | 35722.476 | 1000.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;486 | 96.1872 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 486 | 35722.486 | 1000.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;496 | 96.1872 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 496 | 35722.496 | 1000.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;506 | 96.1872 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 506 | 35722.506 | 1000.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;516 | 96.1892 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 516 | 35722.516 | 1000.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;526 | 96.1892 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 526 | 35722.526 | 1000.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;536 | 96.1892 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 536 | 35722.536 | 1001
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;546 | 96.1892 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 546 | 35722.546 | 1001.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;556 | 96.1892 | 297.6774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 556 | 35722.556 | 1001.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;566 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 566 | 35722.566 | 1001.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;576 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 576 | 35722.576 | 1001.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;586 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 586 | 35722.586 | 1001.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;596 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 596 | 35722.596 | 1001.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;606 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 606 | 35722.606 | 1001.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;616 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 616 | 35722.616 | 1001.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;626 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 626 | 35722.626 | 1001.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;636 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 636 | 35722.636 | 1001.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;646 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 646 | 35722.646 | 1001.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;656 | 96.1892 | 297.7049 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 656 | 35722.656 | 1001.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;666 | 96.1892 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 666 | 35722.666 | 1001.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;676 | 96.1892 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 676 | 35722.676 | 1001.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;686 | 96.1892 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 686 | 35722.686 | 1001.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;696 | 96.1892 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 696 | 35722.696 | 1001.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;706 | 96.1892 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 706 | 35722.706 | 1001.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;716 | 96.1902 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 716 | 35722.716 | 1001.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;726 | 96.1902 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 726 | 35722.726 | 1001.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;736 | 96.1902 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 736 | 35722.736 | 1001.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;746 | 96.1902 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 746 | 35722.746 | 1001.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;756 | 96.1902 | 297.6907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 756 | 35722.756 | 1001.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;766 | 96.1902 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 766 | 35722.766 | 1001.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;776 | 96.1902 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 776 | 35722.776 | 1001.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;786 | 96.1902 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 786 | 35722.786 | 1001.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;796 | 96.1902 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 796 | 35722.796 | 1001.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;806 | 96.1902 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 806 | 35722.806 | 1001.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;816 | 96.1932 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 816 | 35722.816 | 1001.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;826 | 96.1932 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 826 | 35722.826 | 1001.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;836 | 96.1932 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 836 | 35722.836 | 1001.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;846 | 96.1932 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 846 | 35722.846 | 1001.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;856 | 96.1932 | 297.6708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 856 | 35722.856 | 1001.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;866 | 96.1932 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 866 | 35722.866 | 1001.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;876 | 96.1932 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 876 | 35722.876 | 1001.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;886 | 96.1932 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 886 | 35722.886 | 1001.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;896 | 96.1932 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 896 | 35722.896 | 1001.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;906 | 96.1932 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 906 | 35722.906 | 1001.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;916 | 96.1952 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 916 | 35722.916 | 1001.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;926 | 96.1952 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 926 | 35722.926 | 1001.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;936 | 96.1952 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 936 | 35722.936 | 1001.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;946 | 96.1952 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 946 | 35722.946 | 1001.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;956 | 96.1952 | 297.6711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 956 | 35722.956 | 1001.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;966 | 96.1952 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 966 | 35722.966 | 1001.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;976 | 96.1952 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 976 | 35722.976 | 1001.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;986 | 96.1952 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 986 | 35722.986 | 1001.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:22;996 | 96.1952 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 22 | 996 | 35722.996 | 1001.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;006 | 96.1952 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 006 | 35723.006 | 1001.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;016 | 96.1962 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 016 | 35723.016 | 1001.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;026 | 96.1962 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 026 | 35723.026 | 1001.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;036 | 96.1962 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 036 | 35723.036 | 1001.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;046 | 96.1962 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 046 | 35723.046 | 1001.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;056 | 96.1962 | 297.6636 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 056 | 35723.056 | 1001.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;066 | 96.1962 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 066 | 35723.066 | 1001.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;076 | 96.1962 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 076 | 35723.076 | 1001.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;086 | 96.1962 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 086 | 35723.086 | 1001.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;096 | 96.1962 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 096 | 35723.096 | 1001.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;106 | 96.1962 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 106 | 35723.106 | 1001.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;116 | 96.1982 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 116 | 35723.116 | 1001.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;126 | 96.1982 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 126 | 35723.126 | 1001.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;136 | 96.1982 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 136 | 35723.136 | 1001.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;146 | 96.1982 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 146 | 35723.146 | 1001.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;156 | 96.1982 | 297.6539 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 156 | 35723.156 | 1001.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;166 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 166 | 35723.166 | 1001.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;176 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 176 | 35723.176 | 1001.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;186 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 186 | 35723.186 | 1001.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;196 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 196 | 35723.196 | 1001.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;206 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 206 | 35723.206 | 1001.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;216 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 216 | 35723.216 | 1001.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;226 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 226 | 35723.226 | 1001.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;236 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 236 | 35723.236 | 1001.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;246 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 246 | 35723.246 | 1001.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;256 | 96.1982 | 297.6747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 256 | 35723.256 | 1001.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;266 | 96.1982 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 266 | 35723.266 | 1001.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;276 | 96.1982 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 276 | 35723.276 | 1001.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;286 | 96.1982 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 286 | 35723.286 | 1001.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;296 | 96.1982 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 296 | 35723.296 | 1001.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;306 | 96.1982 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 306 | 35723.306 | 1001.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;316 | 96.2002 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 316 | 35723.316 | 1001.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;326 | 96.2002 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 326 | 35723.326 | 1001.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;336 | 96.2002 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 336 | 35723.336 | 1001.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;346 | 96.2002 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 346 | 35723.346 | 1001.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;356 | 96.2002 | 297.7013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 356 | 35723.356 | 1001.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;366 | 96.2002 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 366 | 35723.366 | 1001.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;376 | 96.2002 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 376 | 35723.376 | 1001.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;386 | 96.2002 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 386 | 35723.386 | 1001.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;396 | 96.2002 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 396 | 35723.396 | 1001.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;406 | 96.2002 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 406 | 35723.406 | 1001.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;416 | 96.2032 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 416 | 35723.416 | 1001.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;426 | 96.2032 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 426 | 35723.426 | 1001.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;436 | 96.2032 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 436 | 35723.436 | 1001.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;446 | 96.2032 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 446 | 35723.446 | 1001.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;456 | 96.2032 | 297.7012 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 456 | 35723.456 | 1001.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;466 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 466 | 35723.466 | 1001.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;476 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 476 | 35723.476 | 1001.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;486 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 486 | 35723.486 | 1001.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;496 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 496 | 35723.496 | 1001.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;506 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 506 | 35723.506 | 1001.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;516 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 516 | 35723.516 | 1001.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;526 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 526 | 35723.526 | 1001.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;536 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 536 | 35723.536 | 1002
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;546 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 546 | 35723.546 | 1002.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;556 | 96.2032 | 297.709 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 556 | 35723.556 | 1002.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;566 | 96.2032 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 566 | 35723.566 | 1002.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;576 | 96.2032 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 576 | 35723.576 | 1002.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;586 | 96.2032 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 586 | 35723.586 | 1002.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;596 | 96.2032 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 596 | 35723.596 | 1002.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;606 | 96.2032 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 606 | 35723.606 | 1002.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;616 | 96.2042 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 616 | 35723.616 | 1002.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;626 | 96.2042 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 626 | 35723.626 | 1002.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;636 | 96.2042 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 636 | 35723.636 | 1002.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;646 | 96.2042 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 646 | 35723.646 | 1002.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;656 | 96.2042 | 297.7414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 656 | 35723.656 | 1002.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;666 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 666 | 35723.666 | 1002.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;676 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 676 | 35723.676 | 1002.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;686 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 686 | 35723.686 | 1002.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;696 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 696 | 35723.696 | 1002.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;706 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 706 | 35723.706 | 1002.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;716 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 716 | 35723.716 | 1002.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;726 | 96.2042 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 726 | 35723.726 | 1002.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;736 | 96.2052 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 736 | 35723.736 | 1002.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;746 | 96.2052 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 746 | 35723.746 | 1002.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;756 | 96.2052 | 297.7565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 756 | 35723.756 | 1002.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;766 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 766 | 35723.766 | 1002.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;776 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 776 | 35723.776 | 1002.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;786 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 786 | 35723.786 | 1002.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;796 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 796 | 35723.796 | 1002.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;806 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 806 | 35723.806 | 1002.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;816 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 816 | 35723.816 | 1002.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;826 | 96.2052 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 826 | 35723.826 | 1002.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;836 | 96.2072 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 836 | 35723.836 | 1002.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;846 | 96.2072 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 846 | 35723.846 | 1002.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;856 | 96.2072 | 297.7559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 856 | 35723.856 | 1002.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;866 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 866 | 35723.866 | 1002.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;876 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 876 | 35723.876 | 1002.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;886 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 886 | 35723.886 | 1002.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;896 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 896 | 35723.896 | 1002.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;906 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 906 | 35723.906 | 1002.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;916 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 916 | 35723.916 | 1002.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;926 | 96.2072 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 926 | 35723.926 | 1002.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;936 | 96.2092 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 936 | 35723.936 | 1002.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;946 | 96.2092 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 946 | 35723.946 | 1002.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;956 | 96.2092 | 297.7732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 956 | 35723.956 | 1002.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;966 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 966 | 35723.966 | 1002.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;976 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 976 | 35723.976 | 1002.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;986 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 986 | 35723.986 | 1002.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:23;996 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 23 | 996 | 35723.996 | 1002.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;006 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 006 | 35724.006 | 1002.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;016 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 016 | 35724.016 | 1002.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;026 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 026 | 35724.026 | 1002.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;036 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 036 | 35724.036 | 1002.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;046 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 046 | 35724.046 | 1002.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;056 | 96.2092 | 297.7881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 056 | 35724.056 | 1002.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;066 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 066 | 35724.066 | 1002.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;076 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 076 | 35724.076 | 1002.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;086 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 086 | 35724.086 | 1002.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;096 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 096 | 35724.096 | 1002.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;106 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 106 | 35724.106 | 1002.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;116 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 116 | 35724.116 | 1002.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;126 | 96.2092 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 126 | 35724.126 | 1002.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;136 | 96.2132 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 136 | 35724.136 | 1002.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;146 | 96.2132 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 146 | 35724.146 | 1002.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;156 | 96.2132 | 297.7795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 156 | 35724.156 | 1002.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;166 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 166 | 35724.166 | 1002.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;176 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 176 | 35724.176 | 1002.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;186 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 186 | 35724.186 | 1002.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;196 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 196 | 35724.196 | 1002.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;206 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 206 | 35724.206 | 1002.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;216 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 216 | 35724.216 | 1002.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;226 | 96.2132 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 226 | 35724.226 | 1002.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;236 | 96.2142 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 236 | 35724.236 | 1002.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;246 | 96.2142 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 246 | 35724.246 | 1002.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;256 | 96.2142 | 297.7846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 256 | 35724.256 | 1002.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;266 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 266 | 35724.266 | 1002.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;276 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 276 | 35724.276 | 1002.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;286 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 286 | 35724.286 | 1002.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;296 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 296 | 35724.296 | 1002.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;306 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 306 | 35724.306 | 1002.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;316 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 316 | 35724.316 | 1002.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;326 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 326 | 35724.326 | 1002.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;336 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 336 | 35724.336 | 1002.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;346 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 346 | 35724.346 | 1002.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;356 | 96.2142 | 297.8154 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 356 | 35724.356 | 1002.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;366 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 366 | 35724.366 | 1002.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;376 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 376 | 35724.376 | 1002.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;386 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 386 | 35724.386 | 1002.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;396 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 396 | 35724.396 | 1002.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;406 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 406 | 35724.406 | 1002.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;416 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 416 | 35724.416 | 1002.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;426 | 96.2142 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 426 | 35724.426 | 1002.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;436 | 96.2172 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 436 | 35724.436 | 1002.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;446 | 96.2172 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 446 | 35724.446 | 1002.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;456 | 96.2172 | 297.8369 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 456 | 35724.456 | 1002.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;466 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 466 | 35724.466 | 1002.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;476 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 476 | 35724.476 | 1002.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;486 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 486 | 35724.486 | 1002.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;496 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 496 | 35724.496 | 1002.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;506 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 506 | 35724.506 | 1002.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;516 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 516 | 35724.516 | 1002.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;526 | 96.2172 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 526 | 35724.526 | 1002.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;536 | 96.2192 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 536 | 35724.536 | 1003
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;546 | 96.2192 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 546 | 35724.546 | 1003.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;556 | 96.2192 | 297.8499 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 556 | 35724.556 | 1003.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;566 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 566 | 35724.566 | 1003.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;576 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 576 | 35724.576 | 1003.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;586 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 586 | 35724.586 | 1003.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;596 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 596 | 35724.596 | 1003.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;606 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 606 | 35724.606 | 1003.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;616 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 616 | 35724.616 | 1003.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;626 | 96.2192 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 626 | 35724.626 | 1003.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;636 | 96.2202 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 636 | 35724.636 | 1003.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;646 | 96.2202 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 646 | 35724.646 | 1003.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;656 | 96.2202 | 297.8733 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 656 | 35724.656 | 1003.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;666 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 666 | 35724.666 | 1003.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;676 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 676 | 35724.676 | 1003.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;686 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 686 | 35724.686 | 1003.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;696 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 696 | 35724.696 | 1003.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;706 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 706 | 35724.706 | 1003.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;716 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 716 | 35724.716 | 1003.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;726 | 96.2202 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 726 | 35724.726 | 1003.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;736 | 96.2212 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 736 | 35724.736 | 1003.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;746 | 96.2212 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 746 | 35724.746 | 1003.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;756 | 96.2212 | 297.8855 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 756 | 35724.756 | 1003.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;766 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 766 | 35724.766 | 1003.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;776 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 776 | 35724.776 | 1003.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;786 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 786 | 35724.786 | 1003.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;796 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 796 | 35724.796 | 1003.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;806 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 806 | 35724.806 | 1003.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;816 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 816 | 35724.816 | 1003.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;826 | 96.2212 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 826 | 35724.826 | 1003.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;836 | 96.2252 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 836 | 35724.836 | 1003.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;846 | 96.2252 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 846 | 35724.846 | 1003.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;856 | 96.2252 | 297.8739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 856 | 35724.856 | 1003.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;866 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 866 | 35724.866 | 1003.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;876 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 876 | 35724.876 | 1003.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;886 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 886 | 35724.886 | 1003.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;896 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 896 | 35724.896 | 1003.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;906 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 906 | 35724.906 | 1003.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;916 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 916 | 35724.916 | 1003.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;926 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 926 | 35724.926 | 1003.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;936 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 936 | 35724.936 | 1003.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;946 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 946 | 35724.946 | 1003.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;956 | 96.2252 | 297.874 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 956 | 35724.956 | 1003.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;966 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 966 | 35724.966 | 1003.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;976 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 976 | 35724.976 | 1003.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;986 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 986 | 35724.986 | 1003.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:24;996 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 24 | 996 | 35724.996 | 1003.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;006 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 006 | 35725.006 | 1003.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;016 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 016 | 35725.016 | 1003.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;026 | 96.2252 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 026 | 35725.026 | 1003.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;036 | 96.2272 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 036 | 35725.036 | 1003.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;046 | 96.2272 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 046 | 35725.046 | 1003.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;056 | 96.2272 | 297.8919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 056 | 35725.056 | 1003.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;066 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 066 | 35725.066 | 1003.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;076 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 076 | 35725.076 | 1003.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;086 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 086 | 35725.086 | 1003.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;096 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 096 | 35725.096 | 1003.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;106 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 106 | 35725.106 | 1003.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;116 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 116 | 35725.116 | 1003.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;126 | 96.2272 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 126 | 35725.126 | 1003.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;136 | 96.2292 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 136 | 35725.136 | 1003.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;146 | 96.2292 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 146 | 35725.146 | 1003.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;156 | 96.2292 | 297.8961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 156 | 35725.156 | 1003.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;166 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 166 | 35725.166 | 1003.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;176 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 176 | 35725.176 | 1003.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;186 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 186 | 35725.186 | 1003.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;196 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 196 | 35725.196 | 1003.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;206 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 206 | 35725.206 | 1003.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;216 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 216 | 35725.216 | 1003.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;226 | 96.2292 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 226 | 35725.226 | 1003.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;236 | 96.2312 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 236 | 35725.236 | 1003.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;246 | 96.2312 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 246 | 35725.246 | 1003.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;256 | 96.2312 | 297.8994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 256 | 35725.256 | 1003.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;266 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 266 | 35725.266 | 1003.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;276 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 276 | 35725.276 | 1003.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;286 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 286 | 35725.286 | 1003.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;296 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 296 | 35725.296 | 1003.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;306 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 306 | 35725.306 | 1003.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;316 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 316 | 35725.316 | 1003.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;326 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 326 | 35725.326 | 1003.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;336 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 336 | 35725.336 | 1003.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;346 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 346 | 35725.346 | 1003.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;356 | 96.2312 | 297.9265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 356 | 35725.356 | 1003.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;366 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 366 | 35725.366 | 1003.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;376 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 376 | 35725.376 | 1003.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;386 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 386 | 35725.386 | 1003.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;396 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 396 | 35725.396 | 1003.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;406 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 406 | 35725.406 | 1003.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;416 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 416 | 35725.416 | 1003.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;426 | 96.2312 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 426 | 35725.426 | 1003.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;436 | 96.2332 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 436 | 35725.436 | 1003.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;446 | 96.2332 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 446 | 35725.446 | 1003.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;456 | 96.2332 | 297.9543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 456 | 35725.456 | 1003.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;466 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 466 | 35725.466 | 1003.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;476 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 476 | 35725.476 | 1003.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;486 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 486 | 35725.486 | 1003.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;496 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 496 | 35725.496 | 1003.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;506 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 506 | 35725.506 | 1003.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;516 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 516 | 35725.516 | 1003.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;526 | 96.2332 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 526 | 35725.526 | 1003.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;536 | 96.2342 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 536 | 35725.536 | 1004
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;546 | 96.2342 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 546 | 35725.546 | 1004.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;556 | 96.2342 | 297.9697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 556 | 35725.556 | 1004.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;566 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 566 | 35725.566 | 1004.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;576 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 576 | 35725.576 | 1004.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;586 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 586 | 35725.586 | 1004.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;596 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 596 | 35725.596 | 1004.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;606 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 606 | 35725.606 | 1004.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;616 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 616 | 35725.616 | 1004.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;626 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 626 | 35725.626 | 1004.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;636 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 636 | 35725.636 | 1004.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;646 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 646 | 35725.646 | 1004.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;656 | 96.2342 | 297.9991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 656 | 35725.656 | 1004.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;666 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 666 | 35725.666 | 1004.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;676 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 676 | 35725.676 | 1004.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;686 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 686 | 35725.686 | 1004.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;696 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 696 | 35725.696 | 1004.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;706 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 706 | 35725.706 | 1004.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;716 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 716 | 35725.716 | 1004.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;726 | 96.2342 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 726 | 35725.726 | 1004.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;736 | 96.2372 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 736 | 35725.736 | 1004.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;746 | 96.2372 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 746 | 35725.746 | 1004.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;756 | 96.2372 | 298.0409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 756 | 35725.756 | 1004.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;766 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 766 | 35725.766 | 1004.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;776 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 776 | 35725.776 | 1004.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;786 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 786 | 35725.786 | 1004.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;796 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 796 | 35725.796 | 1004.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;806 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 806 | 35725.806 | 1004.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;816 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 816 | 35725.816 | 1004.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;826 | 96.2372 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 826 | 35725.826 | 1004.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;836 | 96.2392 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 836 | 35725.836 | 1004.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;846 | 96.2392 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 846 | 35725.846 | 1004.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;856 | 96.2392 | 298.0642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 856 | 35725.856 | 1004.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;866 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 866 | 35725.866 | 1004.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;876 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 876 | 35725.876 | 1004.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;886 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 886 | 35725.886 | 1004.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;896 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 896 | 35725.896 | 1004.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;906 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 906 | 35725.906 | 1004.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;916 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 916 | 35725.916 | 1004.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;926 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 926 | 35725.926 | 1004.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;936 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 936 | 35725.936 | 1004.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;946 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 946 | 35725.946 | 1004.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;956 | 96.2392 | 298.0797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 956 | 35725.956 | 1004.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;966 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 966 | 35725.966 | 1004.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;976 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 976 | 35725.976 | 1004.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;986 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 986 | 35725.986 | 1004.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:25;996 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 25 | 996 | 35725.996 | 1004.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;006 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 006 | 35726.006 | 1004.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;016 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 016 | 35726.016 | 1004.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;026 | 96.2392 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 026 | 35726.026 | 1004.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;036 | 96.2402 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 036 | 35726.036 | 1004.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;046 | 96.2402 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 046 | 35726.046 | 1004.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;056 | 96.2402 | 298.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 056 | 35726.056 | 1004.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;066 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 066 | 35726.066 | 1004.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;076 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 076 | 35726.076 | 1004.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;086 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 086 | 35726.086 | 1004.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;096 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 096 | 35726.096 | 1004.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;106 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 106 | 35726.106 | 1004.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;116 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 116 | 35726.116 | 1004.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;126 | 96.2402 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 126 | 35726.126 | 1004.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;136 | 96.2432 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 136 | 35726.136 | 1004.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;146 | 96.2432 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 146 | 35726.146 | 1004.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;156 | 96.2432 | 298.1184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 156 | 35726.156 | 1004.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;166 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 166 | 35726.166 | 1004.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;176 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 176 | 35726.176 | 1004.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;186 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 186 | 35726.186 | 1004.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;196 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 196 | 35726.196 | 1004.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;206 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 206 | 35726.206 | 1004.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;216 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 216 | 35726.216 | 1004.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;226 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 226 | 35726.226 | 1004.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;236 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 236 | 35726.236 | 1004.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;246 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 246 | 35726.246 | 1004.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;256 | 96.2432 | 298.1037 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 256 | 35726.256 | 1004.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;266 | 96.2432 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 266 | 35726.266 | 1004.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;276 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 276 | 35726.276 | 1004.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;286 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 286 | 35726.286 | 1004.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;296 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 296 | 35726.296 | 1004.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;306 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 306 | 35726.306 | 1004.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;316 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 316 | 35726.316 | 1004.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;326 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 326 | 35726.326 | 1004.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;336 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 336 | 35726.336 | 1004.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;346 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 346 | 35726.346 | 1004.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;356 | 96.2442 | 298.0944 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 356 | 35726.356 | 1004.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;366 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 366 | 35726.366 | 1004.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;376 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 376 | 35726.376 | 1004.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;386 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 386 | 35726.386 | 1004.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;396 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 396 | 35726.396 | 1004.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;406 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 406 | 35726.406 | 1004.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;416 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 416 | 35726.416 | 1004.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;426 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 426 | 35726.426 | 1004.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;436 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 436 | 35726.436 | 1004.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;446 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 446 | 35726.446 | 1004.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;456 | 96.2442 | 298.0919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 456 | 35726.456 | 1004.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;466 | 96.2442 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 466 | 35726.466 | 1004.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;476 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 476 | 35726.476 | 1004.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;486 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 486 | 35726.486 | 1004.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;496 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 496 | 35726.496 | 1004.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;506 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 506 | 35726.506 | 1004.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;516 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 516 | 35726.516 | 1004.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;526 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 526 | 35726.526 | 1004.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;536 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 536 | 35726.536 | 1005
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;546 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 546 | 35726.546 | 1005.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;556 | 96.2472 | 298.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 556 | 35726.556 | 1005.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;566 | 96.2472 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 566 | 35726.566 | 1005.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;576 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 576 | 35726.576 | 1005.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;586 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 586 | 35726.586 | 1005.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;596 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 596 | 35726.596 | 1005.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;606 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 606 | 35726.606 | 1005.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;616 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 616 | 35726.616 | 1005.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;626 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 626 | 35726.626 | 1005.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;636 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 636 | 35726.636 | 1005.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;646 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 646 | 35726.646 | 1005.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;656 | 96.2482 | 298.0704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 656 | 35726.656 | 1005.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;666 | 96.2482 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 666 | 35726.666 | 1005.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;676 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 676 | 35726.676 | 1005.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;686 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 686 | 35726.686 | 1005.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;696 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 696 | 35726.696 | 1005.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;706 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 706 | 35726.706 | 1005.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;716 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 716 | 35726.716 | 1005.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;726 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 726 | 35726.726 | 1005.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;736 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 736 | 35726.736 | 1005.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;746 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 746 | 35726.746 | 1005.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;756 | 96.2472 | 298.0841 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 756 | 35726.756 | 1005.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;766 | 96.2472 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 766 | 35726.766 | 1005.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;776 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 776 | 35726.776 | 1005.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;786 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 786 | 35726.786 | 1005.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;796 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 796 | 35726.796 | 1005.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;806 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 806 | 35726.806 | 1005.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;816 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 816 | 35726.816 | 1005.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;826 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 826 | 35726.826 | 1005.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;836 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 836 | 35726.836 | 1005.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;846 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 846 | 35726.846 | 1005.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;856 | 96.2502 | 298.0868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 856 | 35726.856 | 1005.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;866 | 96.2502 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 866 | 35726.866 | 1005.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;876 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 876 | 35726.876 | 1005.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;886 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 886 | 35726.886 | 1005.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;896 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 896 | 35726.896 | 1005.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;906 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 906 | 35726.906 | 1005.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;916 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 916 | 35726.916 | 1005.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;926 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 926 | 35726.926 | 1005.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;936 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 936 | 35726.936 | 1005.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;946 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 946 | 35726.946 | 1005.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;956 | 96.2532 | 298.0679 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 956 | 35726.956 | 1005.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;966 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 966 | 35726.966 | 1005.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;976 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 976 | 35726.976 | 1005.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;986 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 986 | 35726.986 | 1005.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:26;996 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 26 | 996 | 35726.996 | 1005.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;006 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 006 | 35727.006 | 1005.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;016 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 016 | 35727.016 | 1005.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;026 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 026 | 35727.026 | 1005.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;036 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 036 | 35727.036 | 1005.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;046 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 046 | 35727.046 | 1005.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;056 | 96.2532 | 298.0521 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 056 | 35727.056 | 1005.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;066 | 96.2532 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 066 | 35727.066 | 1005.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;076 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 076 | 35727.076 | 1005.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;086 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 086 | 35727.086 | 1005.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;096 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 096 | 35727.096 | 1005.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;106 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 106 | 35727.106 | 1005.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;116 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 116 | 35727.116 | 1005.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;126 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 126 | 35727.126 | 1005.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;136 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 136 | 35727.136 | 1005.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;146 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 146 | 35727.146 | 1005.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;156 | 96.2542 | 298.0378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 156 | 35727.156 | 1005.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;166 | 96.2542 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 166 | 35727.166 | 1005.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;176 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 176 | 35727.176 | 1005.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;186 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 186 | 35727.186 | 1005.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;196 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 196 | 35727.196 | 1005.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;206 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 206 | 35727.206 | 1005.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;216 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 216 | 35727.216 | 1005.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;226 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 226 | 35727.226 | 1005.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;236 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 236 | 35727.236 | 1005.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;246 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 246 | 35727.246 | 1005.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;256 | 96.2562 | 298.0117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 256 | 35727.256 | 1005.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;266 | 96.2562 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 266 | 35727.266 | 1005.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;276 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 276 | 35727.276 | 1005.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;286 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 286 | 35727.286 | 1005.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;296 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 296 | 35727.296 | 1005.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;306 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 306 | 35727.306 | 1005.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;316 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 316 | 35727.316 | 1005.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;326 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 326 | 35727.326 | 1005.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;336 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 336 | 35727.336 | 1005.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;346 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 346 | 35727.346 | 1005.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;356 | 96.2572 | 297.9986 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 356 | 35727.356 | 1005.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;366 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 366 | 35727.366 | 1005.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;376 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 376 | 35727.376 | 1005.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;386 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 386 | 35727.386 | 1005.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;396 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 396 | 35727.396 | 1005.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;406 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 406 | 35727.406 | 1005.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;416 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 416 | 35727.416 | 1005.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;426 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 426 | 35727.426 | 1005.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;436 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 436 | 35727.436 | 1005.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;446 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 446 | 35727.446 | 1005.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;456 | 96.2572 | 298.0137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 456 | 35727.456 | 1005.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;466 | 96.2572 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 466 | 35727.466 | 1005.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;476 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 476 | 35727.476 | 1005.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;486 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 486 | 35727.486 | 1005.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;496 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 496 | 35727.496 | 1005.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;506 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 506 | 35727.506 | 1005.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;516 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 516 | 35727.516 | 1005.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;526 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 526 | 35727.526 | 1005.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;536 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 536 | 35727.536 | 1006
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;546 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 546 | 35727.546 | 1006.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;556 | 96.2592 | 298.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 556 | 35727.556 | 1006.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;566 | 96.2592 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 566 | 35727.566 | 1006.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;576 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 576 | 35727.576 | 1006.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;586 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 586 | 35727.586 | 1006.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;596 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 596 | 35727.596 | 1006.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;606 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 606 | 35727.606 | 1006.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;616 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 616 | 35727.616 | 1006.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;626 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 626 | 35727.626 | 1006.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;636 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 636 | 35727.636 | 1006.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;646 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 646 | 35727.646 | 1006.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;656 | 96.2602 | 298.0211 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 656 | 35727.656 | 1006.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;666 | 96.2602 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 666 | 35727.666 | 1006.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;676 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 676 | 35727.676 | 1006.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;686 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 686 | 35727.686 | 1006.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;696 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 696 | 35727.696 | 1006.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;706 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 706 | 35727.706 | 1006.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;716 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 716 | 35727.716 | 1006.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;726 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 726 | 35727.726 | 1006.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;736 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 736 | 35727.736 | 1006.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;746 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 746 | 35727.746 | 1006.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;756 | 96.2612 | 298.0247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 756 | 35727.756 | 1006.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;766 | 96.2612 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 766 | 35727.766 | 1006.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;776 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 776 | 35727.776 | 1006.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;786 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 786 | 35727.786 | 1006.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;796 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 796 | 35727.796 | 1006.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;806 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 806 | 35727.806 | 1006.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;816 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 816 | 35727.816 | 1006.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;826 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 826 | 35727.826 | 1006.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;836 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 836 | 35727.836 | 1006.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;846 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 846 | 35727.846 | 1006.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;856 | 96.2652 | 298.0264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 856 | 35727.856 | 1006.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;866 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 866 | 35727.866 | 1006.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;876 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 876 | 35727.876 | 1006.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;886 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 886 | 35727.886 | 1006.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;896 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 896 | 35727.896 | 1006.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;906 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 906 | 35727.906 | 1006.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;916 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 916 | 35727.916 | 1006.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;926 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 926 | 35727.926 | 1006.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;936 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 936 | 35727.936 | 1006.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;946 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 946 | 35727.946 | 1006.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;956 | 96.2652 | 298.0093 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 956 | 35727.956 | 1006.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;966 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 966 | 35727.966 | 1006.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;976 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 976 | 35727.976 | 1006.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;986 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 986 | 35727.986 | 1006.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:27;996 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 27 | 996 | 35727.996 | 1006.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;006 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 006 | 35728.006 | 1006.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;016 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 016 | 35728.016 | 1006.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;026 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 026 | 35728.026 | 1006.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;036 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 036 | 35728.036 | 1006.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;046 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 046 | 35728.046 | 1006.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;056 | 96.2652 | 298.0074 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 056 | 35728.056 | 1006.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;066 | 96.2652 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 066 | 35728.066 | 1006.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;076 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 076 | 35728.076 | 1006.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;086 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 086 | 35728.086 | 1006.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;096 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 096 | 35728.096 | 1006.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;106 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 106 | 35728.106 | 1006.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;116 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 116 | 35728.116 | 1006.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;126 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 126 | 35728.126 | 1006.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;136 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 136 | 35728.136 | 1006.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;146 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 146 | 35728.146 | 1006.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;156 | 96.2672 | 298.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 156 | 35728.156 | 1006.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;166 | 96.2672 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 166 | 35728.166 | 1006.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;176 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 176 | 35728.176 | 1006.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;186 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 186 | 35728.186 | 1006.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;196 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 196 | 35728.196 | 1006.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;206 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 206 | 35728.206 | 1006.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;216 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 216 | 35728.216 | 1006.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;226 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 226 | 35728.226 | 1006.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;236 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 236 | 35728.236 | 1006.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;246 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 246 | 35728.246 | 1006.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;256 | 96.2692 | 298.0574 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 256 | 35728.256 | 1006.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;266 | 96.2692 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 266 | 35728.266 | 1006.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;276 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 276 | 35728.276 | 1006.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;286 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 286 | 35728.286 | 1006.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;296 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 296 | 35728.296 | 1006.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;306 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 306 | 35728.306 | 1006.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;316 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 316 | 35728.316 | 1006.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;326 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 326 | 35728.326 | 1006.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;336 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 336 | 35728.336 | 1006.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;346 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 346 | 35728.346 | 1006.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;356 | 96.2722 | 298.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 356 | 35728.356 | 1006.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;366 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 366 | 35728.366 | 1006.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;376 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 376 | 35728.376 | 1006.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;386 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 386 | 35728.386 | 1006.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;396 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 396 | 35728.396 | 1006.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;406 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 406 | 35728.406 | 1006.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;416 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 416 | 35728.416 | 1006.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;426 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 426 | 35728.426 | 1006.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;436 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 436 | 35728.436 | 1006.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;446 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 446 | 35728.446 | 1006.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;456 | 96.2722 | 298.0752 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 456 | 35728.456 | 1006.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;466 | 96.2722 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 466 | 35728.466 | 1006.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;476 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 476 | 35728.476 | 1006.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;486 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 486 | 35728.486 | 1006.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;496 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 496 | 35728.496 | 1006.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;506 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 506 | 35728.506 | 1006.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;516 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 516 | 35728.516 | 1006.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;526 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 526 | 35728.526 | 1006.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;536 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 536 | 35728.536 | 1007
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;546 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 546 | 35728.546 | 1007.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;556 | 96.2742 | 298.0775 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 556 | 35728.556 | 1007.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;566 | 96.2742 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 566 | 35728.566 | 1007.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;576 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 576 | 35728.576 | 1007.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;586 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 586 | 35728.586 | 1007.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;596 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 596 | 35728.596 | 1007.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;606 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 606 | 35728.606 | 1007.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;616 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 616 | 35728.616 | 1007.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;626 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 626 | 35728.626 | 1007.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;636 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 636 | 35728.636 | 1007.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;646 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 646 | 35728.646 | 1007.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;656 | 96.2762 | 298.047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 656 | 35728.656 | 1007.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;666 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 666 | 35728.666 | 1007.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;676 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 676 | 35728.676 | 1007.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;686 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 686 | 35728.686 | 1007.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;696 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 696 | 35728.696 | 1007.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;706 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 706 | 35728.706 | 1007.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;716 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 716 | 35728.716 | 1007.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;726 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 726 | 35728.726 | 1007.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;736 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 736 | 35728.736 | 1007.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;746 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 746 | 35728.746 | 1007.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;756 | 96.2762 | 298.025 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 756 | 35728.756 | 1007.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;766 | 96.2762 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 766 | 35728.766 | 1007.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;776 | 96.2762 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 776 | 35728.776 | 1007.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;786 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 786 | 35728.786 | 1007.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;796 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 796 | 35728.796 | 1007.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;806 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 806 | 35728.806 | 1007.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;816 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 816 | 35728.816 | 1007.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;826 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 826 | 35728.826 | 1007.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;836 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 836 | 35728.836 | 1007.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;846 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 846 | 35728.846 | 1007.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;856 | 96.2822 | 298.0248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 856 | 35728.856 | 1007.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;866 | 96.2822 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 866 | 35728.866 | 1007.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;876 | 96.2822 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 876 | 35728.876 | 1007.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;886 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 886 | 35728.886 | 1007.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;896 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 896 | 35728.896 | 1007.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;906 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 906 | 35728.906 | 1007.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;916 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 916 | 35728.916 | 1007.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;926 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 926 | 35728.926 | 1007.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;936 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 936 | 35728.936 | 1007.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;946 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 946 | 35728.946 | 1007.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;956 | 96.2812 | 298.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 956 | 35728.956 | 1007.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;966 | 96.2812 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 966 | 35728.966 | 1007.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;976 | 96.2812 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 976 | 35728.976 | 1007.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;986 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 986 | 35728.986 | 1007.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:28;996 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 28 | 996 | 35728.996 | 1007.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;006 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 006 | 35729.006 | 1007.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;016 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 016 | 35729.016 | 1007.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;026 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 026 | 35729.026 | 1007.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;036 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 036 | 35729.036 | 1007.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;046 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 046 | 35729.046 | 1007.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;056 | 96.2822 | 298.0172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 056 | 35729.056 | 1007.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;066 | 96.2822 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 066 | 35729.066 | 1007.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;076 | 96.2822 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 076 | 35729.076 | 1007.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;086 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 086 | 35729.086 | 1007.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;096 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 096 | 35729.096 | 1007.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;106 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 106 | 35729.106 | 1007.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;116 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 116 | 35729.116 | 1007.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;126 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 126 | 35729.126 | 1007.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;136 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 136 | 35729.136 | 1007.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;146 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 146 | 35729.146 | 1007.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;156 | 96.2842 | 297.995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 156 | 35729.156 | 1007.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;166 | 96.2842 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 166 | 35729.166 | 1007.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;176 | 96.2842 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 176 | 35729.176 | 1007.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;186 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 186 | 35729.186 | 1007.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;196 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 196 | 35729.196 | 1007.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;206 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 206 | 35729.206 | 1007.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;216 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 216 | 35729.216 | 1007.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;226 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 226 | 35729.226 | 1007.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;236 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 236 | 35729.236 | 1007.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;246 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 246 | 35729.246 | 1007.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;256 | 96.2872 | 297.9966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 256 | 35729.256 | 1007.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;266 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 266 | 35729.266 | 1007.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;276 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 276 | 35729.276 | 1007.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;286 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 286 | 35729.286 | 1007.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;296 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 296 | 35729.296 | 1007.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;306 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 306 | 35729.306 | 1007.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;316 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 316 | 35729.316 | 1007.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;326 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 326 | 35729.326 | 1007.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;336 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 336 | 35729.336 | 1007.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;346 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 346 | 35729.346 | 1007.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;356 | 96.2872 | 298.0039 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 356 | 35729.356 | 1007.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;366 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 366 | 35729.366 | 1007.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;376 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 376 | 35729.376 | 1007.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;386 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 386 | 35729.386 | 1007.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;396 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 396 | 35729.396 | 1007.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;406 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 406 | 35729.406 | 1007.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;416 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 416 | 35729.416 | 1007.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;426 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 426 | 35729.426 | 1007.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;436 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 436 | 35729.436 | 1007.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;446 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 446 | 35729.446 | 1007.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;456 | 96.2872 | 297.9951 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 456 | 35729.456 | 1007.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;466 | 96.2872 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 466 | 35729.466 | 1007.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;476 | 96.2872 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 476 | 35729.476 | 1007.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;486 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 486 | 35729.486 | 1007.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;496 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 496 | 35729.496 | 1007.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;506 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 506 | 35729.506 | 1007.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;516 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 516 | 35729.516 | 1007.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;526 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 526 | 35729.526 | 1007.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;536 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 536 | 35729.536 | 1008
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;546 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 546 | 35729.546 | 1008.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;556 | 96.2922 | 297.9996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 556 | 35729.556 | 1008.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;566 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 566 | 35729.566 | 1008.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;576 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 576 | 35729.576 | 1008.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;586 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 586 | 35729.586 | 1008.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;596 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 596 | 35729.596 | 1008.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;606 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 606 | 35729.606 | 1008.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;616 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 616 | 35729.616 | 1008.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;626 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 626 | 35729.626 | 1008.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;636 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 636 | 35729.636 | 1008.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;646 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 646 | 35729.646 | 1008.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;656 | 96.2922 | 298.0218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 656 | 35729.656 | 1008.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;666 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 666 | 35729.666 | 1008.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;676 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 676 | 35729.676 | 1008.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;686 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 686 | 35729.686 | 1008.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;696 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 696 | 35729.696 | 1008.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;706 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 706 | 35729.706 | 1008.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;716 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 716 | 35729.716 | 1008.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;726 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 726 | 35729.726 | 1008.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;736 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 736 | 35729.736 | 1008.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;746 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 746 | 35729.746 | 1008.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;756 | 96.2922 | 298.0179 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 756 | 35729.756 | 1008.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;766 | 96.2922 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 766 | 35729.766 | 1008.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;776 | 96.2922 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 776 | 35729.776 | 1008.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;786 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 786 | 35729.786 | 1008.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;796 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 796 | 35729.796 | 1008.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;806 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 806 | 35729.806 | 1008.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;816 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 816 | 35729.816 | 1008.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;826 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 826 | 35729.826 | 1008.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;836 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 836 | 35729.836 | 1008.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;846 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 846 | 35729.846 | 1008.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;856 | 96.2952 | 297.9938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 856 | 35729.856 | 1008.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;866 | 96.2952 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 866 | 35729.866 | 1008.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;876 | 96.2952 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 876 | 35729.876 | 1008.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;886 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 886 | 35729.886 | 1008.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;896 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 896 | 35729.896 | 1008.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;906 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 906 | 35729.906 | 1008.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;916 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 916 | 35729.916 | 1008.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;926 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 926 | 35729.926 | 1008.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;936 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 936 | 35729.936 | 1008.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;946 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 946 | 35729.946 | 1008.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;956 | 96.2972 | 297.9827 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 956 | 35729.956 | 1008.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;966 | 96.2972 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 966 | 35729.966 | 1008.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;976 | 96.2972 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 976 | 35729.976 | 1008.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;986 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 986 | 35729.986 | 1008.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:29;996 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 29 | 996 | 35729.996 | 1008.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;006 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 006 | 35730.006 | 1008.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;016 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 016 | 35730.016 | 1008.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;026 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 026 | 35730.026 | 1008.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;036 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 036 | 35730.036 | 1008.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;046 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 046 | 35730.046 | 1008.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;056 | 96.2982 | 297.9696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 056 | 35730.056 | 1008.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;066 | 96.2982 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 066 | 35730.066 | 1008.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;076 | 96.2982 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 076 | 35730.076 | 1008.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;086 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 086 | 35730.086 | 1008.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;096 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 096 | 35730.096 | 1008.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;106 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 106 | 35730.106 | 1008.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;116 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 116 | 35730.116 | 1008.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;126 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 126 | 35730.126 | 1008.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;136 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 136 | 35730.136 | 1008.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;146 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 146 | 35730.146 | 1008.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;156 | 96.3002 | 297.9446 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 156 | 35730.156 | 1008.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;166 | 96.3002 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 166 | 35730.166 | 1008.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;176 | 96.3002 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 176 | 35730.176 | 1008.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;186 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 186 | 35730.186 | 1008.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;196 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 196 | 35730.196 | 1008.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;206 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 206 | 35730.206 | 1008.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;216 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 216 | 35730.216 | 1008.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;226 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 226 | 35730.226 | 1008.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;236 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 236 | 35730.236 | 1008.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;246 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 246 | 35730.246 | 1008.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;256 | 96.3022 | 297.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 256 | 35730.256 | 1008.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;266 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 266 | 35730.266 | 1008.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;276 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 276 | 35730.276 | 1008.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;286 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 286 | 35730.286 | 1008.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;296 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 296 | 35730.296 | 1008.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;306 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 306 | 35730.306 | 1008.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;316 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 316 | 35730.316 | 1008.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;326 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 326 | 35730.326 | 1008.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;336 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 336 | 35730.336 | 1008.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;346 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 346 | 35730.346 | 1008.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;356 | 96.3022 | 297.9915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 356 | 35730.356 | 1008.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;366 | 96.3022 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 366 | 35730.366 | 1008.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;376 | 96.3022 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 376 | 35730.376 | 1008.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;386 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 386 | 35730.386 | 1008.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;396 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 396 | 35730.396 | 1008.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;406 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 406 | 35730.406 | 1008.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;416 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 416 | 35730.416 | 1008.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;426 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 426 | 35730.426 | 1008.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;436 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 436 | 35730.436 | 1008.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;446 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 446 | 35730.446 | 1008.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;456 | 96.3042 | 298.0161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 456 | 35730.456 | 1008.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;466 | 96.3042 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 466 | 35730.466 | 1008.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;476 | 96.3042 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 476 | 35730.476 | 1008.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;486 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 486 | 35730.486 | 1008.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;496 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 496 | 35730.496 | 1008.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;506 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 506 | 35730.506 | 1008.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;516 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 516 | 35730.516 | 1008.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;526 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 526 | 35730.526 | 1008.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;536 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 536 | 35730.536 | 1009
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;546 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 546 | 35730.546 | 1009.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;556 | 96.3062 | 298.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 556 | 35730.556 | 1009.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;566 | 96.3062 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 566 | 35730.566 | 1009.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;576 | 96.3062 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 576 | 35730.576 | 1009.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;586 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 586 | 35730.586 | 1009.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;596 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 596 | 35730.596 | 1009.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;606 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 606 | 35730.606 | 1009.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;616 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 616 | 35730.616 | 1009.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;626 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 626 | 35730.626 | 1009.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;636 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 636 | 35730.636 | 1009.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;646 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 646 | 35730.646 | 1009.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;656 | 96.3072 | 298.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 656 | 35730.656 | 1009.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;666 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 666 | 35730.666 | 1009.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;676 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 676 | 35730.676 | 1009.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;686 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 686 | 35730.686 | 1009.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;696 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 696 | 35730.696 | 1009.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;706 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 706 | 35730.706 | 1009.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;716 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 716 | 35730.716 | 1009.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;726 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 726 | 35730.726 | 1009.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;736 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 736 | 35730.736 | 1009.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;746 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 746 | 35730.746 | 1009.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;756 | 96.3072 | 298.0222 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 756 | 35730.756 | 1009.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;766 | 96.3072 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 766 | 35730.766 | 1009.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;776 | 96.3072 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 776 | 35730.776 | 1009.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;786 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 786 | 35730.786 | 1009.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;796 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 796 | 35730.796 | 1009.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;806 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 806 | 35730.806 | 1009.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;816 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 816 | 35730.816 | 1009.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;826 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 826 | 35730.826 | 1009.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;836 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 836 | 35730.836 | 1009.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;846 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 846 | 35730.846 | 1009.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;856 | 96.3092 | 297.9825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 856 | 35730.856 | 1009.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;866 | 96.3092 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 866 | 35730.866 | 1009.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;876 | 96.3092 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 876 | 35730.876 | 1009.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;886 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 886 | 35730.886 | 1009.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;896 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 896 | 35730.896 | 1009.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;906 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 906 | 35730.906 | 1009.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;916 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 916 | 35730.916 | 1009.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;926 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 926 | 35730.926 | 1009.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;936 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 936 | 35730.936 | 1009.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;946 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 946 | 35730.946 | 1009.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;956 | 96.3112 | 297.9659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 956 | 35730.956 | 1009.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;966 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 966 | 35730.966 | 1009.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;976 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 976 | 35730.976 | 1009.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;986 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 986 | 35730.986 | 1009.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:30;996 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 30 | 996 | 35730.996 | 1009.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;006 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 006 | 35731.006 | 1009.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;016 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 016 | 35731.016 | 1009.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;026 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 026 | 35731.026 | 1009.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;036 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 036 | 35731.036 | 1009.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;046 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 046 | 35731.046 | 1009.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;056 | 96.3112 | 297.9804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 056 | 35731.056 | 1009.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;066 | 96.3112 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 066 | 35731.066 | 1009.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;076 | 96.3112 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 076 | 35731.076 | 1009.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;086 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 086 | 35731.086 | 1009.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;096 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 096 | 35731.096 | 1009.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;106 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 106 | 35731.106 | 1009.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;116 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 116 | 35731.116 | 1009.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;126 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 126 | 35731.126 | 1009.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;136 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 136 | 35731.136 | 1009.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;146 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 146 | 35731.146 | 1009.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;156 | 96.3132 | 297.9899 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 156 | 35731.156 | 1009.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;166 | 96.3132 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 166 | 35731.166 | 1009.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;176 | 96.3132 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 176 | 35731.176 | 1009.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;186 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 186 | 35731.186 | 1009.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;196 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 196 | 35731.196 | 1009.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;206 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 206 | 35731.206 | 1009.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;216 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 216 | 35731.216 | 1009.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;226 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 226 | 35731.226 | 1009.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;236 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 236 | 35731.236 | 1009.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;246 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 246 | 35731.246 | 1009.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;256 | 96.3142 | 298.0044 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 256 | 35731.256 | 1009.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;266 | 96.3142 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 266 | 35731.266 | 1009.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;276 | 96.3142 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 276 | 35731.276 | 1009.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;286 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 286 | 35731.286 | 1009.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;296 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 296 | 35731.296 | 1009.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;306 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 306 | 35731.306 | 1009.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;316 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 316 | 35731.316 | 1009.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;326 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 326 | 35731.326 | 1009.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;336 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 336 | 35731.336 | 1009.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;346 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 346 | 35731.346 | 1009.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;356 | 96.3152 | 298.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 356 | 35731.356 | 1009.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;366 | 96.3152 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 366 | 35731.366 | 1009.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;376 | 96.3152 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 376 | 35731.376 | 1009.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;386 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 386 | 35731.386 | 1009.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;396 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 396 | 35731.396 | 1009.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;406 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 406 | 35731.406 | 1009.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;416 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 416 | 35731.416 | 1009.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;426 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 426 | 35731.426 | 1009.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;436 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 436 | 35731.436 | 1009.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;446 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 446 | 35731.446 | 1009.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;456 | 96.3162 | 298.0511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 456 | 35731.456 | 1009.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;466 | 96.3162 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 466 | 35731.466 | 1009.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;476 | 96.3162 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 476 | 35731.476 | 1009.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;486 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 486 | 35731.486 | 1009.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;496 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 496 | 35731.496 | 1009.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;506 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 506 | 35731.506 | 1009.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;516 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 516 | 35731.516 | 1009.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;526 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 526 | 35731.526 | 1009.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;536 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 536 | 35731.536 | 1010
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;546 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 546 | 35731.546 | 1010.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;556 | 96.3192 | 298.0268 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 556 | 35731.556 | 1010.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;566 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 566 | 35731.566 | 1010.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;576 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 576 | 35731.576 | 1010.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;586 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 586 | 35731.586 | 1010.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;596 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 596 | 35731.596 | 1010.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;606 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 606 | 35731.606 | 1010.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;616 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 616 | 35731.616 | 1010.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;626 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 626 | 35731.626 | 1010.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;636 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 636 | 35731.636 | 1010.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;646 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 646 | 35731.646 | 1010.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;656 | 96.3192 | 298.0219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 656 | 35731.656 | 1010.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;666 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 666 | 35731.666 | 1010.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;676 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 676 | 35731.676 | 1010.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;686 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 686 | 35731.686 | 1010.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;696 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 696 | 35731.696 | 1010.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;706 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 706 | 35731.706 | 1010.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;716 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 716 | 35731.716 | 1010.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;726 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 726 | 35731.726 | 1010.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;736 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 736 | 35731.736 | 1010.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;746 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 746 | 35731.746 | 1010.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;756 | 96.3192 | 298.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 756 | 35731.756 | 1010.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;766 | 96.3192 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 766 | 35731.766 | 1010.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;776 | 96.3192 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 776 | 35731.776 | 1010.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;786 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 786 | 35731.786 | 1010.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;796 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 796 | 35731.796 | 1010.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;806 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 806 | 35731.806 | 1010.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;816 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 816 | 35731.816 | 1010.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;826 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 826 | 35731.826 | 1010.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;836 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 836 | 35731.836 | 1010.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;846 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 846 | 35731.846 | 1010.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;856 | 96.3222 | 298.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 856 | 35731.856 | 1010.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;866 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 866 | 35731.866 | 1010.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;876 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 876 | 35731.876 | 1010.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;886 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 886 | 35731.886 | 1010.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;896 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 896 | 35731.896 | 1010.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;906 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 906 | 35731.906 | 1010.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;916 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 916 | 35731.916 | 1010.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;926 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 926 | 35731.926 | 1010.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;936 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 936 | 35731.936 | 1010.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;946 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 946 | 35731.946 | 1010.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;956 | 96.3222 | 298.019 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 956 | 35731.956 | 1010.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;966 | 96.3222 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 966 | 35731.966 | 1010.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;976 | 96.3222 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 976 | 35731.976 | 1010.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;986 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 986 | 35731.986 | 1010.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:31;996 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 31 | 996 | 35731.996 | 1010.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;006 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 006 | 35732.006 | 1010.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;016 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 016 | 35732.016 | 1010.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;026 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 026 | 35732.026 | 1010.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;036 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 036 | 35732.036 | 1010.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;046 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 046 | 35732.046 | 1010.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;056 | 96.3232 | 298.0169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 056 | 35732.056 | 1010.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;066 | 96.3232 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 066 | 35732.066 | 1010.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;076 | 96.3232 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 076 | 35732.076 | 1010.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;086 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 086 | 35732.086 | 1010.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;096 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 096 | 35732.096 | 1010.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;106 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 106 | 35732.106 | 1010.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;116 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 116 | 35732.116 | 1010.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;126 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 126 | 35732.126 | 1010.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;136 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 136 | 35732.136 | 1010.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;146 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 146 | 35732.146 | 1010.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;156 | 96.3252 | 298.0015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 156 | 35732.156 | 1010.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;166 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 166 | 35732.166 | 1010.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;176 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 176 | 35732.176 | 1010.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;186 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 186 | 35732.186 | 1010.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;196 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 196 | 35732.196 | 1010.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;206 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 206 | 35732.206 | 1010.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;216 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 216 | 35732.216 | 1010.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;226 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 226 | 35732.226 | 1010.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;236 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 236 | 35732.236 | 1010.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;246 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 246 | 35732.246 | 1010.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;256 | 96.3252 | 297.9774 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 256 | 35732.256 | 1010.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;266 | 96.3252 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 266 | 35732.266 | 1010.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;276 | 96.3252 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 276 | 35732.276 | 1010.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;286 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 286 | 35732.286 | 1010.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;296 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 296 | 35732.296 | 1010.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;306 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 306 | 35732.306 | 1010.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;316 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 316 | 35732.316 | 1010.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;326 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 326 | 35732.326 | 1010.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;336 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 336 | 35732.336 | 1010.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;346 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 346 | 35732.346 | 1010.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;356 | 96.3262 | 297.9946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 356 | 35732.356 | 1010.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;366 | 96.3262 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 366 | 35732.366 | 1010.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;376 | 96.3262 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 376 | 35732.376 | 1010.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;386 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 386 | 35732.386 | 1010.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;396 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 396 | 35732.396 | 1010.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;406 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 406 | 35732.406 | 1010.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;416 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 416 | 35732.416 | 1010.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;426 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 426 | 35732.426 | 1010.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;436 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 436 | 35732.436 | 1010.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;446 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 446 | 35732.446 | 1010.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;456 | 96.3272 | 298.0424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 456 | 35732.456 | 1010.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;466 | 96.3272 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 466 | 35732.466 | 1010.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;476 | 96.3272 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 476 | 35732.476 | 1010.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;486 | 96.3272 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 486 | 35732.486 | 1010.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;496 | 96.3272 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 496 | 35732.496 | 1010.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;506 | 96.3272 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 506 | 35732.506 | 1010.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;516 | 96.3302 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 516 | 35732.516 | 1010.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;526 | 96.3302 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 526 | 35732.526 | 1010.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;536 | 96.3302 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 536 | 35732.536 | 1011
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;546 | 96.3302 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 546 | 35732.546 | 1011.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;556 | 96.3302 | 298.0771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 556 | 35732.556 | 1011.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;566 | 96.3302 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 566 | 35732.566 | 1011.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;576 | 96.3302 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 576 | 35732.576 | 1011.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;586 | 96.3302 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 586 | 35732.586 | 1011.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;596 | 96.3302 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 596 | 35732.596 | 1011.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;606 | 96.3302 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 606 | 35732.606 | 1011.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;616 | 96.3282 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 616 | 35732.616 | 1011.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;626 | 96.3282 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 626 | 35732.626 | 1011.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;636 | 96.3282 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 636 | 35732.636 | 1011.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;646 | 96.3282 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 646 | 35732.646 | 1011.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;656 | 96.3282 | 298.0969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 656 | 35732.656 | 1011.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;666 | 96.3282 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 666 | 35732.666 | 1011.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;676 | 96.3282 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 676 | 35732.676 | 1011.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;686 | 96.3282 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 686 | 35732.686 | 1011.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;696 | 96.3282 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 696 | 35732.696 | 1011.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;706 | 96.3282 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 706 | 35732.706 | 1011.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;716 | 96.3302 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 716 | 35732.716 | 1011.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;726 | 96.3302 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 726 | 35732.726 | 1011.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;736 | 96.3302 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 736 | 35732.736 | 1011.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;746 | 96.3302 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 746 | 35732.746 | 1011.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;756 | 96.3302 | 298.1097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 756 | 35732.756 | 1011.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;766 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 766 | 35732.766 | 1011.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;776 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 776 | 35732.776 | 1011.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;786 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 786 | 35732.786 | 1011.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;796 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 796 | 35732.796 | 1011.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;806 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 806 | 35732.806 | 1011.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;816 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 816 | 35732.816 | 1011.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;826 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 826 | 35732.826 | 1011.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;836 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 836 | 35732.836 | 1011.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;846 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 846 | 35732.846 | 1011.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;856 | 96.3302 | 298.1032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 856 | 35732.856 | 1011.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;866 | 96.3302 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 866 | 35732.866 | 1011.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;876 | 96.3302 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 876 | 35732.876 | 1011.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;886 | 96.3302 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 886 | 35732.886 | 1011.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;896 | 96.3302 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 896 | 35732.896 | 1011.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;906 | 96.3302 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 906 | 35732.906 | 1011.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;916 | 96.3312 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 916 | 35732.916 | 1011.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;926 | 96.3312 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 926 | 35732.926 | 1011.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;936 | 96.3312 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 936 | 35732.936 | 1011.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;946 | 96.3312 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 946 | 35732.946 | 1011.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;956 | 96.3312 | 298.0914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 956 | 35732.956 | 1011.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;966 | 96.3312 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 966 | 35732.966 | 1011.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;976 | 96.3312 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 976 | 35732.976 | 1011.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;986 | 96.3312 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 986 | 35732.986 | 1011.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:32;996 | 96.3312 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 32 | 996 | 35732.996 | 1011.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;006 | 96.3312 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 006 | 35733.006 | 1011.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;016 | 96.3302 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 016 | 35733.016 | 1011.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;026 | 96.3302 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 026 | 35733.026 | 1011.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;036 | 96.3302 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 036 | 35733.036 | 1011.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;046 | 96.3302 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 046 | 35733.046 | 1011.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;056 | 96.3302 | 298.118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 056 | 35733.056 | 1011.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;066 | 96.3302 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 066 | 35733.066 | 1011.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;076 | 96.3302 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 076 | 35733.076 | 1011.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;086 | 96.3302 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 086 | 35733.086 | 1011.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;096 | 96.3302 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 096 | 35733.096 | 1011.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;106 | 96.3302 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 106 | 35733.106 | 1011.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;116 | 96.3332 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 116 | 35733.116 | 1011.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;126 | 96.3332 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 126 | 35733.126 | 1011.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;136 | 96.3332 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 136 | 35733.136 | 1011.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;146 | 96.3332 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 146 | 35733.146 | 1011.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;156 | 96.3332 | 298.1647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 156 | 35733.156 | 1011.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;166 | 96.3332 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 166 | 35733.166 | 1011.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;176 | 96.3332 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 176 | 35733.176 | 1011.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;186 | 96.3332 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 186 | 35733.186 | 1011.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;196 | 96.3332 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 196 | 35733.196 | 1011.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;206 | 96.3332 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 206 | 35733.206 | 1011.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;216 | 96.3342 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 216 | 35733.216 | 1011.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;226 | 96.3342 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 226 | 35733.226 | 1011.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;236 | 96.3342 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 236 | 35733.236 | 1011.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;246 | 96.3342 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 246 | 35733.246 | 1011.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;256 | 96.3342 | 298.192 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 256 | 35733.256 | 1011.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;266 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 266 | 35733.266 | 1011.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;276 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 276 | 35733.276 | 1011.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;286 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 286 | 35733.286 | 1011.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;296 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 296 | 35733.296 | 1011.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;306 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 306 | 35733.306 | 1011.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;316 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 316 | 35733.316 | 1011.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;326 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 326 | 35733.326 | 1011.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;336 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 336 | 35733.336 | 1011.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;346 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 346 | 35733.346 | 1011.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;356 | 96.3342 | 298.2087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 356 | 35733.356 | 1011.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;366 | 96.3342 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 366 | 35733.366 | 1011.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;376 | 96.3342 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 376 | 35733.376 | 1011.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;386 | 96.3342 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 386 | 35733.386 | 1011.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;396 | 96.3342 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 396 | 35733.396 | 1011.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;406 | 96.3342 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 406 | 35733.406 | 1011.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;416 | 96.3362 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 416 | 35733.416 | 1011.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;426 | 96.3362 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 426 | 35733.426 | 1011.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;436 | 96.3362 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 436 | 35733.436 | 1011.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;446 | 96.3362 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 446 | 35733.446 | 1011.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;456 | 96.3362 | 298.226 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 456 | 35733.456 | 1011.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;466 | 96.3362 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 466 | 35733.466 | 1011.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;476 | 96.3362 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 476 | 35733.476 | 1011.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;486 | 96.3362 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 486 | 35733.486 | 1011.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;496 | 96.3362 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 496 | 35733.496 | 1011.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;506 | 96.3362 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 506 | 35733.506 | 1011.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;516 | 96.3392 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 516 | 35733.516 | 1011.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;526 | 96.3392 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 526 | 35733.526 | 1011.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;536 | 96.3392 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 536 | 35733.536 | 1012
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;546 | 96.3392 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 546 | 35733.546 | 1012.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;556 | 96.3392 | 298.2257 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 556 | 35733.556 | 1012.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;566 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 566 | 35733.566 | 1012.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;576 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 576 | 35733.576 | 1012.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;586 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 586 | 35733.586 | 1012.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;596 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 596 | 35733.596 | 1012.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;606 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 606 | 35733.606 | 1012.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;616 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 616 | 35733.616 | 1012.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;626 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 626 | 35733.626 | 1012.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;636 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 636 | 35733.636 | 1012.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;646 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 646 | 35733.646 | 1012.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;656 | 96.3392 | 298.2172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 656 | 35733.656 | 1012.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;666 | 96.3392 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 666 | 35733.666 | 1012.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;676 | 96.3392 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 676 | 35733.676 | 1012.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;686 | 96.3392 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 686 | 35733.686 | 1012.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;696 | 96.3392 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 696 | 35733.696 | 1012.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;706 | 96.3392 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 706 | 35733.706 | 1012.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;716 | 96.3402 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 716 | 35733.716 | 1012.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;726 | 96.3402 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 726 | 35733.726 | 1012.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;736 | 96.3402 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 736 | 35733.736 | 1012.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;746 | 96.3402 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 746 | 35733.746 | 1012.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;756 | 96.3402 | 298.2359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 756 | 35733.756 | 1012.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;766 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 766 | 35733.766 | 1012.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;776 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 776 | 35733.776 | 1012.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;786 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 786 | 35733.786 | 1012.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;796 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 796 | 35733.796 | 1012.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;806 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 806 | 35733.806 | 1012.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;816 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 816 | 35733.816 | 1012.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;826 | 96.3402 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 826 | 35733.826 | 1012.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;836 | 96.3422 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 836 | 35733.836 | 1012.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;846 | 96.3422 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 846 | 35733.846 | 1012.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;856 | 96.3422 | 298.265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 856 | 35733.856 | 1012.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;866 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 866 | 35733.866 | 1012.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;876 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 876 | 35733.876 | 1012.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;886 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 886 | 35733.886 | 1012.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;896 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 896 | 35733.896 | 1012.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;906 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 906 | 35733.906 | 1012.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;916 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 916 | 35733.916 | 1012.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;926 | 96.3422 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 926 | 35733.926 | 1012.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;936 | 96.3432 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 936 | 35733.936 | 1012.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;946 | 96.3432 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 946 | 35733.946 | 1012.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;956 | 96.3432 | 298.2757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 956 | 35733.956 | 1012.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;966 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 966 | 35733.966 | 1012.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;976 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 976 | 35733.976 | 1012.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;986 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 986 | 35733.986 | 1012.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:33;996 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 33 | 996 | 35733.996 | 1012.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;006 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 006 | 35734.006 | 1012.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;016 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 016 | 35734.016 | 1012.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;026 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 026 | 35734.026 | 1012.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;036 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 036 | 35734.036 | 1012.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;046 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 046 | 35734.046 | 1012.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;056 | 96.3432 | 298.2837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 056 | 35734.056 | 1012.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;066 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 066 | 35734.066 | 1012.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;076 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 076 | 35734.076 | 1012.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;086 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 086 | 35734.086 | 1012.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;096 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 096 | 35734.096 | 1012.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;106 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 106 | 35734.106 | 1012.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;116 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 116 | 35734.116 | 1012.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;126 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 126 | 35734.126 | 1012.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;136 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 136 | 35734.136 | 1012.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;146 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 146 | 35734.146 | 1012.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;156 | 96.3432 | 298.2987 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 156 | 35734.156 | 1012.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;166 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 166 | 35734.166 | 1012.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;176 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 176 | 35734.176 | 1012.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;186 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 186 | 35734.186 | 1012.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;196 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 196 | 35734.196 | 1012.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;206 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 206 | 35734.206 | 1012.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;216 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 216 | 35734.216 | 1012.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;226 | 96.3432 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 226 | 35734.226 | 1012.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;236 | 96.3452 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 236 | 35734.236 | 1012.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;246 | 96.3452 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 246 | 35734.246 | 1012.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;256 | 96.3452 | 298.2963 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 256 | 35734.256 | 1012.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;266 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 266 | 35734.266 | 1012.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;276 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 276 | 35734.276 | 1012.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;286 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 286 | 35734.286 | 1012.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;296 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 296 | 35734.296 | 1012.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;306 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 306 | 35734.306 | 1012.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;316 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 316 | 35734.316 | 1012.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;326 | 96.3452 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 326 | 35734.326 | 1012.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;336 | 96.3442 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 336 | 35734.336 | 1012.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;346 | 96.3442 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 346 | 35734.346 | 1012.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;356 | 96.3442 | 298.2904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 356 | 35734.356 | 1012.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;366 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 366 | 35734.366 | 1012.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;376 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 376 | 35734.376 | 1012.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;386 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 386 | 35734.386 | 1012.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;396 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 396 | 35734.396 | 1012.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;406 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 406 | 35734.406 | 1012.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;416 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 416 | 35734.416 | 1012.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;426 | 96.3442 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 426 | 35734.426 | 1012.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;436 | 96.3462 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 436 | 35734.436 | 1012.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;446 | 96.3462 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 446 | 35734.446 | 1012.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;456 | 96.3462 | 298.3169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 456 | 35734.456 | 1012.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;466 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 466 | 35734.466 | 1012.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;476 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 476 | 35734.476 | 1012.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;486 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 486 | 35734.486 | 1012.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;496 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 496 | 35734.496 | 1012.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;506 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 506 | 35734.506 | 1012.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;516 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 516 | 35734.516 | 1012.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;526 | 96.3462 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 526 | 35734.526 | 1012.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;536 | 96.3482 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 536 | 35734.536 | 1013
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;546 | 96.3482 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 546 | 35734.546 | 1013.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;556 | 96.3482 | 298.35 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 556 | 35734.556 | 1013.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;566 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 566 | 35734.566 | 1013.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;576 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 576 | 35734.576 | 1013.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;586 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 586 | 35734.586 | 1013.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;596 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 596 | 35734.596 | 1013.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;606 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 606 | 35734.606 | 1013.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;616 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 616 | 35734.616 | 1013.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;626 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 626 | 35734.626 | 1013.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;636 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 636 | 35734.636 | 1013.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;646 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 646 | 35734.646 | 1013.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;656 | 96.3482 | 298.3619 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 656 | 35734.656 | 1013.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;666 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 666 | 35734.666 | 1013.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;676 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 676 | 35734.676 | 1013.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;686 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 686 | 35734.686 | 1013.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;696 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 696 | 35734.696 | 1013.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;706 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 706 | 35734.706 | 1013.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;716 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 716 | 35734.716 | 1013.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;726 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 726 | 35734.726 | 1013.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;736 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 736 | 35734.736 | 1013.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;746 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 746 | 35734.746 | 1013.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;756 | 96.3482 | 298.3785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 756 | 35734.756 | 1013.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;766 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 766 | 35734.766 | 1013.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;776 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 776 | 35734.776 | 1013.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;786 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 786 | 35734.786 | 1013.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;796 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 796 | 35734.796 | 1013.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;806 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 806 | 35734.806 | 1013.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;816 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 816 | 35734.816 | 1013.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;826 | 96.3482 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 826 | 35734.826 | 1013.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;836 | 96.3512 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 836 | 35734.836 | 1013.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;846 | 96.3512 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 846 | 35734.846 | 1013.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;856 | 96.3512 | 298.4082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 856 | 35734.856 | 1013.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;866 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 866 | 35734.866 | 1013.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;876 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 876 | 35734.876 | 1013.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;886 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 886 | 35734.886 | 1013.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;896 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 896 | 35734.896 | 1013.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;906 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 906 | 35734.906 | 1013.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;916 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 916 | 35734.916 | 1013.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;926 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 926 | 35734.926 | 1013.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;936 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 936 | 35734.936 | 1013.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;946 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 946 | 35734.946 | 1013.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;956 | 96.3512 | 298.4194 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 956 | 35734.956 | 1013.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;966 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 966 | 35734.966 | 1013.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;976 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 976 | 35734.976 | 1013.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;986 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 986 | 35734.986 | 1013.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:34;996 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 34 | 996 | 35734.996 | 1013.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;006 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 006 | 35735.006 | 1013.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;016 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 016 | 35735.016 | 1013.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;026 | 96.3512 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 026 | 35735.026 | 1013.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;036 | 96.3522 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 036 | 35735.036 | 1013.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;046 | 96.3522 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 046 | 35735.046 | 1013.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;056 | 96.3522 | 298.4221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 056 | 35735.056 | 1013.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;066 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 066 | 35735.066 | 1013.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;076 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 076 | 35735.076 | 1013.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;086 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 086 | 35735.086 | 1013.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;096 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 096 | 35735.096 | 1013.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;106 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 106 | 35735.106 | 1013.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;116 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 116 | 35735.116 | 1013.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;126 | 96.3522 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 126 | 35735.126 | 1013.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;136 | 96.3532 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 136 | 35735.136 | 1013.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;146 | 96.3532 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 146 | 35735.146 | 1013.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;156 | 96.3532 | 298.4469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 156 | 35735.156 | 1013.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;166 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 166 | 35735.166 | 1013.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;176 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 176 | 35735.176 | 1013.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;186 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 186 | 35735.186 | 1013.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;196 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 196 | 35735.196 | 1013.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;206 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 206 | 35735.206 | 1013.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;216 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 216 | 35735.216 | 1013.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;226 | 96.3532 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 226 | 35735.226 | 1013.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;236 | 96.3552 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 236 | 35735.236 | 1013.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;246 | 96.3552 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 246 | 35735.246 | 1013.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;256 | 96.3552 | 298.4687 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 256 | 35735.256 | 1013.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;266 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 266 | 35735.266 | 1013.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;276 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 276 | 35735.276 | 1013.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;286 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 286 | 35735.286 | 1013.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;296 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 296 | 35735.296 | 1013.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;306 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 306 | 35735.306 | 1013.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;316 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 316 | 35735.316 | 1013.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;326 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 326 | 35735.326 | 1013.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;336 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 336 | 35735.336 | 1013.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;346 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 346 | 35735.346 | 1013.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;356 | 96.3552 | 298.4672 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 356 | 35735.356 | 1013.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;366 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 366 | 35735.366 | 1013.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;376 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 376 | 35735.376 | 1013.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;386 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 386 | 35735.386 | 1013.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;396 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 396 | 35735.396 | 1013.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;406 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 406 | 35735.406 | 1013.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;416 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 416 | 35735.416 | 1013.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;426 | 96.3552 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 426 | 35735.426 | 1013.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;436 | 96.3572 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 436 | 35735.436 | 1013.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;446 | 96.3572 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 446 | 35735.446 | 1013.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;456 | 96.3572 | 298.4626 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 456 | 35735.456 | 1013.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;466 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 466 | 35735.466 | 1013.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;476 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 476 | 35735.476 | 1013.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;486 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 486 | 35735.486 | 1013.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;496 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 496 | 35735.496 | 1013.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;506 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 506 | 35735.506 | 1013.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;516 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 516 | 35735.516 | 1013.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;526 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 526 | 35735.526 | 1013.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;536 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 536 | 35735.536 | 1014
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;546 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 546 | 35735.546 | 1014.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;556 | 96.3572 | 298.459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 556 | 35735.556 | 1014.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;566 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 566 | 35735.566 | 1014.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;576 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 576 | 35735.576 | 1014.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;586 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 586 | 35735.586 | 1014.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;596 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 596 | 35735.596 | 1014.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;606 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 606 | 35735.606 | 1014.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;616 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 616 | 35735.616 | 1014.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;626 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 626 | 35735.626 | 1014.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;636 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 636 | 35735.636 | 1014.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;646 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 646 | 35735.646 | 1014.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;656 | 96.3572 | 298.438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 656 | 35735.656 | 1014.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;666 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 666 | 35735.666 | 1014.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;676 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 676 | 35735.676 | 1014.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;686 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 686 | 35735.686 | 1014.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;696 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 696 | 35735.696 | 1014.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;706 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 706 | 35735.706 | 1014.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;716 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 716 | 35735.716 | 1014.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;726 | 96.3572 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 726 | 35735.726 | 1014.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;736 | 96.3602 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 736 | 35735.736 | 1014.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;746 | 96.3602 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 746 | 35735.746 | 1014.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;756 | 96.3602 | 298.422 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 756 | 35735.756 | 1014.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;766 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 766 | 35735.766 | 1014.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;776 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 776 | 35735.776 | 1014.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;786 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 786 | 35735.786 | 1014.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;796 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 796 | 35735.796 | 1014.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;806 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 806 | 35735.806 | 1014.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;816 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 816 | 35735.816 | 1014.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;826 | 96.3602 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 826 | 35735.826 | 1014.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;836 | 96.3612 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 836 | 35735.836 | 1014.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;846 | 96.3612 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 846 | 35735.846 | 1014.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;856 | 96.3612 | 298.4428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 856 | 35735.856 | 1014.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;866 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 866 | 35735.866 | 1014.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;876 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 876 | 35735.876 | 1014.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;886 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 886 | 35735.886 | 1014.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;896 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 896 | 35735.896 | 1014.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;906 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 906 | 35735.906 | 1014.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;916 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 916 | 35735.916 | 1014.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;926 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 926 | 35735.926 | 1014.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;936 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 936 | 35735.936 | 1014.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;946 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 946 | 35735.946 | 1014.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;956 | 96.3612 | 298.4644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 956 | 35735.956 | 1014.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;966 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 966 | 35735.966 | 1014.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;976 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 976 | 35735.976 | 1014.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;986 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 986 | 35735.986 | 1014.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:35;996 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 35 | 996 | 35735.996 | 1014.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;006 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 006 | 35736.006 | 1014.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;016 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 016 | 35736.016 | 1014.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;026 | 96.3612 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 026 | 35736.026 | 1014.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;036 | 96.3622 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 036 | 35736.036 | 1014.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;046 | 96.3622 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 046 | 35736.046 | 1014.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;056 | 96.3622 | 298.4621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 056 | 35736.056 | 1014.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;066 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 066 | 35736.066 | 1014.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;076 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 076 | 35736.076 | 1014.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;086 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 086 | 35736.086 | 1014.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;096 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 096 | 35736.096 | 1014.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;106 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 106 | 35736.106 | 1014.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;116 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 116 | 35736.116 | 1014.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;126 | 96.3622 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 126 | 35736.126 | 1014.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;136 | 96.3642 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 136 | 35736.136 | 1014.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;146 | 96.3642 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 146 | 35736.146 | 1014.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;156 | 96.3642 | 298.4702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 156 | 35736.156 | 1014.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;166 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 166 | 35736.166 | 1014.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;176 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 176 | 35736.176 | 1014.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;186 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 186 | 35736.186 | 1014.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;196 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 196 | 35736.196 | 1014.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;206 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 206 | 35736.206 | 1014.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;216 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 216 | 35736.216 | 1014.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;226 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 226 | 35736.226 | 1014.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;236 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 236 | 35736.236 | 1014.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;246 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 246 | 35736.246 | 1014.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;256 | 96.3642 | 298.4891 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 256 | 35736.256 | 1014.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;266 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 266 | 35736.266 | 1014.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;276 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 276 | 35736.276 | 1014.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;286 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 286 | 35736.286 | 1014.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;296 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 296 | 35736.296 | 1014.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;306 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 306 | 35736.306 | 1014.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;316 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 316 | 35736.316 | 1014.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;326 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 326 | 35736.326 | 1014.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;336 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 336 | 35736.336 | 1014.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;346 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 346 | 35736.346 | 1014.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;356 | 96.3642 | 298.4809 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 356 | 35736.356 | 1014.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;366 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 366 | 35736.366 | 1014.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;376 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 376 | 35736.376 | 1014.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;386 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 386 | 35736.386 | 1014.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;396 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 396 | 35736.396 | 1014.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;406 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 406 | 35736.406 | 1014.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;416 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 416 | 35736.416 | 1014.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;426 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 426 | 35736.426 | 1014.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;436 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 436 | 35736.436 | 1014.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;446 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 446 | 35736.446 | 1014.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;456 | 96.3642 | 298.4646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 456 | 35736.456 | 1014.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;466 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 466 | 35736.466 | 1014.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;476 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 476 | 35736.476 | 1014.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;486 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 486 | 35736.486 | 1014.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;496 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 496 | 35736.496 | 1014.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;506 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 506 | 35736.506 | 1014.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;516 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 516 | 35736.516 | 1014.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;526 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 526 | 35736.526 | 1014.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;536 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 536 | 35736.536 | 1015
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;546 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 546 | 35736.546 | 1015.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;556 | 96.3642 | 298.4712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 556 | 35736.556 | 1015.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;566 | 96.3642 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 566 | 35736.566 | 1015.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;576 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 576 | 35736.576 | 1015.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;586 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 586 | 35736.586 | 1015.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;596 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 596 | 35736.596 | 1015.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;606 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 606 | 35736.606 | 1015.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;616 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 616 | 35736.616 | 1015.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;626 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 626 | 35736.626 | 1015.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;636 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 636 | 35736.636 | 1015.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;646 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 646 | 35736.646 | 1015.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;656 | 96.3672 | 298.4732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 656 | 35736.656 | 1015.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;666 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 666 | 35736.666 | 1015.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;676 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 676 | 35736.676 | 1015.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;686 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 686 | 35736.686 | 1015.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;696 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 696 | 35736.696 | 1015.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;706 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 706 | 35736.706 | 1015.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;716 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 716 | 35736.716 | 1015.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;726 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 726 | 35736.726 | 1015.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;736 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 736 | 35736.736 | 1015.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;746 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 746 | 35736.746 | 1015.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;756 | 96.3672 | 298.4598 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 756 | 35736.756 | 1015.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;766 | 96.3672 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 766 | 35736.766 | 1015.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;776 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 776 | 35736.776 | 1015.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;786 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 786 | 35736.786 | 1015.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;796 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 796 | 35736.796 | 1015.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;806 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 806 | 35736.806 | 1015.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;816 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 816 | 35736.816 | 1015.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;826 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 826 | 35736.826 | 1015.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;836 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 836 | 35736.836 | 1015.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;846 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 846 | 35736.846 | 1015.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;856 | 96.3692 | 298.4655 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 856 | 35736.856 | 1015.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;866 | 96.3692 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 866 | 35736.866 | 1015.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;876 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 876 | 35736.876 | 1015.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;886 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 886 | 35736.886 | 1015.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;896 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 896 | 35736.896 | 1015.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;906 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 906 | 35736.906 | 1015.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;916 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 916 | 35736.916 | 1015.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;926 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 926 | 35736.926 | 1015.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;936 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 936 | 35736.936 | 1015.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;946 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 946 | 35736.946 | 1015.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;956 | 96.3702 | 298.4832 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 956 | 35736.956 | 1015.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;966 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 966 | 35736.966 | 1015.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;976 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 976 | 35736.976 | 1015.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;986 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 986 | 35736.986 | 1015.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:36;996 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 36 | 996 | 35736.996 | 1015.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;006 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 006 | 35737.006 | 1015.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;016 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 016 | 35737.016 | 1015.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;026 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 026 | 35737.026 | 1015.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;036 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 036 | 35737.036 | 1015.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;046 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 046 | 35737.046 | 1015.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;056 | 96.3702 | 298.4717 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 056 | 35737.056 | 1015.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;066 | 96.3702 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 066 | 35737.066 | 1015.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;076 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 076 | 35737.076 | 1015.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;086 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 086 | 35737.086 | 1015.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;096 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 096 | 35737.096 | 1015.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;106 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 106 | 35737.106 | 1015.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;116 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 116 | 35737.116 | 1015.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;126 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 126 | 35737.126 | 1015.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;136 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 136 | 35737.136 | 1015.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;146 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 146 | 35737.146 | 1015.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;156 | 96.3712 | 298.4551 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 156 | 35737.156 | 1015.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;166 | 96.3712 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 166 | 35737.166 | 1015.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;176 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 176 | 35737.176 | 1015.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;186 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 186 | 35737.186 | 1015.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;196 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 196 | 35737.196 | 1015.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;206 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 206 | 35737.206 | 1015.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;216 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 216 | 35737.216 | 1015.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;226 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 226 | 35737.226 | 1015.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;236 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 236 | 35737.236 | 1015.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;246 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 246 | 35737.246 | 1015.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;256 | 96.3752 | 298.4637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 256 | 35737.256 | 1015.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;266 | 96.3752 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 266 | 35737.266 | 1015.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;276 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 276 | 35737.276 | 1015.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;286 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 286 | 35737.286 | 1015.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;296 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 296 | 35737.296 | 1015.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;306 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 306 | 35737.306 | 1015.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;316 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 316 | 35737.316 | 1015.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;326 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 326 | 35737.326 | 1015.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;336 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 336 | 35737.336 | 1015.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;346 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 346 | 35737.346 | 1015.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;356 | 96.3742 | 298.4699 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 356 | 35737.356 | 1015.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;366 | 96.3742 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 366 | 35737.366 | 1015.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;376 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 376 | 35737.376 | 1015.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;386 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 386 | 35737.386 | 1015.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;396 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 396 | 35737.396 | 1015.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;406 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 406 | 35737.406 | 1015.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;416 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 416 | 35737.416 | 1015.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;426 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 426 | 35737.426 | 1015.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;436 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 436 | 35737.436 | 1015.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;446 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 446 | 35737.446 | 1015.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;456 | 96.3752 | 298.4677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 456 | 35737.456 | 1015.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;466 | 96.3752 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 466 | 35737.466 | 1015.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;476 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 476 | 35737.476 | 1015.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;486 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 486 | 35737.486 | 1015.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;496 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 496 | 35737.496 | 1015.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;506 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 506 | 35737.506 | 1015.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;516 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 516 | 35737.516 | 1015.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;526 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 526 | 35737.526 | 1015.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;536 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 536 | 35737.536 | 1016
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;546 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 546 | 35737.546 | 1016.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;556 | 96.3772 | 298.4856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 556 | 35737.556 | 1016.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;566 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 566 | 35737.566 | 1016.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;576 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 576 | 35737.576 | 1016.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;586 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 586 | 35737.586 | 1016.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;596 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 596 | 35737.596 | 1016.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;606 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 606 | 35737.606 | 1016.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;616 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 616 | 35737.616 | 1016.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;626 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 626 | 35737.626 | 1016.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;636 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 636 | 35737.636 | 1016.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;646 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 646 | 35737.646 | 1016.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;656 | 96.3772 | 298.5076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 656 | 35737.656 | 1016.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;666 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 666 | 35737.666 | 1016.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;676 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 676 | 35737.676 | 1016.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;686 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 686 | 35737.686 | 1016.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;696 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 696 | 35737.696 | 1016.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;706 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 706 | 35737.706 | 1016.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;716 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 716 | 35737.716 | 1016.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;726 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 726 | 35737.726 | 1016.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;736 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 736 | 35737.736 | 1016.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;746 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 746 | 35737.746 | 1016.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;756 | 96.3772 | 298.4968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 756 | 35737.756 | 1016.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;766 | 96.3772 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 766 | 35737.766 | 1016.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;776 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 776 | 35737.776 | 1016.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;786 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 786 | 35737.786 | 1016.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;796 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 796 | 35737.796 | 1016.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;806 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 806 | 35737.806 | 1016.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;816 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 816 | 35737.816 | 1016.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;826 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 826 | 35737.826 | 1016.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;836 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 836 | 35737.836 | 1016.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;846 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 846 | 35737.846 | 1016.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;856 | 96.3802 | 298.4757 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 856 | 35737.856 | 1016.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;866 | 96.3802 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 866 | 35737.866 | 1016.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;876 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 876 | 35737.876 | 1016.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;886 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 886 | 35737.886 | 1016.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;896 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 896 | 35737.896 | 1016.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;906 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 906 | 35737.906 | 1016.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;916 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 916 | 35737.916 | 1016.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;926 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 926 | 35737.926 | 1016.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;936 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 936 | 35737.936 | 1016.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;946 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 946 | 35737.946 | 1016.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;956 | 96.3832 | 298.4693 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 956 | 35737.956 | 1016.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;966 | 96.3832 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 966 | 35737.966 | 1016.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;976 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 976 | 35737.976 | 1016.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;986 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 986 | 35737.986 | 1016.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:37;996 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 37 | 996 | 35737.996 | 1016.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;006 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 006 | 35738.006 | 1016.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;016 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 016 | 35738.016 | 1016.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;026 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 026 | 35738.026 | 1016.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;036 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 036 | 35738.036 | 1016.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;046 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 046 | 35738.046 | 1016.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;056 | 96.3822 | 298.4618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 056 | 35738.056 | 1016.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;066 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 066 | 35738.066 | 1016.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;076 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 076 | 35738.076 | 1016.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;086 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 086 | 35738.086 | 1016.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;096 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 096 | 35738.096 | 1016.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;106 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 106 | 35738.106 | 1016.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;116 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 116 | 35738.116 | 1016.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;126 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 126 | 35738.126 | 1016.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;136 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 136 | 35738.136 | 1016.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;146 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 146 | 35738.146 | 1016.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;156 | 96.3822 | 298.4596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 156 | 35738.156 | 1016.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;166 | 96.3822 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 166 | 35738.166 | 1016.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;176 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 176 | 35738.176 | 1016.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;186 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 186 | 35738.186 | 1016.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;196 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 196 | 35738.196 | 1016.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;206 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 206 | 35738.206 | 1016.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;216 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 216 | 35738.216 | 1016.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;226 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 226 | 35738.226 | 1016.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;236 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 236 | 35738.236 | 1016.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;246 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 246 | 35738.246 | 1016.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;256 | 96.3842 | 298.4946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 256 | 35738.256 | 1016.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;266 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 266 | 35738.266 | 1016.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;276 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 276 | 35738.276 | 1016.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;286 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 286 | 35738.286 | 1016.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;296 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 296 | 35738.296 | 1016.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;306 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 306 | 35738.306 | 1016.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;316 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 316 | 35738.316 | 1016.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;326 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 326 | 35738.326 | 1016.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;336 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 336 | 35738.336 | 1016.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;346 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 346 | 35738.346 | 1016.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;356 | 96.3842 | 298.5441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 356 | 35738.356 | 1016.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;366 | 96.3842 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 366 | 35738.366 | 1016.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;376 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 376 | 35738.376 | 1016.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;386 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 386 | 35738.386 | 1016.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;396 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 396 | 35738.396 | 1016.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;406 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 406 | 35738.406 | 1016.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;416 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 416 | 35738.416 | 1016.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;426 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 426 | 35738.426 | 1016.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;436 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 436 | 35738.436 | 1016.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;446 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 446 | 35738.446 | 1016.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;456 | 96.3852 | 298.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 456 | 35738.456 | 1016.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;466 | 96.3852 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 466 | 35738.466 | 1016.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;476 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 476 | 35738.476 | 1016.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;486 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 486 | 35738.486 | 1016.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;496 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 496 | 35738.496 | 1016.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;506 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 506 | 35738.506 | 1016.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;516 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 516 | 35738.516 | 1016.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;526 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 526 | 35738.526 | 1016.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;536 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 536 | 35738.536 | 1017
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;546 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 546 | 35738.546 | 1017.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;556 | 96.3872 | 298.5703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 556 | 35738.556 | 1017.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;566 | 96.3872 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 566 | 35738.566 | 1017.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;576 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 576 | 35738.576 | 1017.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;586 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 586 | 35738.586 | 1017.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;596 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 596 | 35738.596 | 1017.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;606 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 606 | 35738.606 | 1017.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;616 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 616 | 35738.616 | 1017.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;626 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 626 | 35738.626 | 1017.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;636 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 636 | 35738.636 | 1017.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;646 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 646 | 35738.646 | 1017.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;656 | 96.3882 | 298.5746 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 656 | 35738.656 | 1017.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;666 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 666 | 35738.666 | 1017.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;676 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 676 | 35738.676 | 1017.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;686 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 686 | 35738.686 | 1017.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;696 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 696 | 35738.696 | 1017.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;706 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 706 | 35738.706 | 1017.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;716 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 716 | 35738.716 | 1017.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;726 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 726 | 35738.726 | 1017.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;736 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 736 | 35738.736 | 1017.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;746 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 746 | 35738.746 | 1017.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;756 | 96.3882 | 298.5605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 756 | 35738.756 | 1017.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;766 | 96.3882 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 766 | 35738.766 | 1017.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;776 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 776 | 35738.776 | 1017.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;786 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 786 | 35738.786 | 1017.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;796 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 796 | 35738.796 | 1017.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;806 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 806 | 35738.806 | 1017.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;816 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 816 | 35738.816 | 1017.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;826 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 826 | 35738.826 | 1017.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;836 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 836 | 35738.836 | 1017.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;846 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 846 | 35738.846 | 1017.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;856 | 96.3902 | 298.5349 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 856 | 35738.856 | 1017.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;866 | 96.3902 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 866 | 35738.866 | 1017.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;876 | 96.3902 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 876 | 35738.876 | 1017.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;886 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 886 | 35738.886 | 1017.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;896 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 896 | 35738.896 | 1017.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;906 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 906 | 35738.906 | 1017.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;916 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 916 | 35738.916 | 1017.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;926 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 926 | 35738.926 | 1017.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;936 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 936 | 35738.936 | 1017.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;946 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 946 | 35738.946 | 1017.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;956 | 96.3912 | 298.5156 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 956 | 35738.956 | 1017.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;966 | 96.3912 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 966 | 35738.966 | 1017.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;976 | 96.3912 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 976 | 35738.976 | 1017.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;986 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 986 | 35738.986 | 1017.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:38;996 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 38 | 996 | 35738.996 | 1017.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;006 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 006 | 35739.006 | 1017.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;016 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 016 | 35739.016 | 1017.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;026 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 026 | 35739.026 | 1017.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;036 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 036 | 35739.036 | 1017.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;046 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 046 | 35739.046 | 1017.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;056 | 96.3922 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 056 | 35739.056 | 1017.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;066 | 96.3922 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 066 | 35739.066 | 1017.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;076 | 96.3922 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 076 | 35739.076 | 1017.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;086 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 086 | 35739.086 | 1017.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;096 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 096 | 35739.096 | 1017.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;106 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 106 | 35739.106 | 1017.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;116 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 116 | 35739.116 | 1017.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;126 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 126 | 35739.126 | 1017.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;136 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 136 | 35739.136 | 1017.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;146 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 146 | 35739.146 | 1017.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;156 | 96.3952 | 298.5175 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 156 | 35739.156 | 1017.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;166 | 96.3952 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 166 | 35739.166 | 1017.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;176 | 96.3952 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 176 | 35739.176 | 1017.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;186 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 186 | 35739.186 | 1017.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;196 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 196 | 35739.196 | 1017.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;206 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 206 | 35739.206 | 1017.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;216 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 216 | 35739.216 | 1017.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;226 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 226 | 35739.226 | 1017.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;236 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 236 | 35739.236 | 1017.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;246 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 246 | 35739.246 | 1017.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;256 | 96.3972 | 298.4984 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 256 | 35739.256 | 1017.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;266 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 266 | 35739.266 | 1017.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;276 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 276 | 35739.276 | 1017.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;286 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 286 | 35739.286 | 1017.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;296 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 296 | 35739.296 | 1017.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;306 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 306 | 35739.306 | 1017.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;316 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 316 | 35739.316 | 1017.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;326 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 326 | 35739.326 | 1017.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;336 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 336 | 35739.336 | 1017.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;346 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 346 | 35739.346 | 1017.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;356 | 96.3972 | 298.4858 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 356 | 35739.356 | 1017.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;366 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 366 | 35739.366 | 1017.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;376 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 376 | 35739.376 | 1017.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;386 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 386 | 35739.386 | 1017.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;396 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 396 | 35739.396 | 1017.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;406 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 406 | 35739.406 | 1017.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;416 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 416 | 35739.416 | 1017.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;426 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 426 | 35739.426 | 1017.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;436 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 436 | 35739.436 | 1017.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;446 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 446 | 35739.446 | 1017.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;456 | 96.3972 | 298.4961 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 456 | 35739.456 | 1017.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;466 | 96.3972 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 466 | 35739.466 | 1017.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;476 | 96.3972 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 476 | 35739.476 | 1017.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;486 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 486 | 35739.486 | 1017.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;496 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 496 | 35739.496 | 1017.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;506 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 506 | 35739.506 | 1017.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;516 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 516 | 35739.516 | 1017.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;526 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 526 | 35739.526 | 1017.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;536 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 536 | 35739.536 | 1018
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;546 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 546 | 35739.546 | 1018.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;556 | 96.3982 | 298.5051 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 556 | 35739.556 | 1018.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;566 | 96.3982 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 566 | 35739.566 | 1018.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;576 | 96.3982 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 576 | 35739.576 | 1018.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;586 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 586 | 35739.586 | 1018.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;596 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 596 | 35739.596 | 1018.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;606 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 606 | 35739.606 | 1018.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;616 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 616 | 35739.616 | 1018.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;626 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 626 | 35739.626 | 1018.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;636 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 636 | 35739.636 | 1018.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;646 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 646 | 35739.646 | 1018.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;656 | 96.3992 | 298.5118 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 656 | 35739.656 | 1018.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;666 | 96.3992 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 666 | 35739.666 | 1018.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;676 | 96.3992 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 676 | 35739.676 | 1018.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;686 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 686 | 35739.686 | 1018.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;696 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 696 | 35739.696 | 1018.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;706 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 706 | 35739.706 | 1018.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;716 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 716 | 35739.716 | 1018.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;726 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 726 | 35739.726 | 1018.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;736 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 736 | 35739.736 | 1018.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;746 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 746 | 35739.746 | 1018.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;756 | 96.4002 | 298.5304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 756 | 35739.756 | 1018.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;766 | 96.4002 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 766 | 35739.766 | 1018.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;776 | 96.4002 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 776 | 35739.776 | 1018.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;786 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 786 | 35739.786 | 1018.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;796 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 796 | 35739.796 | 1018.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;806 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 806 | 35739.806 | 1018.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;816 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 816 | 35739.816 | 1018.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;826 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 826 | 35739.826 | 1018.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;836 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 836 | 35739.836 | 1018.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;846 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 846 | 35739.846 | 1018.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;856 | 96.4022 | 298.5399 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 856 | 35739.856 | 1018.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;866 | 96.4022 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 866 | 35739.866 | 1018.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;876 | 96.4022 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 876 | 35739.876 | 1018.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;886 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 886 | 35739.886 | 1018.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;896 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 896 | 35739.896 | 1018.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;906 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 906 | 35739.906 | 1018.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;916 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 916 | 35739.916 | 1018.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;926 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 926 | 35739.926 | 1018.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;936 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 936 | 35739.936 | 1018.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;946 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 946 | 35739.946 | 1018.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;956 | 96.4032 | 298.5217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 956 | 35739.956 | 1018.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;966 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 966 | 35739.966 | 1018.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;976 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 976 | 35739.976 | 1018.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;986 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 986 | 35739.986 | 1018.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:39;996 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 39 | 996 | 35739.996 | 1018.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;006 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 006 | 35740.006 | 1018.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;016 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 016 | 35740.016 | 1018.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;026 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 026 | 35740.026 | 1018.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;036 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 036 | 35740.036 | 1018.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;046 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 046 | 35740.046 | 1018.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;056 | 96.4032 | 298.5077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 056 | 35740.056 | 1018.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;066 | 96.4032 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 066 | 35740.066 | 1018.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;076 | 96.4032 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 076 | 35740.076 | 1018.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;086 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 086 | 35740.086 | 1018.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;096 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 096 | 35740.096 | 1018.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;106 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 106 | 35740.106 | 1018.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;116 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 116 | 35740.116 | 1018.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;126 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 126 | 35740.126 | 1018.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;136 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 136 | 35740.136 | 1018.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;146 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 146 | 35740.146 | 1018.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;156 | 96.4042 | 298.514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 156 | 35740.156 | 1018.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;166 | 96.4042 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 166 | 35740.166 | 1018.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;176 | 96.4042 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 176 | 35740.176 | 1018.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;186 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 186 | 35740.186 | 1018.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;196 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 196 | 35740.196 | 1018.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;206 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 206 | 35740.206 | 1018.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;216 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 216 | 35740.216 | 1018.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;226 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 226 | 35740.226 | 1018.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;236 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 236 | 35740.236 | 1018.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;246 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 246 | 35740.246 | 1018.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;256 | 96.4052 | 298.5232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 256 | 35740.256 | 1018.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;266 | 96.4052 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 266 | 35740.266 | 1018.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;276 | 96.4052 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 276 | 35740.276 | 1018.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;286 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 286 | 35740.286 | 1018.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;296 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 296 | 35740.296 | 1018.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;306 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 306 | 35740.306 | 1018.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;316 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 316 | 35740.316 | 1018.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;326 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 326 | 35740.326 | 1018.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;336 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 336 | 35740.336 | 1018.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;346 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 346 | 35740.346 | 1018.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;356 | 96.4062 | 298.5409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 356 | 35740.356 | 1018.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;366 | 96.4062 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 366 | 35740.366 | 1018.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;376 | 96.4062 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 376 | 35740.376 | 1018.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;386 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 386 | 35740.386 | 1018.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;396 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 396 | 35740.396 | 1018.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;406 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 406 | 35740.406 | 1018.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;416 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 416 | 35740.416 | 1018.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;426 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 426 | 35740.426 | 1018.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;436 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 436 | 35740.436 | 1018.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;446 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 446 | 35740.446 | 1018.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;456 | 96.4072 | 298.5802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 456 | 35740.456 | 1018.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;466 | 96.4072 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 466 | 35740.466 | 1018.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;476 | 96.4072 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 476 | 35740.476 | 1018.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;486 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 486 | 35740.486 | 1018.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;496 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 496 | 35740.496 | 1018.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;506 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 506 | 35740.506 | 1018.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;516 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 516 | 35740.516 | 1018.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;526 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 526 | 35740.526 | 1018.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;536 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 536 | 35740.536 | 1019
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;546 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 546 | 35740.546 | 1019.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;556 | 96.4092 | 298.608 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 556 | 35740.556 | 1019.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;566 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 566 | 35740.566 | 1019.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;576 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 576 | 35740.576 | 1019.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;586 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 586 | 35740.586 | 1019.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;596 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 596 | 35740.596 | 1019.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;606 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 606 | 35740.606 | 1019.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;616 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 616 | 35740.616 | 1019.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;626 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 626 | 35740.626 | 1019.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;636 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 636 | 35740.636 | 1019.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;646 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 646 | 35740.646 | 1019.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;656 | 96.4092 | 298.6008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 656 | 35740.656 | 1019.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;666 | 96.4092 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 666 | 35740.666 | 1019.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;676 | 96.4092 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 676 | 35740.676 | 1019.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;686 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 686 | 35740.686 | 1019.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;696 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 696 | 35740.696 | 1019.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;706 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 706 | 35740.706 | 1019.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;716 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 716 | 35740.716 | 1019.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;726 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 726 | 35740.726 | 1019.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;736 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 736 | 35740.736 | 1019.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;746 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 746 | 35740.746 | 1019.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;756 | 96.4082 | 298.5854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 756 | 35740.756 | 1019.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;766 | 96.4082 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 766 | 35740.766 | 1019.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;776 | 96.4082 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 776 | 35740.776 | 1019.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;786 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 786 | 35740.786 | 1019.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;796 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 796 | 35740.796 | 1019.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;806 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 806 | 35740.806 | 1019.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;816 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 816 | 35740.816 | 1019.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;826 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 826 | 35740.826 | 1019.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;836 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 836 | 35740.836 | 1019.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;846 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 846 | 35740.846 | 1019.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;856 | 96.4112 | 298.5743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 856 | 35740.856 | 1019.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;866 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 866 | 35740.866 | 1019.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;876 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 876 | 35740.876 | 1019.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;886 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 886 | 35740.886 | 1019.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;896 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 896 | 35740.896 | 1019.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;906 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 906 | 35740.906 | 1019.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;916 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 916 | 35740.916 | 1019.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;926 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 926 | 35740.926 | 1019.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;936 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 936 | 35740.936 | 1019.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;946 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 946 | 35740.946 | 1019.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;956 | 96.4112 | 298.5595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 956 | 35740.956 | 1019.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;966 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 966 | 35740.966 | 1019.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;976 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 976 | 35740.976 | 1019.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;986 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 986 | 35740.986 | 1019.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:40;996 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 40 | 996 | 35740.996 | 1019.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;006 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 006 | 35741.006 | 1019.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;016 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 016 | 35741.016 | 1019.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;026 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 026 | 35741.026 | 1019.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;036 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 036 | 35741.036 | 1019.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;046 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 046 | 35741.046 | 1019.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;056 | 96.4112 | 298.5561 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 056 | 35741.056 | 1019.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;066 | 96.4112 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 066 | 35741.066 | 1019.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;076 | 96.4112 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 076 | 35741.076 | 1019.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;086 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 086 | 35741.086 | 1019.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;096 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 096 | 35741.096 | 1019.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;106 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 106 | 35741.106 | 1019.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;116 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 116 | 35741.116 | 1019.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;126 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 126 | 35741.126 | 1019.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;136 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 136 | 35741.136 | 1019.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;146 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 146 | 35741.146 | 1019.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;156 | 96.4132 | 298.5797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 156 | 35741.156 | 1019.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;166 | 96.4132 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 166 | 35741.166 | 1019.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;176 | 96.4132 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 176 | 35741.176 | 1019.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;186 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 186 | 35741.186 | 1019.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;196 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 196 | 35741.196 | 1019.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;206 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 206 | 35741.206 | 1019.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;216 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 216 | 35741.216 | 1019.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;226 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 226 | 35741.226 | 1019.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;236 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 236 | 35741.236 | 1019.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;246 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 246 | 35741.246 | 1019.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;256 | 96.4142 | 298.6021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 256 | 35741.256 | 1019.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;266 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 266 | 35741.266 | 1019.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;276 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 276 | 35741.276 | 1019.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;286 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 286 | 35741.286 | 1019.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;296 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 296 | 35741.296 | 1019.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;306 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 306 | 35741.306 | 1019.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;316 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 316 | 35741.316 | 1019.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;326 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 326 | 35741.326 | 1019.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;336 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 336 | 35741.336 | 1019.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;346 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 346 | 35741.346 | 1019.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;356 | 96.4142 | 298.607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 356 | 35741.356 | 1019.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;366 | 96.4142 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 366 | 35741.366 | 1019.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;376 | 96.4142 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 376 | 35741.376 | 1019.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;386 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 386 | 35741.386 | 1019.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;396 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 396 | 35741.396 | 1019.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;406 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 406 | 35741.406 | 1019.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;416 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 416 | 35741.416 | 1019.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;426 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 426 | 35741.426 | 1019.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;436 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 436 | 35741.436 | 1019.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;446 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 446 | 35741.446 | 1019.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;456 | 96.4162 | 298.6178 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 456 | 35741.456 | 1019.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;466 | 96.4162 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 466 | 35741.466 | 1019.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;476 | 96.4162 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 476 | 35741.476 | 1019.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;486 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 486 | 35741.486 | 1019.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;496 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 496 | 35741.496 | 1019.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;506 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 506 | 35741.506 | 1019.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;516 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 516 | 35741.516 | 1019.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;526 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 526 | 35741.526 | 1019.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;536 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 536 | 35741.536 | 1020
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;546 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 546 | 35741.546 | 1020.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;556 | 96.4172 | 298.6358 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 556 | 35741.556 | 1020.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;566 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 566 | 35741.566 | 1020.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;576 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 576 | 35741.576 | 1020.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;586 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 586 | 35741.586 | 1020.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;596 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 596 | 35741.596 | 1020.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;606 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 606 | 35741.606 | 1020.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;616 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 616 | 35741.616 | 1020.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;626 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 626 | 35741.626 | 1020.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;636 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 636 | 35741.636 | 1020.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;646 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 646 | 35741.646 | 1020.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;656 | 96.4172 | 298.6373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 656 | 35741.656 | 1020.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;666 | 96.4172 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 666 | 35741.666 | 1020.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;676 | 96.4172 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 676 | 35741.676 | 1020.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;686 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 686 | 35741.686 | 1020.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;696 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 696 | 35741.696 | 1020.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;706 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 706 | 35741.706 | 1020.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;716 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 716 | 35741.716 | 1020.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;726 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 726 | 35741.726 | 1020.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;736 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 736 | 35741.736 | 1020.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;746 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 746 | 35741.746 | 1020.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;756 | 96.4182 | 298.6376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 756 | 35741.756 | 1020.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;766 | 96.4182 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 766 | 35741.766 | 1020.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;776 | 96.4182 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 776 | 35741.776 | 1020.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;786 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 786 | 35741.786 | 1020.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;796 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 796 | 35741.796 | 1020.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;806 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 806 | 35741.806 | 1020.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;816 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 816 | 35741.816 | 1020.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;826 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 826 | 35741.826 | 1020.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;836 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 836 | 35741.836 | 1020.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;846 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 846 | 35741.846 | 1020.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;856 | 96.4212 | 298.6594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 856 | 35741.856 | 1020.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;866 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 866 | 35741.866 | 1020.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;876 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 876 | 35741.876 | 1020.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;886 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 886 | 35741.886 | 1020.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;896 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 896 | 35741.896 | 1020.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;906 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 906 | 35741.906 | 1020.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;916 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 916 | 35741.916 | 1020.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;926 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 926 | 35741.926 | 1020.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;936 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 936 | 35741.936 | 1020.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;946 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 946 | 35741.946 | 1020.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;956 | 96.4212 | 298.67 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 956 | 35741.956 | 1020.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;966 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 966 | 35741.966 | 1020.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;976 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 976 | 35741.976 | 1020.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;986 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 986 | 35741.986 | 1020.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:41;996 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 41 | 996 | 35741.996 | 1020.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;006 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 006 | 35742.006 | 1020.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;016 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 016 | 35742.016 | 1020.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;026 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 026 | 35742.026 | 1020.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;036 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 036 | 35742.036 | 1020.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;046 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 046 | 35742.046 | 1020.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;056 | 96.4212 | 298.6555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 056 | 35742.056 | 1020.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;066 | 96.4212 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 066 | 35742.066 | 1020.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;076 | 96.4212 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 076 | 35742.076 | 1020.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;086 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 086 | 35742.086 | 1020.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;096 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 096 | 35742.096 | 1020.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;106 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 106 | 35742.106 | 1020.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;116 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 116 | 35742.116 | 1020.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;126 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 126 | 35742.126 | 1020.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;136 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 136 | 35742.136 | 1020.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;146 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 146 | 35742.146 | 1020.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;156 | 96.4222 | 298.6468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 156 | 35742.156 | 1020.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;166 | 96.4222 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 166 | 35742.166 | 1020.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;176 | 96.4222 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 176 | 35742.176 | 1020.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;186 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 186 | 35742.186 | 1020.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;196 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 196 | 35742.196 | 1020.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;206 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 206 | 35742.206 | 1020.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;216 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 216 | 35742.216 | 1020.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;226 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 226 | 35742.226 | 1020.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;236 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 236 | 35742.236 | 1020.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;246 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 246 | 35742.246 | 1020.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;256 | 96.4232 | 298.6512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 256 | 35742.256 | 1020.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;266 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 266 | 35742.266 | 1020.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;276 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 276 | 35742.276 | 1020.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;286 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 286 | 35742.286 | 1020.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;296 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 296 | 35742.296 | 1020.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;306 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 306 | 35742.306 | 1020.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;316 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 316 | 35742.316 | 1020.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;326 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 326 | 35742.326 | 1020.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;336 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 336 | 35742.336 | 1020.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;346 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 346 | 35742.346 | 1020.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;356 | 96.4232 | 298.6591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 356 | 35742.356 | 1020.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;366 | 96.4232 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 366 | 35742.366 | 1020.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;376 | 96.4232 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 376 | 35742.376 | 1020.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;386 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 386 | 35742.386 | 1020.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;396 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 396 | 35742.396 | 1020.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;406 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 406 | 35742.406 | 1020.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;416 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 416 | 35742.416 | 1020.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;426 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 426 | 35742.426 | 1020.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;436 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 436 | 35742.436 | 1020.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;446 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 446 | 35742.446 | 1020.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;456 | 96.4252 | 298.6798 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 456 | 35742.456 | 1020.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;466 | 96.4252 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 466 | 35742.466 | 1020.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;476 | 96.4252 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 476 | 35742.476 | 1020.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;486 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 486 | 35742.486 | 1020.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;496 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 496 | 35742.496 | 1020.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;506 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 506 | 35742.506 | 1020.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;516 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 516 | 35742.516 | 1020.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;526 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 526 | 35742.526 | 1020.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;536 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 536 | 35742.536 | 1021
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;546 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 546 | 35742.546 | 1021.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;556 | 96.4272 | 298.7188 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 556 | 35742.556 | 1021.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;566 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 566 | 35742.566 | 1021.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;576 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 576 | 35742.576 | 1021.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;586 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 586 | 35742.586 | 1021.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;596 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 596 | 35742.596 | 1021.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;606 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 606 | 35742.606 | 1021.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;616 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 616 | 35742.616 | 1021.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;626 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 626 | 35742.626 | 1021.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;636 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 636 | 35742.636 | 1021.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;646 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 646 | 35742.646 | 1021.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;656 | 96.4272 | 298.7376 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 656 | 35742.656 | 1021.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;666 | 96.4272 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 666 | 35742.666 | 1021.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;676 | 96.4272 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 676 | 35742.676 | 1021.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;686 | 96.4272 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 686 | 35742.686 | 1021.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;696 | 96.4272 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 696 | 35742.696 | 1021.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;706 | 96.4272 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 706 | 35742.706 | 1021.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;716 | 96.4282 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 716 | 35742.716 | 1021.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;726 | 96.4282 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 726 | 35742.726 | 1021.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;736 | 96.4282 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 736 | 35742.736 | 1021.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;746 | 96.4282 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 746 | 35742.746 | 1021.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;756 | 96.4282 | 298.7237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 756 | 35742.756 | 1021.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;766 | 96.4282 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 766 | 35742.766 | 1021.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;776 | 96.4282 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 776 | 35742.776 | 1021.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;786 | 96.4282 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 786 | 35742.786 | 1021.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;796 | 96.4282 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 796 | 35742.796 | 1021.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;806 | 96.4282 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 806 | 35742.806 | 1021.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;816 | 96.4312 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 816 | 35742.816 | 1021.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;826 | 96.4312 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 826 | 35742.826 | 1021.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;836 | 96.4312 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 836 | 35742.836 | 1021.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;846 | 96.4312 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 846 | 35742.846 | 1021.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;856 | 96.4312 | 298.7134 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 856 | 35742.856 | 1021.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;866 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 866 | 35742.866 | 1021.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;876 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 876 | 35742.876 | 1021.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;886 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 886 | 35742.886 | 1021.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;896 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 896 | 35742.896 | 1021.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;906 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 906 | 35742.906 | 1021.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;916 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 916 | 35742.916 | 1021.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;926 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 926 | 35742.926 | 1021.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;936 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 936 | 35742.936 | 1021.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;946 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 946 | 35742.946 | 1021.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;956 | 96.4312 | 298.7136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 956 | 35742.956 | 1021.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;966 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 966 | 35742.966 | 1021.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;976 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 976 | 35742.976 | 1021.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;986 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 986 | 35742.986 | 1021.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:42;996 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 42 | 996 | 35742.996 | 1021.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;006 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 006 | 35743.006 | 1021.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;016 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 016 | 35743.016 | 1021.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;026 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 026 | 35743.026 | 1021.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;036 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 036 | 35743.036 | 1021.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;046 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 046 | 35743.046 | 1021.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;056 | 96.4312 | 298.7127 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 056 | 35743.056 | 1021.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;066 | 96.4312 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 066 | 35743.066 | 1021.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;076 | 96.4312 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 076 | 35743.076 | 1021.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;086 | 96.4312 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 086 | 35743.086 | 1021.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;096 | 96.4312 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 096 | 35743.096 | 1021.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;106 | 96.4312 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 106 | 35743.106 | 1021.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;116 | 96.4332 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 116 | 35743.116 | 1021.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;126 | 96.4332 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 126 | 35743.126 | 1021.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;136 | 96.4332 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 136 | 35743.136 | 1021.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;146 | 96.4332 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 146 | 35743.146 | 1021.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;156 | 96.4332 | 298.729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 156 | 35743.156 | 1021.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;166 | 96.4332 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 166 | 35743.166 | 1021.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;176 | 96.4332 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 176 | 35743.176 | 1021.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;186 | 96.4332 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 186 | 35743.186 | 1021.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;196 | 96.4332 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 196 | 35743.196 | 1021.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;206 | 96.4332 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 206 | 35743.206 | 1021.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;216 | 96.4342 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 216 | 35743.216 | 1021.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;226 | 96.4342 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 226 | 35743.226 | 1021.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;236 | 96.4342 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 236 | 35743.236 | 1021.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;246 | 96.4342 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 246 | 35743.246 | 1021.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;256 | 96.4342 | 298.7716 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 256 | 35743.256 | 1021.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;266 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 266 | 35743.266 | 1021.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;276 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 276 | 35743.276 | 1021.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;286 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 286 | 35743.286 | 1021.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;296 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 296 | 35743.296 | 1021.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;306 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 306 | 35743.306 | 1021.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;316 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 316 | 35743.316 | 1021.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;326 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 326 | 35743.326 | 1021.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;336 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 336 | 35743.336 | 1021.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;346 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 346 | 35743.346 | 1021.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;356 | 96.4342 | 298.7954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 356 | 35743.356 | 1021.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;366 | 96.4342 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 366 | 35743.366 | 1021.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;376 | 96.4342 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 376 | 35743.376 | 1021.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;386 | 96.4342 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 386 | 35743.386 | 1021.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;396 | 96.4342 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 396 | 35743.396 | 1021.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;406 | 96.4342 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 406 | 35743.406 | 1021.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;416 | 96.4352 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 416 | 35743.416 | 1021.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;426 | 96.4352 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 426 | 35743.426 | 1021.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;436 | 96.4352 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 436 | 35743.436 | 1021.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;446 | 96.4352 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 446 | 35743.446 | 1021.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;456 | 96.4352 | 298.7863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 456 | 35743.456 | 1021.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;466 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 466 | 35743.466 | 1021.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;476 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 476 | 35743.476 | 1021.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;486 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 486 | 35743.486 | 1021.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;496 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 496 | 35743.496 | 1021.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;506 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 506 | 35743.506 | 1021.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;516 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 516 | 35743.516 | 1021.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;526 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 526 | 35743.526 | 1021.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;536 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 536 | 35743.536 | 1022
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;546 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 546 | 35743.546 | 1022.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;556 | 96.4352 | 298.7743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 556 | 35743.556 | 1022.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;566 | 96.4352 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 566 | 35743.566 | 1022.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;576 | 96.4352 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 576 | 35743.576 | 1022.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;586 | 96.4352 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 586 | 35743.586 | 1022.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;596 | 96.4352 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 596 | 35743.596 | 1022.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;606 | 96.4352 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 606 | 35743.606 | 1022.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;616 | 96.4362 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 616 | 35743.616 | 1022.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;626 | 96.4362 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 626 | 35743.626 | 1022.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;636 | 96.4362 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 636 | 35743.636 | 1022.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;646 | 96.4362 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 646 | 35743.646 | 1022.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;656 | 96.4362 | 298.7615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 656 | 35743.656 | 1022.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;666 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 666 | 35743.666 | 1022.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;676 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 676 | 35743.676 | 1022.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;686 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 686 | 35743.686 | 1022.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;696 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 696 | 35743.696 | 1022.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;706 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 706 | 35743.706 | 1022.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;716 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 716 | 35743.716 | 1022.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;726 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 726 | 35743.726 | 1022.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;736 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 736 | 35743.736 | 1022.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;746 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 746 | 35743.746 | 1022.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;756 | 96.4362 | 298.7386 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 756 | 35743.756 | 1022.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;766 | 96.4362 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 766 | 35743.766 | 1022.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;776 | 96.4362 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 776 | 35743.776 | 1022.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;786 | 96.4362 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 786 | 35743.786 | 1022.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;796 | 96.4362 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 796 | 35743.796 | 1022.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;806 | 96.4362 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 806 | 35743.806 | 1022.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;816 | 96.4392 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 816 | 35743.816 | 1022.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;826 | 96.4392 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 826 | 35743.826 | 1022.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;836 | 96.4392 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 836 | 35743.836 | 1022.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;846 | 96.4392 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 846 | 35743.846 | 1022.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;856 | 96.4392 | 298.7326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 856 | 35743.856 | 1022.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;866 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 866 | 35743.866 | 1022.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;876 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 876 | 35743.876 | 1022.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;886 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 886 | 35743.886 | 1022.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;896 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 896 | 35743.896 | 1022.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;906 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 906 | 35743.906 | 1022.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;916 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 916 | 35743.916 | 1022.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;926 | 96.4392 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 926 | 35743.926 | 1022.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;936 | 96.4402 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 936 | 35743.936 | 1022.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;946 | 96.4402 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 946 | 35743.946 | 1022.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;956 | 96.4402 | 298.7558 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 956 | 35743.956 | 1022.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;966 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 966 | 35743.966 | 1022.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;976 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 976 | 35743.976 | 1022.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;986 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 986 | 35743.986 | 1022.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:43;996 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 43 | 996 | 35743.996 | 1022.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;006 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 006 | 35744.006 | 1022.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;016 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 016 | 35744.016 | 1022.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;026 | 96.4402 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 026 | 35744.026 | 1022.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;036 | 96.4392 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 036 | 35744.036 | 1022.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;046 | 96.4392 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 046 | 35744.046 | 1022.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;056 | 96.4392 | 298.7678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 056 | 35744.056 | 1022.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;066 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 066 | 35744.066 | 1022.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;076 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 076 | 35744.076 | 1022.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;086 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 086 | 35744.086 | 1022.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;096 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 096 | 35744.096 | 1022.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;106 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 106 | 35744.106 | 1022.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;116 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 116 | 35744.116 | 1022.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;126 | 96.4392 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 126 | 35744.126 | 1022.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;136 | 96.4412 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 136 | 35744.136 | 1022.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;146 | 96.4412 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 146 | 35744.146 | 1022.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;156 | 96.4412 | 298.7593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 156 | 35744.156 | 1022.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;166 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 166 | 35744.166 | 1022.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;176 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 176 | 35744.176 | 1022.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;186 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 186 | 35744.186 | 1022.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;196 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 196 | 35744.196 | 1022.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;206 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 206 | 35744.206 | 1022.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;216 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 216 | 35744.216 | 1022.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;226 | 96.4412 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 226 | 35744.226 | 1022.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;236 | 96.4422 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 236 | 35744.236 | 1022.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;246 | 96.4422 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 246 | 35744.246 | 1022.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;256 | 96.4422 | 298.7522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 256 | 35744.256 | 1022.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;266 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 266 | 35744.266 | 1022.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;276 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 276 | 35744.276 | 1022.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;286 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 286 | 35744.286 | 1022.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;296 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 296 | 35744.296 | 1022.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;306 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 306 | 35744.306 | 1022.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;316 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 316 | 35744.316 | 1022.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;326 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 326 | 35744.326 | 1022.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;336 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 336 | 35744.336 | 1022.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;346 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 346 | 35744.346 | 1022.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;356 | 96.4422 | 298.7423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 356 | 35744.356 | 1022.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;366 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 366 | 35744.366 | 1022.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;376 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 376 | 35744.376 | 1022.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;386 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 386 | 35744.386 | 1022.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;396 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 396 | 35744.396 | 1022.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;406 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 406 | 35744.406 | 1022.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;416 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 416 | 35744.416 | 1022.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;426 | 96.4422 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 426 | 35744.426 | 1022.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;436 | 96.4442 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 436 | 35744.436 | 1022.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;446 | 96.4442 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 446 | 35744.446 | 1022.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;456 | 96.4442 | 298.72 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 456 | 35744.456 | 1022.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;466 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 466 | 35744.466 | 1022.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;476 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 476 | 35744.476 | 1022.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;486 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 486 | 35744.486 | 1022.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;496 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 496 | 35744.496 | 1022.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;506 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 506 | 35744.506 | 1022.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;516 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 516 | 35744.516 | 1022.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;526 | 96.4442 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 526 | 35744.526 | 1022.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;536 | 96.4452 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 536 | 35744.536 | 1023
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;546 | 96.4452 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 546 | 35744.546 | 1023.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;556 | 96.4452 | 298.7135 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 556 | 35744.556 | 1023.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;566 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 566 | 35744.566 | 1023.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;576 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 576 | 35744.576 | 1023.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;586 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 586 | 35744.586 | 1023.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;596 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 596 | 35744.596 | 1023.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;606 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 606 | 35744.606 | 1023.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;616 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 616 | 35744.616 | 1023.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;626 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 626 | 35744.626 | 1023.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;636 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 636 | 35744.636 | 1023.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;646 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 646 | 35744.646 | 1023.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;656 | 96.4452 | 298.7347 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 656 | 35744.656 | 1023.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;666 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 666 | 35744.666 | 1023.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;676 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 676 | 35744.676 | 1023.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;686 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 686 | 35744.686 | 1023.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;696 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 696 | 35744.696 | 1023.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;706 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 706 | 35744.706 | 1023.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;716 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 716 | 35744.716 | 1023.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;726 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 726 | 35744.726 | 1023.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;736 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 736 | 35744.736 | 1023.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;746 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 746 | 35744.746 | 1023.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;756 | 96.4452 | 298.7525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 756 | 35744.756 | 1023.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;766 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 766 | 35744.766 | 1023.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;776 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 776 | 35744.776 | 1023.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;786 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 786 | 35744.786 | 1023.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;796 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 796 | 35744.796 | 1023.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;806 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 806 | 35744.806 | 1023.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;816 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 816 | 35744.816 | 1023.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;826 | 96.4452 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 826 | 35744.826 | 1023.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;836 | 96.4472 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 836 | 35744.836 | 1023.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;846 | 96.4472 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 846 | 35744.846 | 1023.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;856 | 96.4472 | 298.7614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 856 | 35744.856 | 1023.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;866 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 866 | 35744.866 | 1023.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;876 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 876 | 35744.876 | 1023.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;886 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 886 | 35744.886 | 1023.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;896 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 896 | 35744.896 | 1023.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;906 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 906 | 35744.906 | 1023.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;916 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 916 | 35744.916 | 1023.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;926 | 96.4472 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 926 | 35744.926 | 1023.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;936 | 96.4462 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 936 | 35744.936 | 1023.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;946 | 96.4462 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 946 | 35744.946 | 1023.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;956 | 96.4462 | 298.7768 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 956 | 35744.956 | 1023.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;966 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 966 | 35744.966 | 1023.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;976 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 976 | 35744.976 | 1023.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;986 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 986 | 35744.986 | 1023.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:44;996 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 44 | 996 | 35744.996 | 1023.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;006 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 006 | 35745.006 | 1023.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;016 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 016 | 35745.016 | 1023.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;026 | 96.4462 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 026 | 35745.026 | 1023.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;036 | 96.4472 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 036 | 35745.036 | 1023.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;046 | 96.4472 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 046 | 35745.046 | 1023.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;056 | 96.4472 | 298.7878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 056 | 35745.056 | 1023.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;066 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 066 | 35745.066 | 1023.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;076 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 076 | 35745.076 | 1023.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;086 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 086 | 35745.086 | 1023.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;096 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 096 | 35745.096 | 1023.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;106 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 106 | 35745.106 | 1023.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;116 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 116 | 35745.116 | 1023.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;126 | 96.4472 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 126 | 35745.126 | 1023.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;136 | 96.4482 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 136 | 35745.136 | 1023.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;146 | 96.4482 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 146 | 35745.146 | 1023.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;156 | 96.4482 | 298.7844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 156 | 35745.156 | 1023.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;166 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 166 | 35745.166 | 1023.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;176 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 176 | 35745.176 | 1023.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;186 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 186 | 35745.186 | 1023.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;196 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 196 | 35745.196 | 1023.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;206 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 206 | 35745.206 | 1023.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;216 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 216 | 35745.216 | 1023.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;226 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 226 | 35745.226 | 1023.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;236 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 236 | 35745.236 | 1023.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;246 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 246 | 35745.246 | 1023.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;256 | 96.4482 | 298.7918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 256 | 35745.256 | 1023.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;266 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 266 | 35745.266 | 1023.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;276 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 276 | 35745.276 | 1023.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;286 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 286 | 35745.286 | 1023.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;296 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 296 | 35745.296 | 1023.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;306 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 306 | 35745.306 | 1023.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;316 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 316 | 35745.316 | 1023.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;326 | 96.4482 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 326 | 35745.326 | 1023.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;336 | 96.4492 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 336 | 35745.336 | 1023.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;346 | 96.4492 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 346 | 35745.346 | 1023.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;356 | 96.4492 | 298.8167 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 356 | 35745.356 | 1023.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;366 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 366 | 35745.366 | 1023.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;376 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 376 | 35745.376 | 1023.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;386 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 386 | 35745.386 | 1023.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;396 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 396 | 35745.396 | 1023.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;406 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 406 | 35745.406 | 1023.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;416 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 416 | 35745.416 | 1023.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;426 | 96.4492 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 426 | 35745.426 | 1023.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;436 | 96.4512 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 436 | 35745.436 | 1023.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;446 | 96.4512 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 446 | 35745.446 | 1023.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;456 | 96.4512 | 298.828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 456 | 35745.456 | 1023.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;466 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 466 | 35745.466 | 1023.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;476 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 476 | 35745.476 | 1023.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;486 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 486 | 35745.486 | 1023.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;496 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 496 | 35745.496 | 1023.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;506 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 506 | 35745.506 | 1023.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;516 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 516 | 35745.516 | 1023.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;526 | 96.4512 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 526 | 35745.526 | 1023.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;536 | 96.4522 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 536 | 35745.536 | 1024
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;546 | 96.4522 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 546 | 35745.546 | 1024.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;556 | 96.4522 | 298.8254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 556 | 35745.556 | 1024.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;566 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 566 | 35745.566 | 1024.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;576 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 576 | 35745.576 | 1024.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;586 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 586 | 35745.586 | 1024.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;596 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 596 | 35745.596 | 1024.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;606 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 606 | 35745.606 | 1024.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;616 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 616 | 35745.616 | 1024.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;626 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 626 | 35745.626 | 1024.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;636 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 636 | 35745.636 | 1024.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;646 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 646 | 35745.646 | 1024.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;656 | 96.4522 | 298.8287 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 656 | 35745.656 | 1024.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;666 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 666 | 35745.666 | 1024.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;676 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 676 | 35745.676 | 1024.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;686 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 686 | 35745.686 | 1024.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;696 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 696 | 35745.696 | 1024.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;706 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 706 | 35745.706 | 1024.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;716 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 716 | 35745.716 | 1024.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;726 | 96.4522 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 726 | 35745.726 | 1024.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;736 | 96.4532 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 736 | 35745.736 | 1024.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;746 | 96.4532 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 746 | 35745.746 | 1024.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;756 | 96.4532 | 298.8236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 756 | 35745.756 | 1024.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;766 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 766 | 35745.766 | 1024.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;776 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 776 | 35745.776 | 1024.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;786 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 786 | 35745.786 | 1024.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;796 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 796 | 35745.796 | 1024.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;806 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 806 | 35745.806 | 1024.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;816 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 816 | 35745.816 | 1024.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;826 | 96.4532 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 826 | 35745.826 | 1024.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;836 | 96.4552 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 836 | 35745.836 | 1024.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;846 | 96.4552 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 846 | 35745.846 | 1024.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;856 | 96.4552 | 298.8002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 856 | 35745.856 | 1024.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;866 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 866 | 35745.866 | 1024.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;876 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 876 | 35745.876 | 1024.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;886 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 886 | 35745.886 | 1024.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;896 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 896 | 35745.896 | 1024.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;906 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 906 | 35745.906 | 1024.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;916 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 916 | 35745.916 | 1024.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;926 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 926 | 35745.926 | 1024.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;936 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 936 | 35745.936 | 1024.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;946 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 946 | 35745.946 | 1024.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;956 | 96.4552 | 298.7898 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 956 | 35745.956 | 1024.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;966 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 966 | 35745.966 | 1024.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;976 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 976 | 35745.976 | 1024.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;986 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 986 | 35745.986 | 1024.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:45;996 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 45 | 996 | 35745.996 | 1024.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;006 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 006 | 35746.006 | 1024.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;016 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 016 | 35746.016 | 1024.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;026 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 026 | 35746.026 | 1024.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;036 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 036 | 35746.036 | 1024.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;046 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 046 | 35746.046 | 1024.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;056 | 96.4552 | 298.8026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 056 | 35746.056 | 1024.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;066 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 066 | 35746.066 | 1024.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;076 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 076 | 35746.076 | 1024.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;086 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 086 | 35746.086 | 1024.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;096 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 096 | 35746.096 | 1024.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;106 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 106 | 35746.106 | 1024.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;116 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 116 | 35746.116 | 1024.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;126 | 96.4552 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 126 | 35746.126 | 1024.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;136 | 96.4572 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 136 | 35746.136 | 1024.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;146 | 96.4572 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 146 | 35746.146 | 1024.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;156 | 96.4572 | 298.8203 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 156 | 35746.156 | 1024.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;166 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 166 | 35746.166 | 1024.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;176 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 176 | 35746.176 | 1024.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;186 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 186 | 35746.186 | 1024.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;196 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 196 | 35746.196 | 1024.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;206 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 206 | 35746.206 | 1024.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;216 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 216 | 35746.216 | 1024.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;226 | 96.4572 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 226 | 35746.226 | 1024.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;236 | 96.4582 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 236 | 35746.236 | 1024.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;246 | 96.4582 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 246 | 35746.246 | 1024.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;256 | 96.4582 | 298.8381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 256 | 35746.256 | 1024.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;266 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 266 | 35746.266 | 1024.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;276 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 276 | 35746.276 | 1024.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;286 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 286 | 35746.286 | 1024.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;296 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 296 | 35746.296 | 1024.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;306 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 306 | 35746.306 | 1024.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;316 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 316 | 35746.316 | 1024.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;326 | 96.4582 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 326 | 35746.326 | 1024.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;336 | 96.4572 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 336 | 35746.336 | 1024.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;346 | 96.4572 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 346 | 35746.346 | 1024.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;356 | 96.4572 | 298.8568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 356 | 35746.356 | 1024.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;366 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 366 | 35746.366 | 1024.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;376 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 376 | 35746.376 | 1024.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;386 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 386 | 35746.386 | 1024.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;396 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 396 | 35746.396 | 1024.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;406 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 406 | 35746.406 | 1024.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;416 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 416 | 35746.416 | 1024.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;426 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 426 | 35746.426 | 1024.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;436 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 436 | 35746.436 | 1024.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;446 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 446 | 35746.446 | 1024.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;456 | 96.4572 | 298.8629 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 456 | 35746.456 | 1024.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;466 | 96.4572 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 466 | 35746.466 | 1024.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;476 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 476 | 35746.476 | 1024.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;486 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 486 | 35746.486 | 1024.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;496 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 496 | 35746.496 | 1024.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;506 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 506 | 35746.506 | 1024.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;516 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 516 | 35746.516 | 1024.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;526 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 526 | 35746.526 | 1024.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;536 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 536 | 35746.536 | 1025
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;546 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 546 | 35746.546 | 1025.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;556 | 96.4592 | 298.8511 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 556 | 35746.556 | 1025.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;566 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 566 | 35746.566 | 1025.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;576 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 576 | 35746.576 | 1025.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;586 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 586 | 35746.586 | 1025.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;596 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 596 | 35746.596 | 1025.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;606 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 606 | 35746.606 | 1025.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;616 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 616 | 35746.616 | 1025.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;626 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 626 | 35746.626 | 1025.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;636 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 636 | 35746.636 | 1025.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;646 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 646 | 35746.646 | 1025.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;656 | 96.4592 | 298.8475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 656 | 35746.656 | 1025.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;666 | 96.4592 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 666 | 35746.666 | 1025.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;676 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 676 | 35746.676 | 1025.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;686 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 686 | 35746.686 | 1025.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;696 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 696 | 35746.696 | 1025.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;706 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 706 | 35746.706 | 1025.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;716 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 716 | 35746.716 | 1025.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;726 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 726 | 35746.726 | 1025.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;736 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 736 | 35746.736 | 1025.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;746 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 746 | 35746.746 | 1025.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;756 | 96.4612 | 298.8575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 756 | 35746.756 | 1025.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;766 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 766 | 35746.766 | 1025.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;776 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 776 | 35746.776 | 1025.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;786 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 786 | 35746.786 | 1025.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;796 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 796 | 35746.796 | 1025.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;806 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 806 | 35746.806 | 1025.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;816 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 816 | 35746.816 | 1025.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;826 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 826 | 35746.826 | 1025.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;836 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 836 | 35746.836 | 1025.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;846 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 846 | 35746.846 | 1025.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;856 | 96.4612 | 298.8621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 856 | 35746.856 | 1025.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;866 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 866 | 35746.866 | 1025.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;876 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 876 | 35746.876 | 1025.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;886 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 886 | 35746.886 | 1025.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;896 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 896 | 35746.896 | 1025.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;906 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 906 | 35746.906 | 1025.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;916 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 916 | 35746.916 | 1025.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;926 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 926 | 35746.926 | 1025.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;936 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 936 | 35746.936 | 1025.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;946 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 946 | 35746.946 | 1025.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;956 | 96.4612 | 298.8625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 956 | 35746.956 | 1025.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;966 | 96.4612 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 966 | 35746.966 | 1025.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;976 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 976 | 35746.976 | 1025.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;986 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 986 | 35746.986 | 1025.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:46;996 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 46 | 996 | 35746.996 | 1025.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;006 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 006 | 35747.006 | 1025.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;016 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 016 | 35747.016 | 1025.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;026 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 026 | 35747.026 | 1025.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;036 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 036 | 35747.036 | 1025.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;046 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 046 | 35747.046 | 1025.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;056 | 96.4622 | 298.8676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 056 | 35747.056 | 1025.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;066 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 066 | 35747.066 | 1025.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;076 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 076 | 35747.076 | 1025.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;086 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 086 | 35747.086 | 1025.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;096 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 096 | 35747.096 | 1025.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;106 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 106 | 35747.106 | 1025.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;116 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 116 | 35747.116 | 1025.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;126 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 126 | 35747.126 | 1025.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;136 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 136 | 35747.136 | 1025.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;146 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 146 | 35747.146 | 1025.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;156 | 96.4622 | 298.8659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 156 | 35747.156 | 1025.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;166 | 96.4622 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 166 | 35747.166 | 1025.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;176 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 176 | 35747.176 | 1025.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;186 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 186 | 35747.186 | 1025.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;196 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 196 | 35747.196 | 1025.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;206 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 206 | 35747.206 | 1025.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;216 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 216 | 35747.216 | 1025.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;226 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 226 | 35747.226 | 1025.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;236 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 236 | 35747.236 | 1025.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;246 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 246 | 35747.246 | 1025.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;256 | 96.4652 | 298.8547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 256 | 35747.256 | 1025.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;266 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 266 | 35747.266 | 1025.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;276 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 276 | 35747.276 | 1025.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;286 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 286 | 35747.286 | 1025.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;296 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 296 | 35747.296 | 1025.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;306 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 306 | 35747.306 | 1025.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;316 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 316 | 35747.316 | 1025.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;326 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 326 | 35747.326 | 1025.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;336 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 336 | 35747.336 | 1025.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;346 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 346 | 35747.346 | 1025.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;356 | 96.4652 | 298.8545 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 356 | 35747.356 | 1025.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;366 | 96.4652 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 366 | 35747.366 | 1025.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;376 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 376 | 35747.376 | 1025.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;386 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 386 | 35747.386 | 1025.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;396 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 396 | 35747.396 | 1025.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;406 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 406 | 35747.406 | 1025.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;416 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 416 | 35747.416 | 1025.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;426 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 426 | 35747.426 | 1025.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;436 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 436 | 35747.436 | 1025.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;446 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 446 | 35747.446 | 1025.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;456 | 96.4642 | 298.8645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 456 | 35747.456 | 1025.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;466 | 96.4642 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 466 | 35747.466 | 1025.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;476 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 476 | 35747.476 | 1025.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;486 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 486 | 35747.486 | 1025.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;496 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 496 | 35747.496 | 1025.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;506 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 506 | 35747.506 | 1025.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;516 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 516 | 35747.516 | 1025.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;526 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 526 | 35747.526 | 1025.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;536 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 536 | 35747.536 | 1026
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;546 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 546 | 35747.546 | 1026.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;556 | 96.4672 | 298.8677 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 556 | 35747.556 | 1026.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;566 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 566 | 35747.566 | 1026.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;576 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 576 | 35747.576 | 1026.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;586 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 586 | 35747.586 | 1026.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;596 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 596 | 35747.596 | 1026.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;606 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 606 | 35747.606 | 1026.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;616 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 616 | 35747.616 | 1026.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;626 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 626 | 35747.626 | 1026.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;636 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 636 | 35747.636 | 1026.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;646 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 646 | 35747.646 | 1026.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;656 | 96.4672 | 298.8611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 656 | 35747.656 | 1026.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;666 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 666 | 35747.666 | 1026.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;676 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 676 | 35747.676 | 1026.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;686 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 686 | 35747.686 | 1026.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;696 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 696 | 35747.696 | 1026.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;706 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 706 | 35747.706 | 1026.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;716 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 716 | 35747.716 | 1026.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;726 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 726 | 35747.726 | 1026.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;736 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 736 | 35747.736 | 1026.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;746 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 746 | 35747.746 | 1026.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;756 | 96.4672 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 756 | 35747.756 | 1026.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;766 | 96.4672 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 766 | 35747.766 | 1026.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;776 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 776 | 35747.776 | 1026.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;786 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 786 | 35747.786 | 1026.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;796 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 796 | 35747.796 | 1026.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;806 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 806 | 35747.806 | 1026.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;816 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 816 | 35747.816 | 1026.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;826 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 826 | 35747.826 | 1026.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;836 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 836 | 35747.836 | 1026.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;846 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 846 | 35747.846 | 1026.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;856 | 96.4682 | 298.8362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 856 | 35747.856 | 1026.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;866 | 96.4682 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 866 | 35747.866 | 1026.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;876 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 876 | 35747.876 | 1026.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;886 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 886 | 35747.886 | 1026.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;896 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 896 | 35747.896 | 1026.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;906 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 906 | 35747.906 | 1026.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;916 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 916 | 35747.916 | 1026.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;926 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 926 | 35747.926 | 1026.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;936 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 936 | 35747.936 | 1026.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;946 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 946 | 35747.946 | 1026.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;956 | 96.4692 | 298.8322 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 956 | 35747.956 | 1026.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;966 | 96.4692 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 966 | 35747.966 | 1026.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;976 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 976 | 35747.976 | 1026.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;986 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 986 | 35747.986 | 1026.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:47;996 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 47 | 996 | 35747.996 | 1026.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;006 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 006 | 35748.006 | 1026.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;016 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 016 | 35748.016 | 1026.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;026 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 026 | 35748.026 | 1026.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;036 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 036 | 35748.036 | 1026.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;046 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 046 | 35748.046 | 1026.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;056 | 96.4702 | 298.8541 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 056 | 35748.056 | 1026.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;066 | 96.4702 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 066 | 35748.066 | 1026.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;076 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 076 | 35748.076 | 1026.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;086 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 086 | 35748.086 | 1026.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;096 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 096 | 35748.096 | 1026.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;106 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 106 | 35748.106 | 1026.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;116 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 116 | 35748.116 | 1026.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;126 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 126 | 35748.126 | 1026.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;136 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 136 | 35748.136 | 1026.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;146 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 146 | 35748.146 | 1026.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;156 | 96.4712 | 298.8931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 156 | 35748.156 | 1026.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;166 | 96.4712 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 166 | 35748.166 | 1026.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;176 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 176 | 35748.176 | 1026.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;186 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 186 | 35748.186 | 1026.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;196 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 196 | 35748.196 | 1026.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;206 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 206 | 35748.206 | 1026.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;216 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 216 | 35748.216 | 1026.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;226 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 226 | 35748.226 | 1026.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;236 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 236 | 35748.236 | 1026.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;246 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 246 | 35748.246 | 1026.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;256 | 96.4722 | 298.9221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 256 | 35748.256 | 1026.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;266 | 96.4722 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 266 | 35748.266 | 1026.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;276 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 276 | 35748.276 | 1026.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;286 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 286 | 35748.286 | 1026.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;296 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 296 | 35748.296 | 1026.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;306 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 306 | 35748.306 | 1026.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;316 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 316 | 35748.316 | 1026.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;326 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 326 | 35748.326 | 1026.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;336 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 336 | 35748.336 | 1026.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;346 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 346 | 35748.346 | 1026.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;356 | 96.4732 | 298.9392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 356 | 35748.356 | 1026.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;366 | 96.4732 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 366 | 35748.366 | 1026.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;376 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 376 | 35748.376 | 1026.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;386 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 386 | 35748.386 | 1026.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;396 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 396 | 35748.396 | 1026.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;406 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 406 | 35748.406 | 1026.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;416 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 416 | 35748.416 | 1026.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;426 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 426 | 35748.426 | 1026.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;436 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 436 | 35748.436 | 1026.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;446 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 446 | 35748.446 | 1026.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;456 | 96.4722 | 298.9509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 456 | 35748.456 | 1026.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;466 | 96.4722 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 466 | 35748.466 | 1026.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;476 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 476 | 35748.476 | 1026.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;486 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 486 | 35748.486 | 1026.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;496 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 496 | 35748.496 | 1026.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;506 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 506 | 35748.506 | 1026.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;516 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 516 | 35748.516 | 1026.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;526 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 526 | 35748.526 | 1026.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;536 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 536 | 35748.536 | 1027
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;546 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 546 | 35748.546 | 1027.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;556 | 96.4742 | 298.9552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 556 | 35748.556 | 1027.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;566 | 96.4742 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 566 | 35748.566 | 1027.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;576 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 576 | 35748.576 | 1027.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;586 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 586 | 35748.586 | 1027.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;596 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 596 | 35748.596 | 1027.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;606 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 606 | 35748.606 | 1027.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;616 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 616 | 35748.616 | 1027.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;626 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 626 | 35748.626 | 1027.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;636 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 636 | 35748.636 | 1027.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;646 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 646 | 35748.646 | 1027.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;656 | 96.4752 | 298.9578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 656 | 35748.656 | 1027.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;666 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 666 | 35748.666 | 1027.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;676 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 676 | 35748.676 | 1027.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;686 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 686 | 35748.686 | 1027.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;696 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 696 | 35748.696 | 1027.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;706 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 706 | 35748.706 | 1027.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;716 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 716 | 35748.716 | 1027.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;726 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 726 | 35748.726 | 1027.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;736 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 736 | 35748.736 | 1027.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;746 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 746 | 35748.746 | 1027.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;756 | 96.4752 | 298.9764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 756 | 35748.756 | 1027.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;766 | 96.4752 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 766 | 35748.766 | 1027.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;776 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 776 | 35748.776 | 1027.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;786 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 786 | 35748.786 | 1027.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;796 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 796 | 35748.796 | 1027.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;806 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 806 | 35748.806 | 1027.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;816 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 816 | 35748.816 | 1027.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;826 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 826 | 35748.826 | 1027.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;836 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 836 | 35748.836 | 1027.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;846 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 846 | 35748.846 | 1027.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;856 | 96.4762 | 299.0045 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 856 | 35748.856 | 1027.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;866 | 96.4762 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 866 | 35748.866 | 1027.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;876 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 876 | 35748.876 | 1027.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;886 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 886 | 35748.886 | 1027.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;896 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 896 | 35748.896 | 1027.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;906 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 906 | 35748.906 | 1027.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;916 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 916 | 35748.916 | 1027.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;926 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 926 | 35748.926 | 1027.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;936 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 936 | 35748.936 | 1027.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;946 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 946 | 35748.946 | 1027.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;956 | 96.4772 | 299.024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 956 | 35748.956 | 1027.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;966 | 96.4772 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 966 | 35748.966 | 1027.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;976 | 96.4772 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 976 | 35748.976 | 1027.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;986 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 986 | 35748.986 | 1027.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:48;996 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 48 | 996 | 35748.996 | 1027.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;006 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 006 | 35749.006 | 1027.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;016 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 016 | 35749.016 | 1027.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;026 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 026 | 35749.026 | 1027.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;036 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 036 | 35749.036 | 1027.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;046 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 046 | 35749.046 | 1027.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;056 | 96.4782 | 299.0373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 056 | 35749.056 | 1027.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;066 | 96.4782 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 066 | 35749.066 | 1027.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;076 | 96.4782 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 076 | 35749.076 | 1027.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;086 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 086 | 35749.086 | 1027.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;096 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 096 | 35749.096 | 1027.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;106 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 106 | 35749.106 | 1027.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;116 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 116 | 35749.116 | 1027.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;126 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 126 | 35749.126 | 1027.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;136 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 136 | 35749.136 | 1027.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;146 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 146 | 35749.146 | 1027.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;156 | 96.4792 | 299.0395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 156 | 35749.156 | 1027.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;166 | 96.4792 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 166 | 35749.166 | 1027.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;176 | 96.4792 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 176 | 35749.176 | 1027.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;186 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 186 | 35749.186 | 1027.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;196 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 196 | 35749.196 | 1027.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;206 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 206 | 35749.206 | 1027.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;216 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 216 | 35749.216 | 1027.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;226 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 226 | 35749.226 | 1027.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;236 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 236 | 35749.236 | 1027.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;246 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 246 | 35749.246 | 1027.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;256 | 96.4782 | 299.0263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 256 | 35749.256 | 1027.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;266 | 96.4782 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 266 | 35749.266 | 1027.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;276 | 96.4782 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 276 | 35749.276 | 1027.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;286 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 286 | 35749.286 | 1027.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;296 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 296 | 35749.296 | 1027.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;306 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 306 | 35749.306 | 1027.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;316 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 316 | 35749.316 | 1027.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;326 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 326 | 35749.326 | 1027.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;336 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 336 | 35749.336 | 1027.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;346 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 346 | 35749.346 | 1027.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;356 | 96.4792 | 298.998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 356 | 35749.356 | 1027.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;366 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 366 | 35749.366 | 1027.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;376 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 376 | 35749.376 | 1027.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;386 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 386 | 35749.386 | 1027.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;396 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 396 | 35749.396 | 1027.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;406 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 406 | 35749.406 | 1027.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;416 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 416 | 35749.416 | 1027.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;426 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 426 | 35749.426 | 1027.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;436 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 436 | 35749.436 | 1027.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;446 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 446 | 35749.446 | 1027.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;456 | 96.4792 | 298.9671 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 456 | 35749.456 | 1027.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;466 | 96.4792 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 466 | 35749.466 | 1027.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;476 | 96.4792 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 476 | 35749.476 | 1027.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;486 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 486 | 35749.486 | 1027.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;496 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 496 | 35749.496 | 1027.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;506 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 506 | 35749.506 | 1027.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;516 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 516 | 35749.516 | 1027.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;526 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 526 | 35749.526 | 1027.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;536 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 536 | 35749.536 | 1028
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;546 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 546 | 35749.546 | 1028.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;556 | 96.4822 | 298.9585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 556 | 35749.556 | 1028.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;566 | 96.4822 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 566 | 35749.566 | 1028.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;576 | 96.4822 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 576 | 35749.576 | 1028.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;586 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 586 | 35749.586 | 1028.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;596 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 596 | 35749.596 | 1028.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;606 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 606 | 35749.606 | 1028.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;616 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 616 | 35749.616 | 1028.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;626 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 626 | 35749.626 | 1028.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;636 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 636 | 35749.636 | 1028.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;646 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 646 | 35749.646 | 1028.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;656 | 96.4832 | 298.9653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 656 | 35749.656 | 1028.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;666 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 666 | 35749.666 | 1028.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;676 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 676 | 35749.676 | 1028.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;686 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 686 | 35749.686 | 1028.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;696 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 696 | 35749.696 | 1028.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;706 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 706 | 35749.706 | 1028.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;716 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 716 | 35749.716 | 1028.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;726 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 726 | 35749.726 | 1028.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;736 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 736 | 35749.736 | 1028.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;746 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 746 | 35749.746 | 1028.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;756 | 96.4832 | 298.9718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 756 | 35749.756 | 1028.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;766 | 96.4832 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 766 | 35749.766 | 1028.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;776 | 96.4832 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 776 | 35749.776 | 1028.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;786 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 786 | 35749.786 | 1028.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;796 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 796 | 35749.796 | 1028.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;806 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 806 | 35749.806 | 1028.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;816 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 816 | 35749.816 | 1028.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;826 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 826 | 35749.826 | 1028.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;836 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 836 | 35749.836 | 1028.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;846 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 846 | 35749.846 | 1028.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;856 | 96.4842 | 298.9797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 856 | 35749.856 | 1028.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;866 | 96.4842 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 866 | 35749.866 | 1028.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;876 | 96.4842 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 876 | 35749.876 | 1028.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;886 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 886 | 35749.886 | 1028.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;896 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 896 | 35749.896 | 1028.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;906 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 906 | 35749.906 | 1028.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;916 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 916 | 35749.916 | 1028.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;926 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 926 | 35749.926 | 1028.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;936 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 936 | 35749.936 | 1028.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;946 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 946 | 35749.946 | 1028.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;956 | 96.4852 | 298.9908 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 956 | 35749.956 | 1028.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;966 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 966 | 35749.966 | 1028.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;976 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 976 | 35749.976 | 1028.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;986 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 986 | 35749.986 | 1028.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:49;996 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 49 | 996 | 35749.996 | 1028.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;006 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 006 | 35750.006 | 1028.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;016 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 016 | 35750.016 | 1028.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;026 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 026 | 35750.026 | 1028.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;036 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 036 | 35750.036 | 1028.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;046 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 046 | 35750.046 | 1028.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;056 | 96.4852 | 299.0007 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 056 | 35750.056 | 1028.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;066 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 066 | 35750.066 | 1028.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;076 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 076 | 35750.076 | 1028.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;086 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 086 | 35750.086 | 1028.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;096 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 096 | 35750.096 | 1028.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;106 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 106 | 35750.106 | 1028.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;116 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 116 | 35750.116 | 1028.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;126 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 126 | 35750.126 | 1028.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;136 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 136 | 35750.136 | 1028.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;146 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 146 | 35750.146 | 1028.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;156 | 96.4852 | 299.0201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 156 | 35750.156 | 1028.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;166 | 96.4852 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 166 | 35750.166 | 1028.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;176 | 96.4852 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 176 | 35750.176 | 1028.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;186 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 186 | 35750.186 | 1028.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;196 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 196 | 35750.196 | 1028.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;206 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 206 | 35750.206 | 1028.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;216 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 216 | 35750.216 | 1028.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;226 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 226 | 35750.226 | 1028.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;236 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 236 | 35750.236 | 1028.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;246 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 246 | 35750.246 | 1028.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;256 | 96.4872 | 299.0653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 256 | 35750.256 | 1028.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;266 | 96.4872 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 266 | 35750.266 | 1028.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;276 | 96.4872 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 276 | 35750.276 | 1028.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;286 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 286 | 35750.286 | 1028.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;296 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 296 | 35750.296 | 1028.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;306 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 306 | 35750.306 | 1028.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;316 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 316 | 35750.316 | 1028.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;326 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 326 | 35750.326 | 1028.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;336 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 336 | 35750.336 | 1028.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;346 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 346 | 35750.346 | 1028.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;356 | 96.4882 | 299.1115 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 356 | 35750.356 | 1028.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;366 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 366 | 35750.366 | 1028.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;376 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 376 | 35750.376 | 1028.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;386 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 386 | 35750.386 | 1028.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;396 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 396 | 35750.396 | 1028.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;406 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 406 | 35750.406 | 1028.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;416 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 416 | 35750.416 | 1028.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;426 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 426 | 35750.426 | 1028.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;436 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 436 | 35750.436 | 1028.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;446 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 446 | 35750.446 | 1028.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;456 | 96.4882 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 456 | 35750.456 | 1028.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;466 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 466 | 35750.466 | 1028.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;476 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 476 | 35750.476 | 1028.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;486 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 486 | 35750.486 | 1028.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;496 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 496 | 35750.496 | 1028.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;506 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 506 | 35750.506 | 1028.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;516 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 516 | 35750.516 | 1028.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;526 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 526 | 35750.526 | 1028.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;536 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 536 | 35750.536 | 1029
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;546 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 546 | 35750.546 | 1029.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;556 | 96.4882 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 556 | 35750.556 | 1029.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;566 | 96.4882 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 566 | 35750.566 | 1029.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;576 | 96.4882 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 576 | 35750.576 | 1029.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;586 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 586 | 35750.586 | 1029.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;596 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 596 | 35750.596 | 1029.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;606 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 606 | 35750.606 | 1029.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;616 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 616 | 35750.616 | 1029.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;626 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 626 | 35750.626 | 1029.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;636 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 636 | 35750.636 | 1029.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;646 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 646 | 35750.646 | 1029.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;656 | 96.4912 | 299.1191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 656 | 35750.656 | 1029.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;666 | 96.4912 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 666 | 35750.666 | 1029.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;676 | 96.4912 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 676 | 35750.676 | 1029.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;686 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 686 | 35750.686 | 1029.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;696 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 696 | 35750.696 | 1029.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;706 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 706 | 35750.706 | 1029.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;716 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 716 | 35750.716 | 1029.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;726 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 726 | 35750.726 | 1029.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;736 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 736 | 35750.736 | 1029.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;746 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 746 | 35750.746 | 1029.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;756 | 96.4902 | 299.102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 756 | 35750.756 | 1029.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;766 | 96.4902 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 766 | 35750.766 | 1029.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;776 | 96.4902 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 776 | 35750.776 | 1029.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;786 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 786 | 35750.786 | 1029.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;796 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 796 | 35750.796 | 1029.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;806 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 806 | 35750.806 | 1029.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;816 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 816 | 35750.816 | 1029.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;826 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 826 | 35750.826 | 1029.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;836 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 836 | 35750.836 | 1029.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;846 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 846 | 35750.846 | 1029.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;856 | 96.4912 | 299.0911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 856 | 35750.856 | 1029.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;866 | 96.4912 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 866 | 35750.866 | 1029.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;876 | 96.4912 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 876 | 35750.876 | 1029.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;886 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 886 | 35750.886 | 1029.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;896 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 896 | 35750.896 | 1029.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;906 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 906 | 35750.906 | 1029.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;916 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 916 | 35750.916 | 1029.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;926 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 926 | 35750.926 | 1029.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;936 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 936 | 35750.936 | 1029.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;946 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 946 | 35750.946 | 1029.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;956 | 96.4922 | 299.0985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 956 | 35750.956 | 1029.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;966 | 96.4922 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 966 | 35750.966 | 1029.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;976 | 96.4922 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 976 | 35750.976 | 1029.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;986 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 986 | 35750.986 | 1029.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:50;996 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 50 | 996 | 35750.996 | 1029.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;006 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 006 | 35751.006 | 1029.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;016 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 016 | 35751.016 | 1029.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;026 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 026 | 35751.026 | 1029.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;036 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 036 | 35751.036 | 1029.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;046 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 046 | 35751.046 | 1029.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;056 | 96.4932 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 056 | 35751.056 | 1029.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;066 | 96.4932 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 066 | 35751.066 | 1029.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;076 | 96.4932 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 076 | 35751.076 | 1029.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;086 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 086 | 35751.086 | 1029.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;096 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 096 | 35751.096 | 1029.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;106 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 106 | 35751.106 | 1029.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;116 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 116 | 35751.116 | 1029.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;126 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 126 | 35751.126 | 1029.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;136 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 136 | 35751.136 | 1029.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;146 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 146 | 35751.146 | 1029.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;156 | 96.4952 | 299.1136 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 156 | 35751.156 | 1029.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;166 | 96.4952 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 166 | 35751.166 | 1029.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;176 | 96.4952 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 176 | 35751.176 | 1029.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;186 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 186 | 35751.186 | 1029.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;196 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 196 | 35751.196 | 1029.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;206 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 206 | 35751.206 | 1029.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;216 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 216 | 35751.216 | 1029.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;226 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 226 | 35751.226 | 1029.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;236 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 236 | 35751.236 | 1029.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;246 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 246 | 35751.246 | 1029.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;256 | 96.4962 | 299.1232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 256 | 35751.256 | 1029.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;266 | 96.4962 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 266 | 35751.266 | 1029.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;276 | 96.4962 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 276 | 35751.276 | 1029.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;286 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 286 | 35751.286 | 1029.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;296 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 296 | 35751.296 | 1029.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;306 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 306 | 35751.306 | 1029.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;316 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 316 | 35751.316 | 1029.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;326 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 326 | 35751.326 | 1029.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;336 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 336 | 35751.336 | 1029.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;346 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 346 | 35751.346 | 1029.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;356 | 96.4972 | 299.1405 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 356 | 35751.356 | 1029.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;366 | 96.4972 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 366 | 35751.366 | 1029.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;376 | 96.4972 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 376 | 35751.376 | 1029.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;386 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 386 | 35751.386 | 1029.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;396 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 396 | 35751.396 | 1029.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;406 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 406 | 35751.406 | 1029.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;416 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 416 | 35751.416 | 1029.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;426 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 426 | 35751.426 | 1029.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;436 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 436 | 35751.436 | 1029.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;446 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 446 | 35751.446 | 1029.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;456 | 96.4952 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 456 | 35751.456 | 1029.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;466 | 96.4952 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 466 | 35751.466 | 1029.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;476 | 96.4952 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 476 | 35751.476 | 1029.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;486 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 486 | 35751.486 | 1029.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;496 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 496 | 35751.496 | 1029.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;506 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 506 | 35751.506 | 1029.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;516 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 516 | 35751.516 | 1029.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;526 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 526 | 35751.526 | 1029.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;536 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 536 | 35751.536 | 1030
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;546 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 546 | 35751.546 | 1030.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;556 | 96.4972 | 299.1549 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 556 | 35751.556 | 1030.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;566 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 566 | 35751.566 | 1030.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;576 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 576 | 35751.576 | 1030.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;586 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 586 | 35751.586 | 1030.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;596 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 596 | 35751.596 | 1030.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;606 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 606 | 35751.606 | 1030.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;616 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 616 | 35751.616 | 1030.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;626 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 626 | 35751.626 | 1030.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;636 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 636 | 35751.636 | 1030.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;646 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 646 | 35751.646 | 1030.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;656 | 96.4972 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 656 | 35751.656 | 1030.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;666 | 96.4972 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 666 | 35751.666 | 1030.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;676 | 96.4972 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 676 | 35751.676 | 1030.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;686 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 686 | 35751.686 | 1030.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;696 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 696 | 35751.696 | 1030.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;706 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 706 | 35751.706 | 1030.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;716 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 716 | 35751.716 | 1030.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;726 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 726 | 35751.726 | 1030.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;736 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 736 | 35751.736 | 1030.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;746 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 746 | 35751.746 | 1030.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;756 | 96.5002 | 299.1856 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 756 | 35751.756 | 1030.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;766 | 96.5002 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 766 | 35751.766 | 1030.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;776 | 96.5002 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 776 | 35751.776 | 1030.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;786 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 786 | 35751.786 | 1030.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;796 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 796 | 35751.796 | 1030.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;806 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 806 | 35751.806 | 1030.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;816 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 816 | 35751.816 | 1030.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;826 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 826 | 35751.826 | 1030.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;836 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 836 | 35751.836 | 1030.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;846 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 846 | 35751.846 | 1030.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;856 | 96.5012 | 299.1806 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 856 | 35751.856 | 1030.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;866 | 96.5012 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 866 | 35751.866 | 1030.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;876 | 96.5012 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 876 | 35751.876 | 1030.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;886 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 886 | 35751.886 | 1030.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;896 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 896 | 35751.896 | 1030.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;906 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 906 | 35751.906 | 1030.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;916 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 916 | 35751.916 | 1030.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;926 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 926 | 35751.926 | 1030.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;936 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 936 | 35751.936 | 1030.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;946 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 946 | 35751.946 | 1030.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;956 | 96.5002 | 299.1769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 956 | 35751.956 | 1030.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;966 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 966 | 35751.966 | 1030.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;976 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 976 | 35751.976 | 1030.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;986 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 986 | 35751.986 | 1030.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:51;996 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 51 | 996 | 35751.996 | 1030.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;006 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 006 | 35752.006 | 1030.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;016 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 016 | 35752.016 | 1030.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;026 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 026 | 35752.026 | 1030.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;036 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 036 | 35752.036 | 1030.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;046 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 046 | 35752.046 | 1030.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;056 | 96.5002 | 299.1837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 056 | 35752.056 | 1030.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;066 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 066 | 35752.066 | 1030.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;076 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 076 | 35752.076 | 1030.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;086 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 086 | 35752.086 | 1030.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;096 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 096 | 35752.096 | 1030.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;106 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 106 | 35752.106 | 1030.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;116 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 116 | 35752.116 | 1030.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;126 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 126 | 35752.126 | 1030.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;136 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 136 | 35752.136 | 1030.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;146 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 146 | 35752.146 | 1030.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;156 | 96.5002 | 299.2003 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 156 | 35752.156 | 1030.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;166 | 96.5002 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 166 | 35752.166 | 1030.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;176 | 96.5002 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 176 | 35752.176 | 1030.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;186 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 186 | 35752.186 | 1030.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;196 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 196 | 35752.196 | 1030.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;206 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 206 | 35752.206 | 1030.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;216 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 216 | 35752.216 | 1030.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;226 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 226 | 35752.226 | 1030.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;236 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 236 | 35752.236 | 1030.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;246 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 246 | 35752.246 | 1030.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;256 | 96.5022 | 299.2278 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 256 | 35752.256 | 1030.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;266 | 96.5022 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 266 | 35752.266 | 1030.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;276 | 96.5022 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 276 | 35752.276 | 1030.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;286 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 286 | 35752.286 | 1030.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;296 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 296 | 35752.296 | 1030.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;306 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 306 | 35752.306 | 1030.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;316 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 316 | 35752.316 | 1030.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;326 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 326 | 35752.326 | 1030.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;336 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 336 | 35752.336 | 1030.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;346 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 346 | 35752.346 | 1030.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;356 | 96.5002 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 356 | 35752.356 | 1030.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;366 | 96.5002 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 366 | 35752.366 | 1030.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;376 | 96.5002 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 376 | 35752.376 | 1030.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;386 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 386 | 35752.386 | 1030.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;396 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 396 | 35752.396 | 1030.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;406 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 406 | 35752.406 | 1030.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;416 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 416 | 35752.416 | 1030.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;426 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 426 | 35752.426 | 1030.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;436 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 436 | 35752.436 | 1030.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;446 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 446 | 35752.446 | 1030.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;456 | 96.5032 | 299.2838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 456 | 35752.456 | 1030.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;466 | 96.5032 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 466 | 35752.466 | 1030.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;476 | 96.5032 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 476 | 35752.476 | 1030.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;486 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 486 | 35752.486 | 1030.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;496 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 496 | 35752.496 | 1030.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;506 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 506 | 35752.506 | 1030.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;516 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 516 | 35752.516 | 1030.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;526 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 526 | 35752.526 | 1030.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;536 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 536 | 35752.536 | 1031
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;546 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 546 | 35752.546 | 1031.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;556 | 96.5052 | 299.2833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 556 | 35752.556 | 1031.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;566 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 566 | 35752.566 | 1031.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;576 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 576 | 35752.576 | 1031.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;586 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 586 | 35752.586 | 1031.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;596 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 596 | 35752.596 | 1031.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;606 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 606 | 35752.606 | 1031.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;616 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 616 | 35752.616 | 1031.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;626 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 626 | 35752.626 | 1031.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;636 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 636 | 35752.636 | 1031.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;646 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 646 | 35752.646 | 1031.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;656 | 96.5052 | 299.2785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 656 | 35752.656 | 1031.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;666 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 666 | 35752.666 | 1031.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;676 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 676 | 35752.676 | 1031.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;686 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 686 | 35752.686 | 1031.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;696 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 696 | 35752.696 | 1031.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;706 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 706 | 35752.706 | 1031.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;716 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 716 | 35752.716 | 1031.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;726 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 726 | 35752.726 | 1031.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;736 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 736 | 35752.736 | 1031.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;746 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 746 | 35752.746 | 1031.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;756 | 96.5052 | 299.2729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 756 | 35752.756 | 1031.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;766 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 766 | 35752.766 | 1031.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;776 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 776 | 35752.776 | 1031.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;786 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 786 | 35752.786 | 1031.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;796 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 796 | 35752.796 | 1031.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;806 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 806 | 35752.806 | 1031.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;816 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 816 | 35752.816 | 1031.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;826 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 826 | 35752.826 | 1031.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;836 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 836 | 35752.836 | 1031.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;846 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 846 | 35752.846 | 1031.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;856 | 96.5052 | 299.2597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 856 | 35752.856 | 1031.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;866 | 96.5052 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 866 | 35752.866 | 1031.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;876 | 96.5052 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 876 | 35752.876 | 1031.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;886 | 96.5052 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 886 | 35752.886 | 1031.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;896 | 96.5052 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 896 | 35752.896 | 1031.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;906 | 96.5052 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 906 | 35752.906 | 1031.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;916 | 96.5062 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 916 | 35752.916 | 1031.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;926 | 96.5062 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 926 | 35752.926 | 1031.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;936 | 96.5062 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 936 | 35752.936 | 1031.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;946 | 96.5062 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 946 | 35752.946 | 1031.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;956 | 96.5062 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 956 | 35752.956 | 1031.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;966 | 96.5062 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 966 | 35752.966 | 1031.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;976 | 96.5062 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 976 | 35752.976 | 1031.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;986 | 96.5062 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 986 | 35752.986 | 1031.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:52;996 | 96.5062 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 52 | 996 | 35752.996 | 1031.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;006 | 96.5062 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 006 | 35753.006 | 1031.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;016 | 96.5072 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 016 | 35753.016 | 1031.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;026 | 96.5072 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 026 | 35753.026 | 1031.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;036 | 96.5072 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 036 | 35753.036 | 1031.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;046 | 96.5072 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 046 | 35753.046 | 1031.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;056 | 96.5072 | 299.2459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 056 | 35753.056 | 1031.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;066 | 96.5072 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 066 | 35753.066 | 1031.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;076 | 96.5072 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 076 | 35753.076 | 1031.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;086 | 96.5072 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 086 | 35753.086 | 1031.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;096 | 96.5072 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 096 | 35753.096 | 1031.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;106 | 96.5072 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 106 | 35753.106 | 1031.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;116 | 96.5102 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 116 | 35753.116 | 1031.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;126 | 96.5102 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 126 | 35753.126 | 1031.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;136 | 96.5102 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 136 | 35753.136 | 1031.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;146 | 96.5102 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 146 | 35753.146 | 1031.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;156 | 96.5102 | 299.2469 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 156 | 35753.156 | 1031.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;166 | 96.5102 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 166 | 35753.166 | 1031.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;176 | 96.5102 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 176 | 35753.176 | 1031.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;186 | 96.5102 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 186 | 35753.186 | 1031.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;196 | 96.5102 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 196 | 35753.196 | 1031.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;206 | 96.5102 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 206 | 35753.206 | 1031.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;216 | 96.5092 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 216 | 35753.216 | 1031.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;226 | 96.5092 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 226 | 35753.226 | 1031.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;236 | 96.5092 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 236 | 35753.236 | 1031.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;246 | 96.5092 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 246 | 35753.246 | 1031.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;256 | 96.5092 | 299.2518 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 256 | 35753.256 | 1031.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;266 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 266 | 35753.266 | 1031.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;276 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 276 | 35753.276 | 1031.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;286 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 286 | 35753.286 | 1031.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;296 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 296 | 35753.296 | 1031.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;306 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 306 | 35753.306 | 1031.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;316 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 316 | 35753.316 | 1031.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;326 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 326 | 35753.326 | 1031.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;336 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 336 | 35753.336 | 1031.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;346 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 346 | 35753.346 | 1031.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;356 | 96.5092 | 299.2739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 356 | 35753.356 | 1031.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;366 | 96.5092 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 366 | 35753.366 | 1031.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;376 | 96.5092 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 376 | 35753.376 | 1031.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;386 | 96.5092 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 386 | 35753.386 | 1031.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;396 | 96.5092 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 396 | 35753.396 | 1031.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;406 | 96.5092 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 406 | 35753.406 | 1031.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;416 | 96.5102 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 416 | 35753.416 | 1031.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;426 | 96.5102 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 426 | 35753.426 | 1031.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;436 | 96.5102 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 436 | 35753.436 | 1031.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;446 | 96.5102 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 446 | 35753.446 | 1031.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;456 | 96.5102 | 299.3085 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 456 | 35753.456 | 1031.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;466 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 466 | 35753.466 | 1031.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;476 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 476 | 35753.476 | 1031.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;486 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 486 | 35753.486 | 1031.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;496 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 496 | 35753.496 | 1031.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;506 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 506 | 35753.506 | 1031.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;516 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 516 | 35753.516 | 1031.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;526 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 526 | 35753.526 | 1031.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;536 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 536 | 35753.536 | 1032
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;546 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 546 | 35753.546 | 1032.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;556 | 96.5102 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 556 | 35753.556 | 1032.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;566 | 96.5102 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 566 | 35753.566 | 1032.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;576 | 96.5102 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 576 | 35753.576 | 1032.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;586 | 96.5102 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 586 | 35753.586 | 1032.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;596 | 96.5102 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 596 | 35753.596 | 1032.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;606 | 96.5102 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 606 | 35753.606 | 1032.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;616 | 96.5112 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 616 | 35753.616 | 1032.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;626 | 96.5112 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 626 | 35753.626 | 1032.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;636 | 96.5112 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 636 | 35753.636 | 1032.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;646 | 96.5112 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 646 | 35753.646 | 1032.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;656 | 96.5112 | 299.3554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 656 | 35753.656 | 1032.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;666 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 666 | 35753.666 | 1032.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;676 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 676 | 35753.676 | 1032.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;686 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 686 | 35753.686 | 1032.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;696 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 696 | 35753.696 | 1032.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;706 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 706 | 35753.706 | 1032.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;716 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 716 | 35753.716 | 1032.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;726 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 726 | 35753.726 | 1032.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;736 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 736 | 35753.736 | 1032.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;746 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 746 | 35753.746 | 1032.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;756 | 96.5112 | 299.3575 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 756 | 35753.756 | 1032.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;766 | 96.5112 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 766 | 35753.766 | 1032.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;776 | 96.5112 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 776 | 35753.776 | 1032.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;786 | 96.5112 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 786 | 35753.786 | 1032.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;796 | 96.5112 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 796 | 35753.796 | 1032.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;806 | 96.5112 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 806 | 35753.806 | 1032.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;816 | 96.5122 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 816 | 35753.816 | 1032.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;826 | 96.5122 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 826 | 35753.826 | 1032.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;836 | 96.5122 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 836 | 35753.836 | 1032.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;846 | 96.5122 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 846 | 35753.846 | 1032.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;856 | 96.5122 | 299.3573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 856 | 35753.856 | 1032.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;866 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 866 | 35753.866 | 1032.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;876 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 876 | 35753.876 | 1032.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;886 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 886 | 35753.886 | 1032.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;896 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 896 | 35753.896 | 1032.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;906 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 906 | 35753.906 | 1032.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;916 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 916 | 35753.916 | 1032.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;926 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 926 | 35753.926 | 1032.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;936 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 936 | 35753.936 | 1032.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;946 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 946 | 35753.946 | 1032.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;956 | 96.5122 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 956 | 35753.956 | 1032.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;966 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 966 | 35753.966 | 1032.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;976 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 976 | 35753.976 | 1032.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;986 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 986 | 35753.986 | 1032.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:53;996 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 53 | 996 | 35753.996 | 1032.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;006 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 006 | 35754.006 | 1032.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;016 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 016 | 35754.016 | 1032.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;026 | 96.5122 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 026 | 35754.026 | 1032.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;036 | 96.5112 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 036 | 35754.036 | 1032.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;046 | 96.5112 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 046 | 35754.046 | 1032.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;056 | 96.5112 | 299.3763 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 056 | 35754.056 | 1032.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;066 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 066 | 35754.066 | 1032.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;076 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 076 | 35754.076 | 1032.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;086 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 086 | 35754.086 | 1032.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;096 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 096 | 35754.096 | 1032.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;106 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 106 | 35754.106 | 1032.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;116 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 116 | 35754.116 | 1032.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;126 | 96.5112 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 126 | 35754.126 | 1032.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;136 | 96.5122 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 136 | 35754.136 | 1032.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;146 | 96.5122 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 146 | 35754.146 | 1032.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;156 | 96.5122 | 299.3924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 156 | 35754.156 | 1032.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;166 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 166 | 35754.166 | 1032.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;176 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 176 | 35754.176 | 1032.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;186 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 186 | 35754.186 | 1032.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;196 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 196 | 35754.196 | 1032.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;206 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 206 | 35754.206 | 1032.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;216 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 216 | 35754.216 | 1032.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;226 | 96.5122 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 226 | 35754.226 | 1032.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;236 | 96.5142 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 236 | 35754.236 | 1032.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;246 | 96.5142 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 246 | 35754.246 | 1032.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;256 | 96.5142 | 299.4009 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 256 | 35754.256 | 1032.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;266 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 266 | 35754.266 | 1032.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;276 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 276 | 35754.276 | 1032.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;286 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 286 | 35754.286 | 1032.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;296 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 296 | 35754.296 | 1032.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;306 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 306 | 35754.306 | 1032.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;316 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 316 | 35754.316 | 1032.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;326 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 326 | 35754.326 | 1032.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;336 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 336 | 35754.336 | 1032.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;346 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 346 | 35754.346 | 1032.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;356 | 96.5142 | 299.4008 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 356 | 35754.356 | 1032.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;366 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 366 | 35754.366 | 1032.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;376 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 376 | 35754.376 | 1032.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;386 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 386 | 35754.386 | 1032.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;396 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 396 | 35754.396 | 1032.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;406 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 406 | 35754.406 | 1032.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;416 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 416 | 35754.416 | 1032.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;426 | 96.5142 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 426 | 35754.426 | 1032.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;436 | 96.5152 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 436 | 35754.436 | 1032.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;446 | 96.5152 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 446 | 35754.446 | 1032.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;456 | 96.5152 | 299.3946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 456 | 35754.456 | 1032.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;466 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 466 | 35754.466 | 1032.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;476 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 476 | 35754.476 | 1032.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;486 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 486 | 35754.486 | 1032.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;496 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 496 | 35754.496 | 1032.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;506 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 506 | 35754.506 | 1032.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;516 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 516 | 35754.516 | 1032.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;526 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 526 | 35754.526 | 1032.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;536 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 536 | 35754.536 | 1033
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;546 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 546 | 35754.546 | 1033.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;556 | 96.5152 | 299.3833 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 556 | 35754.556 | 1033.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;566 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 566 | 35754.566 | 1033.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;576 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 576 | 35754.576 | 1033.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;586 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 586 | 35754.586 | 1033.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;596 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 596 | 35754.596 | 1033.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;606 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 606 | 35754.606 | 1033.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;616 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 616 | 35754.616 | 1033.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;626 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 626 | 35754.626 | 1033.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;636 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 636 | 35754.636 | 1033.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;646 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 646 | 35754.646 | 1033.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;656 | 96.5152 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 656 | 35754.656 | 1033.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;666 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 666 | 35754.666 | 1033.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;676 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 676 | 35754.676 | 1033.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;686 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 686 | 35754.686 | 1033.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;696 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 696 | 35754.696 | 1033.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;706 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 706 | 35754.706 | 1033.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;716 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 716 | 35754.716 | 1033.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;726 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 726 | 35754.726 | 1033.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;736 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 736 | 35754.736 | 1033.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;746 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 746 | 35754.746 | 1033.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;756 | 96.5152 | 299.3597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 756 | 35754.756 | 1033.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;766 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 766 | 35754.766 | 1033.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;776 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 776 | 35754.776 | 1033.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;786 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 786 | 35754.786 | 1033.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;796 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 796 | 35754.796 | 1033.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;806 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 806 | 35754.806 | 1033.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;816 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 816 | 35754.816 | 1033.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;826 | 96.5152 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 826 | 35754.826 | 1033.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;836 | 96.5182 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 836 | 35754.836 | 1033.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;846 | 96.5182 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 846 | 35754.846 | 1033.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;856 | 96.5182 | 299.3484 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 856 | 35754.856 | 1033.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;866 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 866 | 35754.866 | 1033.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;876 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 876 | 35754.876 | 1033.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;886 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 886 | 35754.886 | 1033.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;896 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 896 | 35754.896 | 1033.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;906 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 906 | 35754.906 | 1033.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;916 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 916 | 35754.916 | 1033.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;926 | 96.5182 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 926 | 35754.926 | 1033.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;936 | 96.5192 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 936 | 35754.936 | 1033.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;946 | 96.5192 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 946 | 35754.946 | 1033.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;956 | 96.5192 | 299.3297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 956 | 35754.956 | 1033.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;966 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 966 | 35754.966 | 1033.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;976 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 976 | 35754.976 | 1033.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;986 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 986 | 35754.986 | 1033.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:54;996 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 54 | 996 | 35754.996 | 1033.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;006 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 006 | 35755.006 | 1033.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;016 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 016 | 35755.016 | 1033.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;026 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 026 | 35755.026 | 1033.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;036 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 036 | 35755.036 | 1033.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;046 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 046 | 35755.046 | 1033.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;056 | 96.5192 | 299.3088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 056 | 35755.056 | 1033.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;066 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 066 | 35755.066 | 1033.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;076 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 076 | 35755.076 | 1033.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;086 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 086 | 35755.086 | 1033.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;096 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 096 | 35755.096 | 1033.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;106 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 106 | 35755.106 | 1033.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;116 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 116 | 35755.116 | 1033.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;126 | 96.5192 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 126 | 35755.126 | 1033.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;136 | 96.5202 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 136 | 35755.136 | 1033.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;146 | 96.5202 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 146 | 35755.146 | 1033.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;156 | 96.5202 | 299.2914 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 156 | 35755.156 | 1033.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;166 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 166 | 35755.166 | 1033.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;176 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 176 | 35755.176 | 1033.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;186 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 186 | 35755.186 | 1033.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;196 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 196 | 35755.196 | 1033.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;206 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 206 | 35755.206 | 1033.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;216 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 216 | 35755.216 | 1033.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;226 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 226 | 35755.226 | 1033.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;236 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 236 | 35755.236 | 1033.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;246 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 246 | 35755.246 | 1033.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;256 | 96.5202 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 256 | 35755.256 | 1033.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;266 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 266 | 35755.266 | 1033.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;276 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 276 | 35755.276 | 1033.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;286 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 286 | 35755.286 | 1033.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;296 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 296 | 35755.296 | 1033.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;306 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 306 | 35755.306 | 1033.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;316 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 316 | 35755.316 | 1033.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;326 | 96.5202 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 326 | 35755.326 | 1033.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;336 | 96.5192 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 336 | 35755.336 | 1033.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;346 | 96.5192 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 346 | 35755.346 | 1033.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;356 | 96.5192 | 299.2924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 356 | 35755.356 | 1033.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;366 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 366 | 35755.366 | 1033.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;376 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 376 | 35755.376 | 1033.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;386 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 386 | 35755.386 | 1033.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;396 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 396 | 35755.396 | 1033.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;406 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 406 | 35755.406 | 1033.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;416 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 416 | 35755.416 | 1033.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;426 | 96.5192 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 426 | 35755.426 | 1033.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;436 | 96.5212 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 436 | 35755.436 | 1033.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;446 | 96.5212 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 446 | 35755.446 | 1033.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;456 | 96.5212 | 299.3137 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 456 | 35755.456 | 1033.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;466 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 466 | 35755.466 | 1033.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;476 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 476 | 35755.476 | 1033.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;486 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 486 | 35755.486 | 1033.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;496 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 496 | 35755.496 | 1033.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;506 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 506 | 35755.506 | 1033.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;516 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 516 | 35755.516 | 1033.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;526 | 96.5212 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 526 | 35755.526 | 1033.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;536 | 96.5222 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 536 | 35755.536 | 1034
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;546 | 96.5222 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 546 | 35755.546 | 1034.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;556 | 96.5222 | 299.3449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 556 | 35755.556 | 1034.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;566 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 566 | 35755.566 | 1034.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;576 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 576 | 35755.576 | 1034.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;586 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 586 | 35755.586 | 1034.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;596 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 596 | 35755.596 | 1034.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;606 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 606 | 35755.606 | 1034.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;616 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 616 | 35755.616 | 1034.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;626 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 626 | 35755.626 | 1034.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;636 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 636 | 35755.636 | 1034.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;646 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 646 | 35755.646 | 1034.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;656 | 96.5222 | 299.3796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 656 | 35755.656 | 1034.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;666 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 666 | 35755.666 | 1034.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;676 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 676 | 35755.676 | 1034.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;686 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 686 | 35755.686 | 1034.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;696 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 696 | 35755.696 | 1034.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;706 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 706 | 35755.706 | 1034.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;716 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 716 | 35755.716 | 1034.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;726 | 96.5222 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 726 | 35755.726 | 1034.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;736 | 96.5242 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 736 | 35755.736 | 1034.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;746 | 96.5242 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 746 | 35755.746 | 1034.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;756 | 96.5242 | 299.3995 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 756 | 35755.756 | 1034.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;766 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 766 | 35755.766 | 1034.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;776 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 776 | 35755.776 | 1034.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;786 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 786 | 35755.786 | 1034.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;796 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 796 | 35755.796 | 1034.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;806 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 806 | 35755.806 | 1034.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;816 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 816 | 35755.816 | 1034.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;826 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 826 | 35755.826 | 1034.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;836 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 836 | 35755.836 | 1034.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;846 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 846 | 35755.846 | 1034.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;856 | 96.5242 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 856 | 35755.856 | 1034.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;866 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 866 | 35755.866 | 1034.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;876 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 876 | 35755.876 | 1034.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;886 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 886 | 35755.886 | 1034.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;896 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 896 | 35755.896 | 1034.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;906 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 906 | 35755.906 | 1034.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;916 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 916 | 35755.916 | 1034.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;926 | 96.5242 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 926 | 35755.926 | 1034.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;936 | 96.5232 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 936 | 35755.936 | 1034.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;946 | 96.5232 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 946 | 35755.946 | 1034.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;956 | 96.5232 | 299.3933 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 956 | 35755.956 | 1034.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;966 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 966 | 35755.966 | 1034.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;976 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 976 | 35755.976 | 1034.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;986 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 986 | 35755.986 | 1034.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:55;996 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 55 | 996 | 35755.996 | 1034.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;006 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 006 | 35756.006 | 1034.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;016 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 016 | 35756.016 | 1034.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;026 | 96.5232 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 026 | 35756.026 | 1034.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;036 | 96.5242 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 036 | 35756.036 | 1034.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;046 | 96.5242 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 046 | 35756.046 | 1034.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;056 | 96.5242 | 299.3928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 056 | 35756.056 | 1034.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;066 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 066 | 35756.066 | 1034.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;076 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 076 | 35756.076 | 1034.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;086 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 086 | 35756.086 | 1034.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;096 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 096 | 35756.096 | 1034.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;106 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 106 | 35756.106 | 1034.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;116 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 116 | 35756.116 | 1034.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;126 | 96.5242 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 126 | 35756.126 | 1034.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;136 | 96.5252 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 136 | 35756.136 | 1034.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;146 | 96.5252 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 146 | 35756.146 | 1034.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;156 | 96.5252 | 299.4048 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 156 | 35756.156 | 1034.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;166 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 166 | 35756.166 | 1034.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;176 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 176 | 35756.176 | 1034.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;186 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 186 | 35756.186 | 1034.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;196 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 196 | 35756.196 | 1034.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;206 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 206 | 35756.206 | 1034.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;216 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 216 | 35756.216 | 1034.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;226 | 96.5252 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 226 | 35756.226 | 1034.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;236 | 96.5262 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 236 | 35756.236 | 1034.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;246 | 96.5262 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 246 | 35756.246 | 1034.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;256 | 96.5262 | 299.4091 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 256 | 35756.256 | 1034.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;266 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 266 | 35756.266 | 1034.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;276 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 276 | 35756.276 | 1034.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;286 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 286 | 35756.286 | 1034.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;296 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 296 | 35756.296 | 1034.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;306 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 306 | 35756.306 | 1034.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;316 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 316 | 35756.316 | 1034.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;326 | 96.5262 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 326 | 35756.326 | 1034.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;336 | 96.5272 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 336 | 35756.336 | 1034.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;346 | 96.5272 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 346 | 35756.346 | 1034.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;356 | 96.5272 | 299.3907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 356 | 35756.356 | 1034.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;366 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 366 | 35756.366 | 1034.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;376 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 376 | 35756.376 | 1034.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;386 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 386 | 35756.386 | 1034.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;396 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 396 | 35756.396 | 1034.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;406 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 406 | 35756.406 | 1034.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;416 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 416 | 35756.416 | 1034.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;426 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 426 | 35756.426 | 1034.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;436 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 436 | 35756.436 | 1034.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;446 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 446 | 35756.446 | 1034.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;456 | 96.5272 | 299.3604 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 456 | 35756.456 | 1034.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;466 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 466 | 35756.466 | 1034.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;476 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 476 | 35756.476 | 1034.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;486 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 486 | 35756.486 | 1034.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;496 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 496 | 35756.496 | 1034.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;506 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 506 | 35756.506 | 1034.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;516 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 516 | 35756.516 | 1034.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;526 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 526 | 35756.526 | 1034.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;536 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 536 | 35756.536 | 1035
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;546 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 546 | 35756.546 | 1035.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;556 | 96.5272 | 299.3315 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 556 | 35756.556 | 1035.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;566 | 96.5272 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 566 | 35756.566 | 1035.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;576 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 576 | 35756.576 | 1035.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;586 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 586 | 35756.586 | 1035.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;596 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 596 | 35756.596 | 1035.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;606 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 606 | 35756.606 | 1035.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;616 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 616 | 35756.616 | 1035.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;626 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 626 | 35756.626 | 1035.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;636 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 636 | 35756.636 | 1035.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;646 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 646 | 35756.646 | 1035.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;656 | 96.5282 | 299.3204 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 656 | 35756.656 | 1035.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;666 | 96.5282 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 666 | 35756.666 | 1035.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;676 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 676 | 35756.676 | 1035.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;686 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 686 | 35756.686 | 1035.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;696 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 696 | 35756.696 | 1035.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;706 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 706 | 35756.706 | 1035.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;716 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 716 | 35756.716 | 1035.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;726 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 726 | 35756.726 | 1035.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;736 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 736 | 35756.736 | 1035.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;746 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 746 | 35756.746 | 1035.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;756 | 96.5272 | 299.3306 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 756 | 35756.756 | 1035.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;766 | 96.5272 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 766 | 35756.766 | 1035.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;776 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 776 | 35756.776 | 1035.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;786 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 786 | 35756.786 | 1035.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;796 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 796 | 35756.796 | 1035.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;806 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 806 | 35756.806 | 1035.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;816 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 816 | 35756.816 | 1035.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;826 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 826 | 35756.826 | 1035.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;836 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 836 | 35756.836 | 1035.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;846 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 846 | 35756.846 | 1035.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;856 | 96.5282 | 299.3525 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 856 | 35756.856 | 1035.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;866 | 96.5282 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 866 | 35756.866 | 1035.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;876 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 876 | 35756.876 | 1035.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;886 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 886 | 35756.886 | 1035.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;896 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 896 | 35756.896 | 1035.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;906 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 906 | 35756.906 | 1035.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;916 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 916 | 35756.916 | 1035.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;926 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 926 | 35756.926 | 1035.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;936 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 936 | 35756.936 | 1035.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;946 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 946 | 35756.946 | 1035.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;956 | 96.5312 | 299.3625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 956 | 35756.956 | 1035.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;966 | 96.5312 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 966 | 35756.966 | 1035.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;976 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 976 | 35756.976 | 1035.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;986 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 986 | 35756.986 | 1035.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:56;996 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 56 | 996 | 35756.996 | 1035.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;006 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 006 | 35757.006 | 1035.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;016 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 016 | 35757.016 | 1035.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;026 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 026 | 35757.026 | 1035.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;036 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 036 | 35757.036 | 1035.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;046 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 046 | 35757.046 | 1035.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;056 | 96.5302 | 299.3478 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 056 | 35757.056 | 1035.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;066 | 96.5302 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 066 | 35757.066 | 1035.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;076 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 076 | 35757.076 | 1035.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;086 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 086 | 35757.086 | 1035.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;096 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 096 | 35757.096 | 1035.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;106 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 106 | 35757.106 | 1035.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;116 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 116 | 35757.116 | 1035.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;126 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 126 | 35757.126 | 1035.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;136 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 136 | 35757.136 | 1035.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;146 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 146 | 35757.146 | 1035.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;156 | 96.5312 | 299.3149 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 156 | 35757.156 | 1035.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;166 | 96.5312 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 166 | 35757.166 | 1035.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;176 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 176 | 35757.176 | 1035.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;186 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 186 | 35757.186 | 1035.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;196 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 196 | 35757.196 | 1035.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;206 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 206 | 35757.206 | 1035.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;216 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 216 | 35757.216 | 1035.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;226 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 226 | 35757.226 | 1035.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;236 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 236 | 35757.236 | 1035.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;246 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 246 | 35757.246 | 1035.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;256 | 96.5322 | 299.2797 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 256 | 35757.256 | 1035.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;266 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 266 | 35757.266 | 1035.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;276 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 276 | 35757.276 | 1035.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;286 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 286 | 35757.286 | 1035.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;296 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 296 | 35757.296 | 1035.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;306 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 306 | 35757.306 | 1035.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;316 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 316 | 35757.316 | 1035.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;326 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 326 | 35757.326 | 1035.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;336 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 336 | 35757.336 | 1035.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;346 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 346 | 35757.346 | 1035.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;356 | 96.5322 | 299.2708 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 356 | 35757.356 | 1035.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;366 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 366 | 35757.366 | 1035.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;376 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 376 | 35757.376 | 1035.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;386 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 386 | 35757.386 | 1035.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;396 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 396 | 35757.396 | 1035.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;406 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 406 | 35757.406 | 1035.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;416 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 416 | 35757.416 | 1035.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;426 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 426 | 35757.426 | 1035.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;436 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 436 | 35757.436 | 1035.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;446 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 446 | 35757.446 | 1035.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;456 | 96.5322 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 456 | 35757.456 | 1035.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;466 | 96.5322 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 466 | 35757.466 | 1035.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;476 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 476 | 35757.476 | 1035.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;486 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 486 | 35757.486 | 1035.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;496 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 496 | 35757.496 | 1035.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;506 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 506 | 35757.506 | 1035.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;516 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 516 | 35757.516 | 1035.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;526 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 526 | 35757.526 | 1035.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;536 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 536 | 35757.536 | 1036
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;546 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 546 | 35757.546 | 1036.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;556 | 96.5312 | 299.354 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 556 | 35757.556 | 1036.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;566 | 96.5312 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 566 | 35757.566 | 1036.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;576 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 576 | 35757.576 | 1036.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;586 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 586 | 35757.586 | 1036.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;596 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 596 | 35757.596 | 1036.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;606 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 606 | 35757.606 | 1036.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;616 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 616 | 35757.616 | 1036.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;626 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 626 | 35757.626 | 1036.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;636 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 636 | 35757.636 | 1036.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;646 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 646 | 35757.646 | 1036.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;656 | 96.5332 | 299.4047 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 656 | 35757.656 | 1036.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;666 | 96.5332 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 666 | 35757.666 | 1036.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;676 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 676 | 35757.676 | 1036.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;686 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 686 | 35757.686 | 1036.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;696 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 696 | 35757.696 | 1036.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;706 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 706 | 35757.706 | 1036.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;716 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 716 | 35757.716 | 1036.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;726 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 726 | 35757.726 | 1036.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;736 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 736 | 35757.736 | 1036.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;746 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 746 | 35757.746 | 1036.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;756 | 96.5322 | 299.4319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 756 | 35757.756 | 1036.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;766 | 96.5322 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 766 | 35757.766 | 1036.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;776 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 776 | 35757.776 | 1036.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;786 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 786 | 35757.786 | 1036.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;796 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 796 | 35757.796 | 1036.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;806 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 806 | 35757.806 | 1036.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;816 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 816 | 35757.816 | 1036.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;826 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 826 | 35757.826 | 1036.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;836 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 836 | 35757.836 | 1036.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;846 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 846 | 35757.846 | 1036.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;856 | 96.5342 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 856 | 35757.856 | 1036.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;866 | 96.5342 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 866 | 35757.866 | 1036.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;876 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 876 | 35757.876 | 1036.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;886 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 886 | 35757.886 | 1036.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;896 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 896 | 35757.896 | 1036.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;906 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 906 | 35757.906 | 1036.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;916 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 916 | 35757.916 | 1036.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;926 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 926 | 35757.926 | 1036.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;936 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 936 | 35757.936 | 1036.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;946 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 946 | 35757.946 | 1036.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;956 | 96.5352 | 299.4069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 956 | 35757.956 | 1036.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;966 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 966 | 35757.966 | 1036.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;976 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 976 | 35757.976 | 1036.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;986 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 986 | 35757.986 | 1036.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:57;996 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 57 | 996 | 35757.996 | 1036.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;006 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 006 | 35758.006 | 1036.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;016 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 016 | 35758.016 | 1036.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;026 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 026 | 35758.026 | 1036.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;036 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 036 | 35758.036 | 1036.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;046 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 046 | 35758.046 | 1036.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;056 | 96.5352 | 299.3875 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 056 | 35758.056 | 1036.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;066 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 066 | 35758.066 | 1036.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;076 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 076 | 35758.076 | 1036.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;086 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 086 | 35758.086 | 1036.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;096 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 096 | 35758.096 | 1036.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;106 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 106 | 35758.106 | 1036.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;116 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 116 | 35758.116 | 1036.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;126 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 126 | 35758.126 | 1036.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;136 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 136 | 35758.136 | 1036.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;146 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 146 | 35758.146 | 1036.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;156 | 96.5352 | 299.3848 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 156 | 35758.156 | 1036.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;166 | 96.5352 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 166 | 35758.166 | 1036.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;176 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 176 | 35758.176 | 1036.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;186 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 186 | 35758.186 | 1036.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;196 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 196 | 35758.196 | 1036.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;206 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 206 | 35758.206 | 1036.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;216 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 216 | 35758.216 | 1036.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;226 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 226 | 35758.226 | 1036.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;236 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 236 | 35758.236 | 1036.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;246 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 246 | 35758.246 | 1036.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;256 | 96.5372 | 299.4004 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 256 | 35758.256 | 1036.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;266 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 266 | 35758.266 | 1036.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;276 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 276 | 35758.276 | 1036.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;286 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 286 | 35758.286 | 1036.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;296 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 296 | 35758.296 | 1036.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;306 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 306 | 35758.306 | 1036.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;316 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 316 | 35758.316 | 1036.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;326 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 326 | 35758.326 | 1036.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;336 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 336 | 35758.336 | 1036.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;346 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 346 | 35758.346 | 1036.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;356 | 96.5372 | 299.4121 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 356 | 35758.356 | 1036.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;366 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 366 | 35758.366 | 1036.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;376 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 376 | 35758.376 | 1036.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;386 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 386 | 35758.386 | 1036.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;396 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 396 | 35758.396 | 1036.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;406 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 406 | 35758.406 | 1036.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;416 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 416 | 35758.416 | 1036.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;426 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 426 | 35758.426 | 1036.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;436 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 436 | 35758.436 | 1036.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;446 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 446 | 35758.446 | 1036.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;456 | 96.5372 | 299.41 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 456 | 35758.456 | 1036.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;466 | 96.5372 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 466 | 35758.466 | 1036.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;476 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 476 | 35758.476 | 1036.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;486 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 486 | 35758.486 | 1036.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;496 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 496 | 35758.496 | 1036.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;506 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 506 | 35758.506 | 1036.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;516 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 516 | 35758.516 | 1036.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;526 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 526 | 35758.526 | 1036.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;536 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 536 | 35758.536 | 1037
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;546 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 546 | 35758.546 | 1037.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;556 | 96.5402 | 299.4033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 556 | 35758.556 | 1037.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;566 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 566 | 35758.566 | 1037.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;576 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 576 | 35758.576 | 1037.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;586 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 586 | 35758.586 | 1037.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;596 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 596 | 35758.596 | 1037.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;606 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 606 | 35758.606 | 1037.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;616 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 616 | 35758.616 | 1037.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;626 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 626 | 35758.626 | 1037.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;636 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 636 | 35758.636 | 1037.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;646 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 646 | 35758.646 | 1037.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;656 | 96.5402 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 656 | 35758.656 | 1037.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;666 | 96.5402 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 666 | 35758.666 | 1037.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;676 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 676 | 35758.676 | 1037.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;686 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 686 | 35758.686 | 1037.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;696 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 696 | 35758.696 | 1037.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;706 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 706 | 35758.706 | 1037.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;716 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 716 | 35758.716 | 1037.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;726 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 726 | 35758.726 | 1037.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;736 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 736 | 35758.736 | 1037.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;746 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 746 | 35758.746 | 1037.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;756 | 96.5392 | 299.4295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 756 | 35758.756 | 1037.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;766 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 766 | 35758.766 | 1037.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;776 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 776 | 35758.776 | 1037.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;786 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 786 | 35758.786 | 1037.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;796 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 796 | 35758.796 | 1037.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;806 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 806 | 35758.806 | 1037.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;816 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 816 | 35758.816 | 1037.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;826 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 826 | 35758.826 | 1037.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;836 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 836 | 35758.836 | 1037.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;846 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 846 | 35758.846 | 1037.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;856 | 96.5392 | 299.4615 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 856 | 35758.856 | 1037.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;866 | 96.5392 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 866 | 35758.866 | 1037.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;876 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 876 | 35758.876 | 1037.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;886 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 886 | 35758.886 | 1037.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;896 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 896 | 35758.896 | 1037.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;906 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 906 | 35758.906 | 1037.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;916 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 916 | 35758.916 | 1037.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;926 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 926 | 35758.926 | 1037.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;936 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 936 | 35758.936 | 1037.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;946 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 946 | 35758.946 | 1037.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;956 | 96.5402 | 299.4838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 956 | 35758.956 | 1037.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;966 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 966 | 35758.966 | 1037.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;976 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 976 | 35758.976 | 1037.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;986 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 986 | 35758.986 | 1037.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:58;996 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 58 | 996 | 35758.996 | 1037.46
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;006 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 006 | 35759.006 | 1037.47
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;016 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 016 | 35759.016 | 1037.48
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;026 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 026 | 35759.026 | 1037.49
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;036 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 036 | 35759.036 | 1037.5
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;046 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 046 | 35759.046 | 1037.51
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;056 | 96.5402 | 299.4846 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 056 | 35759.056 | 1037.52
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;066 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 066 | 35759.066 | 1037.53
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;076 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 076 | 35759.076 | 1037.54
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;086 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 086 | 35759.086 | 1037.55
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;096 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 096 | 35759.096 | 1037.56
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;106 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 106 | 35759.106 | 1037.57
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;116 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 116 | 35759.116 | 1037.58
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;126 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 126 | 35759.126 | 1037.59
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;136 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 136 | 35759.136 | 1037.6
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;146 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 146 | 35759.146 | 1037.61
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;156 | 96.5402 | 299.4689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 156 | 35759.156 | 1037.62
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;166 | 96.5402 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 166 | 35759.166 | 1037.63
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;176 | 96.5402 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 176 | 35759.176 | 1037.64
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;186 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 186 | 35759.186 | 1037.65
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;196 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 196 | 35759.196 | 1037.66
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;206 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 206 | 35759.206 | 1037.67
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;216 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 216 | 35759.216 | 1037.68
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;226 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 226 | 35759.226 | 1037.69
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;236 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 236 | 35759.236 | 1037.7
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;246 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 246 | 35759.246 | 1037.71
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;256 | 96.5422 | 299.4465 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 256 | 35759.256 | 1037.72
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;266 | 96.5422 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 266 | 35759.266 | 1037.73
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;276 | 96.5422 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 276 | 35759.276 | 1037.74
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;286 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 286 | 35759.286 | 1037.75
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;296 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 296 | 35759.296 | 1037.76
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;306 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 306 | 35759.306 | 1037.77
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;316 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 316 | 35759.316 | 1037.78
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;326 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 326 | 35759.326 | 1037.79
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;336 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 336 | 35759.336 | 1037.8
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;346 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 346 | 35759.346 | 1037.81
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;356 | 96.5412 | 299.4138 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 356 | 35759.356 | 1037.82
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;366 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 366 | 35759.366 | 1037.83
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;376 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 376 | 35759.376 | 1037.84
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;386 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 386 | 35759.386 | 1037.85
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;396 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 396 | 35759.396 | 1037.86
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;406 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 406 | 35759.406 | 1037.87
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;416 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 416 | 35759.416 | 1037.88
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;426 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 426 | 35759.426 | 1037.89
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;436 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 436 | 35759.436 | 1037.9
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;446 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 446 | 35759.446 | 1037.91
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;456 | 96.5412 | 299.3941 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 456 | 35759.456 | 1037.92
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;466 | 96.5412 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 466 | 35759.466 | 1037.93
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;476 | 96.5412 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 476 | 35759.476 | 1037.94
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;486 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 486 | 35759.486 | 1037.95
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;496 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 496 | 35759.496 | 1037.96
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;506 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 506 | 35759.506 | 1037.97
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;516 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 516 | 35759.516 | 1037.98
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;526 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 526 | 35759.526 | 1037.99
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;536 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 536 | 35759.536 | 1038
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;546 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 546 | 35759.546 | 1038.01
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;556 | 96.5432 | 299.4079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 556 | 35759.556 | 1038.02
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;566 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 566 | 35759.566 | 1038.03
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;576 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 576 | 35759.576 | 1038.04
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;586 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 586 | 35759.586 | 1038.05
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;596 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 596 | 35759.596 | 1038.06
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;606 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 606 | 35759.606 | 1038.07
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;616 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 616 | 35759.616 | 1038.08
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;626 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 626 | 35759.626 | 1038.09
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;636 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 636 | 35759.636 | 1038.1
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;646 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 646 | 35759.646 | 1038.11
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;656 | 96.5432 | 299.4345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 656 | 35759.656 | 1038.12
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;666 | 96.5432 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 666 | 35759.666 | 1038.13
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;676 | 96.5432 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 676 | 35759.676 | 1038.14
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;686 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 686 | 35759.686 | 1038.15
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;696 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 696 | 35759.696 | 1038.16
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;706 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 706 | 35759.706 | 1038.17
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;716 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 716 | 35759.716 | 1038.18
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;726 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 726 | 35759.726 | 1038.19
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;736 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 736 | 35759.736 | 1038.2
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;746 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 746 | 35759.746 | 1038.21
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;756 | 96.5442 | 299.4513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 756 | 35759.756 | 1038.22
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;766 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 766 | 35759.766 | 1038.23
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;776 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 776 | 35759.776 | 1038.24
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;786 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 786 | 35759.786 | 1038.25
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;796 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 796 | 35759.796 | 1038.26
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;806 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 806 | 35759.806 | 1038.27
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;816 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 816 | 35759.816 | 1038.28
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;826 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 826 | 35759.826 | 1038.29
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;836 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 836 | 35759.836 | 1038.3
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;846 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 846 | 35759.846 | 1038.31
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;856 | 96.5442 | 299.4423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 856 | 35759.856 | 1038.32
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;866 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 866 | 35759.866 | 1038.33
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;876 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 876 | 35759.876 | 1038.34
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;886 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 886 | 35759.886 | 1038.35
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;896 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 896 | 35759.896 | 1038.36
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;906 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 906 | 35759.906 | 1038.37
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;916 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 916 | 35759.916 | 1038.38
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;926 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 926 | 35759.926 | 1038.39
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;936 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 936 | 35759.936 | 1038.4
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;946 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 946 | 35759.946 | 1038.41
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;956 | 96.5442 | 299.4119 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 956 | 35759.956 | 1038.42
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;966 | 96.5442 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 966 | 35759.966 | 1038.43
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;976 | 96.5442 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 976 | 35759.976 | 1038.44
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;986 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 986 | 35759.986 | 1038.45
Data | 10/27/2023 | 09:55:59;996 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 55 | 59 | 996 | 35759.996 | 1038.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;006 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 006 | 35760.006 | 1038.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;016 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 016 | 35760.016 | 1038.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;026 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 026 | 35760.026 | 1038.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;036 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 036 | 35760.036 | 1038.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;046 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 046 | 35760.046 | 1038.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;056 | 96.5452 | 299.3859 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 056 | 35760.056 | 1038.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;066 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 066 | 35760.066 | 1038.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;076 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 076 | 35760.076 | 1038.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;086 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 086 | 35760.086 | 1038.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;096 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 096 | 35760.096 | 1038.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;106 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 106 | 35760.106 | 1038.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;116 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 116 | 35760.116 | 1038.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;126 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 126 | 35760.126 | 1038.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;136 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 136 | 35760.136 | 1038.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;146 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 146 | 35760.146 | 1038.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;156 | 96.5452 | 299.3826 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 156 | 35760.156 | 1038.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;166 | 96.5452 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 166 | 35760.166 | 1038.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;176 | 96.5452 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 176 | 35760.176 | 1038.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;186 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 186 | 35760.186 | 1038.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;196 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 196 | 35760.196 | 1038.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;206 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 206 | 35760.206 | 1038.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;216 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 216 | 35760.216 | 1038.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;226 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 226 | 35760.226 | 1038.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;236 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 236 | 35760.236 | 1038.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;246 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 246 | 35760.246 | 1038.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;256 | 96.5462 | 299.4105 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 256 | 35760.256 | 1038.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;266 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 266 | 35760.266 | 1038.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;276 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 276 | 35760.276 | 1038.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;286 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 286 | 35760.286 | 1038.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;296 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 296 | 35760.296 | 1038.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;306 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 306 | 35760.306 | 1038.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;316 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 316 | 35760.316 | 1038.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;326 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 326 | 35760.326 | 1038.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;336 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 336 | 35760.336 | 1038.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;346 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 346 | 35760.346 | 1038.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;356 | 96.5462 | 299.4448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 356 | 35760.356 | 1038.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;366 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 366 | 35760.366 | 1038.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;376 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 376 | 35760.376 | 1038.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;386 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 386 | 35760.386 | 1038.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;396 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 396 | 35760.396 | 1038.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;406 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 406 | 35760.406 | 1038.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;416 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 416 | 35760.416 | 1038.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;426 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 426 | 35760.426 | 1038.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;436 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 436 | 35760.436 | 1038.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;446 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 446 | 35760.446 | 1038.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;456 | 96.5462 | 299.4686 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 456 | 35760.456 | 1038.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;466 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 466 | 35760.466 | 1038.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;476 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 476 | 35760.476 | 1038.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;486 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 486 | 35760.486 | 1038.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;496 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 496 | 35760.496 | 1038.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;506 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 506 | 35760.506 | 1038.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;516 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 516 | 35760.516 | 1038.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;526 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 526 | 35760.526 | 1038.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;536 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 536 | 35760.536 | 1039
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;546 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 546 | 35760.546 | 1039.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;556 | 96.5462 | 299.488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 556 | 35760.556 | 1039.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;566 | 96.5462 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 566 | 35760.566 | 1039.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;576 | 96.5462 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 576 | 35760.576 | 1039.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;586 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 586 | 35760.586 | 1039.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;596 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 596 | 35760.596 | 1039.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;606 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 606 | 35760.606 | 1039.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;616 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 616 | 35760.616 | 1039.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;626 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 626 | 35760.626 | 1039.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;636 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 636 | 35760.636 | 1039.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;646 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 646 | 35760.646 | 1039.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;656 | 96.5452 | 299.4993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 656 | 35760.656 | 1039.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;666 | 96.5452 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 666 | 35760.666 | 1039.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;676 | 96.5452 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 676 | 35760.676 | 1039.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;686 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 686 | 35760.686 | 1039.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;696 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 696 | 35760.696 | 1039.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;706 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 706 | 35760.706 | 1039.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;716 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 716 | 35760.716 | 1039.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;726 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 726 | 35760.726 | 1039.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;736 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 736 | 35760.736 | 1039.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;746 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 746 | 35760.746 | 1039.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;756 | 96.5462 | 299.4954 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 756 | 35760.756 | 1039.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;766 | 96.5462 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 766 | 35760.766 | 1039.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;776 | 96.5462 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 776 | 35760.776 | 1039.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;786 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 786 | 35760.786 | 1039.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;796 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 796 | 35760.796 | 1039.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;806 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 806 | 35760.806 | 1039.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;816 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 816 | 35760.816 | 1039.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;826 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 826 | 35760.826 | 1039.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;836 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 836 | 35760.836 | 1039.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;846 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 846 | 35760.846 | 1039.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;856 | 96.5452 | 299.4878 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 856 | 35760.856 | 1039.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;866 | 96.5452 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 866 | 35760.866 | 1039.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;876 | 96.5452 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 876 | 35760.876 | 1039.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;886 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 886 | 35760.886 | 1039.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;896 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 896 | 35760.896 | 1039.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;906 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 906 | 35760.906 | 1039.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;916 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 916 | 35760.916 | 1039.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;926 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 926 | 35760.926 | 1039.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;936 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 936 | 35760.936 | 1039.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;946 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 946 | 35760.946 | 1039.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;956 | 96.5462 | 299.4884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 956 | 35760.956 | 1039.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;966 | 96.5462 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 966 | 35760.966 | 1039.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;976 | 96.5462 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 976 | 35760.976 | 1039.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;986 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 986 | 35760.986 | 1039.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:00;996 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 00 | 996 | 35760.996 | 1039.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;006 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 006 | 35761.006 | 1039.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;016 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 016 | 35761.016 | 1039.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;026 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 026 | 35761.026 | 1039.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;036 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 036 | 35761.036 | 1039.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;046 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 046 | 35761.046 | 1039.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;056 | 96.5472 | 299.4822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 056 | 35761.056 | 1039.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;066 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 066 | 35761.066 | 1039.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;076 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 076 | 35761.076 | 1039.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;086 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 086 | 35761.086 | 1039.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;096 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 096 | 35761.096 | 1039.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;106 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 106 | 35761.106 | 1039.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;116 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 116 | 35761.116 | 1039.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;126 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 126 | 35761.126 | 1039.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;136 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 136 | 35761.136 | 1039.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;146 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 146 | 35761.146 | 1039.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;156 | 96.5472 | 299.4656 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 156 | 35761.156 | 1039.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;166 | 96.5472 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 166 | 35761.166 | 1039.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;176 | 96.5472 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 176 | 35761.176 | 1039.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;186 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 186 | 35761.186 | 1039.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;196 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 196 | 35761.196 | 1039.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;206 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 206 | 35761.206 | 1039.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;216 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 216 | 35761.216 | 1039.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;226 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 226 | 35761.226 | 1039.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;236 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 236 | 35761.236 | 1039.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;246 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 246 | 35761.246 | 1039.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;256 | 96.5482 | 299.4605 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 256 | 35761.256 | 1039.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;266 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 266 | 35761.266 | 1039.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;276 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 276 | 35761.276 | 1039.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;286 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 286 | 35761.286 | 1039.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;296 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 296 | 35761.296 | 1039.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;306 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 306 | 35761.306 | 1039.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;316 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 316 | 35761.316 | 1039.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;326 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 326 | 35761.326 | 1039.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;336 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 336 | 35761.336 | 1039.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;346 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 346 | 35761.346 | 1039.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;356 | 96.5482 | 299.4739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 356 | 35761.356 | 1039.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;366 | 96.5482 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 366 | 35761.366 | 1039.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;376 | 96.5482 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 376 | 35761.376 | 1039.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;386 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 386 | 35761.386 | 1039.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;396 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 396 | 35761.396 | 1039.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;406 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 406 | 35761.406 | 1039.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;416 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 416 | 35761.416 | 1039.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;426 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 426 | 35761.426 | 1039.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;436 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 436 | 35761.436 | 1039.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;446 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 446 | 35761.446 | 1039.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;456 | 96.5472 | 299.4988 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 456 | 35761.456 | 1039.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;466 | 96.5472 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 466 | 35761.466 | 1039.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;476 | 96.5472 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 476 | 35761.476 | 1039.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;486 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 486 | 35761.486 | 1039.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;496 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 496 | 35761.496 | 1039.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;506 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 506 | 35761.506 | 1039.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;516 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 516 | 35761.516 | 1039.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;526 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 526 | 35761.526 | 1039.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;536 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 536 | 35761.536 | 1040
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;546 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 546 | 35761.546 | 1040.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;556 | 96.5492 | 299.5328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 556 | 35761.556 | 1040.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;566 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 566 | 35761.566 | 1040.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;576 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 576 | 35761.576 | 1040.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;586 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 586 | 35761.586 | 1040.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;596 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 596 | 35761.596 | 1040.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;606 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 606 | 35761.606 | 1040.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;616 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 616 | 35761.616 | 1040.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;626 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 626 | 35761.626 | 1040.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;636 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 636 | 35761.636 | 1040.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;646 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 646 | 35761.646 | 1040.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;656 | 96.5492 | 299.5683 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 656 | 35761.656 | 1040.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;666 | 96.5492 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 666 | 35761.666 | 1040.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;676 | 96.5492 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 676 | 35761.676 | 1040.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;686 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 686 | 35761.686 | 1040.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;696 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 696 | 35761.696 | 1040.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;706 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 706 | 35761.706 | 1040.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;716 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 716 | 35761.716 | 1040.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;726 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 726 | 35761.726 | 1040.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;736 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 736 | 35761.736 | 1040.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;746 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 746 | 35761.746 | 1040.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;756 | 96.5482 | 299.5654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 756 | 35761.756 | 1040.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;766 | 96.5482 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 766 | 35761.766 | 1040.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;776 | 96.5482 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 776 | 35761.776 | 1040.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;786 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 786 | 35761.786 | 1040.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;796 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 796 | 35761.796 | 1040.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;806 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 806 | 35761.806 | 1040.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;816 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 816 | 35761.816 | 1040.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;826 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 826 | 35761.826 | 1040.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;836 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 836 | 35761.836 | 1040.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;846 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 846 | 35761.846 | 1040.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;856 | 96.5492 | 299.5201 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 856 | 35761.856 | 1040.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;866 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 866 | 35761.866 | 1040.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;876 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 876 | 35761.876 | 1040.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;886 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 886 | 35761.886 | 1040.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;896 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 896 | 35761.896 | 1040.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;906 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 906 | 35761.906 | 1040.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;916 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 916 | 35761.916 | 1040.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;926 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 926 | 35761.926 | 1040.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;936 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 936 | 35761.936 | 1040.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;946 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 946 | 35761.946 | 1040.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;956 | 96.5492 | 299.4755 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 956 | 35761.956 | 1040.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;966 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 966 | 35761.966 | 1040.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;976 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 976 | 35761.976 | 1040.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;986 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 986 | 35761.986 | 1040.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:01;996 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 01 | 996 | 35761.996 | 1040.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;006 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 006 | 35762.006 | 1040.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;016 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 016 | 35762.016 | 1040.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;026 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 026 | 35762.026 | 1040.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;036 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 036 | 35762.036 | 1040.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;046 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 046 | 35762.046 | 1040.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;056 | 96.5492 | 299.4435 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 056 | 35762.056 | 1040.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;066 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 066 | 35762.066 | 1040.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;076 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 076 | 35762.076 | 1040.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;086 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 086 | 35762.086 | 1040.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;096 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 096 | 35762.096 | 1040.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;106 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 106 | 35762.106 | 1040.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;116 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 116 | 35762.116 | 1040.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;126 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 126 | 35762.126 | 1040.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;136 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 136 | 35762.136 | 1040.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;146 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 146 | 35762.146 | 1040.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;156 | 96.5492 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 156 | 35762.156 | 1040.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;166 | 96.5492 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 166 | 35762.166 | 1040.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;176 | 96.5492 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 176 | 35762.176 | 1040.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;186 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 186 | 35762.186 | 1040.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;196 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 196 | 35762.196 | 1040.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;206 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 206 | 35762.206 | 1040.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;216 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 216 | 35762.216 | 1040.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;226 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 226 | 35762.226 | 1040.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;236 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 236 | 35762.236 | 1040.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;246 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 246 | 35762.246 | 1040.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;256 | 96.5512 | 299.4181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 256 | 35762.256 | 1040.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;266 | 96.5512 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 266 | 35762.266 | 1040.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;276 | 96.5512 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 276 | 35762.276 | 1040.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;286 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 286 | 35762.286 | 1040.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;296 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 296 | 35762.296 | 1040.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;306 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 306 | 35762.306 | 1040.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;316 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 316 | 35762.316 | 1040.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;326 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 326 | 35762.326 | 1040.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;336 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 336 | 35762.336 | 1040.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;346 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 346 | 35762.346 | 1040.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;356 | 96.5492 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 356 | 35762.356 | 1040.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;366 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 366 | 35762.366 | 1040.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;376 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 376 | 35762.376 | 1040.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;386 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 386 | 35762.386 | 1040.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;396 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 396 | 35762.396 | 1040.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;406 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 406 | 35762.406 | 1040.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;416 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 416 | 35762.416 | 1040.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;426 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 426 | 35762.426 | 1040.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;436 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 436 | 35762.436 | 1040.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;446 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 446 | 35762.446 | 1040.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;456 | 96.5492 | 299.4557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 456 | 35762.456 | 1040.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;466 | 96.5492 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 466 | 35762.466 | 1040.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;476 | 96.5492 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 476 | 35762.476 | 1040.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;486 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 486 | 35762.486 | 1040.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;496 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 496 | 35762.496 | 1040.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;506 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 506 | 35762.506 | 1040.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;516 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 516 | 35762.516 | 1040.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;526 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 526 | 35762.526 | 1040.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;536 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 536 | 35762.536 | 1041
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;546 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 546 | 35762.546 | 1041.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;556 | 96.5522 | 299.4529 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 556 | 35762.556 | 1041.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;566 | 96.5522 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 566 | 35762.566 | 1041.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;576 | 96.5522 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 576 | 35762.576 | 1041.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;586 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 586 | 35762.586 | 1041.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;596 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 596 | 35762.596 | 1041.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;606 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 606 | 35762.606 | 1041.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;616 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 616 | 35762.616 | 1041.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;626 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 626 | 35762.626 | 1041.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;636 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 636 | 35762.636 | 1041.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;646 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 646 | 35762.646 | 1041.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;656 | 96.5502 | 299.4492 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 656 | 35762.656 | 1041.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;666 | 96.5502 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 666 | 35762.666 | 1041.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;676 | 96.5502 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 676 | 35762.676 | 1041.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;686 | 96.5502 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 686 | 35762.686 | 1041.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;696 | 96.5502 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 696 | 35762.696 | 1041.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;706 | 96.5502 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 706 | 35762.706 | 1041.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;716 | 96.5512 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 716 | 35762.716 | 1041.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;726 | 96.5512 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 726 | 35762.726 | 1041.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;736 | 96.5512 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 736 | 35762.736 | 1041.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;746 | 96.5512 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 746 | 35762.746 | 1041.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;756 | 96.5512 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 756 | 35762.756 | 1041.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;766 | 96.5512 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 766 | 35762.766 | 1041.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;776 | 96.5512 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 776 | 35762.776 | 1041.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;786 | 96.5512 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 786 | 35762.786 | 1041.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;796 | 96.5512 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 796 | 35762.796 | 1041.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;806 | 96.5512 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 806 | 35762.806 | 1041.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;816 | 96.5502 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 816 | 35762.816 | 1041.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;826 | 96.5502 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 826 | 35762.826 | 1041.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;836 | 96.5502 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 836 | 35762.836 | 1041.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;846 | 96.5502 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 846 | 35762.846 | 1041.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;856 | 96.5502 | 299.4013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 856 | 35762.856 | 1041.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;866 | 96.5502 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 866 | 35762.866 | 1041.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;876 | 96.5502 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 876 | 35762.876 | 1041.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;886 | 96.5502 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 886 | 35762.886 | 1041.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;896 | 96.5502 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 896 | 35762.896 | 1041.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;906 | 96.5502 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 906 | 35762.906 | 1041.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;916 | 96.5512 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 916 | 35762.916 | 1041.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;926 | 96.5512 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 926 | 35762.926 | 1041.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;936 | 96.5512 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 936 | 35762.936 | 1041.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;946 | 96.5512 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 946 | 35762.946 | 1041.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;956 | 96.5512 | 299.3704 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 956 | 35762.956 | 1041.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;966 | 96.5512 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 966 | 35762.966 | 1041.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;976 | 96.5512 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 976 | 35762.976 | 1041.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;986 | 96.5512 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 986 | 35762.986 | 1041.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:02;996 | 96.5512 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 02 | 996 | 35762.996 | 1041.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;006 | 96.5512 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 006 | 35763.006 | 1041.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;016 | 96.5522 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 016 | 35763.016 | 1041.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;026 | 96.5522 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 026 | 35763.026 | 1041.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;036 | 96.5522 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 036 | 35763.036 | 1041.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;046 | 96.5522 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 046 | 35763.046 | 1041.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;056 | 96.5522 | 299.3564 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 056 | 35763.056 | 1041.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;066 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 066 | 35763.066 | 1041.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;076 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 076 | 35763.076 | 1041.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;086 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 086 | 35763.086 | 1041.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;096 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 096 | 35763.096 | 1041.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;106 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 106 | 35763.106 | 1041.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;116 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 116 | 35763.116 | 1041.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;126 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 126 | 35763.126 | 1041.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;136 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 136 | 35763.136 | 1041.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;146 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 146 | 35763.146 | 1041.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;156 | 96.5522 | 299.3495 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 156 | 35763.156 | 1041.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;166 | 96.5522 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 166 | 35763.166 | 1041.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;176 | 96.5522 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 176 | 35763.176 | 1041.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;186 | 96.5522 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 186 | 35763.186 | 1041.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;196 | 96.5522 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 196 | 35763.196 | 1041.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;206 | 96.5522 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 206 | 35763.206 | 1041.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;216 | 96.5512 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 216 | 35763.216 | 1041.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;226 | 96.5512 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 226 | 35763.226 | 1041.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;236 | 96.5512 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 236 | 35763.236 | 1041.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;246 | 96.5512 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 246 | 35763.246 | 1041.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;256 | 96.5512 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 256 | 35763.256 | 1041.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;266 | 96.5512 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 266 | 35763.266 | 1041.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;276 | 96.5512 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 276 | 35763.276 | 1041.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;286 | 96.5512 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 286 | 35763.286 | 1041.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;296 | 96.5512 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 296 | 35763.296 | 1041.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;306 | 96.5512 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 306 | 35763.306 | 1041.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;316 | 96.5522 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 316 | 35763.316 | 1041.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;326 | 96.5522 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 326 | 35763.326 | 1041.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;336 | 96.5522 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 336 | 35763.336 | 1041.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;346 | 96.5522 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 346 | 35763.346 | 1041.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;356 | 96.5522 | 299.3843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 356 | 35763.356 | 1041.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;366 | 96.5522 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 366 | 35763.366 | 1041.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;376 | 96.5522 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 376 | 35763.376 | 1041.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;386 | 96.5522 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 386 | 35763.386 | 1041.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;396 | 96.5522 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 396 | 35763.396 | 1041.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;406 | 96.5522 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 406 | 35763.406 | 1041.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;416 | 96.5532 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 416 | 35763.416 | 1041.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;426 | 96.5532 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 426 | 35763.426 | 1041.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;436 | 96.5532 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 436 | 35763.436 | 1041.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;446 | 96.5532 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 446 | 35763.446 | 1041.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;456 | 96.5532 | 299.4171 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 456 | 35763.456 | 1041.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;466 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 466 | 35763.466 | 1041.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;476 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 476 | 35763.476 | 1041.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;486 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 486 | 35763.486 | 1041.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;496 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 496 | 35763.496 | 1041.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;506 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 506 | 35763.506 | 1041.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;516 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 516 | 35763.516 | 1041.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;526 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 526 | 35763.526 | 1041.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;536 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 536 | 35763.536 | 1042
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;546 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 546 | 35763.546 | 1042.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;556 | 96.5532 | 299.4251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 556 | 35763.556 | 1042.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;566 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 566 | 35763.566 | 1042.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;576 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 576 | 35763.576 | 1042.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;586 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 586 | 35763.586 | 1042.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;596 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 596 | 35763.596 | 1042.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;606 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 606 | 35763.606 | 1042.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;616 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 616 | 35763.616 | 1042.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;626 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 626 | 35763.626 | 1042.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;636 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 636 | 35763.636 | 1042.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;646 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 646 | 35763.646 | 1042.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;656 | 96.5532 | 299.4206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 656 | 35763.656 | 1042.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;666 | 96.5532 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 666 | 35763.666 | 1042.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;676 | 96.5532 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 676 | 35763.676 | 1042.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;686 | 96.5532 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 686 | 35763.686 | 1042.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;696 | 96.5532 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 696 | 35763.696 | 1042.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;706 | 96.5532 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 706 | 35763.706 | 1042.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;716 | 96.5522 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 716 | 35763.716 | 1042.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;726 | 96.5522 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 726 | 35763.726 | 1042.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;736 | 96.5522 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 736 | 35763.736 | 1042.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;746 | 96.5522 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 746 | 35763.746 | 1042.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;756 | 96.5522 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 756 | 35763.756 | 1042.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;766 | 96.5522 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 766 | 35763.766 | 1042.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;776 | 96.5522 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 776 | 35763.776 | 1042.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;786 | 96.5522 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 786 | 35763.786 | 1042.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;796 | 96.5522 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 796 | 35763.796 | 1042.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;806 | 96.5522 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 806 | 35763.806 | 1042.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;816 | 96.5552 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 816 | 35763.816 | 1042.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;826 | 96.5552 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 826 | 35763.826 | 1042.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;836 | 96.5552 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 836 | 35763.836 | 1042.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;846 | 96.5552 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 846 | 35763.846 | 1042.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;856 | 96.5552 | 299.3974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 856 | 35763.856 | 1042.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;866 | 96.5552 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 866 | 35763.866 | 1042.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;876 | 96.5552 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 876 | 35763.876 | 1042.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;886 | 96.5552 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 886 | 35763.886 | 1042.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;896 | 96.5552 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 896 | 35763.896 | 1042.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;906 | 96.5552 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 906 | 35763.906 | 1042.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;916 | 96.5542 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 916 | 35763.916 | 1042.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;926 | 96.5542 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 926 | 35763.926 | 1042.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;936 | 96.5542 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 936 | 35763.936 | 1042.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;946 | 96.5542 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 946 | 35763.946 | 1042.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;956 | 96.5542 | 299.3888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 956 | 35763.956 | 1042.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;966 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 966 | 35763.966 | 1042.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;976 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 976 | 35763.976 | 1042.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;986 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 986 | 35763.986 | 1042.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:03;996 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 03 | 996 | 35763.996 | 1042.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;006 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 006 | 35764.006 | 1042.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;016 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 016 | 35764.016 | 1042.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;026 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 026 | 35764.026 | 1042.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;036 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 036 | 35764.036 | 1042.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;046 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 046 | 35764.046 | 1042.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;056 | 96.5542 | 299.4078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 056 | 35764.056 | 1042.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;066 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 066 | 35764.066 | 1042.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;076 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 076 | 35764.076 | 1042.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;086 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 086 | 35764.086 | 1042.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;096 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 096 | 35764.096 | 1042.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;106 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 106 | 35764.106 | 1042.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;116 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 116 | 35764.116 | 1042.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;126 | 96.5542 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 126 | 35764.126 | 1042.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;136 | 96.5532 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 136 | 35764.136 | 1042.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;146 | 96.5532 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 146 | 35764.146 | 1042.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;156 | 96.5532 | 299.4324 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 156 | 35764.156 | 1042.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;166 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 166 | 35764.166 | 1042.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;176 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 176 | 35764.176 | 1042.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;186 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 186 | 35764.186 | 1042.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;196 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 196 | 35764.196 | 1042.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;206 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 206 | 35764.206 | 1042.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;216 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 216 | 35764.216 | 1042.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;226 | 96.5532 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 226 | 35764.226 | 1042.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;236 | 96.5552 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 236 | 35764.236 | 1042.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;246 | 96.5552 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 246 | 35764.246 | 1042.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;256 | 96.5552 | 299.4385 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 256 | 35764.256 | 1042.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;266 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 266 | 35764.266 | 1042.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;276 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 276 | 35764.276 | 1042.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;286 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 286 | 35764.286 | 1042.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;296 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 296 | 35764.296 | 1042.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;306 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 306 | 35764.306 | 1042.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;316 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 316 | 35764.316 | 1042.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;326 | 96.5552 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 326 | 35764.326 | 1042.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;336 | 96.5542 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 336 | 35764.336 | 1042.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;346 | 96.5542 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 346 | 35764.346 | 1042.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;356 | 96.5542 | 299.4352 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 356 | 35764.356 | 1042.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;366 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 366 | 35764.366 | 1042.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;376 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 376 | 35764.376 | 1042.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;386 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 386 | 35764.386 | 1042.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;396 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 396 | 35764.396 | 1042.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;406 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 406 | 35764.406 | 1042.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;416 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 416 | 35764.416 | 1042.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;426 | 96.5542 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 426 | 35764.426 | 1042.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;436 | 96.5532 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 436 | 35764.436 | 1042.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;446 | 96.5532 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 446 | 35764.446 | 1042.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;456 | 96.5532 | 299.4258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 456 | 35764.456 | 1042.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;466 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 466 | 35764.466 | 1042.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;476 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 476 | 35764.476 | 1042.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;486 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 486 | 35764.486 | 1042.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;496 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 496 | 35764.496 | 1042.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;506 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 506 | 35764.506 | 1042.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;516 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 516 | 35764.516 | 1042.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;526 | 96.5532 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 526 | 35764.526 | 1042.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;536 | 96.5542 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 536 | 35764.536 | 1043
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;546 | 96.5542 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 546 | 35764.546 | 1043.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;556 | 96.5542 | 299.4077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 556 | 35764.556 | 1043.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;566 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 566 | 35764.566 | 1043.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;576 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 576 | 35764.576 | 1043.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;586 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 586 | 35764.586 | 1043.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;596 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 596 | 35764.596 | 1043.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;606 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 606 | 35764.606 | 1043.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;616 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 616 | 35764.616 | 1043.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;626 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 626 | 35764.626 | 1043.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;636 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 636 | 35764.636 | 1043.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;646 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 646 | 35764.646 | 1043.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;656 | 96.5542 | 299.3947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 656 | 35764.656 | 1043.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;666 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 666 | 35764.666 | 1043.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;676 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 676 | 35764.676 | 1043.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;686 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 686 | 35764.686 | 1043.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;696 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 696 | 35764.696 | 1043.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;706 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 706 | 35764.706 | 1043.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;716 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 716 | 35764.716 | 1043.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;726 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 726 | 35764.726 | 1043.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;736 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 736 | 35764.736 | 1043.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;746 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 746 | 35764.746 | 1043.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;756 | 96.5542 | 299.4056 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 756 | 35764.756 | 1043.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;766 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 766 | 35764.766 | 1043.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;776 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 776 | 35764.776 | 1043.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;786 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 786 | 35764.786 | 1043.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;796 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 796 | 35764.796 | 1043.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;806 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 806 | 35764.806 | 1043.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;816 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 816 | 35764.816 | 1043.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;826 | 96.5542 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 826 | 35764.826 | 1043.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;836 | 96.5532 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 836 | 35764.836 | 1043.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;846 | 96.5532 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 846 | 35764.846 | 1043.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;856 | 96.5532 | 299.4199 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 856 | 35764.856 | 1043.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;866 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 866 | 35764.866 | 1043.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;876 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 876 | 35764.876 | 1043.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;886 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 886 | 35764.886 | 1043.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;896 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 896 | 35764.896 | 1043.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;906 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 906 | 35764.906 | 1043.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;916 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 916 | 35764.916 | 1043.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;926 | 96.5532 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 926 | 35764.926 | 1043.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;936 | 96.5542 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 936 | 35764.936 | 1043.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;946 | 96.5542 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 946 | 35764.946 | 1043.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;956 | 96.5542 | 299.4191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 956 | 35764.956 | 1043.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;966 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 966 | 35764.966 | 1043.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;976 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 976 | 35764.976 | 1043.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;986 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 986 | 35764.986 | 1043.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:04;996 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 04 | 996 | 35764.996 | 1043.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;006 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 006 | 35765.006 | 1043.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;016 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 016 | 35765.016 | 1043.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;026 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 026 | 35765.026 | 1043.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;036 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 036 | 35765.036 | 1043.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;046 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 046 | 35765.046 | 1043.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;056 | 96.5542 | 299.412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 056 | 35765.056 | 1043.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;066 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 066 | 35765.066 | 1043.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;076 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 076 | 35765.076 | 1043.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;086 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 086 | 35765.086 | 1043.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;096 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 096 | 35765.096 | 1043.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;106 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 106 | 35765.106 | 1043.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;116 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 116 | 35765.116 | 1043.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;126 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 126 | 35765.126 | 1043.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;136 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 136 | 35765.136 | 1043.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;146 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 146 | 35765.146 | 1043.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;156 | 96.5542 | 299.401 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 156 | 35765.156 | 1043.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;166 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 166 | 35765.166 | 1043.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;176 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 176 | 35765.176 | 1043.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;186 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 186 | 35765.186 | 1043.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;196 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 196 | 35765.196 | 1043.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;206 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 206 | 35765.206 | 1043.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;216 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 216 | 35765.216 | 1043.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;226 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 226 | 35765.226 | 1043.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;236 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 236 | 35765.236 | 1043.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;246 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 246 | 35765.246 | 1043.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;256 | 96.5542 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 256 | 35765.256 | 1043.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;266 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 266 | 35765.266 | 1043.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;276 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 276 | 35765.276 | 1043.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;286 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 286 | 35765.286 | 1043.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;296 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 296 | 35765.296 | 1043.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;306 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 306 | 35765.306 | 1043.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;316 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 316 | 35765.316 | 1043.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;326 | 96.5542 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 326 | 35765.326 | 1043.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;336 | 96.5552 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 336 | 35765.336 | 1043.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;346 | 96.5552 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 346 | 35765.346 | 1043.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;356 | 96.5552 | 299.3784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 356 | 35765.356 | 1043.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;366 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 366 | 35765.366 | 1043.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;376 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 376 | 35765.376 | 1043.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;386 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 386 | 35765.386 | 1043.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;396 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 396 | 35765.396 | 1043.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;406 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 406 | 35765.406 | 1043.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;416 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 416 | 35765.416 | 1043.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;426 | 96.5552 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 426 | 35765.426 | 1043.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;436 | 96.5542 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 436 | 35765.436 | 1043.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;446 | 96.5542 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 446 | 35765.446 | 1043.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;456 | 96.5542 | 299.409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 456 | 35765.456 | 1043.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;466 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 466 | 35765.466 | 1043.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;476 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 476 | 35765.476 | 1043.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;486 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 486 | 35765.486 | 1043.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;496 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 496 | 35765.496 | 1043.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;506 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 506 | 35765.506 | 1043.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;516 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 516 | 35765.516 | 1043.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;526 | 96.5542 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 526 | 35765.526 | 1043.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;536 | 96.5572 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 536 | 35765.536 | 1044
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;546 | 96.5572 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 546 | 35765.546 | 1044.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;556 | 96.5572 | 299.4363 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 556 | 35765.556 | 1044.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;566 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 566 | 35765.566 | 1044.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;576 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 576 | 35765.576 | 1044.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;586 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 586 | 35765.586 | 1044.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;596 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 596 | 35765.596 | 1044.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;606 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 606 | 35765.606 | 1044.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;616 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 616 | 35765.616 | 1044.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;626 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 626 | 35765.626 | 1044.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;636 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 636 | 35765.636 | 1044.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;646 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 646 | 35765.646 | 1044.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;656 | 96.5572 | 299.4384 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 656 | 35765.656 | 1044.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;666 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 666 | 35765.666 | 1044.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;676 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 676 | 35765.676 | 1044.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;686 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 686 | 35765.686 | 1044.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;696 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 696 | 35765.696 | 1044.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;706 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 706 | 35765.706 | 1044.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;716 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 716 | 35765.716 | 1044.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;726 | 96.5572 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 726 | 35765.726 | 1044.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;736 | 96.5552 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 736 | 35765.736 | 1044.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;746 | 96.5552 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 746 | 35765.746 | 1044.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;756 | 96.5552 | 299.4317 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 756 | 35765.756 | 1044.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;766 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 766 | 35765.766 | 1044.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;776 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 776 | 35765.776 | 1044.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;786 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 786 | 35765.786 | 1044.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;796 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 796 | 35765.796 | 1044.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;806 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 806 | 35765.806 | 1044.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;816 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 816 | 35765.816 | 1044.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;826 | 96.5552 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 826 | 35765.826 | 1044.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;836 | 96.5562 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 836 | 35765.836 | 1044.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;846 | 96.5562 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 846 | 35765.846 | 1044.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;856 | 96.5562 | 299.4197 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 856 | 35765.856 | 1044.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;866 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 866 | 35765.866 | 1044.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;876 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 876 | 35765.876 | 1044.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;886 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 886 | 35765.886 | 1044.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;896 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 896 | 35765.896 | 1044.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;906 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 906 | 35765.906 | 1044.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;916 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 916 | 35765.916 | 1044.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;926 | 96.5562 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 926 | 35765.926 | 1044.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;936 | 96.5542 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 936 | 35765.936 | 1044.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;946 | 96.5542 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 946 | 35765.946 | 1044.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;956 | 96.5542 | 299.3994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 956 | 35765.956 | 1044.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;966 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 966 | 35765.966 | 1044.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;976 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 976 | 35765.976 | 1044.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;986 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 986 | 35765.986 | 1044.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:05;996 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 05 | 996 | 35765.996 | 1044.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;006 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 006 | 35766.006 | 1044.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;016 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 016 | 35766.016 | 1044.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;026 | 96.5542 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 026 | 35766.026 | 1044.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;036 | 96.5552 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 036 | 35766.036 | 1044.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;046 | 96.5552 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 046 | 35766.046 | 1044.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;056 | 96.5552 | 299.3889 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 056 | 35766.056 | 1044.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;066 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 066 | 35766.066 | 1044.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;076 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 076 | 35766.076 | 1044.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;086 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 086 | 35766.086 | 1044.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;096 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 096 | 35766.096 | 1044.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;106 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 106 | 35766.106 | 1044.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;116 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 116 | 35766.116 | 1044.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;126 | 96.5552 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 126 | 35766.126 | 1044.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;136 | 96.5562 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 136 | 35766.136 | 1044.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;146 | 96.5562 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 146 | 35766.146 | 1044.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;156 | 96.5562 | 299.4026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 156 | 35766.156 | 1044.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;166 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 166 | 35766.166 | 1044.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;176 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 176 | 35766.176 | 1044.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;186 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 186 | 35766.186 | 1044.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;196 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 196 | 35766.196 | 1044.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;206 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 206 | 35766.206 | 1044.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;216 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 216 | 35766.216 | 1044.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;226 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 226 | 35766.226 | 1044.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;236 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 236 | 35766.236 | 1044.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;246 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 246 | 35766.246 | 1044.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;256 | 96.5562 | 299.4052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 256 | 35766.256 | 1044.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;266 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 266 | 35766.266 | 1044.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;276 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 276 | 35766.276 | 1044.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;286 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 286 | 35766.286 | 1044.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;296 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 296 | 35766.296 | 1044.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;306 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 306 | 35766.306 | 1044.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;316 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 316 | 35766.316 | 1044.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;326 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 326 | 35766.326 | 1044.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;336 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 336 | 35766.336 | 1044.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;346 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 346 | 35766.346 | 1044.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;356 | 96.5562 | 299.3831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 356 | 35766.356 | 1044.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;366 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 366 | 35766.366 | 1044.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;376 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 376 | 35766.376 | 1044.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;386 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 386 | 35766.386 | 1044.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;396 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 396 | 35766.396 | 1044.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;406 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 406 | 35766.406 | 1044.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;416 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 416 | 35766.416 | 1044.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;426 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 426 | 35766.426 | 1044.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;436 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 436 | 35766.436 | 1044.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;446 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 446 | 35766.446 | 1044.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;456 | 96.5562 | 299.3659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 456 | 35766.456 | 1044.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;466 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 466 | 35766.466 | 1044.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;476 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 476 | 35766.476 | 1044.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;486 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 486 | 35766.486 | 1044.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;496 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 496 | 35766.496 | 1044.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;506 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 506 | 35766.506 | 1044.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;516 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 516 | 35766.516 | 1044.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;526 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 526 | 35766.526 | 1044.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;536 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 536 | 35766.536 | 1045
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;546 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 546 | 35766.546 | 1045.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;556 | 96.5562 | 299.3607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 556 | 35766.556 | 1045.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;566 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 566 | 35766.566 | 1045.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;576 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 576 | 35766.576 | 1045.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;586 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 586 | 35766.586 | 1045.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;596 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 596 | 35766.596 | 1045.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;606 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 606 | 35766.606 | 1045.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;616 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 616 | 35766.616 | 1045.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;626 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 626 | 35766.626 | 1045.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;636 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 636 | 35766.636 | 1045.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;646 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 646 | 35766.646 | 1045.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;656 | 96.5562 | 299.3593 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 656 | 35766.656 | 1045.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;666 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 666 | 35766.666 | 1045.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;676 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 676 | 35766.676 | 1045.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;686 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 686 | 35766.686 | 1045.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;696 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 696 | 35766.696 | 1045.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;706 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 706 | 35766.706 | 1045.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;716 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 716 | 35766.716 | 1045.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;726 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 726 | 35766.726 | 1045.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;736 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 736 | 35766.736 | 1045.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;746 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 746 | 35766.746 | 1045.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;756 | 96.5562 | 299.3748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 756 | 35766.756 | 1045.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;766 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 766 | 35766.766 | 1045.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;776 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 776 | 35766.776 | 1045.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;786 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 786 | 35766.786 | 1045.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;796 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 796 | 35766.796 | 1045.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;806 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 806 | 35766.806 | 1045.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;816 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 816 | 35766.816 | 1045.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;826 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 826 | 35766.826 | 1045.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;836 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 836 | 35766.836 | 1045.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;846 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 846 | 35766.846 | 1045.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;856 | 96.5562 | 299.4116 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 856 | 35766.856 | 1045.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;866 | 96.5562 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 866 | 35766.866 | 1045.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;876 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 876 | 35766.876 | 1045.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;886 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 886 | 35766.886 | 1045.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;896 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 896 | 35766.896 | 1045.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;906 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 906 | 35766.906 | 1045.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;916 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 916 | 35766.916 | 1045.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;926 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 926 | 35766.926 | 1045.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;936 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 936 | 35766.936 | 1045.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;946 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 946 | 35766.946 | 1045.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;956 | 96.5572 | 299.4217 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 956 | 35766.956 | 1045.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;966 | 96.5572 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 966 | 35766.966 | 1045.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;976 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 976 | 35766.976 | 1045.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;986 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 986 | 35766.986 | 1045.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:06;996 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 06 | 996 | 35766.996 | 1045.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;006 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 006 | 35767.006 | 1045.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;016 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 016 | 35767.016 | 1045.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;026 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 026 | 35767.026 | 1045.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;036 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 036 | 35767.036 | 1045.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;046 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 046 | 35767.046 | 1045.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;056 | 96.5582 | 299.3934 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 056 | 35767.056 | 1045.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;066 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 066 | 35767.066 | 1045.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;076 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 076 | 35767.076 | 1045.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;086 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 086 | 35767.086 | 1045.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;096 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 096 | 35767.096 | 1045.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;106 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 106 | 35767.106 | 1045.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;116 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 116 | 35767.116 | 1045.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;126 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 126 | 35767.126 | 1045.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;136 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 136 | 35767.136 | 1045.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;146 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 146 | 35767.146 | 1045.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;156 | 96.5582 | 299.3697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 156 | 35767.156 | 1045.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;166 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 166 | 35767.166 | 1045.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;176 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 176 | 35767.176 | 1045.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;186 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 186 | 35767.186 | 1045.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;196 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 196 | 35767.196 | 1045.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;206 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 206 | 35767.206 | 1045.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;216 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 216 | 35767.216 | 1045.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;226 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 226 | 35767.226 | 1045.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;236 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 236 | 35767.236 | 1045.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;246 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 246 | 35767.246 | 1045.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;256 | 96.5582 | 299.3596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 256 | 35767.256 | 1045.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;266 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 266 | 35767.266 | 1045.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;276 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 276 | 35767.276 | 1045.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;286 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 286 | 35767.286 | 1045.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;296 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 296 | 35767.296 | 1045.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;306 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 306 | 35767.306 | 1045.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;316 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 316 | 35767.316 | 1045.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;326 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 326 | 35767.326 | 1045.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;336 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 336 | 35767.336 | 1045.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;346 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 346 | 35767.346 | 1045.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;356 | 96.5582 | 299.3536 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 356 | 35767.356 | 1045.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;366 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 366 | 35767.366 | 1045.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;376 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 376 | 35767.376 | 1045.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;386 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 386 | 35767.386 | 1045.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;396 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 396 | 35767.396 | 1045.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;406 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 406 | 35767.406 | 1045.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;416 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 416 | 35767.416 | 1045.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;426 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 426 | 35767.426 | 1045.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;436 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 436 | 35767.436 | 1045.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;446 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 446 | 35767.446 | 1045.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;456 | 96.5582 | 299.3618 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 456 | 35767.456 | 1045.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;466 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 466 | 35767.466 | 1045.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;476 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 476 | 35767.476 | 1045.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;486 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 486 | 35767.486 | 1045.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;496 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 496 | 35767.496 | 1045.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;506 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 506 | 35767.506 | 1045.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;516 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 516 | 35767.516 | 1045.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;526 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 526 | 35767.526 | 1045.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;536 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 536 | 35767.536 | 1046
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;546 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 546 | 35767.546 | 1046.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;556 | 96.5582 | 299.3847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 556 | 35767.556 | 1046.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;566 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 566 | 35767.566 | 1046.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;576 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 576 | 35767.576 | 1046.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;586 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 586 | 35767.586 | 1046.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;596 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 596 | 35767.596 | 1046.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;606 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 606 | 35767.606 | 1046.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;616 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 616 | 35767.616 | 1046.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;626 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 626 | 35767.626 | 1046.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;636 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 636 | 35767.636 | 1046.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;646 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 646 | 35767.646 | 1046.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;656 | 96.5582 | 299.3764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 656 | 35767.656 | 1046.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;666 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 666 | 35767.666 | 1046.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;676 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 676 | 35767.676 | 1046.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;686 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 686 | 35767.686 | 1046.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;696 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 696 | 35767.696 | 1046.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;706 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 706 | 35767.706 | 1046.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;716 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 716 | 35767.716 | 1046.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;726 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 726 | 35767.726 | 1046.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;736 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 736 | 35767.736 | 1046.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;746 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 746 | 35767.746 | 1046.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;756 | 96.5582 | 299.3353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 756 | 35767.756 | 1046.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;766 | 96.5582 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 766 | 35767.766 | 1046.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;776 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 776 | 35767.776 | 1046.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;786 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 786 | 35767.786 | 1046.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;796 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 796 | 35767.796 | 1046.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;806 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 806 | 35767.806 | 1046.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;816 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 816 | 35767.816 | 1046.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;826 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 826 | 35767.826 | 1046.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;836 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 836 | 35767.836 | 1046.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;846 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 846 | 35767.846 | 1046.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;856 | 96.5592 | 299.3102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 856 | 35767.856 | 1046.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;866 | 96.5592 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 866 | 35767.866 | 1046.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;876 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 876 | 35767.876 | 1046.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;886 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 886 | 35767.886 | 1046.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;896 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 896 | 35767.896 | 1046.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;906 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 906 | 35767.906 | 1046.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;916 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 916 | 35767.916 | 1046.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;926 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 926 | 35767.926 | 1046.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;936 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 936 | 35767.936 | 1046.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;946 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 946 | 35767.946 | 1046.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;956 | 96.5582 | 299.3034 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 956 | 35767.956 | 1046.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;966 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 966 | 35767.966 | 1046.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;976 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 976 | 35767.976 | 1046.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;986 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 986 | 35767.986 | 1046.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:07;996 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 07 | 996 | 35767.996 | 1046.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;006 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 006 | 35768.006 | 1046.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;016 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 016 | 35768.016 | 1046.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;026 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 026 | 35768.026 | 1046.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;036 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 036 | 35768.036 | 1046.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;046 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 046 | 35768.046 | 1046.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;056 | 96.5582 | 299.2977 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 056 | 35768.056 | 1046.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;066 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 066 | 35768.066 | 1046.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;076 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 076 | 35768.076 | 1046.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;086 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 086 | 35768.086 | 1046.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;096 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 096 | 35768.096 | 1046.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;106 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 106 | 35768.106 | 1046.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;116 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 116 | 35768.116 | 1046.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;126 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 126 | 35768.126 | 1046.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;136 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 136 | 35768.136 | 1046.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;146 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 146 | 35768.146 | 1046.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;156 | 96.5582 | 299.3062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 156 | 35768.156 | 1046.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;166 | 96.5582 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 166 | 35768.166 | 1046.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;176 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 176 | 35768.176 | 1046.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;186 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 186 | 35768.186 | 1046.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;196 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 196 | 35768.196 | 1046.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;206 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 206 | 35768.206 | 1046.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;216 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 216 | 35768.216 | 1046.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;226 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 226 | 35768.226 | 1046.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;236 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 236 | 35768.236 | 1046.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;246 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 246 | 35768.246 | 1046.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;256 | 96.5592 | 299.3285 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 256 | 35768.256 | 1046.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;266 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 266 | 35768.266 | 1046.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;276 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 276 | 35768.276 | 1046.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;286 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 286 | 35768.286 | 1046.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;296 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 296 | 35768.296 | 1046.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;306 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 306 | 35768.306 | 1046.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;316 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 316 | 35768.316 | 1046.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;326 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 326 | 35768.326 | 1046.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;336 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 336 | 35768.336 | 1046.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;346 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 346 | 35768.346 | 1046.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;356 | 96.5592 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 356 | 35768.356 | 1046.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;366 | 96.5592 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 366 | 35768.366 | 1046.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;376 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 376 | 35768.376 | 1046.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;386 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 386 | 35768.386 | 1046.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;396 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 396 | 35768.396 | 1046.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;406 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 406 | 35768.406 | 1046.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;416 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 416 | 35768.416 | 1046.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;426 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 426 | 35768.426 | 1046.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;436 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 436 | 35768.436 | 1046.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;446 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 446 | 35768.446 | 1046.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;456 | 96.5582 | 299.2909 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 456 | 35768.456 | 1046.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;466 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 466 | 35768.466 | 1046.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;476 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 476 | 35768.476 | 1046.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;486 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 486 | 35768.486 | 1046.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;496 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 496 | 35768.496 | 1046.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;506 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 506 | 35768.506 | 1046.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;516 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 516 | 35768.516 | 1046.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;526 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 526 | 35768.526 | 1046.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;536 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 536 | 35768.536 | 1047
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;546 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 546 | 35768.546 | 1047.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;556 | 96.5582 | 299.2808 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 556 | 35768.556 | 1047.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;566 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 566 | 35768.566 | 1047.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;576 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 576 | 35768.576 | 1047.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;586 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 586 | 35768.586 | 1047.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;596 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 596 | 35768.596 | 1047.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;606 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 606 | 35768.606 | 1047.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;616 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 616 | 35768.616 | 1047.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;626 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 626 | 35768.626 | 1047.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;636 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 636 | 35768.636 | 1047.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;646 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 646 | 35768.646 | 1047.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;656 | 96.5582 | 299.2854 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 656 | 35768.656 | 1047.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;666 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 666 | 35768.666 | 1047.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;676 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 676 | 35768.676 | 1047.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;686 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 686 | 35768.686 | 1047.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;696 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 696 | 35768.696 | 1047.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;706 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 706 | 35768.706 | 1047.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;716 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 716 | 35768.716 | 1047.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;726 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 726 | 35768.726 | 1047.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;736 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 736 | 35768.736 | 1047.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;746 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 746 | 35768.746 | 1047.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;756 | 96.5582 | 299.2845 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 756 | 35768.756 | 1047.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;766 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 766 | 35768.766 | 1047.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;776 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 776 | 35768.776 | 1047.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;786 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 786 | 35768.786 | 1047.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;796 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 796 | 35768.796 | 1047.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;806 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 806 | 35768.806 | 1047.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;816 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 816 | 35768.816 | 1047.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;826 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 826 | 35768.826 | 1047.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;836 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 836 | 35768.836 | 1047.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;846 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 846 | 35768.846 | 1047.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;856 | 96.5582 | 299.2925 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 856 | 35768.856 | 1047.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;866 | 96.5582 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 866 | 35768.866 | 1047.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;876 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 876 | 35768.876 | 1047.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;886 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 886 | 35768.886 | 1047.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;896 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 896 | 35768.896 | 1047.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;906 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 906 | 35768.906 | 1047.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;916 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 916 | 35768.916 | 1047.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;926 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 926 | 35768.926 | 1047.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;936 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 936 | 35768.936 | 1047.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;946 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 946 | 35768.946 | 1047.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;956 | 96.5592 | 299.3084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 956 | 35768.956 | 1047.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;966 | 96.5592 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 966 | 35768.966 | 1047.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;976 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 976 | 35768.976 | 1047.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;986 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 986 | 35768.986 | 1047.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:08;996 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 08 | 996 | 35768.996 | 1047.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;006 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 006 | 35769.006 | 1047.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;016 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 016 | 35769.016 | 1047.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;026 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 026 | 35769.026 | 1047.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;036 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 036 | 35769.036 | 1047.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;046 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 046 | 35769.046 | 1047.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;056 | 96.5602 | 299.2928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 056 | 35769.056 | 1047.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;066 | 96.5602 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 066 | 35769.066 | 1047.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;076 | 96.5602 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 076 | 35769.076 | 1047.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;086 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 086 | 35769.086 | 1047.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;096 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 096 | 35769.096 | 1047.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;106 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 106 | 35769.106 | 1047.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;116 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 116 | 35769.116 | 1047.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;126 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 126 | 35769.126 | 1047.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;136 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 136 | 35769.136 | 1047.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;146 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 146 | 35769.146 | 1047.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;156 | 96.5592 | 299.2508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 156 | 35769.156 | 1047.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;166 | 96.5592 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 166 | 35769.166 | 1047.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;176 | 96.5592 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 176 | 35769.176 | 1047.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;186 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 186 | 35769.186 | 1047.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;196 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 196 | 35769.196 | 1047.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;206 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 206 | 35769.206 | 1047.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;216 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 216 | 35769.216 | 1047.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;226 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 226 | 35769.226 | 1047.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;236 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 236 | 35769.236 | 1047.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;246 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 246 | 35769.246 | 1047.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;256 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 256 | 35769.256 | 1047.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;266 | 96.5612 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 266 | 35769.266 | 1047.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;276 | 96.5612 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 276 | 35769.276 | 1047.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;286 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 286 | 35769.286 | 1047.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;296 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 296 | 35769.296 | 1047.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;306 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 306 | 35769.306 | 1047.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;316 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 316 | 35769.316 | 1047.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;326 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 326 | 35769.326 | 1047.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;336 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 336 | 35769.336 | 1047.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;346 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 346 | 35769.346 | 1047.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;356 | 96.5602 | 299.2107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 356 | 35769.356 | 1047.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;366 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 366 | 35769.366 | 1047.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;376 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 376 | 35769.376 | 1047.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;386 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 386 | 35769.386 | 1047.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;396 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 396 | 35769.396 | 1047.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;406 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 406 | 35769.406 | 1047.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;416 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 416 | 35769.416 | 1047.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;426 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 426 | 35769.426 | 1047.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;436 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 436 | 35769.436 | 1047.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;446 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 446 | 35769.446 | 1047.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;456 | 96.5602 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 456 | 35769.456 | 1047.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;466 | 96.5602 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 466 | 35769.466 | 1047.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;476 | 96.5602 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 476 | 35769.476 | 1047.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;486 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 486 | 35769.486 | 1047.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;496 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 496 | 35769.496 | 1047.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;506 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 506 | 35769.506 | 1047.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;516 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 516 | 35769.516 | 1047.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;526 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 526 | 35769.526 | 1047.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;536 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 536 | 35769.536 | 1048
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;546 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 546 | 35769.546 | 1048.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;556 | 96.5612 | 299.2238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 556 | 35769.556 | 1048.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;566 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 566 | 35769.566 | 1048.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;576 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 576 | 35769.576 | 1048.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;586 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 586 | 35769.586 | 1048.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;596 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 596 | 35769.596 | 1048.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;606 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 606 | 35769.606 | 1048.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;616 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 616 | 35769.616 | 1048.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;626 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 626 | 35769.626 | 1048.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;636 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 636 | 35769.636 | 1048.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;646 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 646 | 35769.646 | 1048.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;656 | 96.5612 | 299.2373 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 656 | 35769.656 | 1048.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;666 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 666 | 35769.666 | 1048.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;676 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 676 | 35769.676 | 1048.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;686 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 686 | 35769.686 | 1048.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;696 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 696 | 35769.696 | 1048.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;706 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 706 | 35769.706 | 1048.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;716 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 716 | 35769.716 | 1048.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;726 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 726 | 35769.726 | 1048.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;736 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 736 | 35769.736 | 1048.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;746 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 746 | 35769.746 | 1048.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;756 | 96.5612 | 299.2555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 756 | 35769.756 | 1048.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;766 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 766 | 35769.766 | 1048.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;776 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 776 | 35769.776 | 1048.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;786 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 786 | 35769.786 | 1048.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;796 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 796 | 35769.796 | 1048.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;806 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 806 | 35769.806 | 1048.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;816 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 816 | 35769.816 | 1048.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;826 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 826 | 35769.826 | 1048.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;836 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 836 | 35769.836 | 1048.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;846 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 846 | 35769.846 | 1048.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;856 | 96.5612 | 299.2389 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 856 | 35769.856 | 1048.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;866 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 866 | 35769.866 | 1048.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;876 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 876 | 35769.876 | 1048.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;886 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 886 | 35769.886 | 1048.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;896 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 896 | 35769.896 | 1048.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;906 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 906 | 35769.906 | 1048.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;916 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 916 | 35769.916 | 1048.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;926 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 926 | 35769.926 | 1048.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;936 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 936 | 35769.936 | 1048.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;946 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 946 | 35769.946 | 1048.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;956 | 96.5612 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 956 | 35769.956 | 1048.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;966 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 966 | 35769.966 | 1048.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;976 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 976 | 35769.976 | 1048.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;986 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 986 | 35769.986 | 1048.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:09;996 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 09 | 996 | 35769.996 | 1048.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;006 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 006 | 35770.006 | 1048.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;016 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 016 | 35770.016 | 1048.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;026 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 026 | 35770.026 | 1048.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;036 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 036 | 35770.036 | 1048.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;046 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 046 | 35770.046 | 1048.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;056 | 96.5612 | 299.2169 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 056 | 35770.056 | 1048.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;066 | 96.5612 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 066 | 35770.066 | 1048.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;076 | 96.5612 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 076 | 35770.076 | 1048.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;086 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 086 | 35770.086 | 1048.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;096 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 096 | 35770.096 | 1048.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;106 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 106 | 35770.106 | 1048.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;116 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 116 | 35770.116 | 1048.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;126 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 126 | 35770.126 | 1048.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;136 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 136 | 35770.136 | 1048.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;146 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 146 | 35770.146 | 1048.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;156 | 96.5622 | 299.2311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 156 | 35770.156 | 1048.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;166 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 166 | 35770.166 | 1048.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;176 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 176 | 35770.176 | 1048.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;186 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 186 | 35770.186 | 1048.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;196 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 196 | 35770.196 | 1048.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;206 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 206 | 35770.206 | 1048.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;216 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 216 | 35770.216 | 1048.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;226 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 226 | 35770.226 | 1048.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;236 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 236 | 35770.236 | 1048.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;246 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 246 | 35770.246 | 1048.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;256 | 96.5622 | 299.2246 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 256 | 35770.256 | 1048.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;266 | 96.5622 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 266 | 35770.266 | 1048.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;276 | 96.5622 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 276 | 35770.276 | 1048.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;286 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 286 | 35770.286 | 1048.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;296 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 296 | 35770.296 | 1048.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;306 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 306 | 35770.306 | 1048.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;316 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 316 | 35770.316 | 1048.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;326 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 326 | 35770.326 | 1048.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;336 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 336 | 35770.336 | 1048.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;346 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 346 | 35770.346 | 1048.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;356 | 96.5612 | 299.2166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 356 | 35770.356 | 1048.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;366 | 96.5612 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 366 | 35770.366 | 1048.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;376 | 96.5612 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 376 | 35770.376 | 1048.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;386 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 386 | 35770.386 | 1048.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;396 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 396 | 35770.396 | 1048.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;406 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 406 | 35770.406 | 1048.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;416 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 416 | 35770.416 | 1048.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;426 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 426 | 35770.426 | 1048.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;436 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 436 | 35770.436 | 1048.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;446 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 446 | 35770.446 | 1048.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;456 | 96.5622 | 299.2144 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 456 | 35770.456 | 1048.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;466 | 96.5622 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 466 | 35770.466 | 1048.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;476 | 96.5622 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 476 | 35770.476 | 1048.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;486 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 486 | 35770.486 | 1048.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;496 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 496 | 35770.496 | 1048.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;506 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 506 | 35770.506 | 1048.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;516 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 516 | 35770.516 | 1048.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;526 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 526 | 35770.526 | 1048.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;536 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 536 | 35770.536 | 1049
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;546 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 546 | 35770.546 | 1049.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;556 | 96.5632 | 299.2102 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 556 | 35770.556 | 1049.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;566 | 96.5632 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 566 | 35770.566 | 1049.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;576 | 96.5632 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 576 | 35770.576 | 1049.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;586 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 586 | 35770.586 | 1049.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;596 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 596 | 35770.596 | 1049.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;606 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 606 | 35770.606 | 1049.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;616 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 616 | 35770.616 | 1049.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;626 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 626 | 35770.626 | 1049.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;636 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 636 | 35770.636 | 1049.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;646 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 646 | 35770.646 | 1049.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;656 | 96.5622 | 299.2208 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 656 | 35770.656 | 1049.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;666 | 96.5622 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 666 | 35770.666 | 1049.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;676 | 96.5622 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 676 | 35770.676 | 1049.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;686 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 686 | 35770.686 | 1049.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;696 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 696 | 35770.696 | 1049.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;706 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 706 | 35770.706 | 1049.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;716 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 716 | 35770.716 | 1049.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;726 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 726 | 35770.726 | 1049.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;736 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 736 | 35770.736 | 1049.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;746 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 746 | 35770.746 | 1049.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;756 | 96.5632 | 299.2651 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 756 | 35770.756 | 1049.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;766 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 766 | 35770.766 | 1049.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;776 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 776 | 35770.776 | 1049.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;786 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 786 | 35770.786 | 1049.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;796 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 796 | 35770.796 | 1049.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;806 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 806 | 35770.806 | 1049.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;816 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 816 | 35770.816 | 1049.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;826 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 826 | 35770.826 | 1049.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;836 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 836 | 35770.836 | 1049.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;846 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 846 | 35770.846 | 1049.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;856 | 96.5632 | 299.3002 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 856 | 35770.856 | 1049.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;866 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 866 | 35770.866 | 1049.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;876 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 876 | 35770.876 | 1049.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;886 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 886 | 35770.886 | 1049.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;896 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 896 | 35770.896 | 1049.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;906 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 906 | 35770.906 | 1049.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;916 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 916 | 35770.916 | 1049.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;926 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 926 | 35770.926 | 1049.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;936 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 936 | 35770.936 | 1049.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;946 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 946 | 35770.946 | 1049.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;956 | 96.5632 | 299.2996 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 956 | 35770.956 | 1049.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;966 | 96.5632 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 966 | 35770.966 | 1049.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;976 | 96.5632 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 976 | 35770.976 | 1049.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;986 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 986 | 35770.986 | 1049.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:10;996 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 10 | 996 | 35770.996 | 1049.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;006 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 006 | 35771.006 | 1049.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;016 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 016 | 35771.016 | 1049.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;026 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 026 | 35771.026 | 1049.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;036 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 036 | 35771.036 | 1049.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;046 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 046 | 35771.046 | 1049.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;056 | 96.5622 | 299.2919 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 056 | 35771.056 | 1049.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;066 | 96.5622 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 066 | 35771.066 | 1049.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;076 | 96.5622 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 076 | 35771.076 | 1049.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;086 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 086 | 35771.086 | 1049.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;096 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 096 | 35771.096 | 1049.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;106 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 106 | 35771.106 | 1049.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;116 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 116 | 35771.116 | 1049.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;126 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 126 | 35771.126 | 1049.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;136 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 136 | 35771.136 | 1049.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;146 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 146 | 35771.146 | 1049.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;156 | 96.5632 | 299.2825 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 156 | 35771.156 | 1049.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;166 | 96.5632 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 166 | 35771.166 | 1049.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;176 | 96.5632 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 176 | 35771.176 | 1049.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;186 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 186 | 35771.186 | 1049.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;196 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 196 | 35771.196 | 1049.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;206 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 206 | 35771.206 | 1049.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;216 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 216 | 35771.216 | 1049.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;226 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 226 | 35771.226 | 1049.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;236 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 236 | 35771.236 | 1049.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;246 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 246 | 35771.246 | 1049.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;256 | 96.5642 | 299.262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 256 | 35771.256 | 1049.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;266 | 96.5642 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 266 | 35771.266 | 1049.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;276 | 96.5642 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 276 | 35771.276 | 1049.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;286 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 286 | 35771.286 | 1049.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;296 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 296 | 35771.296 | 1049.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;306 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 306 | 35771.306 | 1049.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;316 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 316 | 35771.316 | 1049.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;326 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 326 | 35771.326 | 1049.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;336 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 336 | 35771.336 | 1049.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;346 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 346 | 35771.346 | 1049.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;356 | 96.5632 | 299.2515 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 356 | 35771.356 | 1049.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;366 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 366 | 35771.366 | 1049.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;376 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 376 | 35771.376 | 1049.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;386 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 386 | 35771.386 | 1049.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;396 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 396 | 35771.396 | 1049.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;406 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 406 | 35771.406 | 1049.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;416 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 416 | 35771.416 | 1049.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;426 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 426 | 35771.426 | 1049.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;436 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 436 | 35771.436 | 1049.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;446 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 446 | 35771.446 | 1049.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;456 | 96.5632 | 299.269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 456 | 35771.456 | 1049.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;466 | 96.5632 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 466 | 35771.466 | 1049.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;476 | 96.5632 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 476 | 35771.476 | 1049.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;486 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 486 | 35771.486 | 1049.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;496 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 496 | 35771.496 | 1049.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;506 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 506 | 35771.506 | 1049.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;516 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 516 | 35771.516 | 1049.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;526 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 526 | 35771.526 | 1049.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;536 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 536 | 35771.536 | 1050
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;546 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 546 | 35771.546 | 1050.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;556 | 96.5642 | 299.2764 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 556 | 35771.556 | 1050.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;566 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 566 | 35771.566 | 1050.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;576 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 576 | 35771.576 | 1050.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;586 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 586 | 35771.586 | 1050.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;596 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 596 | 35771.596 | 1050.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;606 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 606 | 35771.606 | 1050.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;616 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 616 | 35771.616 | 1050.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;626 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 626 | 35771.626 | 1050.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;636 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 636 | 35771.636 | 1050.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;646 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 646 | 35771.646 | 1050.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;656 | 96.5642 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 656 | 35771.656 | 1050.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;666 | 96.5642 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 666 | 35771.666 | 1050.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;676 | 96.5642 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 676 | 35771.676 | 1050.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;686 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 686 | 35771.686 | 1050.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;696 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 696 | 35771.696 | 1050.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;706 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 706 | 35771.706 | 1050.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;716 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 716 | 35771.716 | 1050.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;726 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 726 | 35771.726 | 1050.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;736 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 736 | 35771.736 | 1050.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;746 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 746 | 35771.746 | 1050.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;756 | 96.5632 | 299.2489 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 756 | 35771.756 | 1050.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;766 | 96.5632 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 766 | 35771.766 | 1050.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;776 | 96.5632 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 776 | 35771.776 | 1050.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;786 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 786 | 35771.786 | 1050.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;796 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 796 | 35771.796 | 1050.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;806 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 806 | 35771.806 | 1050.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;816 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 816 | 35771.816 | 1050.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;826 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 826 | 35771.826 | 1050.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;836 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 836 | 35771.836 | 1050.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;846 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 846 | 35771.846 | 1050.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;856 | 96.5642 | 299.2569 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 856 | 35771.856 | 1050.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;866 | 96.5642 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 866 | 35771.866 | 1050.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;876 | 96.5642 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 876 | 35771.876 | 1050.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;886 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 886 | 35771.886 | 1050.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;896 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 896 | 35771.896 | 1050.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;906 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 906 | 35771.906 | 1050.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;916 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 916 | 35771.916 | 1050.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;926 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 926 | 35771.926 | 1050.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;936 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 936 | 35771.936 | 1050.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;946 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 946 | 35771.946 | 1050.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;956 | 96.5652 | 299.267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 956 | 35771.956 | 1050.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;966 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 966 | 35771.966 | 1050.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;976 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 976 | 35771.976 | 1050.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;986 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 986 | 35771.986 | 1050.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:11;996 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 11 | 996 | 35771.996 | 1050.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;006 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 006 | 35772.006 | 1050.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;016 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 016 | 35772.016 | 1050.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;026 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 026 | 35772.026 | 1050.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;036 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 036 | 35772.036 | 1050.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;046 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 046 | 35772.046 | 1050.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;056 | 96.5652 | 299.2912 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 056 | 35772.056 | 1050.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;066 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 066 | 35772.066 | 1050.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;076 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 076 | 35772.076 | 1050.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;086 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 086 | 35772.086 | 1050.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;096 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 096 | 35772.096 | 1050.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;106 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 106 | 35772.106 | 1050.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;116 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 116 | 35772.116 | 1050.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;126 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 126 | 35772.126 | 1050.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;136 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 136 | 35772.136 | 1050.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;146 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 146 | 35772.146 | 1050.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;156 | 96.5652 | 299.335 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 156 | 35772.156 | 1050.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;166 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 166 | 35772.166 | 1050.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;176 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 176 | 35772.176 | 1050.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;186 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 186 | 35772.186 | 1050.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;196 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 196 | 35772.196 | 1050.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;206 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 206 | 35772.206 | 1050.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;216 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 216 | 35772.216 | 1050.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;226 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 226 | 35772.226 | 1050.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;236 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 236 | 35772.236 | 1050.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;246 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 246 | 35772.246 | 1050.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;256 | 96.5652 | 299.3538 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 256 | 35772.256 | 1050.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;266 | 96.5652 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 266 | 35772.266 | 1050.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;276 | 96.5652 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 276 | 35772.276 | 1050.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;286 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 286 | 35772.286 | 1050.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;296 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 296 | 35772.296 | 1050.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;306 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 306 | 35772.306 | 1050.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;316 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 316 | 35772.316 | 1050.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;326 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 326 | 35772.326 | 1050.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;336 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 336 | 35772.336 | 1050.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;346 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 346 | 35772.346 | 1050.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;356 | 96.5662 | 299.3395 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 356 | 35772.356 | 1050.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;366 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 366 | 35772.366 | 1050.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;376 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 376 | 35772.376 | 1050.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;386 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 386 | 35772.386 | 1050.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;396 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 396 | 35772.396 | 1050.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;406 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 406 | 35772.406 | 1050.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;416 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 416 | 35772.416 | 1050.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;426 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 426 | 35772.426 | 1050.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;436 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 436 | 35772.436 | 1050.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;446 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 446 | 35772.446 | 1050.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;456 | 96.5662 | 299.3398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 456 | 35772.456 | 1050.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;466 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 466 | 35772.466 | 1050.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;476 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 476 | 35772.476 | 1050.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;486 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 486 | 35772.486 | 1050.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;496 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 496 | 35772.496 | 1050.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;506 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 506 | 35772.506 | 1050.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;516 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 516 | 35772.516 | 1050.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;526 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 526 | 35772.526 | 1050.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;536 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 536 | 35772.536 | 1051
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;546 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 546 | 35772.546 | 1051.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;556 | 96.5662 | 299.3559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 556 | 35772.556 | 1051.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;566 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 566 | 35772.566 | 1051.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;576 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 576 | 35772.576 | 1051.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;586 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 586 | 35772.586 | 1051.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;596 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 596 | 35772.596 | 1051.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;606 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 606 | 35772.606 | 1051.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;616 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 616 | 35772.616 | 1051.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;626 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 626 | 35772.626 | 1051.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;636 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 636 | 35772.636 | 1051.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;646 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 646 | 35772.646 | 1051.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;656 | 96.5662 | 299.364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 656 | 35772.656 | 1051.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;666 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 666 | 35772.666 | 1051.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;676 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 676 | 35772.676 | 1051.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;686 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 686 | 35772.686 | 1051.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;696 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 696 | 35772.696 | 1051.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;706 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 706 | 35772.706 | 1051.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;716 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 716 | 35772.716 | 1051.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;726 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 726 | 35772.726 | 1051.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;736 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 736 | 35772.736 | 1051.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;746 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 746 | 35772.746 | 1051.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;756 | 96.5662 | 299.371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 756 | 35772.756 | 1051.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;766 | 96.5662 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 766 | 35772.766 | 1051.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;776 | 96.5662 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 776 | 35772.776 | 1051.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;786 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 786 | 35772.786 | 1051.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;796 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 796 | 35772.796 | 1051.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;806 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 806 | 35772.806 | 1051.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;816 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 816 | 35772.816 | 1051.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;826 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 826 | 35772.826 | 1051.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;836 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 836 | 35772.836 | 1051.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;846 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 846 | 35772.846 | 1051.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;856 | 96.5682 | 299.3816 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 856 | 35772.856 | 1051.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;866 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 866 | 35772.866 | 1051.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;876 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 876 | 35772.876 | 1051.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;886 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 886 | 35772.886 | 1051.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;896 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 896 | 35772.896 | 1051.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;906 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 906 | 35772.906 | 1051.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;916 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 916 | 35772.916 | 1051.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;926 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 926 | 35772.926 | 1051.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;936 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 936 | 35772.936 | 1051.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;946 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 946 | 35772.946 | 1051.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;956 | 96.5682 | 299.3642 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 956 | 35772.956 | 1051.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;966 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 966 | 35772.966 | 1051.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;976 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 976 | 35772.976 | 1051.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;986 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 986 | 35772.986 | 1051.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:12;996 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 12 | 996 | 35772.996 | 1051.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;006 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 006 | 35773.006 | 1051.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;016 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 016 | 35773.016 | 1051.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;026 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 026 | 35773.026 | 1051.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;036 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 036 | 35773.036 | 1051.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;046 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 046 | 35773.046 | 1051.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;056 | 96.5682 | 299.3219 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 056 | 35773.056 | 1051.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;066 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 066 | 35773.066 | 1051.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;076 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 076 | 35773.076 | 1051.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;086 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 086 | 35773.086 | 1051.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;096 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 096 | 35773.096 | 1051.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;106 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 106 | 35773.106 | 1051.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;116 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 116 | 35773.116 | 1051.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;126 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 126 | 35773.126 | 1051.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;136 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 136 | 35773.136 | 1051.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;146 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 146 | 35773.146 | 1051.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;156 | 96.5682 | 299.3017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 156 | 35773.156 | 1051.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;166 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 166 | 35773.166 | 1051.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;176 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 176 | 35773.176 | 1051.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;186 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 186 | 35773.186 | 1051.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;196 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 196 | 35773.196 | 1051.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;206 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 206 | 35773.206 | 1051.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;216 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 216 | 35773.216 | 1051.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;226 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 226 | 35773.226 | 1051.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;236 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 236 | 35773.236 | 1051.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;246 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 246 | 35773.246 | 1051.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;256 | 96.5682 | 299.3014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 256 | 35773.256 | 1051.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;266 | 96.5682 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 266 | 35773.266 | 1051.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;276 | 96.5682 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 276 | 35773.276 | 1051.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;286 | 96.5682 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 286 | 35773.286 | 1051.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;296 | 96.5682 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 296 | 35773.296 | 1051.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;306 | 96.5682 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 306 | 35773.306 | 1051.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;316 | 96.5672 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 316 | 35773.316 | 1051.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;326 | 96.5672 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 326 | 35773.326 | 1051.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;336 | 96.5672 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 336 | 35773.336 | 1051.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;346 | 96.5672 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 346 | 35773.346 | 1051.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;356 | 96.5672 | 299.2982 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 356 | 35773.356 | 1051.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;366 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 366 | 35773.366 | 1051.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;376 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 376 | 35773.376 | 1051.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;386 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 386 | 35773.386 | 1051.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;396 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 396 | 35773.396 | 1051.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;406 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 406 | 35773.406 | 1051.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;416 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 416 | 35773.416 | 1051.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;426 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 426 | 35773.426 | 1051.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;436 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 436 | 35773.436 | 1051.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;446 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 446 | 35773.446 | 1051.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;456 | 96.5672 | 299.2992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 456 | 35773.456 | 1051.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;466 | 96.5672 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 466 | 35773.466 | 1051.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;476 | 96.5672 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 476 | 35773.476 | 1051.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;486 | 96.5672 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 486 | 35773.486 | 1051.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;496 | 96.5672 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 496 | 35773.496 | 1051.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;506 | 96.5672 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 506 | 35773.506 | 1051.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;516 | 96.5692 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 516 | 35773.516 | 1051.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;526 | 96.5692 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 526 | 35773.526 | 1051.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;536 | 96.5692 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 536 | 35773.536 | 1052
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;546 | 96.5692 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 546 | 35773.546 | 1052.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;556 | 96.5692 | 299.304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 556 | 35773.556 | 1052.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;566 | 96.5692 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 566 | 35773.566 | 1052.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;576 | 96.5692 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 576 | 35773.576 | 1052.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;586 | 96.5692 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 586 | 35773.586 | 1052.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;596 | 96.5692 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 596 | 35773.596 | 1052.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;606 | 96.5692 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 606 | 35773.606 | 1052.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;616 | 96.5682 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 616 | 35773.616 | 1052.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;626 | 96.5682 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 626 | 35773.626 | 1052.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;636 | 96.5682 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 636 | 35773.636 | 1052.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;646 | 96.5682 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 646 | 35773.646 | 1052.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;656 | 96.5682 | 299.2804 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 656 | 35773.656 | 1052.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;666 | 96.5682 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 666 | 35773.666 | 1052.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;676 | 96.5682 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 676 | 35773.676 | 1052.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;686 | 96.5682 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 686 | 35773.686 | 1052.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;696 | 96.5682 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 696 | 35773.696 | 1052.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;706 | 96.5682 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 706 | 35773.706 | 1052.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;716 | 96.5692 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 716 | 35773.716 | 1052.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;726 | 96.5692 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 726 | 35773.726 | 1052.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;736 | 96.5692 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 736 | 35773.736 | 1052.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;746 | 96.5692 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 746 | 35773.746 | 1052.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;756 | 96.5692 | 299.2379 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 756 | 35773.756 | 1052.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;766 | 96.5692 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 766 | 35773.766 | 1052.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;776 | 96.5692 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 776 | 35773.776 | 1052.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;786 | 96.5692 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 786 | 35773.786 | 1052.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;796 | 96.5692 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 796 | 35773.796 | 1052.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;806 | 96.5692 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 806 | 35773.806 | 1052.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;816 | 96.5682 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 816 | 35773.816 | 1052.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;826 | 96.5682 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 826 | 35773.826 | 1052.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;836 | 96.5682 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 836 | 35773.836 | 1052.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;846 | 96.5682 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 846 | 35773.846 | 1052.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;856 | 96.5682 | 299.2271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 856 | 35773.856 | 1052.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;866 | 96.5682 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 866 | 35773.866 | 1052.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;876 | 96.5682 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 876 | 35773.876 | 1052.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;886 | 96.5682 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 886 | 35773.886 | 1052.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;896 | 96.5682 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 896 | 35773.896 | 1052.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;906 | 96.5682 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 906 | 35773.906 | 1052.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;916 | 96.5702 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 916 | 35773.916 | 1052.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;926 | 96.5702 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 926 | 35773.926 | 1052.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;936 | 96.5702 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 936 | 35773.936 | 1052.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;946 | 96.5702 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 946 | 35773.946 | 1052.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;956 | 96.5702 | 299.2391 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 956 | 35773.956 | 1052.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;966 | 96.5702 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 966 | 35773.966 | 1052.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;976 | 96.5702 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 976 | 35773.976 | 1052.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;986 | 96.5702 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 986 | 35773.986 | 1052.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:13;996 | 96.5702 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 13 | 996 | 35773.996 | 1052.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;006 | 96.5702 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 006 | 35774.006 | 1052.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;016 | 96.5692 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 016 | 35774.016 | 1052.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;026 | 96.5692 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 026 | 35774.026 | 1052.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;036 | 96.5692 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 036 | 35774.036 | 1052.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;046 | 96.5692 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 046 | 35774.046 | 1052.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;056 | 96.5692 | 299.245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 056 | 35774.056 | 1052.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;066 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 066 | 35774.066 | 1052.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;076 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 076 | 35774.076 | 1052.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;086 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 086 | 35774.086 | 1052.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;096 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 096 | 35774.096 | 1052.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;106 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 106 | 35774.106 | 1052.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;116 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 116 | 35774.116 | 1052.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;126 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 126 | 35774.126 | 1052.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;136 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 136 | 35774.136 | 1052.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;146 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 146 | 35774.146 | 1052.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;156 | 96.5692 | 299.2528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 156 | 35774.156 | 1052.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;166 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 166 | 35774.166 | 1052.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;176 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 176 | 35774.176 | 1052.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;186 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 186 | 35774.186 | 1052.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;196 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 196 | 35774.196 | 1052.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;206 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 206 | 35774.206 | 1052.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;216 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 216 | 35774.216 | 1052.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;226 | 96.5692 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 226 | 35774.226 | 1052.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;236 | 96.5702 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 236 | 35774.236 | 1052.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;246 | 96.5702 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 246 | 35774.246 | 1052.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;256 | 96.5702 | 299.2603 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 256 | 35774.256 | 1052.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;266 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 266 | 35774.266 | 1052.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;276 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 276 | 35774.276 | 1052.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;286 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 286 | 35774.286 | 1052.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;296 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 296 | 35774.296 | 1052.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;306 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 306 | 35774.306 | 1052.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;316 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 316 | 35774.316 | 1052.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;326 | 96.5702 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 326 | 35774.326 | 1052.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;336 | 96.5712 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 336 | 35774.336 | 1052.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;346 | 96.5712 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 346 | 35774.346 | 1052.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;356 | 96.5712 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 356 | 35774.356 | 1052.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;366 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 366 | 35774.366 | 1052.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;376 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 376 | 35774.376 | 1052.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;386 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 386 | 35774.386 | 1052.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;396 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 396 | 35774.396 | 1052.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;406 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 406 | 35774.406 | 1052.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;416 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 416 | 35774.416 | 1052.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;426 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 426 | 35774.426 | 1052.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;436 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 436 | 35774.436 | 1052.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;446 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 446 | 35774.446 | 1052.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;456 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 456 | 35774.456 | 1052.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;466 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 466 | 35774.466 | 1052.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;476 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 476 | 35774.476 | 1052.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;486 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 486 | 35774.486 | 1052.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;496 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 496 | 35774.496 | 1052.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;506 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 506 | 35774.506 | 1052.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;516 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 516 | 35774.516 | 1052.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;526 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 526 | 35774.526 | 1052.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;536 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 536 | 35774.536 | 1053
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;546 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 546 | 35774.546 | 1053.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;556 | 96.5712 | 299.2013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 556 | 35774.556 | 1053.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;566 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 566 | 35774.566 | 1053.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;576 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 576 | 35774.576 | 1053.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;586 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 586 | 35774.586 | 1053.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;596 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 596 | 35774.596 | 1053.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;606 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 606 | 35774.606 | 1053.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;616 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 616 | 35774.616 | 1053.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;626 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 626 | 35774.626 | 1053.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;636 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 636 | 35774.636 | 1053.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;646 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 646 | 35774.646 | 1053.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;656 | 96.5712 | 299.2177 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 656 | 35774.656 | 1053.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;666 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 666 | 35774.666 | 1053.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;676 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 676 | 35774.676 | 1053.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;686 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 686 | 35774.686 | 1053.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;696 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 696 | 35774.696 | 1053.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;706 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 706 | 35774.706 | 1053.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;716 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 716 | 35774.716 | 1053.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;726 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 726 | 35774.726 | 1053.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;736 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 736 | 35774.736 | 1053.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;746 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 746 | 35774.746 | 1053.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;756 | 96.5712 | 299.2225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 756 | 35774.756 | 1053.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;766 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 766 | 35774.766 | 1053.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;776 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 776 | 35774.776 | 1053.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;786 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 786 | 35774.786 | 1053.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;796 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 796 | 35774.796 | 1053.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;806 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 806 | 35774.806 | 1053.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;816 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 816 | 35774.816 | 1053.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;826 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 826 | 35774.826 | 1053.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;836 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 836 | 35774.836 | 1053.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;846 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 846 | 35774.846 | 1053.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;856 | 96.5712 | 299.2307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 856 | 35774.856 | 1053.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;866 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 866 | 35774.866 | 1053.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;876 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 876 | 35774.876 | 1053.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;886 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 886 | 35774.886 | 1053.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;896 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 896 | 35774.896 | 1053.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;906 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 906 | 35774.906 | 1053.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;916 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 916 | 35774.916 | 1053.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;926 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 926 | 35774.926 | 1053.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;936 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 936 | 35774.936 | 1053.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;946 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 946 | 35774.946 | 1053.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;956 | 96.5712 | 299.2396 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 956 | 35774.956 | 1053.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;966 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 966 | 35774.966 | 1053.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;976 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 976 | 35774.976 | 1053.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;986 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 986 | 35774.986 | 1053.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:14;996 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 14 | 996 | 35774.996 | 1053.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;006 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 006 | 35775.006 | 1053.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;016 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 016 | 35775.016 | 1053.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;026 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 026 | 35775.026 | 1053.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;036 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 036 | 35775.036 | 1053.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;046 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 046 | 35775.046 | 1053.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;056 | 96.5712 | 299.2184 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 056 | 35775.056 | 1053.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;066 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 066 | 35775.066 | 1053.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;076 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 076 | 35775.076 | 1053.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;086 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 086 | 35775.086 | 1053.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;096 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 096 | 35775.096 | 1053.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;106 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 106 | 35775.106 | 1053.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;116 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 116 | 35775.116 | 1053.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;126 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 126 | 35775.126 | 1053.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;136 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 136 | 35775.136 | 1053.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;146 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 146 | 35775.146 | 1053.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;156 | 96.5712 | 299.1915 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 156 | 35775.156 | 1053.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;166 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 166 | 35775.166 | 1053.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;176 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 176 | 35775.176 | 1053.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;186 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 186 | 35775.186 | 1053.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;196 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 196 | 35775.196 | 1053.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;206 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 206 | 35775.206 | 1053.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;216 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 216 | 35775.216 | 1053.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;226 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 226 | 35775.226 | 1053.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;236 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 236 | 35775.236 | 1053.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;246 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 246 | 35775.246 | 1053.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;256 | 96.5712 | 299.2065 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 256 | 35775.256 | 1053.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;266 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 266 | 35775.266 | 1053.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;276 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 276 | 35775.276 | 1053.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;286 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 286 | 35775.286 | 1053.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;296 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 296 | 35775.296 | 1053.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;306 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 306 | 35775.306 | 1053.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;316 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 316 | 35775.316 | 1053.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;326 | 96.5712 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 326 | 35775.326 | 1053.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;336 | 96.5702 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 336 | 35775.336 | 1053.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;346 | 96.5702 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 346 | 35775.346 | 1053.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;356 | 96.5702 | 299.2348 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 356 | 35775.356 | 1053.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;366 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 366 | 35775.366 | 1053.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;376 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 376 | 35775.376 | 1053.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;386 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 386 | 35775.386 | 1053.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;396 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 396 | 35775.396 | 1053.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;406 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 406 | 35775.406 | 1053.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;416 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 416 | 35775.416 | 1053.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;426 | 96.5702 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 426 | 35775.426 | 1053.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;436 | 96.5712 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 436 | 35775.436 | 1053.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;446 | 96.5712 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 446 | 35775.446 | 1053.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;456 | 96.5712 | 299.2456 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 456 | 35775.456 | 1053.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;466 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 466 | 35775.466 | 1053.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;476 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 476 | 35775.476 | 1053.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;486 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 486 | 35775.486 | 1053.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;496 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 496 | 35775.496 | 1053.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;506 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 506 | 35775.506 | 1053.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;516 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 516 | 35775.516 | 1053.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;526 | 96.5712 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 526 | 35775.526 | 1053.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;536 | 96.5722 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 536 | 35775.536 | 1054
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;546 | 96.5722 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 546 | 35775.546 | 1054.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;556 | 96.5722 | 299.2577 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 556 | 35775.556 | 1054.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;566 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 566 | 35775.566 | 1054.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;576 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 576 | 35775.576 | 1054.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;586 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 586 | 35775.586 | 1054.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;596 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 596 | 35775.596 | 1054.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;606 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 606 | 35775.606 | 1054.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;616 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 616 | 35775.616 | 1054.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;626 | 96.5722 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 626 | 35775.626 | 1054.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;636 | 96.5712 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 636 | 35775.636 | 1054.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;646 | 96.5712 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 646 | 35775.646 | 1054.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;656 | 96.5712 | 299.2628 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 656 | 35775.656 | 1054.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;666 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 666 | 35775.666 | 1054.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;676 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 676 | 35775.676 | 1054.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;686 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 686 | 35775.686 | 1054.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;696 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 696 | 35775.696 | 1054.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;706 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 706 | 35775.706 | 1054.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;716 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 716 | 35775.716 | 1054.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;726 | 96.5712 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 726 | 35775.726 | 1054.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;736 | 96.5722 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 736 | 35775.736 | 1054.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;746 | 96.5722 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 746 | 35775.746 | 1054.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;756 | 96.5722 | 299.2258 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 756 | 35775.756 | 1054.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;766 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 766 | 35775.766 | 1054.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;776 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 776 | 35775.776 | 1054.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;786 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 786 | 35775.786 | 1054.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;796 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 796 | 35775.796 | 1054.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;806 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 806 | 35775.806 | 1054.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;816 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 816 | 35775.816 | 1054.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;826 | 96.5722 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 826 | 35775.826 | 1054.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;836 | 96.5732 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 836 | 35775.836 | 1054.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;846 | 96.5732 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 846 | 35775.846 | 1054.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;856 | 96.5732 | 299.1799 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 856 | 35775.856 | 1054.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;866 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 866 | 35775.866 | 1054.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;876 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 876 | 35775.876 | 1054.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;886 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 886 | 35775.886 | 1054.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;896 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 896 | 35775.896 | 1054.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;906 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 906 | 35775.906 | 1054.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;916 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 916 | 35775.916 | 1054.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;926 | 96.5732 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 926 | 35775.926 | 1054.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;936 | 96.5742 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 936 | 35775.936 | 1054.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;946 | 96.5742 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 946 | 35775.946 | 1054.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;956 | 96.5742 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 956 | 35775.956 | 1054.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;966 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 966 | 35775.966 | 1054.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;976 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 976 | 35775.976 | 1054.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;986 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 986 | 35775.986 | 1054.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:15;996 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 15 | 996 | 35775.996 | 1054.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;006 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 006 | 35776.006 | 1054.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;016 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 016 | 35776.016 | 1054.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;026 | 96.5742 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 026 | 35776.026 | 1054.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;036 | 96.5722 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 036 | 35776.036 | 1054.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;046 | 96.5722 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 046 | 35776.046 | 1054.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;056 | 96.5722 | 299.1818 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 056 | 35776.056 | 1054.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;066 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 066 | 35776.066 | 1054.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;076 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 076 | 35776.076 | 1054.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;086 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 086 | 35776.086 | 1054.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;096 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 096 | 35776.096 | 1054.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;106 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 106 | 35776.106 | 1054.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;116 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 116 | 35776.116 | 1054.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;126 | 96.5722 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 126 | 35776.126 | 1054.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;136 | 96.5752 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 136 | 35776.136 | 1054.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;146 | 96.5752 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 146 | 35776.146 | 1054.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;156 | 96.5752 | 299.1781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 156 | 35776.156 | 1054.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;166 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 166 | 35776.166 | 1054.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;176 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 176 | 35776.176 | 1054.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;186 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 186 | 35776.186 | 1054.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;196 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 196 | 35776.196 | 1054.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;206 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 206 | 35776.206 | 1054.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;216 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 216 | 35776.216 | 1054.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;226 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 226 | 35776.226 | 1054.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;236 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 236 | 35776.236 | 1054.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;246 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 246 | 35776.246 | 1054.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;256 | 96.5752 | 299.1802 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 256 | 35776.256 | 1054.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;266 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 266 | 35776.266 | 1054.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;276 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 276 | 35776.276 | 1054.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;286 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 286 | 35776.286 | 1054.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;296 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 296 | 35776.296 | 1054.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;306 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 306 | 35776.306 | 1054.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;316 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 316 | 35776.316 | 1054.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;326 | 96.5752 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 326 | 35776.326 | 1054.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;336 | 96.5742 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 336 | 35776.336 | 1054.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;346 | 96.5742 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 346 | 35776.346 | 1054.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;356 | 96.5742 | 299.1801 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 356 | 35776.356 | 1054.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;366 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 366 | 35776.366 | 1054.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;376 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 376 | 35776.376 | 1054.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;386 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 386 | 35776.386 | 1054.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;396 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 396 | 35776.396 | 1054.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;406 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 406 | 35776.406 | 1054.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;416 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 416 | 35776.416 | 1054.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;426 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 426 | 35776.426 | 1054.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;436 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 436 | 35776.436 | 1054.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;446 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 446 | 35776.446 | 1054.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;456 | 96.5742 | 299.1522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 456 | 35776.456 | 1054.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;466 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 466 | 35776.466 | 1054.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;476 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 476 | 35776.476 | 1054.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;486 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 486 | 35776.486 | 1054.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;496 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 496 | 35776.496 | 1054.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;506 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 506 | 35776.506 | 1054.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;516 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 516 | 35776.516 | 1054.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;526 | 96.5742 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 526 | 35776.526 | 1054.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;536 | 96.5752 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 536 | 35776.536 | 1055
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;546 | 96.5752 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 546 | 35776.546 | 1055.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;556 | 96.5752 | 299.1328 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 556 | 35776.556 | 1055.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;566 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 566 | 35776.566 | 1055.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;576 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 576 | 35776.576 | 1055.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;586 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 586 | 35776.586 | 1055.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;596 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 596 | 35776.596 | 1055.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;606 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 606 | 35776.606 | 1055.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;616 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 616 | 35776.616 | 1055.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;626 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 626 | 35776.626 | 1055.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;636 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 636 | 35776.636 | 1055.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;646 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 646 | 35776.646 | 1055.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;656 | 96.5752 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 656 | 35776.656 | 1055.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;666 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 666 | 35776.666 | 1055.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;676 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 676 | 35776.676 | 1055.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;686 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 686 | 35776.686 | 1055.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;696 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 696 | 35776.696 | 1055.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;706 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 706 | 35776.706 | 1055.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;716 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 716 | 35776.716 | 1055.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;726 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 726 | 35776.726 | 1055.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;736 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 736 | 35776.736 | 1055.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;746 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 746 | 35776.746 | 1055.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;756 | 96.5752 | 299.1795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 756 | 35776.756 | 1055.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;766 | 96.5752 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 766 | 35776.766 | 1055.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;776 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 776 | 35776.776 | 1055.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;786 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 786 | 35776.786 | 1055.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;796 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 796 | 35776.796 | 1055.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;806 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 806 | 35776.806 | 1055.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;816 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 816 | 35776.816 | 1055.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;826 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 826 | 35776.826 | 1055.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;836 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 836 | 35776.836 | 1055.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;846 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 846 | 35776.846 | 1055.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;856 | 96.5742 | 299.163 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 856 | 35776.856 | 1055.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;866 | 96.5742 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 866 | 35776.866 | 1055.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;876 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 876 | 35776.876 | 1055.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;886 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 886 | 35776.886 | 1055.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;896 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 896 | 35776.896 | 1055.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;906 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 906 | 35776.906 | 1055.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;916 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 916 | 35776.916 | 1055.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;926 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 926 | 35776.926 | 1055.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;936 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 936 | 35776.936 | 1055.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;946 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 946 | 35776.946 | 1055.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;956 | 96.5762 | 299.1473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 956 | 35776.956 | 1055.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;966 | 96.5762 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 966 | 35776.966 | 1055.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;976 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 976 | 35776.976 | 1055.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;986 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 986 | 35776.986 | 1055.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:16;996 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 16 | 996 | 35776.996 | 1055.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;006 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 006 | 35777.006 | 1055.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;016 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 016 | 35777.016 | 1055.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;026 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 026 | 35777.026 | 1055.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;036 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 036 | 35777.036 | 1055.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;046 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 046 | 35777.046 | 1055.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;056 | 96.5752 | 299.1345 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 056 | 35777.056 | 1055.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;066 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 066 | 35777.066 | 1055.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;076 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 076 | 35777.076 | 1055.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;086 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 086 | 35777.086 | 1055.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;096 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 096 | 35777.096 | 1055.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;106 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 106 | 35777.106 | 1055.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;116 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 116 | 35777.116 | 1055.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;126 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 126 | 35777.126 | 1055.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;136 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 136 | 35777.136 | 1055.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;146 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 146 | 35777.146 | 1055.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;156 | 96.5752 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 156 | 35777.156 | 1055.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;166 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 166 | 35777.166 | 1055.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;176 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 176 | 35777.176 | 1055.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;186 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 186 | 35777.186 | 1055.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;196 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 196 | 35777.196 | 1055.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;206 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 206 | 35777.206 | 1055.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;216 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 216 | 35777.216 | 1055.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;226 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 226 | 35777.226 | 1055.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;236 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 236 | 35777.236 | 1055.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;246 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 246 | 35777.246 | 1055.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;256 | 96.5752 | 299.0895 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 256 | 35777.256 | 1055.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;266 | 96.5752 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 266 | 35777.266 | 1055.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;276 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 276 | 35777.276 | 1055.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;286 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 286 | 35777.286 | 1055.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;296 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 296 | 35777.296 | 1055.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;306 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 306 | 35777.306 | 1055.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;316 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 316 | 35777.316 | 1055.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;326 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 326 | 35777.326 | 1055.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;336 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 336 | 35777.336 | 1055.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;346 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 346 | 35777.346 | 1055.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;356 | 96.5762 | 299.1038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 356 | 35777.356 | 1055.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;366 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 366 | 35777.366 | 1055.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;376 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 376 | 35777.376 | 1055.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;386 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 386 | 35777.386 | 1055.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;396 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 396 | 35777.396 | 1055.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;406 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 406 | 35777.406 | 1055.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;416 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 416 | 35777.416 | 1055.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;426 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 426 | 35777.426 | 1055.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;436 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 436 | 35777.436 | 1055.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;446 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 446 | 35777.446 | 1055.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;456 | 96.5762 | 299.1082 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 456 | 35777.456 | 1055.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;466 | 96.5762 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 466 | 35777.466 | 1055.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;476 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 476 | 35777.476 | 1055.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;486 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 486 | 35777.486 | 1055.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;496 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 496 | 35777.496 | 1055.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;506 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 506 | 35777.506 | 1055.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;516 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 516 | 35777.516 | 1055.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;526 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 526 | 35777.526 | 1055.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;536 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 536 | 35777.536 | 1056
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;546 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 546 | 35777.546 | 1056.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;556 | 96.5752 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 556 | 35777.556 | 1056.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;566 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 566 | 35777.566 | 1056.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;576 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 576 | 35777.576 | 1056.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;586 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 586 | 35777.586 | 1056.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;596 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 596 | 35777.596 | 1056.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;606 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 606 | 35777.606 | 1056.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;616 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 616 | 35777.616 | 1056.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;626 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 626 | 35777.626 | 1056.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;636 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 636 | 35777.636 | 1056.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;646 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 646 | 35777.646 | 1056.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;656 | 96.5752 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 656 | 35777.656 | 1056.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;666 | 96.5752 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 666 | 35777.666 | 1056.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;676 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 676 | 35777.676 | 1056.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;686 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 686 | 35777.686 | 1056.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;696 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 696 | 35777.696 | 1056.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;706 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 706 | 35777.706 | 1056.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;716 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 716 | 35777.716 | 1056.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;726 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 726 | 35777.726 | 1056.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;736 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 736 | 35777.736 | 1056.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;746 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 746 | 35777.746 | 1056.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;756 | 96.5762 | 299.0631 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 756 | 35777.756 | 1056.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;766 | 96.5762 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 766 | 35777.766 | 1056.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;776 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 776 | 35777.776 | 1056.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;786 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 786 | 35777.786 | 1056.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;796 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 796 | 35777.796 | 1056.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;806 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 806 | 35777.806 | 1056.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;816 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 816 | 35777.816 | 1056.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;826 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 826 | 35777.826 | 1056.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;836 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 836 | 35777.836 | 1056.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;846 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 846 | 35777.846 | 1056.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;856 | 96.5772 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 856 | 35777.856 | 1056.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;866 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 866 | 35777.866 | 1056.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;876 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 876 | 35777.876 | 1056.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;886 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 886 | 35777.886 | 1056.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;896 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 896 | 35777.896 | 1056.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;906 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 906 | 35777.906 | 1056.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;916 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 916 | 35777.916 | 1056.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;926 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 926 | 35777.926 | 1056.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;936 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 936 | 35777.936 | 1056.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;946 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 946 | 35777.946 | 1056.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;956 | 96.5772 | 299.0209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 956 | 35777.956 | 1056.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;966 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 966 | 35777.966 | 1056.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;976 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 976 | 35777.976 | 1056.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;986 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 986 | 35777.986 | 1056.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:17;996 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 17 | 996 | 35777.996 | 1056.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;006 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 006 | 35778.006 | 1056.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;016 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 016 | 35778.016 | 1056.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;026 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 026 | 35778.026 | 1056.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;036 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 036 | 35778.036 | 1056.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;046 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 046 | 35778.046 | 1056.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;056 | 96.5772 | 299.0486 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 056 | 35778.056 | 1056.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;066 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 066 | 35778.066 | 1056.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;076 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 076 | 35778.076 | 1056.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;086 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 086 | 35778.086 | 1056.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;096 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 096 | 35778.096 | 1056.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;106 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 106 | 35778.106 | 1056.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;116 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 116 | 35778.116 | 1056.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;126 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 126 | 35778.126 | 1056.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;136 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 136 | 35778.136 | 1056.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;146 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 146 | 35778.146 | 1056.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;156 | 96.5772 | 299.0728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 156 | 35778.156 | 1056.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;166 | 96.5772 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 166 | 35778.166 | 1056.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;176 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 176 | 35778.176 | 1056.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;186 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 186 | 35778.186 | 1056.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;196 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 196 | 35778.196 | 1056.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;206 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 206 | 35778.206 | 1056.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;216 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 216 | 35778.216 | 1056.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;226 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 226 | 35778.226 | 1056.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;236 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 236 | 35778.236 | 1056.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;246 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 246 | 35778.246 | 1056.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;256 | 96.5782 | 299.079 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 256 | 35778.256 | 1056.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;266 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 266 | 35778.266 | 1056.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;276 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 276 | 35778.276 | 1056.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;286 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 286 | 35778.286 | 1056.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;296 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 296 | 35778.296 | 1056.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;306 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 306 | 35778.306 | 1056.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;316 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 316 | 35778.316 | 1056.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;326 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 326 | 35778.326 | 1056.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;336 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 336 | 35778.336 | 1056.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;346 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 346 | 35778.346 | 1056.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;356 | 96.5782 | 299.0924 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 356 | 35778.356 | 1056.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;366 | 96.5782 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 366 | 35778.366 | 1056.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;376 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 376 | 35778.376 | 1056.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;386 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 386 | 35778.386 | 1056.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;396 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 396 | 35778.396 | 1056.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;406 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 406 | 35778.406 | 1056.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;416 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 416 | 35778.416 | 1056.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;426 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 426 | 35778.426 | 1056.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;436 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 436 | 35778.436 | 1056.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;446 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 446 | 35778.446 | 1056.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;456 | 96.5772 | 299.0966 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 456 | 35778.456 | 1056.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;466 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 466 | 35778.466 | 1056.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;476 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 476 | 35778.476 | 1056.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;486 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 486 | 35778.486 | 1056.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;496 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 496 | 35778.496 | 1056.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;506 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 506 | 35778.506 | 1056.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;516 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 516 | 35778.516 | 1056.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;526 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 526 | 35778.526 | 1056.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;536 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 536 | 35778.536 | 1057
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;546 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 546 | 35778.546 | 1057.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;556 | 96.5772 | 299.0691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 556 | 35778.556 | 1057.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;566 | 96.5772 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 566 | 35778.566 | 1057.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;576 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 576 | 35778.576 | 1057.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;586 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 586 | 35778.586 | 1057.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;596 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 596 | 35778.596 | 1057.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;606 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 606 | 35778.606 | 1057.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;616 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 616 | 35778.616 | 1057.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;626 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 626 | 35778.626 | 1057.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;636 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 636 | 35778.636 | 1057.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;646 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 646 | 35778.646 | 1057.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;656 | 96.5782 | 299.042 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 656 | 35778.656 | 1057.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;666 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 666 | 35778.666 | 1057.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;676 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 676 | 35778.676 | 1057.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;686 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 686 | 35778.686 | 1057.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;696 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 696 | 35778.696 | 1057.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;706 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 706 | 35778.706 | 1057.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;716 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 716 | 35778.716 | 1057.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;726 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 726 | 35778.726 | 1057.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;736 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 736 | 35778.736 | 1057.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;746 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 746 | 35778.746 | 1057.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;756 | 96.5782 | 299.0336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 756 | 35778.756 | 1057.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;766 | 96.5782 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 766 | 35778.766 | 1057.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;776 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 776 | 35778.776 | 1057.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;786 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 786 | 35778.786 | 1057.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;796 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 796 | 35778.796 | 1057.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;806 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 806 | 35778.806 | 1057.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;816 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 816 | 35778.816 | 1057.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;826 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 826 | 35778.826 | 1057.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;836 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 836 | 35778.836 | 1057.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;846 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 846 | 35778.846 | 1057.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;856 | 96.5792 | 299.0207 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 856 | 35778.856 | 1057.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;866 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 866 | 35778.866 | 1057.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;876 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 876 | 35778.876 | 1057.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;886 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 886 | 35778.886 | 1057.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;896 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 896 | 35778.896 | 1057.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;906 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 906 | 35778.906 | 1057.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;916 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 916 | 35778.916 | 1057.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;926 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 926 | 35778.926 | 1057.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;936 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 936 | 35778.936 | 1057.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;946 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 946 | 35778.946 | 1057.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;956 | 96.5792 | 299.0063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 956 | 35778.956 | 1057.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;966 | 96.5792 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 966 | 35778.966 | 1057.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;976 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 976 | 35778.976 | 1057.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;986 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 986 | 35778.986 | 1057.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:18;996 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 18 | 996 | 35778.996 | 1057.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;006 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 006 | 35779.006 | 1057.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;016 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 016 | 35779.016 | 1057.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;026 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 026 | 35779.026 | 1057.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;036 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 036 | 35779.036 | 1057.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;046 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 046 | 35779.046 | 1057.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;056 | 96.5802 | 299.0139 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 056 | 35779.056 | 1057.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;066 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 066 | 35779.066 | 1057.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;076 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 076 | 35779.076 | 1057.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;086 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 086 | 35779.086 | 1057.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;096 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 096 | 35779.096 | 1057.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;106 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 106 | 35779.106 | 1057.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;116 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 116 | 35779.116 | 1057.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;126 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 126 | 35779.126 | 1057.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;136 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 136 | 35779.136 | 1057.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;146 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 146 | 35779.146 | 1057.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;156 | 96.5802 | 299.0266 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 156 | 35779.156 | 1057.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;166 | 96.5802 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 166 | 35779.166 | 1057.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;176 | 96.5802 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 176 | 35779.176 | 1057.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;186 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 186 | 35779.186 | 1057.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;196 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 196 | 35779.196 | 1057.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;206 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 206 | 35779.206 | 1057.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;216 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 216 | 35779.216 | 1057.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;226 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 226 | 35779.226 | 1057.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;236 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 236 | 35779.236 | 1057.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;246 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 246 | 35779.246 | 1057.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;256 | 96.5812 | 299.0297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 256 | 35779.256 | 1057.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;266 | 96.5812 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 266 | 35779.266 | 1057.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;276 | 96.5812 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 276 | 35779.276 | 1057.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;286 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 286 | 35779.286 | 1057.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;296 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 296 | 35779.296 | 1057.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;306 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 306 | 35779.306 | 1057.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;316 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 316 | 35779.316 | 1057.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;326 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 326 | 35779.326 | 1057.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;336 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 336 | 35779.336 | 1057.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;346 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 346 | 35779.346 | 1057.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;356 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 356 | 35779.356 | 1057.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;366 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 366 | 35779.366 | 1057.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;376 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 376 | 35779.376 | 1057.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;386 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 386 | 35779.386 | 1057.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;396 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 396 | 35779.396 | 1057.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;406 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 406 | 35779.406 | 1057.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;416 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 416 | 35779.416 | 1057.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;426 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 426 | 35779.426 | 1057.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;436 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 436 | 35779.436 | 1057.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;446 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 446 | 35779.446 | 1057.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;456 | 96.5802 | 299.0262 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 456 | 35779.456 | 1057.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;466 | 96.5802 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 466 | 35779.466 | 1057.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;476 | 96.5802 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 476 | 35779.476 | 1057.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;486 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 486 | 35779.486 | 1057.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;496 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 496 | 35779.496 | 1057.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;506 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 506 | 35779.506 | 1057.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;516 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 516 | 35779.516 | 1057.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;526 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 526 | 35779.526 | 1057.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;536 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 536 | 35779.536 | 1058
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;546 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 546 | 35779.546 | 1058.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;556 | 96.5812 | 299.0368 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 556 | 35779.556 | 1058.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;566 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 566 | 35779.566 | 1058.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;576 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 576 | 35779.576 | 1058.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;586 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 586 | 35779.586 | 1058.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;596 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 596 | 35779.596 | 1058.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;606 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 606 | 35779.606 | 1058.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;616 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 616 | 35779.616 | 1058.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;626 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 626 | 35779.626 | 1058.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;636 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 636 | 35779.636 | 1058.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;646 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 646 | 35779.646 | 1058.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;656 | 96.5812 | 299.0366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 656 | 35779.656 | 1058.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;666 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 666 | 35779.666 | 1058.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;676 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 676 | 35779.676 | 1058.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;686 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 686 | 35779.686 | 1058.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;696 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 696 | 35779.696 | 1058.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;706 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 706 | 35779.706 | 1058.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;716 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 716 | 35779.716 | 1058.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;726 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 726 | 35779.726 | 1058.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;736 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 736 | 35779.736 | 1058.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;746 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 746 | 35779.746 | 1058.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;756 | 96.5812 | 299.0331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 756 | 35779.756 | 1058.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;766 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 766 | 35779.766 | 1058.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;776 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 776 | 35779.776 | 1058.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;786 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 786 | 35779.786 | 1058.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;796 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 796 | 35779.796 | 1058.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;806 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 806 | 35779.806 | 1058.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;816 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 816 | 35779.816 | 1058.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;826 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 826 | 35779.826 | 1058.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;836 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 836 | 35779.836 | 1058.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;846 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 846 | 35779.846 | 1058.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;856 | 96.5812 | 299.0531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 856 | 35779.856 | 1058.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;866 | 96.5812 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 866 | 35779.866 | 1058.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;876 | 96.5812 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 876 | 35779.876 | 1058.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;886 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 886 | 35779.886 | 1058.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;896 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 896 | 35779.896 | 1058.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;906 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 906 | 35779.906 | 1058.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;916 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 916 | 35779.916 | 1058.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;926 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 926 | 35779.926 | 1058.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;936 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 936 | 35779.936 | 1058.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;946 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 946 | 35779.946 | 1058.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;956 | 96.5802 | 299.0739 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 956 | 35779.956 | 1058.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;966 | 96.5802 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 966 | 35779.966 | 1058.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;976 | 96.5802 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 976 | 35779.976 | 1058.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;986 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 986 | 35779.986 | 1058.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:19;996 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 19 | 996 | 35779.996 | 1058.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;006 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 006 | 35780.006 | 1058.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;016 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 016 | 35780.016 | 1058.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;026 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 026 | 35780.026 | 1058.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;036 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 036 | 35780.036 | 1058.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;046 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 046 | 35780.046 | 1058.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;056 | 96.5812 | 299.0729 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 056 | 35780.056 | 1058.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;066 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 066 | 35780.066 | 1058.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;076 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 076 | 35780.076 | 1058.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;086 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 086 | 35780.086 | 1058.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;096 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 096 | 35780.096 | 1058.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;106 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 106 | 35780.106 | 1058.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;116 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 116 | 35780.116 | 1058.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;126 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 126 | 35780.126 | 1058.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;136 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 136 | 35780.136 | 1058.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;146 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 146 | 35780.146 | 1058.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;156 | 96.5812 | 299.0766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 156 | 35780.156 | 1058.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;166 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 166 | 35780.166 | 1058.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;176 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 176 | 35780.176 | 1058.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;186 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 186 | 35780.186 | 1058.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;196 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 196 | 35780.196 | 1058.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;206 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 206 | 35780.206 | 1058.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;216 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 216 | 35780.216 | 1058.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;226 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 226 | 35780.226 | 1058.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;236 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 236 | 35780.236 | 1058.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;246 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 246 | 35780.246 | 1058.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;256 | 96.5812 | 299.0887 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 256 | 35780.256 | 1058.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;266 | 96.5812 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 266 | 35780.266 | 1058.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;276 | 96.5812 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 276 | 35780.276 | 1058.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;286 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 286 | 35780.286 | 1058.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;296 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 296 | 35780.296 | 1058.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;306 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 306 | 35780.306 | 1058.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;316 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 316 | 35780.316 | 1058.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;326 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 326 | 35780.326 | 1058.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;336 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 336 | 35780.336 | 1058.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;346 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 346 | 35780.346 | 1058.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;356 | 96.5802 | 299.0781 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 356 | 35780.356 | 1058.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;366 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 366 | 35780.366 | 1058.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;376 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 376 | 35780.376 | 1058.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;386 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 386 | 35780.386 | 1058.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;396 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 396 | 35780.396 | 1058.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;406 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 406 | 35780.406 | 1058.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;416 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 416 | 35780.416 | 1058.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;426 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 426 | 35780.426 | 1058.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;436 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 436 | 35780.436 | 1058.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;446 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 446 | 35780.446 | 1058.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;456 | 96.5802 | 299.0587 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 456 | 35780.456 | 1058.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;466 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 466 | 35780.466 | 1058.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;476 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 476 | 35780.476 | 1058.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;486 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 486 | 35780.486 | 1058.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;496 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 496 | 35780.496 | 1058.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;506 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 506 | 35780.506 | 1058.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;516 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 516 | 35780.516 | 1058.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;526 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 526 | 35780.526 | 1058.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;536 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 536 | 35780.536 | 1059
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;546 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 546 | 35780.546 | 1059.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;556 | 96.5802 | 299.0657 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 556 | 35780.556 | 1059.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;566 | 96.5802 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 566 | 35780.566 | 1059.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;576 | 96.5802 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 576 | 35780.576 | 1059.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;586 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 586 | 35780.586 | 1059.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;596 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 596 | 35780.596 | 1059.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;606 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 606 | 35780.606 | 1059.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;616 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 616 | 35780.616 | 1059.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;626 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 626 | 35780.626 | 1059.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;636 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 636 | 35780.636 | 1059.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;646 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 646 | 35780.646 | 1059.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;656 | 96.5822 | 299.069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 656 | 35780.656 | 1059.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;666 | 96.5822 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 666 | 35780.666 | 1059.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;676 | 96.5822 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 676 | 35780.676 | 1059.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;686 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 686 | 35780.686 | 1059.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;696 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 696 | 35780.696 | 1059.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;706 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 706 | 35780.706 | 1059.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;716 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 716 | 35780.716 | 1059.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;726 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 726 | 35780.726 | 1059.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;736 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 736 | 35780.736 | 1059.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;746 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 746 | 35780.746 | 1059.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;756 | 96.5802 | 299.0447 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 756 | 35780.756 | 1059.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;766 | 96.5802 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 766 | 35780.766 | 1059.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;776 | 96.5802 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 776 | 35780.776 | 1059.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;786 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 786 | 35780.786 | 1059.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;796 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 796 | 35780.796 | 1059.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;806 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 806 | 35780.806 | 1059.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;816 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 816 | 35780.816 | 1059.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;826 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 826 | 35780.826 | 1059.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;836 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 836 | 35780.836 | 1059.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;846 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 846 | 35780.846 | 1059.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;856 | 96.5812 | 299.0241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 856 | 35780.856 | 1059.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;866 | 96.5812 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 866 | 35780.866 | 1059.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;876 | 96.5812 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 876 | 35780.876 | 1059.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;886 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 886 | 35780.886 | 1059.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;896 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 896 | 35780.896 | 1059.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;906 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 906 | 35780.906 | 1059.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;916 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 916 | 35780.916 | 1059.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;926 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 926 | 35780.926 | 1059.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;936 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 936 | 35780.936 | 1059.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;946 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 946 | 35780.946 | 1059.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;956 | 96.5822 | 299.0141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 956 | 35780.956 | 1059.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;966 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 966 | 35780.966 | 1059.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;976 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 976 | 35780.976 | 1059.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;986 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 986 | 35780.986 | 1059.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:20;996 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 20 | 996 | 35780.996 | 1059.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;006 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 006 | 35781.006 | 1059.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;016 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 016 | 35781.016 | 1059.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;026 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 026 | 35781.026 | 1059.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;036 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 036 | 35781.036 | 1059.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;046 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 046 | 35781.046 | 1059.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;056 | 96.5822 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 056 | 35781.056 | 1059.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;066 | 96.5822 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 066 | 35781.066 | 1059.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;076 | 96.5822 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 076 | 35781.076 | 1059.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;086 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 086 | 35781.086 | 1059.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;096 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 096 | 35781.096 | 1059.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;106 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 106 | 35781.106 | 1059.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;116 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 116 | 35781.116 | 1059.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;126 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 126 | 35781.126 | 1059.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;136 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 136 | 35781.136 | 1059.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;146 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 146 | 35781.146 | 1059.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;156 | 96.5832 | 298.9921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 156 | 35781.156 | 1059.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;166 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 166 | 35781.166 | 1059.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;176 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 176 | 35781.176 | 1059.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;186 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 186 | 35781.186 | 1059.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;196 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 196 | 35781.196 | 1059.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;206 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 206 | 35781.206 | 1059.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;216 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 216 | 35781.216 | 1059.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;226 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 226 | 35781.226 | 1059.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;236 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 236 | 35781.236 | 1059.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;246 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 246 | 35781.246 | 1059.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;256 | 96.5832 | 299.0233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 256 | 35781.256 | 1059.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;266 | 96.5832 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 266 | 35781.266 | 1059.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;276 | 96.5832 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 276 | 35781.276 | 1059.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;286 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 286 | 35781.286 | 1059.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;296 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 296 | 35781.296 | 1059.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;306 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 306 | 35781.306 | 1059.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;316 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 316 | 35781.316 | 1059.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;326 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 326 | 35781.326 | 1059.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;336 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 336 | 35781.336 | 1059.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;346 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 346 | 35781.346 | 1059.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;356 | 96.5842 | 299.0398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 356 | 35781.356 | 1059.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;366 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 366 | 35781.366 | 1059.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;376 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 376 | 35781.376 | 1059.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;386 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 386 | 35781.386 | 1059.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;396 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 396 | 35781.396 | 1059.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;406 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 406 | 35781.406 | 1059.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;416 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 416 | 35781.416 | 1059.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;426 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 426 | 35781.426 | 1059.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;436 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 436 | 35781.436 | 1059.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;446 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 446 | 35781.446 | 1059.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;456 | 96.5842 | 299.014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 456 | 35781.456 | 1059.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;466 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 466 | 35781.466 | 1059.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;476 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 476 | 35781.476 | 1059.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;486 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 486 | 35781.486 | 1059.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;496 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 496 | 35781.496 | 1059.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;506 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 506 | 35781.506 | 1059.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;516 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 516 | 35781.516 | 1059.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;526 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 526 | 35781.526 | 1059.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;536 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 536 | 35781.536 | 1060
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;546 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 546 | 35781.546 | 1060.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;556 | 96.5842 | 298.9881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 556 | 35781.556 | 1060.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;566 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 566 | 35781.566 | 1060.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;576 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 576 | 35781.576 | 1060.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;586 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 586 | 35781.586 | 1060.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;596 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 596 | 35781.596 | 1060.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;606 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 606 | 35781.606 | 1060.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;616 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 616 | 35781.616 | 1060.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;626 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 626 | 35781.626 | 1060.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;636 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 636 | 35781.636 | 1060.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;646 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 646 | 35781.646 | 1060.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;656 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 656 | 35781.656 | 1060.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;666 | 96.5842 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 666 | 35781.666 | 1060.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;676 | 96.5842 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 676 | 35781.676 | 1060.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;686 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 686 | 35781.686 | 1060.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;696 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 696 | 35781.696 | 1060.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;706 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 706 | 35781.706 | 1060.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;716 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 716 | 35781.716 | 1060.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;726 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 726 | 35781.726 | 1060.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;736 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 736 | 35781.736 | 1060.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;746 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 746 | 35781.746 | 1060.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;756 | 96.5832 | 298.9426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 756 | 35781.756 | 1060.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;766 | 96.5832 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 766 | 35781.766 | 1060.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;776 | 96.5832 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 776 | 35781.776 | 1060.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;786 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 786 | 35781.786 | 1060.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;796 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 796 | 35781.796 | 1060.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;806 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 806 | 35781.806 | 1060.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;816 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 816 | 35781.816 | 1060.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;826 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 826 | 35781.826 | 1060.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;836 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 836 | 35781.836 | 1060.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;846 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 846 | 35781.846 | 1060.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;856 | 96.5842 | 298.9337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 856 | 35781.856 | 1060.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;866 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 866 | 35781.866 | 1060.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;876 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 876 | 35781.876 | 1060.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;886 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 886 | 35781.886 | 1060.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;896 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 896 | 35781.896 | 1060.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;906 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 906 | 35781.906 | 1060.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;916 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 916 | 35781.916 | 1060.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;926 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 926 | 35781.926 | 1060.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;936 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 936 | 35781.936 | 1060.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;946 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 946 | 35781.946 | 1060.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;956 | 96.5842 | 298.9703 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 956 | 35781.956 | 1060.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;966 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 966 | 35781.966 | 1060.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;976 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 976 | 35781.976 | 1060.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;986 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 986 | 35781.986 | 1060.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:21;996 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 21 | 996 | 35781.996 | 1060.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;006 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 006 | 35782.006 | 1060.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;016 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 016 | 35782.016 | 1060.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;026 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 026 | 35782.026 | 1060.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;036 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 036 | 35782.036 | 1060.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;046 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 046 | 35782.046 | 1060.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;056 | 96.5842 | 299.0011 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 056 | 35782.056 | 1060.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;066 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 066 | 35782.066 | 1060.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;076 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 076 | 35782.076 | 1060.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;086 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 086 | 35782.086 | 1060.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;096 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 096 | 35782.096 | 1060.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;106 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 106 | 35782.106 | 1060.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;116 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 116 | 35782.116 | 1060.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;126 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 126 | 35782.126 | 1060.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;136 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 136 | 35782.136 | 1060.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;146 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 146 | 35782.146 | 1060.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;156 | 96.5842 | 299.0001 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 156 | 35782.156 | 1060.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;166 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 166 | 35782.166 | 1060.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;176 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 176 | 35782.176 | 1060.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;186 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 186 | 35782.186 | 1060.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;196 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 196 | 35782.196 | 1060.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;206 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 206 | 35782.206 | 1060.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;216 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 216 | 35782.216 | 1060.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;226 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 226 | 35782.226 | 1060.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;236 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 236 | 35782.236 | 1060.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;246 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 246 | 35782.246 | 1060.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;256 | 96.5842 | 299.0013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 256 | 35782.256 | 1060.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;266 | 96.5842 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 266 | 35782.266 | 1060.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;276 | 96.5842 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 276 | 35782.276 | 1060.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;286 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 286 | 35782.286 | 1060.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;296 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 296 | 35782.296 | 1060.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;306 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 306 | 35782.306 | 1060.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;316 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 316 | 35782.316 | 1060.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;326 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 326 | 35782.326 | 1060.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;336 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 336 | 35782.336 | 1060.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;346 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 346 | 35782.346 | 1060.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;356 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 356 | 35782.356 | 1060.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;366 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 366 | 35782.366 | 1060.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;376 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 376 | 35782.376 | 1060.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;386 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 386 | 35782.386 | 1060.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;396 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 396 | 35782.396 | 1060.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;406 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 406 | 35782.406 | 1060.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;416 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 416 | 35782.416 | 1060.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;426 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 426 | 35782.426 | 1060.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;436 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 436 | 35782.436 | 1060.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;446 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 446 | 35782.446 | 1060.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;456 | 96.5852 | 299.0089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 456 | 35782.456 | 1060.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;466 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 466 | 35782.466 | 1060.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;476 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 476 | 35782.476 | 1060.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;486 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 486 | 35782.486 | 1060.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;496 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 496 | 35782.496 | 1060.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;506 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 506 | 35782.506 | 1060.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;516 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 516 | 35782.516 | 1060.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;526 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 526 | 35782.526 | 1060.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;536 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 536 | 35782.536 | 1061
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;546 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 546 | 35782.546 | 1061.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;556 | 96.5852 | 299.0232 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 556 | 35782.556 | 1061.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;566 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 566 | 35782.566 | 1061.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;576 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 576 | 35782.576 | 1061.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;586 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 586 | 35782.586 | 1061.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;596 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 596 | 35782.596 | 1061.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;606 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 606 | 35782.606 | 1061.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;616 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 616 | 35782.616 | 1061.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;626 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 626 | 35782.626 | 1061.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;636 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 636 | 35782.636 | 1061.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;646 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 646 | 35782.646 | 1061.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;656 | 96.5852 | 299.0647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 656 | 35782.656 | 1061.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;666 | 96.5852 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 666 | 35782.666 | 1061.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;676 | 96.5852 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 676 | 35782.676 | 1061.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;686 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 686 | 35782.686 | 1061.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;696 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 696 | 35782.696 | 1061.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;706 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 706 | 35782.706 | 1061.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;716 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 716 | 35782.716 | 1061.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;726 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 726 | 35782.726 | 1061.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;736 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 736 | 35782.736 | 1061.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;746 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 746 | 35782.746 | 1061.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;756 | 96.5872 | 299.0788 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 756 | 35782.756 | 1061.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;766 | 96.5872 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 766 | 35782.766 | 1061.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;776 | 96.5872 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 776 | 35782.776 | 1061.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;786 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 786 | 35782.786 | 1061.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;796 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 796 | 35782.796 | 1061.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;806 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 806 | 35782.806 | 1061.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;816 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 816 | 35782.816 | 1061.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;826 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 826 | 35782.826 | 1061.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;836 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 836 | 35782.836 | 1061.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;846 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 846 | 35782.846 | 1061.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;856 | 96.5892 | 299.0519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 856 | 35782.856 | 1061.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;866 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 866 | 35782.866 | 1061.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;876 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 876 | 35782.876 | 1061.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;886 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 886 | 35782.886 | 1061.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;896 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 896 | 35782.896 | 1061.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;906 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 906 | 35782.906 | 1061.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;916 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 916 | 35782.916 | 1061.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;926 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 926 | 35782.926 | 1061.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;936 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 936 | 35782.936 | 1061.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;946 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 946 | 35782.946 | 1061.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;956 | 96.5892 | 299.0338 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 956 | 35782.956 | 1061.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;966 | 96.5892 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 966 | 35782.966 | 1061.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;976 | 96.5892 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 976 | 35782.976 | 1061.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;986 | 96.5892 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 986 | 35782.986 | 1061.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:22;996 | 96.5892 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 22 | 996 | 35782.996 | 1061.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;006 | 96.5892 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 006 | 35783.006 | 1061.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;016 | 96.5882 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 016 | 35783.016 | 1061.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;026 | 96.5882 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 026 | 35783.026 | 1061.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;036 | 96.5882 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 036 | 35783.036 | 1061.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;046 | 96.5882 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 046 | 35783.046 | 1061.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;056 | 96.5882 | 299.0316 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 056 | 35783.056 | 1061.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;066 | 96.5882 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 066 | 35783.066 | 1061.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;076 | 96.5882 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 076 | 35783.076 | 1061.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;086 | 96.5882 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 086 | 35783.086 | 1061.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;096 | 96.5882 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 096 | 35783.096 | 1061.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;106 | 96.5882 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 106 | 35783.106 | 1061.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;116 | 96.5872 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 116 | 35783.116 | 1061.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;126 | 96.5872 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 126 | 35783.126 | 1061.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;136 | 96.5872 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 136 | 35783.136 | 1061.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;146 | 96.5872 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 146 | 35783.146 | 1061.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;156 | 96.5872 | 299.0294 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 156 | 35783.156 | 1061.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;166 | 96.5872 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 166 | 35783.166 | 1061.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;176 | 96.5872 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 176 | 35783.176 | 1061.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;186 | 96.5872 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 186 | 35783.186 | 1061.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;196 | 96.5872 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 196 | 35783.196 | 1061.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;206 | 96.5872 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 206 | 35783.206 | 1061.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;216 | 96.5882 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 216 | 35783.216 | 1061.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;226 | 96.5882 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 226 | 35783.226 | 1061.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;236 | 96.5882 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 236 | 35783.236 | 1061.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;246 | 96.5882 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 246 | 35783.246 | 1061.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;256 | 96.5882 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 256 | 35783.256 | 1061.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;266 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 266 | 35783.266 | 1061.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;276 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 276 | 35783.276 | 1061.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;286 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 286 | 35783.286 | 1061.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;296 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 296 | 35783.296 | 1061.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;306 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 306 | 35783.306 | 1061.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;316 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 316 | 35783.316 | 1061.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;326 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 326 | 35783.326 | 1061.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;336 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 336 | 35783.336 | 1061.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;346 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 346 | 35783.346 | 1061.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;356 | 96.5882 | 299.1195 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 356 | 35783.356 | 1061.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;366 | 96.5882 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 366 | 35783.366 | 1061.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;376 | 96.5882 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 376 | 35783.376 | 1061.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;386 | 96.5882 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 386 | 35783.386 | 1061.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;396 | 96.5882 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 396 | 35783.396 | 1061.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;406 | 96.5882 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 406 | 35783.406 | 1061.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;416 | 96.5892 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 416 | 35783.416 | 1061.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;426 | 96.5892 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 426 | 35783.426 | 1061.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;436 | 96.5892 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 436 | 35783.436 | 1061.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;446 | 96.5892 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 446 | 35783.446 | 1061.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;456 | 96.5892 | 299.1567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 456 | 35783.456 | 1061.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;466 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 466 | 35783.466 | 1061.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;476 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 476 | 35783.476 | 1061.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;486 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 486 | 35783.486 | 1061.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;496 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 496 | 35783.496 | 1061.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;506 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 506 | 35783.506 | 1061.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;516 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 516 | 35783.516 | 1061.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;526 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 526 | 35783.526 | 1061.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;536 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 536 | 35783.536 | 1062
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;546 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 546 | 35783.546 | 1062.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;556 | 96.5892 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 556 | 35783.556 | 1062.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;566 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 566 | 35783.566 | 1062.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;576 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 576 | 35783.576 | 1062.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;586 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 586 | 35783.586 | 1062.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;596 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 596 | 35783.596 | 1062.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;606 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 606 | 35783.606 | 1062.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;616 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 616 | 35783.616 | 1062.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;626 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 626 | 35783.626 | 1062.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;636 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 636 | 35783.636 | 1062.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;646 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 646 | 35783.646 | 1062.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;656 | 96.5892 | 299.1476 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 656 | 35783.656 | 1062.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;666 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 666 | 35783.666 | 1062.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;676 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 676 | 35783.676 | 1062.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;686 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 686 | 35783.686 | 1062.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;696 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 696 | 35783.696 | 1062.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;706 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 706 | 35783.706 | 1062.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;716 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 716 | 35783.716 | 1062.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;726 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 726 | 35783.726 | 1062.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;736 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 736 | 35783.736 | 1062.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;746 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 746 | 35783.746 | 1062.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;756 | 96.5892 | 299.1449 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 756 | 35783.756 | 1062.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;766 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 766 | 35783.766 | 1062.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;776 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 776 | 35783.776 | 1062.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;786 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 786 | 35783.786 | 1062.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;796 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 796 | 35783.796 | 1062.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;806 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 806 | 35783.806 | 1062.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;816 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 816 | 35783.816 | 1062.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;826 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 826 | 35783.826 | 1062.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;836 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 836 | 35783.836 | 1062.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;846 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 846 | 35783.846 | 1062.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;856 | 96.5892 | 299.1297 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 856 | 35783.856 | 1062.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;866 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 866 | 35783.866 | 1062.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;876 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 876 | 35783.876 | 1062.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;886 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 886 | 35783.886 | 1062.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;896 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 896 | 35783.896 | 1062.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;906 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 906 | 35783.906 | 1062.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;916 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 916 | 35783.916 | 1062.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;926 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 926 | 35783.926 | 1062.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;936 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 936 | 35783.936 | 1062.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;946 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 946 | 35783.946 | 1062.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;956 | 96.5892 | 299.1374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 956 | 35783.956 | 1062.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;966 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 966 | 35783.966 | 1062.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;976 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 976 | 35783.976 | 1062.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;986 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 986 | 35783.986 | 1062.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:23;996 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 23 | 996 | 35783.996 | 1062.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;006 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 006 | 35784.006 | 1062.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;016 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 016 | 35784.016 | 1062.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;026 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 026 | 35784.026 | 1062.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;036 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 036 | 35784.036 | 1062.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;046 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 046 | 35784.046 | 1062.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;056 | 96.5892 | 299.1794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 056 | 35784.056 | 1062.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;066 | 96.5892 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 066 | 35784.066 | 1062.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;076 | 96.5892 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 076 | 35784.076 | 1062.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;086 | 96.5892 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 086 | 35784.086 | 1062.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;096 | 96.5892 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 096 | 35784.096 | 1062.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;106 | 96.5892 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 106 | 35784.106 | 1062.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;116 | 96.5912 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 116 | 35784.116 | 1062.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;126 | 96.5912 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 126 | 35784.126 | 1062.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;136 | 96.5912 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 136 | 35784.136 | 1062.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;146 | 96.5912 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 146 | 35784.146 | 1062.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;156 | 96.5912 | 299.2036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 156 | 35784.156 | 1062.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;166 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 166 | 35784.166 | 1062.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;176 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 176 | 35784.176 | 1062.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;186 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 186 | 35784.186 | 1062.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;196 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 196 | 35784.196 | 1062.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;206 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 206 | 35784.206 | 1062.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;216 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 216 | 35784.216 | 1062.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;226 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 226 | 35784.226 | 1062.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;236 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 236 | 35784.236 | 1062.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;246 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 246 | 35784.246 | 1062.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;256 | 96.5912 | 299.2017 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 256 | 35784.256 | 1062.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;266 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 266 | 35784.266 | 1062.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;276 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 276 | 35784.276 | 1062.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;286 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 286 | 35784.286 | 1062.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;296 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 296 | 35784.296 | 1062.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;306 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 306 | 35784.306 | 1062.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;316 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 316 | 35784.316 | 1062.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;326 | 96.5912 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 326 | 35784.326 | 1062.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;336 | 96.5902 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 336 | 35784.336 | 1062.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;346 | 96.5902 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 346 | 35784.346 | 1062.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;356 | 96.5902 | 299.2038 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 356 | 35784.356 | 1062.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;366 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 366 | 35784.366 | 1062.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;376 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 376 | 35784.376 | 1062.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;386 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 386 | 35784.386 | 1062.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;396 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 396 | 35784.396 | 1062.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;406 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 406 | 35784.406 | 1062.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;416 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 416 | 35784.416 | 1062.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;426 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 426 | 35784.426 | 1062.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;436 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 436 | 35784.436 | 1062.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;446 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 446 | 35784.446 | 1062.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;456 | 96.5902 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 456 | 35784.456 | 1062.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;466 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 466 | 35784.466 | 1062.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;476 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 476 | 35784.476 | 1062.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;486 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 486 | 35784.486 | 1062.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;496 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 496 | 35784.496 | 1062.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;506 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 506 | 35784.506 | 1062.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;516 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 516 | 35784.516 | 1062.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;526 | 96.5902 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 526 | 35784.526 | 1062.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;536 | 96.5922 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 536 | 35784.536 | 1063
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;546 | 96.5922 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 546 | 35784.546 | 1063.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;556 | 96.5922 | 299.1969 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 556 | 35784.556 | 1063.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;566 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 566 | 35784.566 | 1063.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;576 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 576 | 35784.576 | 1063.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;586 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 586 | 35784.586 | 1063.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;596 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 596 | 35784.596 | 1063.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;606 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 606 | 35784.606 | 1063.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;616 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 616 | 35784.616 | 1063.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;626 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 626 | 35784.626 | 1063.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;636 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 636 | 35784.636 | 1063.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;646 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 646 | 35784.646 | 1063.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;656 | 96.5922 | 299.2114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 656 | 35784.656 | 1063.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;666 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 666 | 35784.666 | 1063.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;676 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 676 | 35784.676 | 1063.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;686 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 686 | 35784.686 | 1063.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;696 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 696 | 35784.696 | 1063.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;706 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 706 | 35784.706 | 1063.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;716 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 716 | 35784.716 | 1063.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;726 | 96.5922 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 726 | 35784.726 | 1063.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;736 | 96.5912 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 736 | 35784.736 | 1063.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;746 | 96.5912 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 746 | 35784.746 | 1063.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;756 | 96.5912 | 299.2473 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 756 | 35784.756 | 1063.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;766 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 766 | 35784.766 | 1063.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;776 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 776 | 35784.776 | 1063.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;786 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 786 | 35784.786 | 1063.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;796 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 796 | 35784.796 | 1063.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;806 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 806 | 35784.806 | 1063.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;816 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 816 | 35784.816 | 1063.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;826 | 96.5912 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 826 | 35784.826 | 1063.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;836 | 96.5922 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 836 | 35784.836 | 1063.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;846 | 96.5922 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 846 | 35784.846 | 1063.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;856 | 96.5922 | 299.2407 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 856 | 35784.856 | 1063.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;866 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 866 | 35784.866 | 1063.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;876 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 876 | 35784.876 | 1063.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;886 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 886 | 35784.886 | 1063.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;896 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 896 | 35784.896 | 1063.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;906 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 906 | 35784.906 | 1063.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;916 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 916 | 35784.916 | 1063.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;926 | 96.5922 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 926 | 35784.926 | 1063.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;936 | 96.5932 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 936 | 35784.936 | 1063.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;946 | 96.5932 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 946 | 35784.946 | 1063.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;956 | 96.5932 | 299.1991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 956 | 35784.956 | 1063.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;966 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 966 | 35784.966 | 1063.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;976 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 976 | 35784.976 | 1063.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;986 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 986 | 35784.986 | 1063.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:24;996 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 24 | 996 | 35784.996 | 1063.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;006 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 006 | 35785.006 | 1063.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;016 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 016 | 35785.016 | 1063.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;026 | 96.5932 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 026 | 35785.026 | 1063.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;036 | 96.5922 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 036 | 35785.036 | 1063.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;046 | 96.5922 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 046 | 35785.046 | 1063.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;056 | 96.5922 | 299.1745 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 056 | 35785.056 | 1063.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;066 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 066 | 35785.066 | 1063.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;076 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 076 | 35785.076 | 1063.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;086 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 086 | 35785.086 | 1063.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;096 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 096 | 35785.096 | 1063.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;106 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 106 | 35785.106 | 1063.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;116 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 116 | 35785.116 | 1063.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;126 | 96.5922 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 126 | 35785.126 | 1063.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;136 | 96.5932 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 136 | 35785.136 | 1063.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;146 | 96.5932 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 146 | 35785.146 | 1063.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;156 | 96.5932 | 299.1697 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 156 | 35785.156 | 1063.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;166 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 166 | 35785.166 | 1063.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;176 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 176 | 35785.176 | 1063.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;186 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 186 | 35785.186 | 1063.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;196 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 196 | 35785.196 | 1063.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;206 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 206 | 35785.206 | 1063.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;216 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 216 | 35785.216 | 1063.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;226 | 96.5932 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 226 | 35785.226 | 1063.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;236 | 96.5922 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 236 | 35785.236 | 1063.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;246 | 96.5922 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 246 | 35785.246 | 1063.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;256 | 96.5922 | 299.1722 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 256 | 35785.256 | 1063.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;266 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 266 | 35785.266 | 1063.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;276 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 276 | 35785.276 | 1063.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;286 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 286 | 35785.286 | 1063.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;296 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 296 | 35785.296 | 1063.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;306 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 306 | 35785.306 | 1063.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;316 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 316 | 35785.316 | 1063.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;326 | 96.5922 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 326 | 35785.326 | 1063.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;336 | 96.5932 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 336 | 35785.336 | 1063.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;346 | 96.5932 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 346 | 35785.346 | 1063.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;356 | 96.5932 | 299.1932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 356 | 35785.356 | 1063.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;366 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 366 | 35785.366 | 1063.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;376 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 376 | 35785.376 | 1063.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;386 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 386 | 35785.386 | 1063.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;396 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 396 | 35785.396 | 1063.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;406 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 406 | 35785.406 | 1063.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;416 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 416 | 35785.416 | 1063.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;426 | 96.5932 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 426 | 35785.426 | 1063.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;436 | 96.5942 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 436 | 35785.436 | 1063.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;446 | 96.5942 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 446 | 35785.446 | 1063.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;456 | 96.5942 | 299.2236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 456 | 35785.456 | 1063.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;466 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 466 | 35785.466 | 1063.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;476 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 476 | 35785.476 | 1063.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;486 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 486 | 35785.486 | 1063.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;496 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 496 | 35785.496 | 1063.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;506 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 506 | 35785.506 | 1063.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;516 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 516 | 35785.516 | 1063.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;526 | 96.5942 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 526 | 35785.526 | 1063.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;536 | 96.5962 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 536 | 35785.536 | 1064
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;546 | 96.5962 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 546 | 35785.546 | 1064.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;556 | 96.5962 | 299.22 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 556 | 35785.556 | 1064.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;566 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 566 | 35785.566 | 1064.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;576 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 576 | 35785.576 | 1064.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;586 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 586 | 35785.586 | 1064.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;596 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 596 | 35785.596 | 1064.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;606 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 606 | 35785.606 | 1064.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;616 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 616 | 35785.616 | 1064.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;626 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 626 | 35785.626 | 1064.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;636 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 636 | 35785.636 | 1064.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;646 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 646 | 35785.646 | 1064.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;656 | 96.5962 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 656 | 35785.656 | 1064.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;666 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 666 | 35785.666 | 1064.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;676 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 676 | 35785.676 | 1064.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;686 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 686 | 35785.686 | 1064.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;696 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 696 | 35785.696 | 1064.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;706 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 706 | 35785.706 | 1064.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;716 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 716 | 35785.716 | 1064.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;726 | 96.5962 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 726 | 35785.726 | 1064.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;736 | 96.5952 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 736 | 35785.736 | 1064.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;746 | 96.5952 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 746 | 35785.746 | 1064.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;756 | 96.5952 | 299.1857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 756 | 35785.756 | 1064.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;766 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 766 | 35785.766 | 1064.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;776 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 776 | 35785.776 | 1064.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;786 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 786 | 35785.786 | 1064.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;796 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 796 | 35785.796 | 1064.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;806 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 806 | 35785.806 | 1064.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;816 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 816 | 35785.816 | 1064.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;826 | 96.5952 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 826 | 35785.826 | 1064.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;836 | 96.5962 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 836 | 35785.836 | 1064.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;846 | 96.5962 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 846 | 35785.846 | 1064.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;856 | 96.5962 | 299.1882 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 856 | 35785.856 | 1064.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;866 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 866 | 35785.866 | 1064.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;876 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 876 | 35785.876 | 1064.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;886 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 886 | 35785.886 | 1064.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;896 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 896 | 35785.896 | 1064.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;906 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 906 | 35785.906 | 1064.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;916 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 916 | 35785.916 | 1064.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;926 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 926 | 35785.926 | 1064.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;936 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 936 | 35785.936 | 1064.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;946 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 946 | 35785.946 | 1064.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;956 | 96.5962 | 299.1931 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 956 | 35785.956 | 1064.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;966 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 966 | 35785.966 | 1064.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;976 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 976 | 35785.976 | 1064.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;986 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 986 | 35785.986 | 1064.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:25;996 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 25 | 996 | 35785.996 | 1064.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;006 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 006 | 35786.006 | 1064.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;016 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 016 | 35786.016 | 1064.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;026 | 96.5962 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 026 | 35786.026 | 1064.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;036 | 96.5972 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 036 | 35786.036 | 1064.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;046 | 96.5972 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 046 | 35786.046 | 1064.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;056 | 96.5972 | 299.2141 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 056 | 35786.056 | 1064.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;066 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 066 | 35786.066 | 1064.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;076 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 076 | 35786.076 | 1064.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;086 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 086 | 35786.086 | 1064.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;096 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 096 | 35786.096 | 1064.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;106 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 106 | 35786.106 | 1064.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;116 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 116 | 35786.116 | 1064.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;126 | 96.5972 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 126 | 35786.126 | 1064.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;136 | 96.5982 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 136 | 35786.136 | 1064.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;146 | 96.5982 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 146 | 35786.146 | 1064.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;156 | 96.5982 | 299.237 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 156 | 35786.156 | 1064.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;166 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 166 | 35786.166 | 1064.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;176 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 176 | 35786.176 | 1064.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;186 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 186 | 35786.186 | 1064.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;196 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 196 | 35786.196 | 1064.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;206 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 206 | 35786.206 | 1064.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;216 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 216 | 35786.216 | 1064.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;226 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 226 | 35786.226 | 1064.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;236 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 236 | 35786.236 | 1064.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;246 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 246 | 35786.246 | 1064.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;256 | 96.5982 | 299.2209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 256 | 35786.256 | 1064.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;266 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 266 | 35786.266 | 1064.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;276 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 276 | 35786.276 | 1064.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;286 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 286 | 35786.286 | 1064.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;296 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 296 | 35786.296 | 1064.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;306 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 306 | 35786.306 | 1064.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;316 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 316 | 35786.316 | 1064.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;326 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 326 | 35786.326 | 1064.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;336 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 336 | 35786.336 | 1064.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;346 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 346 | 35786.346 | 1064.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;356 | 96.5982 | 299.191 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 356 | 35786.356 | 1064.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;366 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 366 | 35786.366 | 1064.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;376 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 376 | 35786.376 | 1064.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;386 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 386 | 35786.386 | 1064.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;396 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 396 | 35786.396 | 1064.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;406 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 406 | 35786.406 | 1064.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;416 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 416 | 35786.416 | 1064.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;426 | 96.5982 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 426 | 35786.426 | 1064.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;436 | 96.5992 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 436 | 35786.436 | 1064.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;446 | 96.5992 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 446 | 35786.446 | 1064.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;456 | 96.5992 | 299.189 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 456 | 35786.456 | 1064.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;466 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 466 | 35786.466 | 1064.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;476 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 476 | 35786.476 | 1064.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;486 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 486 | 35786.486 | 1064.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;496 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 496 | 35786.496 | 1064.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;506 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 506 | 35786.506 | 1064.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;516 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 516 | 35786.516 | 1064.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;526 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 526 | 35786.526 | 1064.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;536 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 536 | 35786.536 | 1065
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;546 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 546 | 35786.546 | 1065.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;556 | 96.5992 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 556 | 35786.556 | 1065.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;566 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 566 | 35786.566 | 1065.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;576 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 576 | 35786.576 | 1065.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;586 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 586 | 35786.586 | 1065.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;596 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 596 | 35786.596 | 1065.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;606 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 606 | 35786.606 | 1065.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;616 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 616 | 35786.616 | 1065.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;626 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 626 | 35786.626 | 1065.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;636 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 636 | 35786.636 | 1065.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;646 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 646 | 35786.646 | 1065.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;656 | 96.5992 | 299.206 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 656 | 35786.656 | 1065.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;666 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 666 | 35786.666 | 1065.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;676 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 676 | 35786.676 | 1065.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;686 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 686 | 35786.686 | 1065.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;696 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 696 | 35786.696 | 1065.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;706 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 706 | 35786.706 | 1065.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;716 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 716 | 35786.716 | 1065.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;726 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 726 | 35786.726 | 1065.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;736 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 736 | 35786.736 | 1065.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;746 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 746 | 35786.746 | 1065.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;756 | 96.5992 | 299.225 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 756 | 35786.756 | 1065.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;766 | 96.5992 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 766 | 35786.766 | 1065.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;776 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 776 | 35786.776 | 1065.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;786 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 786 | 35786.786 | 1065.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;796 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 796 | 35786.796 | 1065.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;806 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 806 | 35786.806 | 1065.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;816 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 816 | 35786.816 | 1065.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;826 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 826 | 35786.826 | 1065.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;836 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 836 | 35786.836 | 1065.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;846 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 846 | 35786.846 | 1065.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;856 | 96.6012 | 299.2438 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 856 | 35786.856 | 1065.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;866 | 96.6012 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 866 | 35786.866 | 1065.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;876 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 876 | 35786.876 | 1065.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;886 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 886 | 35786.886 | 1065.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;896 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 896 | 35786.896 | 1065.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;906 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 906 | 35786.906 | 1065.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;916 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 916 | 35786.916 | 1065.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;926 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 926 | 35786.926 | 1065.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;936 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 936 | 35786.936 | 1065.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;946 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 946 | 35786.946 | 1065.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;956 | 96.6032 | 299.2289 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 956 | 35786.956 | 1065.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;966 | 96.6032 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 966 | 35786.966 | 1065.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;976 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 976 | 35786.976 | 1065.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;986 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 986 | 35786.986 | 1065.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:26;996 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 26 | 996 | 35786.996 | 1065.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;006 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 006 | 35787.006 | 1065.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;016 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 016 | 35787.016 | 1065.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;026 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 026 | 35787.026 | 1065.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;036 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 036 | 35787.036 | 1065.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;046 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 046 | 35787.046 | 1065.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;056 | 96.6022 | 299.2089 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 056 | 35787.056 | 1065.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;066 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 066 | 35787.066 | 1065.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;076 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 076 | 35787.076 | 1065.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;086 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 086 | 35787.086 | 1065.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;096 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 096 | 35787.096 | 1065.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;106 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 106 | 35787.106 | 1065.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;116 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 116 | 35787.116 | 1065.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;126 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 126 | 35787.126 | 1065.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;136 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 136 | 35787.136 | 1065.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;146 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 146 | 35787.146 | 1065.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;156 | 96.6022 | 299.2181 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 156 | 35787.156 | 1065.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;166 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 166 | 35787.166 | 1065.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;176 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 176 | 35787.176 | 1065.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;186 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 186 | 35787.186 | 1065.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;196 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 196 | 35787.196 | 1065.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;206 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 206 | 35787.206 | 1065.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;216 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 216 | 35787.216 | 1065.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;226 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 226 | 35787.226 | 1065.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;236 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 236 | 35787.236 | 1065.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;246 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 246 | 35787.246 | 1065.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;256 | 96.6022 | 299.233 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 256 | 35787.256 | 1065.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;266 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 266 | 35787.266 | 1065.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;276 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 276 | 35787.276 | 1065.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;286 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 286 | 35787.286 | 1065.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;296 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 296 | 35787.296 | 1065.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;306 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 306 | 35787.306 | 1065.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;316 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 316 | 35787.316 | 1065.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;326 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 326 | 35787.326 | 1065.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;336 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 336 | 35787.336 | 1065.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;346 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 346 | 35787.346 | 1065.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;356 | 96.6022 | 299.2417 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 356 | 35787.356 | 1065.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;366 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 366 | 35787.366 | 1065.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;376 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 376 | 35787.376 | 1065.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;386 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 386 | 35787.386 | 1065.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;396 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 396 | 35787.396 | 1065.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;406 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 406 | 35787.406 | 1065.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;416 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 416 | 35787.416 | 1065.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;426 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 426 | 35787.426 | 1065.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;436 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 436 | 35787.436 | 1065.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;446 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 446 | 35787.446 | 1065.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;456 | 96.6022 | 299.2643 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 456 | 35787.456 | 1065.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;466 | 96.6022 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 466 | 35787.466 | 1065.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;476 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 476 | 35787.476 | 1065.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;486 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 486 | 35787.486 | 1065.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;496 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 496 | 35787.496 | 1065.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;506 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 506 | 35787.506 | 1065.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;516 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 516 | 35787.516 | 1065.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;526 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 526 | 35787.526 | 1065.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;536 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 536 | 35787.536 | 1066
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;546 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 546 | 35787.546 | 1066.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;556 | 96.6032 | 299.2844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 556 | 35787.556 | 1066.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;566 | 96.6032 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 566 | 35787.566 | 1066.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;576 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 576 | 35787.576 | 1066.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;586 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 586 | 35787.586 | 1066.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;596 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 596 | 35787.596 | 1066.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;606 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 606 | 35787.606 | 1066.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;616 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 616 | 35787.616 | 1066.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;626 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 626 | 35787.626 | 1066.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;636 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 636 | 35787.636 | 1066.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;646 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 646 | 35787.646 | 1066.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;656 | 96.6042 | 299.2718 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 656 | 35787.656 | 1066.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;666 | 96.6042 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 666 | 35787.666 | 1066.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;676 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 676 | 35787.676 | 1066.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;686 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 686 | 35787.686 | 1066.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;696 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 696 | 35787.696 | 1066.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;706 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 706 | 35787.706 | 1066.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;716 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 716 | 35787.716 | 1066.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;726 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 726 | 35787.726 | 1066.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;736 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 736 | 35787.736 | 1066.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;746 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 746 | 35787.746 | 1066.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;756 | 96.6052 | 299.2568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 756 | 35787.756 | 1066.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;766 | 96.6052 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 766 | 35787.766 | 1066.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;776 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 776 | 35787.776 | 1066.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;786 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 786 | 35787.786 | 1066.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;796 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 796 | 35787.796 | 1066.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;806 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 806 | 35787.806 | 1066.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;816 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 816 | 35787.816 | 1066.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;826 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 826 | 35787.826 | 1066.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;836 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 836 | 35787.836 | 1066.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;846 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 846 | 35787.846 | 1066.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;856 | 96.6042 | 299.2666 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 856 | 35787.856 | 1066.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;866 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 866 | 35787.866 | 1066.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;876 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 876 | 35787.876 | 1066.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;886 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 886 | 35787.886 | 1066.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;896 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 896 | 35787.896 | 1066.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;906 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 906 | 35787.906 | 1066.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;916 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 916 | 35787.916 | 1066.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;926 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 926 | 35787.926 | 1066.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;936 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 936 | 35787.936 | 1066.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;946 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 946 | 35787.946 | 1066.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;956 | 96.6042 | 299.273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 956 | 35787.956 | 1066.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;966 | 96.6042 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 966 | 35787.966 | 1066.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;976 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 976 | 35787.976 | 1066.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;986 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 986 | 35787.986 | 1066.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:27;996 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 27 | 996 | 35787.996 | 1066.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;006 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 006 | 35788.006 | 1066.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;016 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 016 | 35788.016 | 1066.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;026 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 026 | 35788.026 | 1066.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;036 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 036 | 35788.036 | 1066.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;046 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 046 | 35788.046 | 1066.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;056 | 96.6052 | 299.2659 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 056 | 35788.056 | 1066.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;066 | 96.6052 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 066 | 35788.066 | 1066.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;076 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 076 | 35788.076 | 1066.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;086 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 086 | 35788.086 | 1066.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;096 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 096 | 35788.096 | 1066.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;106 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 106 | 35788.106 | 1066.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;116 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 116 | 35788.116 | 1066.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;126 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 126 | 35788.126 | 1066.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;136 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 136 | 35788.136 | 1066.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;146 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 146 | 35788.146 | 1066.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;156 | 96.6062 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 156 | 35788.156 | 1066.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;166 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 166 | 35788.166 | 1066.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;176 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 176 | 35788.176 | 1066.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;186 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 186 | 35788.186 | 1066.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;196 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 196 | 35788.196 | 1066.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;206 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 206 | 35788.206 | 1066.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;216 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 216 | 35788.216 | 1066.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;226 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 226 | 35788.226 | 1066.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;236 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 236 | 35788.236 | 1066.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;246 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 246 | 35788.246 | 1066.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;256 | 96.6062 | 299.2602 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 256 | 35788.256 | 1066.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;266 | 96.6062 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 266 | 35788.266 | 1066.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;276 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 276 | 35788.276 | 1066.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;286 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 286 | 35788.286 | 1066.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;296 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 296 | 35788.296 | 1066.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;306 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 306 | 35788.306 | 1066.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;316 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 316 | 35788.316 | 1066.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;326 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 326 | 35788.326 | 1066.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;336 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 336 | 35788.336 | 1066.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;346 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 346 | 35788.346 | 1066.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;356 | 96.6082 | 299.2251 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 356 | 35788.356 | 1066.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;366 | 96.6082 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 366 | 35788.366 | 1066.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;376 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 376 | 35788.376 | 1066.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;386 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 386 | 35788.386 | 1066.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;396 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 396 | 35788.396 | 1066.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;406 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 406 | 35788.406 | 1066.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;416 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 416 | 35788.416 | 1066.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;426 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 426 | 35788.426 | 1066.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;436 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 436 | 35788.436 | 1066.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;446 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 446 | 35788.446 | 1066.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;456 | 96.6072 | 299.2043 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 456 | 35788.456 | 1066.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;466 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 466 | 35788.466 | 1066.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;476 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 476 | 35788.476 | 1066.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;486 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 486 | 35788.486 | 1066.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;496 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 496 | 35788.496 | 1066.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;506 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 506 | 35788.506 | 1066.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;516 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 516 | 35788.516 | 1066.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;526 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 526 | 35788.526 | 1066.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;536 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 536 | 35788.536 | 1067
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;546 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 546 | 35788.546 | 1067.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;556 | 96.6072 | 299.223 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 556 | 35788.556 | 1067.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;566 | 96.6072 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 566 | 35788.566 | 1067.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;576 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 576 | 35788.576 | 1067.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;586 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 586 | 35788.586 | 1067.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;596 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 596 | 35788.596 | 1067.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;606 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 606 | 35788.606 | 1067.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;616 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 616 | 35788.616 | 1067.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;626 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 626 | 35788.626 | 1067.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;636 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 636 | 35788.636 | 1067.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;646 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 646 | 35788.646 | 1067.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;656 | 96.6082 | 299.2337 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 656 | 35788.656 | 1067.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;666 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 666 | 35788.666 | 1067.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;676 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 676 | 35788.676 | 1067.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;686 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 686 | 35788.686 | 1067.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;696 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 696 | 35788.696 | 1067.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;706 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 706 | 35788.706 | 1067.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;716 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 716 | 35788.716 | 1067.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;726 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 726 | 35788.726 | 1067.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;736 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 736 | 35788.736 | 1067.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;746 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 746 | 35788.746 | 1067.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;756 | 96.6082 | 299.2228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 756 | 35788.756 | 1067.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;766 | 96.6082 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 766 | 35788.766 | 1067.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;776 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 776 | 35788.776 | 1067.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;786 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 786 | 35788.786 | 1067.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;796 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 796 | 35788.796 | 1067.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;806 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 806 | 35788.806 | 1067.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;816 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 816 | 35788.816 | 1067.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;826 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 826 | 35788.826 | 1067.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;836 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 836 | 35788.836 | 1067.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;846 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 846 | 35788.846 | 1067.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;856 | 96.6092 | 299.2152 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 856 | 35788.856 | 1067.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;866 | 96.6092 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 866 | 35788.866 | 1067.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;876 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 876 | 35788.876 | 1067.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;886 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 886 | 35788.886 | 1067.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;896 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 896 | 35788.896 | 1067.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;906 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 906 | 35788.906 | 1067.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;916 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 916 | 35788.916 | 1067.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;926 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 926 | 35788.926 | 1067.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;936 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 936 | 35788.936 | 1067.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;946 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 946 | 35788.946 | 1067.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;956 | 96.6102 | 299.1992 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 956 | 35788.956 | 1067.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;966 | 96.6102 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 966 | 35788.966 | 1067.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;976 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 976 | 35788.976 | 1067.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;986 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 986 | 35788.986 | 1067.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:28;996 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 28 | 996 | 35788.996 | 1067.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;006 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 006 | 35789.006 | 1067.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;016 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 016 | 35789.016 | 1067.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;026 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 026 | 35789.026 | 1067.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;036 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 036 | 35789.036 | 1067.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;046 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 046 | 35789.046 | 1067.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;056 | 96.6112 | 299.1596 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 056 | 35789.056 | 1067.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;066 | 96.6112 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 066 | 35789.066 | 1067.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;076 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 076 | 35789.076 | 1067.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;086 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 086 | 35789.086 | 1067.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;096 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 096 | 35789.096 | 1067.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;106 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 106 | 35789.106 | 1067.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;116 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 116 | 35789.116 | 1067.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;126 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 126 | 35789.126 | 1067.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;136 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 136 | 35789.136 | 1067.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;146 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 146 | 35789.146 | 1067.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;156 | 96.6102 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 156 | 35789.156 | 1067.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;166 | 96.6102 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 166 | 35789.166 | 1067.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;176 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 176 | 35789.176 | 1067.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;186 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 186 | 35789.186 | 1067.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;196 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 196 | 35789.196 | 1067.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;206 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 206 | 35789.206 | 1067.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;216 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 216 | 35789.216 | 1067.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;226 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 226 | 35789.226 | 1067.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;236 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 236 | 35789.236 | 1067.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;246 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 246 | 35789.246 | 1067.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;256 | 96.6112 | 299.1665 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 256 | 35789.256 | 1067.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;266 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 266 | 35789.266 | 1067.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;276 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 276 | 35789.276 | 1067.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;286 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 286 | 35789.286 | 1067.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;296 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 296 | 35789.296 | 1067.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;306 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 306 | 35789.306 | 1067.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;316 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 316 | 35789.316 | 1067.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;326 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 326 | 35789.326 | 1067.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;336 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 336 | 35789.336 | 1067.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;346 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 346 | 35789.346 | 1067.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;356 | 96.6112 | 299.1971 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 356 | 35789.356 | 1067.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;366 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 366 | 35789.366 | 1067.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;376 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 376 | 35789.376 | 1067.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;386 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 386 | 35789.386 | 1067.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;396 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 396 | 35789.396 | 1067.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;406 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 406 | 35789.406 | 1067.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;416 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 416 | 35789.416 | 1067.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;426 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 426 | 35789.426 | 1067.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;436 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 436 | 35789.436 | 1067.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;446 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 446 | 35789.446 | 1067.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;456 | 96.6112 | 299.2054 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 456 | 35789.456 | 1067.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;466 | 96.6112 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 466 | 35789.466 | 1067.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;476 | 96.6112 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 476 | 35789.476 | 1067.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;486 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 486 | 35789.486 | 1067.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;496 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 496 | 35789.496 | 1067.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;506 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 506 | 35789.506 | 1067.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;516 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 516 | 35789.516 | 1067.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;526 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 526 | 35789.526 | 1067.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;536 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 536 | 35789.536 | 1068
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;546 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 546 | 35789.546 | 1068.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;556 | 96.6142 | 299.1906 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 556 | 35789.556 | 1068.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;566 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 566 | 35789.566 | 1068.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;576 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 576 | 35789.576 | 1068.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;586 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 586 | 35789.586 | 1068.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;596 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 596 | 35789.596 | 1068.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;606 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 606 | 35789.606 | 1068.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;616 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 616 | 35789.616 | 1068.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;626 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 626 | 35789.626 | 1068.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;636 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 636 | 35789.636 | 1068.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;646 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 646 | 35789.646 | 1068.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;656 | 96.6142 | 299.1796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 656 | 35789.656 | 1068.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;666 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 666 | 35789.666 | 1068.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;676 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 676 | 35789.676 | 1068.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;686 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 686 | 35789.686 | 1068.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;696 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 696 | 35789.696 | 1068.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;706 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 706 | 35789.706 | 1068.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;716 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 716 | 35789.716 | 1068.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;726 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 726 | 35789.726 | 1068.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;736 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 736 | 35789.736 | 1068.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;746 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 746 | 35789.746 | 1068.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;756 | 96.6142 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 756 | 35789.756 | 1068.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;766 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 766 | 35789.766 | 1068.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;776 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 776 | 35789.776 | 1068.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;786 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 786 | 35789.786 | 1068.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;796 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 796 | 35789.796 | 1068.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;806 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 806 | 35789.806 | 1068.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;816 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 816 | 35789.816 | 1068.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;826 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 826 | 35789.826 | 1068.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;836 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 836 | 35789.836 | 1068.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;846 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 846 | 35789.846 | 1068.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;856 | 96.6142 | 299.1271 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 856 | 35789.856 | 1068.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;866 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 866 | 35789.866 | 1068.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;876 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 876 | 35789.876 | 1068.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;886 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 886 | 35789.886 | 1068.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;896 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 896 | 35789.896 | 1068.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;906 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 906 | 35789.906 | 1068.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;916 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 916 | 35789.916 | 1068.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;926 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 926 | 35789.926 | 1068.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;936 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 936 | 35789.936 | 1068.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;946 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 946 | 35789.946 | 1068.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;956 | 96.6142 | 299.1228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 956 | 35789.956 | 1068.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;966 | 96.6142 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 966 | 35789.966 | 1068.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;976 | 96.6142 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 976 | 35789.976 | 1068.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;986 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 986 | 35789.986 | 1068.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:29;996 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 29 | 996 | 35789.996 | 1068.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;006 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 006 | 35790.006 | 1068.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;016 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 016 | 35790.016 | 1068.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;026 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 026 | 35790.026 | 1068.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;036 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 036 | 35790.036 | 1068.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;046 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 046 | 35790.046 | 1068.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;056 | 96.6152 | 299.1591 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 056 | 35790.056 | 1068.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;066 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 066 | 35790.066 | 1068.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;076 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 076 | 35790.076 | 1068.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;086 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 086 | 35790.086 | 1068.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;096 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 096 | 35790.096 | 1068.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;106 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 106 | 35790.106 | 1068.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;116 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 116 | 35790.116 | 1068.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;126 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 126 | 35790.126 | 1068.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;136 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 136 | 35790.136 | 1068.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;146 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 146 | 35790.146 | 1068.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;156 | 96.6152 | 299.1685 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 156 | 35790.156 | 1068.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;166 | 96.6152 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 166 | 35790.166 | 1068.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;176 | 96.6152 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 176 | 35790.176 | 1068.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;186 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 186 | 35790.186 | 1068.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;196 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 196 | 35790.196 | 1068.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;206 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 206 | 35790.206 | 1068.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;216 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 216 | 35790.216 | 1068.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;226 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 226 | 35790.226 | 1068.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;236 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 236 | 35790.236 | 1068.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;246 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 246 | 35790.246 | 1068.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;256 | 96.6182 | 299.1454 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 256 | 35790.256 | 1068.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;266 | 96.6182 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 266 | 35790.266 | 1068.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;276 | 96.6182 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 276 | 35790.276 | 1068.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;286 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 286 | 35790.286 | 1068.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;296 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 296 | 35790.296 | 1068.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;306 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 306 | 35790.306 | 1068.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;316 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 316 | 35790.316 | 1068.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;326 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 326 | 35790.326 | 1068.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;336 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 336 | 35790.336 | 1068.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;346 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 346 | 35790.346 | 1068.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;356 | 96.6172 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 356 | 35790.356 | 1068.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;366 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 366 | 35790.366 | 1068.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;376 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 376 | 35790.376 | 1068.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;386 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 386 | 35790.386 | 1068.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;396 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 396 | 35790.396 | 1068.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;406 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 406 | 35790.406 | 1068.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;416 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 416 | 35790.416 | 1068.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;426 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 426 | 35790.426 | 1068.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;436 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 436 | 35790.436 | 1068.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;446 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 446 | 35790.446 | 1068.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;456 | 96.6172 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 456 | 35790.456 | 1068.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;466 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 466 | 35790.466 | 1068.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;476 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 476 | 35790.476 | 1068.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;486 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 486 | 35790.486 | 1068.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;496 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 496 | 35790.496 | 1068.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;506 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 506 | 35790.506 | 1068.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;516 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 516 | 35790.516 | 1068.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;526 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 526 | 35790.526 | 1068.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;536 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 536 | 35790.536 | 1069
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;546 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 546 | 35790.546 | 1069.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;556 | 96.6172 | 299.0922 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 556 | 35790.556 | 1069.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;566 | 96.6172 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 566 | 35790.566 | 1069.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;576 | 96.6172 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 576 | 35790.576 | 1069.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;586 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 586 | 35790.586 | 1069.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;596 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 596 | 35790.596 | 1069.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;606 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 606 | 35790.606 | 1069.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;616 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 616 | 35790.616 | 1069.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;626 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 626 | 35790.626 | 1069.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;636 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 636 | 35790.636 | 1069.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;646 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 646 | 35790.646 | 1069.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;656 | 96.6182 | 299.1028 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 656 | 35790.656 | 1069.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;666 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 666 | 35790.666 | 1069.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;676 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 676 | 35790.676 | 1069.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;686 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 686 | 35790.686 | 1069.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;696 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 696 | 35790.696 | 1069.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;706 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 706 | 35790.706 | 1069.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;716 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 716 | 35790.716 | 1069.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;726 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 726 | 35790.726 | 1069.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;736 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 736 | 35790.736 | 1069.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;746 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 746 | 35790.746 | 1069.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;756 | 96.6182 | 299.1351 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 756 | 35790.756 | 1069.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;766 | 96.6182 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 766 | 35790.766 | 1069.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;776 | 96.6182 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 776 | 35790.776 | 1069.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;786 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 786 | 35790.786 | 1069.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;796 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 796 | 35790.796 | 1069.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;806 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 806 | 35790.806 | 1069.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;816 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 816 | 35790.816 | 1069.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;826 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 826 | 35790.826 | 1069.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;836 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 836 | 35790.836 | 1069.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;846 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 846 | 35790.846 | 1069.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;856 | 96.6192 | 299.1301 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 856 | 35790.856 | 1069.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;866 | 96.6192 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 866 | 35790.866 | 1069.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;876 | 96.6192 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 876 | 35790.876 | 1069.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;886 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 886 | 35790.886 | 1069.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;896 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 896 | 35790.896 | 1069.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;906 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 906 | 35790.906 | 1069.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;916 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 916 | 35790.916 | 1069.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;926 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 926 | 35790.926 | 1069.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;936 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 936 | 35790.936 | 1069.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;946 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 946 | 35790.946 | 1069.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;956 | 96.6182 | 299.1024 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 956 | 35790.956 | 1069.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;966 | 96.6182 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 966 | 35790.966 | 1069.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;976 | 96.6182 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 976 | 35790.976 | 1069.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;986 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 986 | 35790.986 | 1069.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:30;996 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 30 | 996 | 35790.996 | 1069.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;006 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 006 | 35791.006 | 1069.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;016 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 016 | 35791.016 | 1069.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;026 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 026 | 35791.026 | 1069.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;036 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 036 | 35791.036 | 1069.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;046 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 046 | 35791.046 | 1069.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;056 | 96.6202 | 299.0965 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 056 | 35791.056 | 1069.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;066 | 96.6202 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 066 | 35791.066 | 1069.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;076 | 96.6202 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 076 | 35791.076 | 1069.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;086 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 086 | 35791.086 | 1069.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;096 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 096 | 35791.096 | 1069.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;106 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 106 | 35791.106 | 1069.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;116 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 116 | 35791.116 | 1069.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;126 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 126 | 35791.126 | 1069.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;136 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 136 | 35791.136 | 1069.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;146 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 146 | 35791.146 | 1069.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;156 | 96.6182 | 299.1083 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 156 | 35791.156 | 1069.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;166 | 96.6182 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 166 | 35791.166 | 1069.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;176 | 96.6182 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 176 | 35791.176 | 1069.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;186 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 186 | 35791.186 | 1069.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;196 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 196 | 35791.196 | 1069.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;206 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 206 | 35791.206 | 1069.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;216 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 216 | 35791.216 | 1069.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;226 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 226 | 35791.226 | 1069.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;236 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 236 | 35791.236 | 1069.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;246 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 246 | 35791.246 | 1069.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;256 | 96.6192 | 299.1249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 256 | 35791.256 | 1069.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;266 | 96.6192 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 266 | 35791.266 | 1069.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;276 | 96.6192 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 276 | 35791.276 | 1069.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;286 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 286 | 35791.286 | 1069.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;296 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 296 | 35791.296 | 1069.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;306 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 306 | 35791.306 | 1069.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;316 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 316 | 35791.316 | 1069.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;326 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 326 | 35791.326 | 1069.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;336 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 336 | 35791.336 | 1069.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;346 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 346 | 35791.346 | 1069.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;356 | 96.6222 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 356 | 35791.356 | 1069.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;366 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 366 | 35791.366 | 1069.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;376 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 376 | 35791.376 | 1069.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;386 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 386 | 35791.386 | 1069.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;396 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 396 | 35791.396 | 1069.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;406 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 406 | 35791.406 | 1069.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;416 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 416 | 35791.416 | 1069.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;426 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 426 | 35791.426 | 1069.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;436 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 436 | 35791.436 | 1069.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;446 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 446 | 35791.446 | 1069.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;456 | 96.6222 | 299.1767 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 456 | 35791.456 | 1069.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;466 | 96.6222 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 466 | 35791.466 | 1069.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;476 | 96.6222 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 476 | 35791.476 | 1069.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;486 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 486 | 35791.486 | 1069.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;496 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 496 | 35791.496 | 1069.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;506 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 506 | 35791.506 | 1069.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;516 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 516 | 35791.516 | 1069.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;526 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 526 | 35791.526 | 1069.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;536 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 536 | 35791.536 | 1070
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;546 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 546 | 35791.546 | 1070.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;556 | 96.6232 | 299.1624 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 556 | 35791.556 | 1070.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;566 | 96.6232 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 566 | 35791.566 | 1070.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;576 | 96.6232 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 576 | 35791.576 | 1070.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;586 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 586 | 35791.586 | 1070.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;596 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 596 | 35791.596 | 1070.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;606 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 606 | 35791.606 | 1070.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;616 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 616 | 35791.616 | 1070.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;626 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 626 | 35791.626 | 1070.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;636 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 636 | 35791.636 | 1070.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;646 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 646 | 35791.646 | 1070.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;656 | 96.6242 | 299.1343 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 656 | 35791.656 | 1070.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;666 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 666 | 35791.666 | 1070.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;676 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 676 | 35791.676 | 1070.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;686 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 686 | 35791.686 | 1070.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;696 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 696 | 35791.696 | 1070.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;706 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 706 | 35791.706 | 1070.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;716 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 716 | 35791.716 | 1070.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;726 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 726 | 35791.726 | 1070.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;736 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 736 | 35791.736 | 1070.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;746 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 746 | 35791.746 | 1070.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;756 | 96.6242 | 299.13 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 756 | 35791.756 | 1070.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;766 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 766 | 35791.766 | 1070.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;776 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 776 | 35791.776 | 1070.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;786 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 786 | 35791.786 | 1070.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;796 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 796 | 35791.796 | 1070.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;806 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 806 | 35791.806 | 1070.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;816 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 816 | 35791.816 | 1070.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;826 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 826 | 35791.826 | 1070.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;836 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 836 | 35791.836 | 1070.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;846 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 846 | 35791.846 | 1070.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;856 | 96.6242 | 299.1428 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 856 | 35791.856 | 1070.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;866 | 96.6242 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 866 | 35791.866 | 1070.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;876 | 96.6242 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 876 | 35791.876 | 1070.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;886 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 886 | 35791.886 | 1070.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;896 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 896 | 35791.896 | 1070.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;906 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 906 | 35791.906 | 1070.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;916 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 916 | 35791.916 | 1070.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;926 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 926 | 35791.926 | 1070.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;936 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 936 | 35791.936 | 1070.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;946 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 946 | 35791.946 | 1070.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;956 | 96.6252 | 299.1613 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 956 | 35791.956 | 1070.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;966 | 96.6252 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 966 | 35791.966 | 1070.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;976 | 96.6252 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 976 | 35791.976 | 1070.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;986 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 986 | 35791.986 | 1070.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:31;996 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 31 | 996 | 35791.996 | 1070.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;006 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 006 | 35792.006 | 1070.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;016 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 016 | 35792.016 | 1070.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;026 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 026 | 35792.026 | 1070.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;036 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 036 | 35792.036 | 1070.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;046 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 046 | 35792.046 | 1070.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;056 | 96.6242 | 299.1839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 056 | 35792.056 | 1070.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;066 | 96.6242 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 066 | 35792.066 | 1070.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;076 | 96.6242 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 076 | 35792.076 | 1070.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;086 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 086 | 35792.086 | 1070.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;096 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 096 | 35792.096 | 1070.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;106 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 106 | 35792.106 | 1070.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;116 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 116 | 35792.116 | 1070.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;126 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 126 | 35792.126 | 1070.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;136 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 136 | 35792.136 | 1070.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;146 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 146 | 35792.146 | 1070.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;156 | 96.6252 | 299.1904 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 156 | 35792.156 | 1070.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;166 | 96.6252 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 166 | 35792.166 | 1070.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;176 | 96.6252 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 176 | 35792.176 | 1070.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;186 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 186 | 35792.186 | 1070.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;196 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 196 | 35792.196 | 1070.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;206 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 206 | 35792.206 | 1070.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;216 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 216 | 35792.216 | 1070.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;226 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 226 | 35792.226 | 1070.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;236 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 236 | 35792.236 | 1070.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;246 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 246 | 35792.246 | 1070.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;256 | 96.6262 | 299.1559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 256 | 35792.256 | 1070.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;266 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 266 | 35792.266 | 1070.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;276 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 276 | 35792.276 | 1070.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;286 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 286 | 35792.286 | 1070.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;296 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 296 | 35792.296 | 1070.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;306 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 306 | 35792.306 | 1070.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;316 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 316 | 35792.316 | 1070.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;326 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 326 | 35792.326 | 1070.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;336 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 336 | 35792.336 | 1070.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;346 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 346 | 35792.346 | 1070.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;356 | 96.6262 | 299.1123 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 356 | 35792.356 | 1070.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;366 | 96.6262 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 366 | 35792.366 | 1070.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;376 | 96.6262 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 376 | 35792.376 | 1070.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;386 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 386 | 35792.386 | 1070.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;396 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 396 | 35792.396 | 1070.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;406 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 406 | 35792.406 | 1070.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;416 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 416 | 35792.416 | 1070.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;426 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 426 | 35792.426 | 1070.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;436 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 436 | 35792.436 | 1070.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;446 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 446 | 35792.446 | 1070.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;456 | 96.6242 | 299.0948 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 456 | 35792.456 | 1070.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;466 | 96.6242 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 466 | 35792.466 | 1070.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;476 | 96.6242 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 476 | 35792.476 | 1070.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;486 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 486 | 35792.486 | 1070.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;496 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 496 | 35792.496 | 1070.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;506 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 506 | 35792.506 | 1070.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;516 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 516 | 35792.516 | 1070.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;526 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 526 | 35792.526 | 1070.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;536 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 536 | 35792.536 | 1071
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;546 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 546 | 35792.546 | 1071.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;556 | 96.6262 | 299.0946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 556 | 35792.556 | 1071.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;566 | 96.6262 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 566 | 35792.566 | 1071.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;576 | 96.6262 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 576 | 35792.576 | 1071.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;586 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 586 | 35792.586 | 1071.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;596 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 596 | 35792.596 | 1071.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;606 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 606 | 35792.606 | 1071.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;616 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 616 | 35792.616 | 1071.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;626 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 626 | 35792.626 | 1071.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;636 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 636 | 35792.636 | 1071.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;646 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 646 | 35792.646 | 1071.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;656 | 96.6272 | 299.1026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 656 | 35792.656 | 1071.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;666 | 96.6272 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 666 | 35792.666 | 1071.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;676 | 96.6272 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 676 | 35792.676 | 1071.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;686 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 686 | 35792.686 | 1071.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;696 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 696 | 35792.696 | 1071.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;706 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 706 | 35792.706 | 1071.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;716 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 716 | 35792.716 | 1071.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;726 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 726 | 35792.726 | 1071.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;736 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 736 | 35792.736 | 1071.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;746 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 746 | 35792.746 | 1071.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;756 | 96.6262 | 299.1253 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 756 | 35792.756 | 1071.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;766 | 96.6262 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 766 | 35792.766 | 1071.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;776 | 96.6262 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 776 | 35792.776 | 1071.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;786 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 786 | 35792.786 | 1071.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;796 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 796 | 35792.796 | 1071.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;806 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 806 | 35792.806 | 1071.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;816 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 816 | 35792.816 | 1071.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;826 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 826 | 35792.826 | 1071.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;836 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 836 | 35792.836 | 1071.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;846 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 846 | 35792.846 | 1071.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;856 | 96.6272 | 299.1414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 856 | 35792.856 | 1071.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;866 | 96.6272 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 866 | 35792.866 | 1071.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;876 | 96.6272 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 876 | 35792.876 | 1071.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;886 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 886 | 35792.886 | 1071.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;896 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 896 | 35792.896 | 1071.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;906 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 906 | 35792.906 | 1071.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;916 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 916 | 35792.916 | 1071.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;926 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 926 | 35792.926 | 1071.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;936 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 936 | 35792.936 | 1071.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;946 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 946 | 35792.946 | 1071.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;956 | 96.6282 | 299.12 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 956 | 35792.956 | 1071.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;966 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 966 | 35792.966 | 1071.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;976 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 976 | 35792.976 | 1071.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;986 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 986 | 35792.986 | 1071.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:32;996 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 32 | 996 | 35792.996 | 1071.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;006 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 006 | 35793.006 | 1071.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;016 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 016 | 35793.016 | 1071.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;026 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 026 | 35793.026 | 1071.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;036 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 036 | 35793.036 | 1071.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;046 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 046 | 35793.046 | 1071.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;056 | 96.6282 | 299.0918 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 056 | 35793.056 | 1071.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;066 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 066 | 35793.066 | 1071.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;076 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 076 | 35793.076 | 1071.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;086 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 086 | 35793.086 | 1071.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;096 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 096 | 35793.096 | 1071.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;106 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 106 | 35793.106 | 1071.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;116 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 116 | 35793.116 | 1071.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;126 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 126 | 35793.126 | 1071.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;136 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 136 | 35793.136 | 1071.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;146 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 146 | 35793.146 | 1071.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;156 | 96.6282 | 299.0857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 156 | 35793.156 | 1071.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;166 | 96.6282 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 166 | 35793.166 | 1071.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;176 | 96.6282 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 176 | 35793.176 | 1071.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;186 | 96.6282 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 186 | 35793.186 | 1071.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;196 | 96.6282 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 196 | 35793.196 | 1071.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;206 | 96.6282 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 206 | 35793.206 | 1071.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;216 | 96.6292 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 216 | 35793.216 | 1071.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;226 | 96.6292 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 226 | 35793.226 | 1071.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;236 | 96.6292 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 236 | 35793.236 | 1071.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;246 | 96.6292 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 246 | 35793.246 | 1071.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;256 | 96.6292 | 299.088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 256 | 35793.256 | 1071.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;266 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 266 | 35793.266 | 1071.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;276 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 276 | 35793.276 | 1071.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;286 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 286 | 35793.286 | 1071.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;296 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 296 | 35793.296 | 1071.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;306 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 306 | 35793.306 | 1071.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;316 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 316 | 35793.316 | 1071.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;326 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 326 | 35793.326 | 1071.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;336 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 336 | 35793.336 | 1071.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;346 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 346 | 35793.346 | 1071.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;356 | 96.6292 | 299.0907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 356 | 35793.356 | 1071.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;366 | 96.6292 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 366 | 35793.366 | 1071.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;376 | 96.6292 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 376 | 35793.376 | 1071.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;386 | 96.6292 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 386 | 35793.386 | 1071.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;396 | 96.6292 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 396 | 35793.396 | 1071.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;406 | 96.6292 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 406 | 35793.406 | 1071.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;416 | 96.6302 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 416 | 35793.416 | 1071.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;426 | 96.6302 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 426 | 35793.426 | 1071.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;436 | 96.6302 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 436 | 35793.436 | 1071.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;446 | 96.6302 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 446 | 35793.446 | 1071.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;456 | 96.6302 | 299.0932 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 456 | 35793.456 | 1071.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;466 | 96.6302 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 466 | 35793.466 | 1071.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;476 | 96.6302 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 476 | 35793.476 | 1071.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;486 | 96.6302 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 486 | 35793.486 | 1071.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;496 | 96.6302 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 496 | 35793.496 | 1071.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;506 | 96.6302 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 506 | 35793.506 | 1071.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;516 | 96.6322 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 516 | 35793.516 | 1071.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;526 | 96.6322 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 526 | 35793.526 | 1071.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;536 | 96.6322 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 536 | 35793.536 | 1072
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;546 | 96.6322 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 546 | 35793.546 | 1072.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;556 | 96.6322 | 299.0756 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 556 | 35793.556 | 1072.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;566 | 96.6322 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 566 | 35793.566 | 1072.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;576 | 96.6322 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 576 | 35793.576 | 1072.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;586 | 96.6322 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 586 | 35793.586 | 1072.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;596 | 96.6322 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 596 | 35793.596 | 1072.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;606 | 96.6322 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 606 | 35793.606 | 1072.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;616 | 96.6312 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 616 | 35793.616 | 1072.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;626 | 96.6312 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 626 | 35793.626 | 1072.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;636 | 96.6312 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 636 | 35793.636 | 1072.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;646 | 96.6312 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 646 | 35793.646 | 1072.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;656 | 96.6312 | 299.0245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 656 | 35793.656 | 1072.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;666 | 96.6312 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 666 | 35793.666 | 1072.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;676 | 96.6312 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 676 | 35793.676 | 1072.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;686 | 96.6312 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 686 | 35793.686 | 1072.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;696 | 96.6312 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 696 | 35793.696 | 1072.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;706 | 96.6312 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 706 | 35793.706 | 1072.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;716 | 96.6322 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 716 | 35793.716 | 1072.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;726 | 96.6322 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 726 | 35793.726 | 1072.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;736 | 96.6322 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 736 | 35793.736 | 1072.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;746 | 96.6322 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 746 | 35793.746 | 1072.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;756 | 96.6322 | 298.9824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 756 | 35793.756 | 1072.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;766 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 766 | 35793.766 | 1072.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;776 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 776 | 35793.776 | 1072.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;786 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 786 | 35793.786 | 1072.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;796 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 796 | 35793.796 | 1072.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;806 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 806 | 35793.806 | 1072.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;816 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 816 | 35793.816 | 1072.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;826 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 826 | 35793.826 | 1072.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;836 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 836 | 35793.836 | 1072.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;846 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 846 | 35793.846 | 1072.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;856 | 96.6322 | 298.9762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 856 | 35793.856 | 1072.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;866 | 96.6322 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 866 | 35793.866 | 1072.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;876 | 96.6322 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 876 | 35793.876 | 1072.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;886 | 96.6322 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 886 | 35793.886 | 1072.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;896 | 96.6322 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 896 | 35793.896 | 1072.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;906 | 96.6322 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 906 | 35793.906 | 1072.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;916 | 96.6332 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 916 | 35793.916 | 1072.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;926 | 96.6332 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 926 | 35793.926 | 1072.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;936 | 96.6332 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 936 | 35793.936 | 1072.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;946 | 96.6332 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 946 | 35793.946 | 1072.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;956 | 96.6332 | 298.9911 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 956 | 35793.956 | 1072.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;966 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 966 | 35793.966 | 1072.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;976 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 976 | 35793.976 | 1072.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;986 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 986 | 35793.986 | 1072.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:33;996 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 33 | 996 | 35793.996 | 1072.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;006 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 006 | 35794.006 | 1072.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;016 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 016 | 35794.016 | 1072.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;026 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 026 | 35794.026 | 1072.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;036 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 036 | 35794.036 | 1072.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;046 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 046 | 35794.046 | 1072.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;056 | 96.6332 | 299.0145 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 056 | 35794.056 | 1072.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;066 | 96.6332 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 066 | 35794.066 | 1072.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;076 | 96.6332 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 076 | 35794.076 | 1072.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;086 | 96.6332 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 086 | 35794.086 | 1072.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;096 | 96.6332 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 096 | 35794.096 | 1072.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;106 | 96.6332 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 106 | 35794.106 | 1072.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;116 | 96.6342 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 116 | 35794.116 | 1072.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;126 | 96.6342 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 126 | 35794.126 | 1072.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;136 | 96.6342 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 136 | 35794.136 | 1072.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;146 | 96.6342 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 146 | 35794.146 | 1072.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;156 | 96.6342 | 299.0371 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 156 | 35794.156 | 1072.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;166 | 96.6342 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 166 | 35794.166 | 1072.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;176 | 96.6342 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 176 | 35794.176 | 1072.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;186 | 96.6342 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 186 | 35794.186 | 1072.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;196 | 96.6342 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 196 | 35794.196 | 1072.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;206 | 96.6342 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 206 | 35794.206 | 1072.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;216 | 96.6352 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 216 | 35794.216 | 1072.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;226 | 96.6352 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 226 | 35794.226 | 1072.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;236 | 96.6352 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 236 | 35794.236 | 1072.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;246 | 96.6352 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 246 | 35794.246 | 1072.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;256 | 96.6352 | 299.0362 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 256 | 35794.256 | 1072.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;266 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 266 | 35794.266 | 1072.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;276 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 276 | 35794.276 | 1072.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;286 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 286 | 35794.286 | 1072.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;296 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 296 | 35794.296 | 1072.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;306 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 306 | 35794.306 | 1072.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;316 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 316 | 35794.316 | 1072.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;326 | 96.6352 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 326 | 35794.326 | 1072.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;336 | 96.6342 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 336 | 35794.336 | 1072.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;346 | 96.6342 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 346 | 35794.346 | 1072.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;356 | 96.6342 | 298.9985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 356 | 35794.356 | 1072.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;366 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 366 | 35794.366 | 1072.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;376 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 376 | 35794.376 | 1072.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;386 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 386 | 35794.386 | 1072.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;396 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 396 | 35794.396 | 1072.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;406 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 406 | 35794.406 | 1072.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;416 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 416 | 35794.416 | 1072.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;426 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 426 | 35794.426 | 1072.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;436 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 436 | 35794.436 | 1072.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;446 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 446 | 35794.446 | 1072.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;456 | 96.6342 | 298.9751 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 456 | 35794.456 | 1072.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;466 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 466 | 35794.466 | 1072.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;476 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 476 | 35794.476 | 1072.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;486 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 486 | 35794.486 | 1072.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;496 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 496 | 35794.496 | 1072.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;506 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 506 | 35794.506 | 1072.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;516 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 516 | 35794.516 | 1072.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;526 | 96.6342 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 526 | 35794.526 | 1072.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;536 | 96.6352 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 536 | 35794.536 | 1073
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;546 | 96.6352 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 546 | 35794.546 | 1073.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;556 | 96.6352 | 298.9936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 556 | 35794.556 | 1073.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;566 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 566 | 35794.566 | 1073.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;576 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 576 | 35794.576 | 1073.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;586 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 586 | 35794.586 | 1073.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;596 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 596 | 35794.596 | 1073.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;606 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 606 | 35794.606 | 1073.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;616 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 616 | 35794.616 | 1073.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;626 | 96.6352 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 626 | 35794.626 | 1073.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;636 | 96.6362 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 636 | 35794.636 | 1073.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;646 | 96.6362 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 646 | 35794.646 | 1073.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;656 | 96.6362 | 299.0229 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 656 | 35794.656 | 1073.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;666 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 666 | 35794.666 | 1073.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;676 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 676 | 35794.676 | 1073.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;686 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 686 | 35794.686 | 1073.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;696 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 696 | 35794.696 | 1073.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;706 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 706 | 35794.706 | 1073.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;716 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 716 | 35794.716 | 1073.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;726 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 726 | 35794.726 | 1073.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;736 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 736 | 35794.736 | 1073.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;746 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 746 | 35794.746 | 1073.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;756 | 96.6362 | 299.0505 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 756 | 35794.756 | 1073.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;766 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 766 | 35794.766 | 1073.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;776 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 776 | 35794.776 | 1073.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;786 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 786 | 35794.786 | 1073.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;796 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 796 | 35794.796 | 1073.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;806 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 806 | 35794.806 | 1073.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;816 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 816 | 35794.816 | 1073.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;826 | 96.6362 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 826 | 35794.826 | 1073.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;836 | 96.6372 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 836 | 35794.836 | 1073.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;846 | 96.6372 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 846 | 35794.846 | 1073.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;856 | 96.6372 | 299.08 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 856 | 35794.856 | 1073.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;866 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 866 | 35794.866 | 1073.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;876 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 876 | 35794.876 | 1073.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;886 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 886 | 35794.886 | 1073.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;896 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 896 | 35794.896 | 1073.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;906 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 906 | 35794.906 | 1073.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;916 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 916 | 35794.916 | 1073.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;926 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 926 | 35794.926 | 1073.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;936 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 936 | 35794.936 | 1073.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;946 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 946 | 35794.946 | 1073.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;956 | 96.6372 | 299.0883 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 956 | 35794.956 | 1073.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;966 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 966 | 35794.966 | 1073.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;976 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 976 | 35794.976 | 1073.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;986 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 986 | 35794.986 | 1073.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:34;996 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 34 | 996 | 35794.996 | 1073.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;006 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 006 | 35795.006 | 1073.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;016 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 016 | 35795.016 | 1073.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;026 | 96.6372 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 026 | 35795.026 | 1073.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;036 | 96.6362 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 036 | 35795.036 | 1073.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;046 | 96.6362 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 046 | 35795.046 | 1073.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;056 | 96.6362 | 299.0627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 056 | 35795.056 | 1073.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;066 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 066 | 35795.066 | 1073.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;076 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 076 | 35795.076 | 1073.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;086 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 086 | 35795.086 | 1073.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;096 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 096 | 35795.096 | 1073.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;106 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 106 | 35795.106 | 1073.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;116 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 116 | 35795.116 | 1073.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;126 | 96.6362 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 126 | 35795.126 | 1073.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;136 | 96.6372 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 136 | 35795.136 | 1073.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;146 | 96.6372 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 146 | 35795.146 | 1073.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;156 | 96.6372 | 299.0522 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 156 | 35795.156 | 1073.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;166 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 166 | 35795.166 | 1073.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;176 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 176 | 35795.176 | 1073.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;186 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 186 | 35795.186 | 1073.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;196 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 196 | 35795.196 | 1073.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;206 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 206 | 35795.206 | 1073.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;216 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 216 | 35795.216 | 1073.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;226 | 96.6372 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 226 | 35795.226 | 1073.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;236 | 96.6382 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 236 | 35795.236 | 1073.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;246 | 96.6382 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 246 | 35795.246 | 1073.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;256 | 96.6382 | 299.0748 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 256 | 35795.256 | 1073.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;266 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 266 | 35795.266 | 1073.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;276 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 276 | 35795.276 | 1073.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;286 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 286 | 35795.286 | 1073.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;296 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 296 | 35795.296 | 1073.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;306 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 306 | 35795.306 | 1073.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;316 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 316 | 35795.316 | 1073.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;326 | 96.6382 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 326 | 35795.326 | 1073.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;336 | 96.6392 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 336 | 35795.336 | 1073.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;346 | 96.6392 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 346 | 35795.346 | 1073.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;356 | 96.6392 | 299.0942 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 356 | 35795.356 | 1073.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;366 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 366 | 35795.366 | 1073.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;376 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 376 | 35795.376 | 1073.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;386 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 386 | 35795.386 | 1073.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;396 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 396 | 35795.396 | 1073.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;406 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 406 | 35795.406 | 1073.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;416 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 416 | 35795.416 | 1073.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;426 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 426 | 35795.426 | 1073.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;436 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 436 | 35795.436 | 1073.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;446 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 446 | 35795.446 | 1073.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;456 | 96.6392 | 299.1072 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 456 | 35795.456 | 1073.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;466 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 466 | 35795.466 | 1073.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;476 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 476 | 35795.476 | 1073.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;486 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 486 | 35795.486 | 1073.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;496 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 496 | 35795.496 | 1073.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;506 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 506 | 35795.506 | 1073.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;516 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 516 | 35795.516 | 1073.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;526 | 96.6392 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 526 | 35795.526 | 1073.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;536 | 96.6412 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 536 | 35795.536 | 1074
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;546 | 96.6412 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 546 | 35795.546 | 1074.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;556 | 96.6412 | 299.131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 556 | 35795.556 | 1074.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;566 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 566 | 35795.566 | 1074.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;576 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 576 | 35795.576 | 1074.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;586 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 586 | 35795.586 | 1074.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;596 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 596 | 35795.596 | 1074.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;606 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 606 | 35795.606 | 1074.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;616 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 616 | 35795.616 | 1074.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;626 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 626 | 35795.626 | 1074.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;636 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 636 | 35795.636 | 1074.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;646 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 646 | 35795.646 | 1074.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;656 | 96.6412 | 299.1441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 656 | 35795.656 | 1074.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;666 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 666 | 35795.666 | 1074.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;676 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 676 | 35795.676 | 1074.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;686 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 686 | 35795.686 | 1074.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;696 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 696 | 35795.696 | 1074.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;706 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 706 | 35795.706 | 1074.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;716 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 716 | 35795.716 | 1074.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;726 | 96.6412 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 726 | 35795.726 | 1074.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;736 | 96.6402 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 736 | 35795.736 | 1074.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;746 | 96.6402 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 746 | 35795.746 | 1074.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;756 | 96.6402 | 299.1304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 756 | 35795.756 | 1074.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;766 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 766 | 35795.766 | 1074.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;776 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 776 | 35795.776 | 1074.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;786 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 786 | 35795.786 | 1074.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;796 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 796 | 35795.796 | 1074.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;806 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 806 | 35795.806 | 1074.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;816 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 816 | 35795.816 | 1074.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;826 | 96.6402 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 826 | 35795.826 | 1074.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;836 | 96.6412 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 836 | 35795.836 | 1074.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;846 | 96.6412 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 846 | 35795.846 | 1074.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;856 | 96.6412 | 299.1209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 856 | 35795.856 | 1074.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;866 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 866 | 35795.866 | 1074.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;876 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 876 | 35795.876 | 1074.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;886 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 886 | 35795.886 | 1074.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;896 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 896 | 35795.896 | 1074.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;906 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 906 | 35795.906 | 1074.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;916 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 916 | 35795.916 | 1074.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;926 | 96.6412 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 926 | 35795.926 | 1074.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;936 | 96.6402 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 936 | 35795.936 | 1074.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;946 | 96.6402 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 946 | 35795.946 | 1074.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;956 | 96.6402 | 299.1259 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 956 | 35795.956 | 1074.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;966 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 966 | 35795.966 | 1074.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;976 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 976 | 35795.976 | 1074.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;986 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 986 | 35795.986 | 1074.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:35;996 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 35 | 996 | 35795.996 | 1074.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;006 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 006 | 35796.006 | 1074.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;016 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 016 | 35796.016 | 1074.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;026 | 96.6402 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 026 | 35796.026 | 1074.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;036 | 96.6412 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 036 | 35796.036 | 1074.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;046 | 96.6412 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 046 | 35796.046 | 1074.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;056 | 96.6412 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 056 | 35796.056 | 1074.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;066 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 066 | 35796.066 | 1074.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;076 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 076 | 35796.076 | 1074.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;086 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 086 | 35796.086 | 1074.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;096 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 096 | 35796.096 | 1074.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;106 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 106 | 35796.106 | 1074.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;116 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 116 | 35796.116 | 1074.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;126 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 126 | 35796.126 | 1074.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;136 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 136 | 35796.136 | 1074.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;146 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 146 | 35796.146 | 1074.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;156 | 96.6412 | 299.1245 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 156 | 35796.156 | 1074.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;166 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 166 | 35796.166 | 1074.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;176 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 176 | 35796.176 | 1074.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;186 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 186 | 35796.186 | 1074.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;196 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 196 | 35796.196 | 1074.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;206 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 206 | 35796.206 | 1074.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;216 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 216 | 35796.216 | 1074.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;226 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 226 | 35796.226 | 1074.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;236 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 236 | 35796.236 | 1074.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;246 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 246 | 35796.246 | 1074.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;256 | 96.6412 | 299.1311 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 256 | 35796.256 | 1074.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;266 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 266 | 35796.266 | 1074.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;276 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 276 | 35796.276 | 1074.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;286 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 286 | 35796.286 | 1074.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;296 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 296 | 35796.296 | 1074.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;306 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 306 | 35796.306 | 1074.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;316 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 316 | 35796.316 | 1074.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;326 | 96.6412 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 326 | 35796.326 | 1074.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;336 | 96.6402 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 336 | 35796.336 | 1074.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;346 | 96.6402 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 346 | 35796.346 | 1074.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;356 | 96.6402 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 356 | 35796.356 | 1074.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;366 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 366 | 35796.366 | 1074.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;376 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 376 | 35796.376 | 1074.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;386 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 386 | 35796.386 | 1074.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;396 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 396 | 35796.396 | 1074.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;406 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 406 | 35796.406 | 1074.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;416 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 416 | 35796.416 | 1074.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;426 | 96.6402 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 426 | 35796.426 | 1074.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;436 | 96.6432 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 436 | 35796.436 | 1074.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;446 | 96.6432 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 446 | 35796.446 | 1074.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;456 | 96.6432 | 299.0847 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 456 | 35796.456 | 1074.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;466 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 466 | 35796.466 | 1074.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;476 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 476 | 35796.476 | 1074.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;486 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 486 | 35796.486 | 1074.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;496 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 496 | 35796.496 | 1074.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;506 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 506 | 35796.506 | 1074.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;516 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 516 | 35796.516 | 1074.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;526 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 526 | 35796.526 | 1074.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;536 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 536 | 35796.536 | 1075
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;546 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 546 | 35796.546 | 1075.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;556 | 96.6432 | 299.064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 556 | 35796.556 | 1075.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;566 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 566 | 35796.566 | 1075.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;576 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 576 | 35796.576 | 1075.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;586 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 586 | 35796.586 | 1075.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;596 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 596 | 35796.596 | 1075.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;606 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 606 | 35796.606 | 1075.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;616 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 616 | 35796.616 | 1075.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;626 | 96.6432 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 626 | 35796.626 | 1075.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;636 | 96.6442 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 636 | 35796.636 | 1075.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;646 | 96.6442 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 646 | 35796.646 | 1075.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;656 | 96.6442 | 299.0713 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 656 | 35796.656 | 1075.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;666 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 666 | 35796.666 | 1075.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;676 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 676 | 35796.676 | 1075.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;686 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 686 | 35796.686 | 1075.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;696 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 696 | 35796.696 | 1075.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;706 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 706 | 35796.706 | 1075.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;716 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 716 | 35796.716 | 1075.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;726 | 96.6442 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 726 | 35796.726 | 1075.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;736 | 96.6432 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 736 | 35796.736 | 1075.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;746 | 96.6432 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 746 | 35796.746 | 1075.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;756 | 96.6432 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 756 | 35796.756 | 1075.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;766 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 766 | 35796.766 | 1075.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;776 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 776 | 35796.776 | 1075.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;786 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 786 | 35796.786 | 1075.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;796 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 796 | 35796.796 | 1075.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;806 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 806 | 35796.806 | 1075.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;816 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 816 | 35796.816 | 1075.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;826 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 826 | 35796.826 | 1075.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;836 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 836 | 35796.836 | 1075.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;846 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 846 | 35796.846 | 1075.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;856 | 96.6432 | 299.1142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 856 | 35796.856 | 1075.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;866 | 96.6432 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 866 | 35796.866 | 1075.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;876 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 876 | 35796.876 | 1075.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;886 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 886 | 35796.886 | 1075.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;896 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 896 | 35796.896 | 1075.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;906 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 906 | 35796.906 | 1075.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;916 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 916 | 35796.916 | 1075.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;926 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 926 | 35796.926 | 1075.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;936 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 936 | 35796.936 | 1075.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;946 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 946 | 35796.946 | 1075.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;956 | 96.6442 | 299.1588 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 956 | 35796.956 | 1075.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;966 | 96.6442 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 966 | 35796.966 | 1075.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;976 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 976 | 35796.976 | 1075.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;986 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 986 | 35796.986 | 1075.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:36;996 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 36 | 996 | 35796.996 | 1075.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;006 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 006 | 35797.006 | 1075.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;016 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 016 | 35797.016 | 1075.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;026 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 026 | 35797.026 | 1075.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;036 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 036 | 35797.036 | 1075.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;046 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 046 | 35797.046 | 1075.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;056 | 96.6452 | 299.1762 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 056 | 35797.056 | 1075.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;066 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 066 | 35797.066 | 1075.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;076 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 076 | 35797.076 | 1075.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;086 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 086 | 35797.086 | 1075.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;096 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 096 | 35797.096 | 1075.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;106 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 106 | 35797.106 | 1075.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;116 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 116 | 35797.116 | 1075.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;126 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 126 | 35797.126 | 1075.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;136 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 136 | 35797.136 | 1075.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;146 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 146 | 35797.146 | 1075.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;156 | 96.6452 | 299.1488 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 156 | 35797.156 | 1075.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;166 | 96.6452 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 166 | 35797.166 | 1075.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;176 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 176 | 35797.176 | 1075.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;186 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 186 | 35797.186 | 1075.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;196 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 196 | 35797.196 | 1075.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;206 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 206 | 35797.206 | 1075.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;216 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 216 | 35797.216 | 1075.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;226 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 226 | 35797.226 | 1075.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;236 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 236 | 35797.236 | 1075.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;246 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 246 | 35797.246 | 1075.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;256 | 96.6462 | 299.1263 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 256 | 35797.256 | 1075.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;266 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 266 | 35797.266 | 1075.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;276 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 276 | 35797.276 | 1075.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;286 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 286 | 35797.286 | 1075.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;296 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 296 | 35797.296 | 1075.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;306 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 306 | 35797.306 | 1075.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;316 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 316 | 35797.316 | 1075.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;326 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 326 | 35797.326 | 1075.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;336 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 336 | 35797.336 | 1075.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;346 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 346 | 35797.346 | 1075.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;356 | 96.6462 | 299.1252 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 356 | 35797.356 | 1075.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;366 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 366 | 35797.366 | 1075.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;376 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 376 | 35797.376 | 1075.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;386 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 386 | 35797.386 | 1075.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;396 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 396 | 35797.396 | 1075.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;406 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 406 | 35797.406 | 1075.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;416 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 416 | 35797.416 | 1075.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;426 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 426 | 35797.426 | 1075.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;436 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 436 | 35797.436 | 1075.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;446 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 446 | 35797.446 | 1075.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;456 | 96.6462 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 456 | 35797.456 | 1075.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;466 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 466 | 35797.466 | 1075.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;476 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 476 | 35797.476 | 1075.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;486 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 486 | 35797.486 | 1075.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;496 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 496 | 35797.496 | 1075.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;506 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 506 | 35797.506 | 1075.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;516 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 516 | 35797.516 | 1075.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;526 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 526 | 35797.526 | 1075.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;536 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 536 | 35797.536 | 1076
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;546 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 546 | 35797.546 | 1076.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;556 | 96.6462 | 299.1519 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 556 | 35797.556 | 1076.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;566 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 566 | 35797.566 | 1076.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;576 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 576 | 35797.576 | 1076.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;586 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 586 | 35797.586 | 1076.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;596 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 596 | 35797.596 | 1076.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;606 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 606 | 35797.606 | 1076.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;616 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 616 | 35797.616 | 1076.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;626 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 626 | 35797.626 | 1076.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;636 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 636 | 35797.636 | 1076.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;646 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 646 | 35797.646 | 1076.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;656 | 96.6462 | 299.1864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 656 | 35797.656 | 1076.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;666 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 666 | 35797.666 | 1076.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;676 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 676 | 35797.676 | 1076.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;686 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 686 | 35797.686 | 1076.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;696 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 696 | 35797.696 | 1076.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;706 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 706 | 35797.706 | 1076.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;716 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 716 | 35797.716 | 1076.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;726 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 726 | 35797.726 | 1076.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;736 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 736 | 35797.736 | 1076.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;746 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 746 | 35797.746 | 1076.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;756 | 96.6462 | 299.1981 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 756 | 35797.756 | 1076.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;766 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 766 | 35797.766 | 1076.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;776 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 776 | 35797.776 | 1076.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;786 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 786 | 35797.786 | 1076.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;796 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 796 | 35797.796 | 1076.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;806 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 806 | 35797.806 | 1076.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;816 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 816 | 35797.816 | 1076.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;826 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 826 | 35797.826 | 1076.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;836 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 836 | 35797.836 | 1076.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;846 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 846 | 35797.846 | 1076.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;856 | 96.6462 | 299.1747 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 856 | 35797.856 | 1076.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;866 | 96.6462 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 866 | 35797.866 | 1076.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;876 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 876 | 35797.876 | 1076.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;886 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 886 | 35797.886 | 1076.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;896 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 896 | 35797.896 | 1076.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;906 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 906 | 35797.906 | 1076.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;916 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 916 | 35797.916 | 1076.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;926 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 926 | 35797.926 | 1076.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;936 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 936 | 35797.936 | 1076.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;946 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 946 | 35797.946 | 1076.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;956 | 96.6482 | 299.1534 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 956 | 35797.956 | 1076.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;966 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 966 | 35797.966 | 1076.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;976 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 976 | 35797.976 | 1076.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;986 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 986 | 35797.986 | 1076.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:37;996 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 37 | 996 | 35797.996 | 1076.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;006 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 006 | 35798.006 | 1076.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;016 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 016 | 35798.016 | 1076.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;026 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 026 | 35798.026 | 1076.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;036 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 036 | 35798.036 | 1076.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;046 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 046 | 35798.046 | 1076.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;056 | 96.6482 | 299.146 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 056 | 35798.056 | 1076.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;066 | 96.6482 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 066 | 35798.066 | 1076.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;076 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 076 | 35798.076 | 1076.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;086 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 086 | 35798.086 | 1076.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;096 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 096 | 35798.096 | 1076.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;106 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 106 | 35798.106 | 1076.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;116 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 116 | 35798.116 | 1076.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;126 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 126 | 35798.126 | 1076.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;136 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 136 | 35798.136 | 1076.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;146 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 146 | 35798.146 | 1076.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;156 | 96.6462 | 299.1462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 156 | 35798.156 | 1076.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;166 | 96.6462 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 166 | 35798.166 | 1076.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;176 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 176 | 35798.176 | 1076.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;186 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 186 | 35798.186 | 1076.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;196 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 196 | 35798.196 | 1076.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;206 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 206 | 35798.206 | 1076.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;216 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 216 | 35798.216 | 1076.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;226 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 226 | 35798.226 | 1076.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;236 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 236 | 35798.236 | 1076.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;246 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 246 | 35798.246 | 1076.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;256 | 96.6472 | 299.1552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 256 | 35798.256 | 1076.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;266 | 96.6472 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 266 | 35798.266 | 1076.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;276 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 276 | 35798.276 | 1076.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;286 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 286 | 35798.286 | 1076.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;296 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 296 | 35798.296 | 1076.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;306 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 306 | 35798.306 | 1076.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;316 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 316 | 35798.316 | 1076.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;326 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 326 | 35798.326 | 1076.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;336 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 336 | 35798.336 | 1076.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;346 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 346 | 35798.346 | 1076.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;356 | 96.6502 | 299.1707 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 356 | 35798.356 | 1076.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;366 | 96.6502 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 366 | 35798.366 | 1076.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;376 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 376 | 35798.376 | 1076.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;386 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 386 | 35798.386 | 1076.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;396 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 396 | 35798.396 | 1076.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;406 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 406 | 35798.406 | 1076.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;416 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 416 | 35798.416 | 1076.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;426 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 426 | 35798.426 | 1076.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;436 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 436 | 35798.436 | 1076.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;446 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 446 | 35798.446 | 1076.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;456 | 96.6492 | 299.161 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 456 | 35798.456 | 1076.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;466 | 96.6492 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 466 | 35798.466 | 1076.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;476 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 476 | 35798.476 | 1076.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;486 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 486 | 35798.486 | 1076.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;496 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 496 | 35798.496 | 1076.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;506 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 506 | 35798.506 | 1076.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;516 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 516 | 35798.516 | 1076.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;526 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 526 | 35798.526 | 1076.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;536 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 536 | 35798.536 | 1077
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;546 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 546 | 35798.546 | 1077.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;556 | 96.6512 | 299.1255 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 556 | 35798.556 | 1077.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;566 | 96.6512 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 566 | 35798.566 | 1077.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;576 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 576 | 35798.576 | 1077.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;586 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 586 | 35798.586 | 1077.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;596 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 596 | 35798.596 | 1077.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;606 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 606 | 35798.606 | 1077.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;616 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 616 | 35798.616 | 1077.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;626 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 626 | 35798.626 | 1077.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;636 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 636 | 35798.636 | 1077.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;646 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 646 | 35798.646 | 1077.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;656 | 96.6502 | 299.1052 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 656 | 35798.656 | 1077.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;666 | 96.6502 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 666 | 35798.666 | 1077.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;676 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 676 | 35798.676 | 1077.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;686 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 686 | 35798.686 | 1077.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;696 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 696 | 35798.696 | 1077.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;706 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 706 | 35798.706 | 1077.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;716 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 716 | 35798.716 | 1077.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;726 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 726 | 35798.726 | 1077.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;736 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 736 | 35798.736 | 1077.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;746 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 746 | 35798.746 | 1077.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;756 | 96.6492 | 299.1041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 756 | 35798.756 | 1077.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;766 | 96.6492 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 766 | 35798.766 | 1077.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;776 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 776 | 35798.776 | 1077.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;786 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 786 | 35798.786 | 1077.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;796 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 796 | 35798.796 | 1077.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;806 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 806 | 35798.806 | 1077.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;816 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 816 | 35798.816 | 1077.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;826 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 826 | 35798.826 | 1077.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;836 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 836 | 35798.836 | 1077.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;846 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 846 | 35798.846 | 1077.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;856 | 96.6502 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 856 | 35798.856 | 1077.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;866 | 96.6502 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 866 | 35798.866 | 1077.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;876 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 876 | 35798.876 | 1077.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;886 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 886 | 35798.886 | 1077.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;896 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 896 | 35798.896 | 1077.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;906 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 906 | 35798.906 | 1077.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;916 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 916 | 35798.916 | 1077.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;926 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 926 | 35798.926 | 1077.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;936 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 936 | 35798.936 | 1077.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;946 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 946 | 35798.946 | 1077.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;956 | 96.6512 | 299.117 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 956 | 35798.956 | 1077.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;966 | 96.6512 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 966 | 35798.966 | 1077.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;976 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 976 | 35798.976 | 1077.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;986 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 986 | 35798.986 | 1077.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:38;996 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 38 | 996 | 35798.996 | 1077.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;006 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 006 | 35799.006 | 1077.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;016 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 016 | 35799.016 | 1077.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;026 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 026 | 35799.026 | 1077.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;036 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 036 | 35799.036 | 1077.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;046 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 046 | 35799.046 | 1077.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;056 | 96.6522 | 299.1378 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 056 | 35799.056 | 1077.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;066 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 066 | 35799.066 | 1077.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;076 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 076 | 35799.076 | 1077.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;086 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 086 | 35799.086 | 1077.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;096 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 096 | 35799.096 | 1077.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;106 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 106 | 35799.106 | 1077.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;116 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 116 | 35799.116 | 1077.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;126 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 126 | 35799.126 | 1077.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;136 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 136 | 35799.136 | 1077.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;146 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 146 | 35799.146 | 1077.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;156 | 96.6522 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 156 | 35799.156 | 1077.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;166 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 166 | 35799.166 | 1077.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;176 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 176 | 35799.176 | 1077.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;186 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 186 | 35799.186 | 1077.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;196 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 196 | 35799.196 | 1077.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;206 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 206 | 35799.206 | 1077.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;216 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 216 | 35799.216 | 1077.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;226 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 226 | 35799.226 | 1077.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;236 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 236 | 35799.236 | 1077.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;246 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 246 | 35799.246 | 1077.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;256 | 96.6522 | 299.1312 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 256 | 35799.256 | 1077.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;266 | 96.6522 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 266 | 35799.266 | 1077.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;276 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 276 | 35799.276 | 1077.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;286 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 286 | 35799.286 | 1077.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;296 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 296 | 35799.296 | 1077.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;306 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 306 | 35799.306 | 1077.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;316 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 316 | 35799.316 | 1077.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;326 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 326 | 35799.326 | 1077.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;336 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 336 | 35799.336 | 1077.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;346 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 346 | 35799.346 | 1077.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;356 | 96.6532 | 299.1299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 356 | 35799.356 | 1077.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;366 | 96.6532 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 366 | 35799.366 | 1077.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;376 | 96.6532 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 376 | 35799.376 | 1077.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;386 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 386 | 35799.386 | 1077.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;396 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 396 | 35799.396 | 1077.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;406 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 406 | 35799.406 | 1077.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;416 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 416 | 35799.416 | 1077.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;426 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 426 | 35799.426 | 1077.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;436 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 436 | 35799.436 | 1077.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;446 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 446 | 35799.446 | 1077.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;456 | 96.6522 | 299.1387 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 456 | 35799.456 | 1077.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;466 | 96.6522 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 466 | 35799.466 | 1077.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;476 | 96.6522 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 476 | 35799.476 | 1077.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;486 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 486 | 35799.486 | 1077.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;496 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 496 | 35799.496 | 1077.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;506 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 506 | 35799.506 | 1077.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;516 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 516 | 35799.516 | 1077.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;526 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 526 | 35799.526 | 1077.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;536 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 536 | 35799.536 | 1078
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;546 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 546 | 35799.546 | 1078.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;556 | 96.6532 | 299.1485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 556 | 35799.556 | 1078.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;566 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 566 | 35799.566 | 1078.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;576 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 576 | 35799.576 | 1078.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;586 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 586 | 35799.586 | 1078.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;596 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 596 | 35799.596 | 1078.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;606 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 606 | 35799.606 | 1078.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;616 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 616 | 35799.616 | 1078.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;626 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 626 | 35799.626 | 1078.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;636 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 636 | 35799.636 | 1078.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;646 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 646 | 35799.646 | 1078.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;656 | 96.6532 | 299.1589 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 656 | 35799.656 | 1078.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;666 | 96.6532 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 666 | 35799.666 | 1078.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;676 | 96.6532 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 676 | 35799.676 | 1078.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;686 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 686 | 35799.686 | 1078.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;696 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 696 | 35799.696 | 1078.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;706 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 706 | 35799.706 | 1078.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;716 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 716 | 35799.716 | 1078.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;726 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 726 | 35799.726 | 1078.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;736 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 736 | 35799.736 | 1078.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;746 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 746 | 35799.746 | 1078.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;756 | 96.6552 | 299.1684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 756 | 35799.756 | 1078.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;766 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 766 | 35799.766 | 1078.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;776 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 776 | 35799.776 | 1078.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;786 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 786 | 35799.786 | 1078.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;796 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 796 | 35799.796 | 1078.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;806 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 806 | 35799.806 | 1078.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;816 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 816 | 35799.816 | 1078.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;826 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 826 | 35799.826 | 1078.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;836 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 836 | 35799.836 | 1078.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;846 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 846 | 35799.846 | 1078.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;856 | 96.6552 | 299.1742 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 856 | 35799.856 | 1078.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;866 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 866 | 35799.866 | 1078.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;876 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 876 | 35799.876 | 1078.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;886 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 886 | 35799.886 | 1078.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;896 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 896 | 35799.896 | 1078.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;906 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 906 | 35799.906 | 1078.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;916 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 916 | 35799.916 | 1078.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;926 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 926 | 35799.926 | 1078.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;936 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 936 | 35799.936 | 1078.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;946 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 946 | 35799.946 | 1078.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;956 | 96.6552 | 299.1644 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 956 | 35799.956 | 1078.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;966 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 966 | 35799.966 | 1078.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;976 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 976 | 35799.976 | 1078.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;986 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 986 | 35799.986 | 1078.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:39;996 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 39 | 996 | 35799.996 | 1078.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;006 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 006 | 35800.006 | 1078.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;016 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 016 | 35800.016 | 1078.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;026 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 026 | 35800.026 | 1078.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;036 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 036 | 35800.036 | 1078.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;046 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 046 | 35800.046 | 1078.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;056 | 96.6552 | 299.1444 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 056 | 35800.056 | 1078.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;066 | 96.6552 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 066 | 35800.066 | 1078.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;076 | 96.6552 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 076 | 35800.076 | 1078.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;086 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 086 | 35800.086 | 1078.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;096 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 096 | 35800.096 | 1078.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;106 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 106 | 35800.106 | 1078.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;116 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 116 | 35800.116 | 1078.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;126 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 126 | 35800.126 | 1078.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;136 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 136 | 35800.136 | 1078.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;146 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 146 | 35800.146 | 1078.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;156 | 96.6562 | 299.1353 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 156 | 35800.156 | 1078.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;166 | 96.6562 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 166 | 35800.166 | 1078.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;176 | 96.6562 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 176 | 35800.176 | 1078.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;186 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 186 | 35800.186 | 1078.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;196 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 196 | 35800.196 | 1078.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;206 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 206 | 35800.206 | 1078.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;216 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 216 | 35800.216 | 1078.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;226 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 226 | 35800.226 | 1078.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;236 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 236 | 35800.236 | 1078.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;246 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 246 | 35800.246 | 1078.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;256 | 96.6572 | 299.1303 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 256 | 35800.256 | 1078.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;266 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 266 | 35800.266 | 1078.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;276 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 276 | 35800.276 | 1078.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;286 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 286 | 35800.286 | 1078.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;296 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 296 | 35800.296 | 1078.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;306 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 306 | 35800.306 | 1078.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;316 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 316 | 35800.316 | 1078.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;326 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 326 | 35800.326 | 1078.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;336 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 336 | 35800.336 | 1078.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;346 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 346 | 35800.346 | 1078.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;356 | 96.6572 | 299.1172 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 356 | 35800.356 | 1078.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;366 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 366 | 35800.366 | 1078.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;376 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 376 | 35800.376 | 1078.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;386 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 386 | 35800.386 | 1078.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;396 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 396 | 35800.396 | 1078.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;406 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 406 | 35800.406 | 1078.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;416 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 416 | 35800.416 | 1078.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;426 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 426 | 35800.426 | 1078.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;436 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 436 | 35800.436 | 1078.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;446 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 446 | 35800.446 | 1078.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;456 | 96.6572 | 299.1099 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 456 | 35800.456 | 1078.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;466 | 96.6572 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 466 | 35800.466 | 1078.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;476 | 96.6572 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 476 | 35800.476 | 1078.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;486 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 486 | 35800.486 | 1078.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;496 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 496 | 35800.496 | 1078.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;506 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 506 | 35800.506 | 1078.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;516 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 516 | 35800.516 | 1078.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;526 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 526 | 35800.526 | 1078.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;536 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 536 | 35800.536 | 1079
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;546 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 546 | 35800.546 | 1079.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;556 | 96.6582 | 299.1111 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 556 | 35800.556 | 1079.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;566 | 96.6582 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 566 | 35800.566 | 1079.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;576 | 96.6582 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 576 | 35800.576 | 1079.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;586 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 586 | 35800.586 | 1079.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;596 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 596 | 35800.596 | 1079.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;606 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 606 | 35800.606 | 1079.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;616 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 616 | 35800.616 | 1079.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;626 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 626 | 35800.626 | 1079.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;636 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 636 | 35800.636 | 1079.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;646 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 646 | 35800.646 | 1079.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;656 | 96.6602 | 299.1029 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 656 | 35800.656 | 1079.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;666 | 96.6602 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 666 | 35800.666 | 1079.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;676 | 96.6602 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 676 | 35800.676 | 1079.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;686 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 686 | 35800.686 | 1079.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;696 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 696 | 35800.696 | 1079.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;706 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 706 | 35800.706 | 1079.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;716 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 716 | 35800.716 | 1079.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;726 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 726 | 35800.726 | 1079.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;736 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 736 | 35800.736 | 1079.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;746 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 746 | 35800.746 | 1079.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;756 | 96.6592 | 299.0884 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 756 | 35800.756 | 1079.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;766 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 766 | 35800.766 | 1079.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;776 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 776 | 35800.776 | 1079.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;786 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 786 | 35800.786 | 1079.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;796 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 796 | 35800.796 | 1079.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;806 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 806 | 35800.806 | 1079.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;816 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 816 | 35800.816 | 1079.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;826 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 826 | 35800.826 | 1079.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;836 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 836 | 35800.836 | 1079.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;846 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 846 | 35800.846 | 1079.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;856 | 96.6592 | 299.0824 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 856 | 35800.856 | 1079.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;866 | 96.6592 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 866 | 35800.866 | 1079.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;876 | 96.6592 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 876 | 35800.876 | 1079.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;886 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 886 | 35800.886 | 1079.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;896 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 896 | 35800.896 | 1079.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;906 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 906 | 35800.906 | 1079.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;916 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 916 | 35800.916 | 1079.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;926 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 926 | 35800.926 | 1079.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;936 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 936 | 35800.936 | 1079.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;946 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 946 | 35800.946 | 1079.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;956 | 96.6612 | 299.076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 956 | 35800.956 | 1079.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;966 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 966 | 35800.966 | 1079.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;976 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 976 | 35800.976 | 1079.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;986 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 986 | 35800.986 | 1079.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:40;996 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 40 | 996 | 35800.996 | 1079.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;006 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 006 | 35801.006 | 1079.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;016 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 016 | 35801.016 | 1079.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;026 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 026 | 35801.026 | 1079.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;036 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 036 | 35801.036 | 1079.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;046 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 046 | 35801.046 | 1079.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;056 | 96.6612 | 299.0614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 056 | 35801.056 | 1079.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;066 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 066 | 35801.066 | 1079.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;076 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 076 | 35801.076 | 1079.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;086 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 086 | 35801.086 | 1079.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;096 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 096 | 35801.096 | 1079.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;106 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 106 | 35801.106 | 1079.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;116 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 116 | 35801.116 | 1079.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;126 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 126 | 35801.126 | 1079.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;136 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 136 | 35801.136 | 1079.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;146 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 146 | 35801.146 | 1079.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;156 | 96.6612 | 299.0535 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 156 | 35801.156 | 1079.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;166 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 166 | 35801.166 | 1079.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;176 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 176 | 35801.176 | 1079.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;186 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 186 | 35801.186 | 1079.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;196 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 196 | 35801.196 | 1079.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;206 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 206 | 35801.206 | 1079.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;216 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 216 | 35801.216 | 1079.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;226 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 226 | 35801.226 | 1079.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;236 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 236 | 35801.236 | 1079.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;246 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 246 | 35801.246 | 1079.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;256 | 96.6612 | 299.0546 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 256 | 35801.256 | 1079.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;266 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 266 | 35801.266 | 1079.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;276 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 276 | 35801.276 | 1079.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;286 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 286 | 35801.286 | 1079.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;296 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 296 | 35801.296 | 1079.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;306 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 306 | 35801.306 | 1079.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;316 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 316 | 35801.316 | 1079.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;326 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 326 | 35801.326 | 1079.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;336 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 336 | 35801.336 | 1079.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;346 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 346 | 35801.346 | 1079.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;356 | 96.6612 | 299.0496 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 356 | 35801.356 | 1079.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;366 | 96.6612 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 366 | 35801.366 | 1079.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;376 | 96.6612 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 376 | 35801.376 | 1079.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;386 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 386 | 35801.386 | 1079.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;396 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 396 | 35801.396 | 1079.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;406 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 406 | 35801.406 | 1079.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;416 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 416 | 35801.416 | 1079.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;426 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 426 | 35801.426 | 1079.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;436 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 436 | 35801.436 | 1079.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;446 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 446 | 35801.446 | 1079.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;456 | 96.6622 | 299.0402 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 456 | 35801.456 | 1079.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;466 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 466 | 35801.466 | 1079.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;476 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 476 | 35801.476 | 1079.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;486 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 486 | 35801.486 | 1079.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;496 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 496 | 35801.496 | 1079.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;506 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 506 | 35801.506 | 1079.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;516 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 516 | 35801.516 | 1079.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;526 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 526 | 35801.526 | 1079.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;536 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 536 | 35801.536 | 1080
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;546 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 546 | 35801.546 | 1080.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;556 | 96.6622 | 299.0355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 556 | 35801.556 | 1080.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;566 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 566 | 35801.566 | 1080.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;576 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 576 | 35801.576 | 1080.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;586 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 586 | 35801.586 | 1080.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;596 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 596 | 35801.596 | 1080.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;606 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 606 | 35801.606 | 1080.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;616 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 616 | 35801.616 | 1080.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;626 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 626 | 35801.626 | 1080.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;636 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 636 | 35801.636 | 1080.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;646 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 646 | 35801.646 | 1080.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;656 | 96.6622 | 299.0267 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 656 | 35801.656 | 1080.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;666 | 96.6622 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 666 | 35801.666 | 1080.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;676 | 96.6622 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 676 | 35801.676 | 1080.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;686 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 686 | 35801.686 | 1080.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;696 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 696 | 35801.696 | 1080.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;706 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 706 | 35801.706 | 1080.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;716 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 716 | 35801.716 | 1080.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;726 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 726 | 35801.726 | 1080.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;736 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 736 | 35801.736 | 1080.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;746 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 746 | 35801.746 | 1080.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;756 | 96.6632 | 299.0088 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 756 | 35801.756 | 1080.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;766 | 96.6632 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 766 | 35801.766 | 1080.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;776 | 96.6632 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 776 | 35801.776 | 1080.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;786 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 786 | 35801.786 | 1080.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;796 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 796 | 35801.796 | 1080.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;806 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 806 | 35801.806 | 1080.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;816 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 816 | 35801.816 | 1080.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;826 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 826 | 35801.826 | 1080.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;836 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 836 | 35801.836 | 1080.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;846 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 846 | 35801.846 | 1080.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;856 | 96.6622 | 298.9964 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 856 | 35801.856 | 1080.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;866 | 96.6622 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 866 | 35801.866 | 1080.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;876 | 96.6622 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 876 | 35801.876 | 1080.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;886 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 886 | 35801.886 | 1080.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;896 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 896 | 35801.896 | 1080.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;906 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 906 | 35801.906 | 1080.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;916 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 916 | 35801.916 | 1080.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;926 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 926 | 35801.926 | 1080.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;936 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 936 | 35801.936 | 1080.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;946 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 946 | 35801.946 | 1080.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;956 | 96.6662 | 298.9917 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 956 | 35801.956 | 1080.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;966 | 96.6662 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 966 | 35801.966 | 1080.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;976 | 96.6662 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 976 | 35801.976 | 1080.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;986 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 986 | 35801.986 | 1080.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:41;996 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 41 | 996 | 35801.996 | 1080.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;006 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 006 | 35802.006 | 1080.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;016 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 016 | 35802.016 | 1080.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;026 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 026 | 35802.026 | 1080.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;036 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 036 | 35802.036 | 1080.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;046 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 046 | 35802.046 | 1080.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;056 | 96.6642 | 298.9822 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 056 | 35802.056 | 1080.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;066 | 96.6642 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 066 | 35802.066 | 1080.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;076 | 96.6642 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 076 | 35802.076 | 1080.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;086 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 086 | 35802.086 | 1080.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;096 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 096 | 35802.096 | 1080.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;106 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 106 | 35802.106 | 1080.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;116 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 116 | 35802.116 | 1080.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;126 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 126 | 35802.126 | 1080.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;136 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 136 | 35802.136 | 1080.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;146 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 146 | 35802.146 | 1080.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;156 | 96.6652 | 298.9821 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 156 | 35802.156 | 1080.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;166 | 96.6652 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 166 | 35802.166 | 1080.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;176 | 96.6652 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 176 | 35802.176 | 1080.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;186 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 186 | 35802.186 | 1080.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;196 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 196 | 35802.196 | 1080.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;206 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 206 | 35802.206 | 1080.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;216 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 216 | 35802.216 | 1080.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;226 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 226 | 35802.226 | 1080.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;236 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 236 | 35802.236 | 1080.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;246 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 246 | 35802.246 | 1080.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;256 | 96.6662 | 299.0078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 256 | 35802.256 | 1080.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;266 | 96.6662 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 266 | 35802.266 | 1080.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;276 | 96.6662 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 276 | 35802.276 | 1080.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;286 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 286 | 35802.286 | 1080.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;296 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 296 | 35802.296 | 1080.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;306 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 306 | 35802.306 | 1080.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;316 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 316 | 35802.316 | 1080.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;326 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 326 | 35802.326 | 1080.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;336 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 336 | 35802.336 | 1080.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;346 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 346 | 35802.346 | 1080.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;356 | 96.6682 | 299.0236 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 356 | 35802.356 | 1080.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;366 | 96.6682 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 366 | 35802.366 | 1080.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;376 | 96.6682 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 376 | 35802.376 | 1080.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;386 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 386 | 35802.386 | 1080.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;396 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 396 | 35802.396 | 1080.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;406 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 406 | 35802.406 | 1080.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;416 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 416 | 35802.416 | 1080.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;426 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 426 | 35802.426 | 1080.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;436 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 436 | 35802.436 | 1080.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;446 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 446 | 35802.446 | 1080.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;456 | 96.6672 | 299.0107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 456 | 35802.456 | 1080.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;466 | 96.6672 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 466 | 35802.466 | 1080.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;476 | 96.6672 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 476 | 35802.476 | 1080.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;486 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 486 | 35802.486 | 1080.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;496 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 496 | 35802.496 | 1080.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;506 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 506 | 35802.506 | 1080.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;516 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 516 | 35802.516 | 1080.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;526 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 526 | 35802.526 | 1080.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;536 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 536 | 35802.536 | 1081
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;546 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 546 | 35802.546 | 1081.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;556 | 96.6682 | 298.9968 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 556 | 35802.556 | 1081.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;566 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 566 | 35802.566 | 1081.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;576 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 576 | 35802.576 | 1081.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;586 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 586 | 35802.586 | 1081.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;596 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 596 | 35802.596 | 1081.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;606 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 606 | 35802.606 | 1081.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;616 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 616 | 35802.616 | 1081.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;626 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 626 | 35802.626 | 1081.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;636 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 636 | 35802.636 | 1081.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;646 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 646 | 35802.646 | 1081.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;656 | 96.6682 | 298.991 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 656 | 35802.656 | 1081.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;666 | 96.6682 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 666 | 35802.666 | 1081.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;676 | 96.6682 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 676 | 35802.676 | 1081.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;686 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 686 | 35802.686 | 1081.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;696 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 696 | 35802.696 | 1081.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;706 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 706 | 35802.706 | 1081.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;716 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 716 | 35802.716 | 1081.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;726 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 726 | 35802.726 | 1081.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;736 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 736 | 35802.736 | 1081.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;746 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 746 | 35802.746 | 1081.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;756 | 96.6672 | 298.9876 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 756 | 35802.756 | 1081.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;766 | 96.6672 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 766 | 35802.766 | 1081.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;776 | 96.6672 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 776 | 35802.776 | 1081.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;786 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 786 | 35802.786 | 1081.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;796 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 796 | 35802.796 | 1081.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;806 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 806 | 35802.806 | 1081.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;816 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 816 | 35802.816 | 1081.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;826 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 826 | 35802.826 | 1081.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;836 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 836 | 35802.836 | 1081.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;846 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 846 | 35802.846 | 1081.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;856 | 96.6682 | 298.9837 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 856 | 35802.856 | 1081.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;866 | 96.6682 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 866 | 35802.866 | 1081.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;876 | 96.6682 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 876 | 35802.876 | 1081.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;886 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 886 | 35802.886 | 1081.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;896 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 896 | 35802.896 | 1081.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;906 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 906 | 35802.906 | 1081.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;916 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 916 | 35802.916 | 1081.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;926 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 926 | 35802.926 | 1081.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;936 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 936 | 35802.936 | 1081.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;946 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 946 | 35802.946 | 1081.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;956 | 96.6692 | 298.9771 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 956 | 35802.956 | 1081.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;966 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 966 | 35802.966 | 1081.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;976 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 976 | 35802.976 | 1081.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;986 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 986 | 35802.986 | 1081.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:42;996 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 42 | 996 | 35802.996 | 1081.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;006 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 006 | 35803.006 | 1081.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;016 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 016 | 35803.016 | 1081.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;026 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 026 | 35803.026 | 1081.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;036 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 036 | 35803.036 | 1081.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;046 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 046 | 35803.046 | 1081.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;056 | 96.6692 | 298.9559 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 056 | 35803.056 | 1081.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;066 | 96.6692 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 066 | 35803.066 | 1081.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;076 | 96.6692 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 076 | 35803.076 | 1081.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;086 | 96.6692 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 086 | 35803.086 | 1081.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;096 | 96.6692 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 096 | 35803.096 | 1081.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;106 | 96.6692 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 106 | 35803.106 | 1081.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;116 | 96.6702 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 116 | 35803.116 | 1081.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;126 | 96.6702 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 126 | 35803.126 | 1081.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;136 | 96.6702 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 136 | 35803.136 | 1081.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;146 | 96.6702 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 146 | 35803.146 | 1081.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;156 | 96.6702 | 298.921 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 156 | 35803.156 | 1081.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;166 | 96.6702 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 166 | 35803.166 | 1081.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;176 | 96.6702 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 176 | 35803.176 | 1081.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;186 | 96.6702 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 186 | 35803.186 | 1081.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;196 | 96.6702 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 196 | 35803.196 | 1081.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;206 | 96.6702 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 206 | 35803.206 | 1081.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;216 | 96.6712 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 216 | 35803.216 | 1081.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;226 | 96.6712 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 226 | 35803.226 | 1081.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;236 | 96.6712 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 236 | 35803.236 | 1081.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;246 | 96.6712 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 246 | 35803.246 | 1081.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;256 | 96.6712 | 298.9014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 256 | 35803.256 | 1081.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;266 | 96.6712 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 266 | 35803.266 | 1081.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;276 | 96.6712 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 276 | 35803.276 | 1081.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;286 | 96.6712 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 286 | 35803.286 | 1081.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;296 | 96.6712 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 296 | 35803.296 | 1081.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;306 | 96.6712 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 306 | 35803.306 | 1081.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;316 | 96.6702 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 316 | 35803.316 | 1081.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;326 | 96.6702 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 326 | 35803.326 | 1081.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;336 | 96.6702 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 336 | 35803.336 | 1081.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;346 | 96.6702 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 346 | 35803.346 | 1081.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;356 | 96.6702 | 298.9021 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 356 | 35803.356 | 1081.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;366 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 366 | 35803.366 | 1081.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;376 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 376 | 35803.376 | 1081.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;386 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 386 | 35803.386 | 1081.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;396 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 396 | 35803.396 | 1081.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;406 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 406 | 35803.406 | 1081.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;416 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 416 | 35803.416 | 1081.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;426 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 426 | 35803.426 | 1081.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;436 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 436 | 35803.436 | 1081.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;446 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 446 | 35803.446 | 1081.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;456 | 96.6702 | 298.9077 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 456 | 35803.456 | 1081.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;466 | 96.6702 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 466 | 35803.466 | 1081.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;476 | 96.6702 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 476 | 35803.476 | 1081.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;486 | 96.6702 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 486 | 35803.486 | 1081.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;496 | 96.6702 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 496 | 35803.496 | 1081.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;506 | 96.6702 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 506 | 35803.506 | 1081.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;516 | 96.6712 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 516 | 35803.516 | 1081.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;526 | 96.6712 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 526 | 35803.526 | 1081.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;536 | 96.6712 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 536 | 35803.536 | 1082
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;546 | 96.6712 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 546 | 35803.546 | 1082.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;556 | 96.6712 | 298.9166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 556 | 35803.556 | 1082.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;566 | 96.6712 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 566 | 35803.566 | 1082.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;576 | 96.6712 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 576 | 35803.576 | 1082.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;586 | 96.6712 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 586 | 35803.586 | 1082.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;596 | 96.6712 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 596 | 35803.596 | 1082.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;606 | 96.6712 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 606 | 35803.606 | 1082.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;616 | 96.6722 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 616 | 35803.616 | 1082.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;626 | 96.6722 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 626 | 35803.626 | 1082.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;636 | 96.6722 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 636 | 35803.636 | 1082.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;646 | 96.6722 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 646 | 35803.646 | 1082.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;656 | 96.6722 | 298.9269 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 656 | 35803.656 | 1082.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;666 | 96.6722 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 666 | 35803.666 | 1082.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;676 | 96.6722 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 676 | 35803.676 | 1082.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;686 | 96.6722 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 686 | 35803.686 | 1082.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;696 | 96.6722 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 696 | 35803.696 | 1082.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;706 | 96.6722 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 706 | 35803.706 | 1082.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;716 | 96.6712 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 716 | 35803.716 | 1082.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;726 | 96.6712 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 726 | 35803.726 | 1082.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;736 | 96.6712 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 736 | 35803.736 | 1082.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;746 | 96.6712 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 746 | 35803.746 | 1082.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;756 | 96.6712 | 298.907 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 756 | 35803.756 | 1082.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;766 | 96.6712 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 766 | 35803.766 | 1082.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;776 | 96.6712 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 776 | 35803.776 | 1082.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;786 | 96.6712 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 786 | 35803.786 | 1082.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;796 | 96.6712 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 796 | 35803.796 | 1082.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;806 | 96.6712 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 806 | 35803.806 | 1082.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;816 | 96.6742 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 816 | 35803.816 | 1082.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;826 | 96.6742 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 826 | 35803.826 | 1082.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;836 | 96.6742 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 836 | 35803.836 | 1082.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;846 | 96.6742 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 846 | 35803.846 | 1082.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;856 | 96.6742 | 298.8585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 856 | 35803.856 | 1082.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;866 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 866 | 35803.866 | 1082.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;876 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 876 | 35803.876 | 1082.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;886 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 886 | 35803.886 | 1082.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;896 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 896 | 35803.896 | 1082.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;906 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 906 | 35803.906 | 1082.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;916 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 916 | 35803.916 | 1082.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;926 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 926 | 35803.926 | 1082.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;936 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 936 | 35803.936 | 1082.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;946 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 946 | 35803.946 | 1082.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;956 | 96.6742 | 298.8323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 956 | 35803.956 | 1082.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;966 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 966 | 35803.966 | 1082.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;976 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 976 | 35803.976 | 1082.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;986 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 986 | 35803.986 | 1082.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:43;996 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 43 | 996 | 35803.996 | 1082.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;006 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 006 | 35804.006 | 1082.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;016 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 016 | 35804.016 | 1082.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;026 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 026 | 35804.026 | 1082.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;036 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 036 | 35804.036 | 1082.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;046 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 046 | 35804.046 | 1082.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;056 | 96.6742 | 298.842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 056 | 35804.056 | 1082.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;066 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 066 | 35804.066 | 1082.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;076 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 076 | 35804.076 | 1082.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;086 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 086 | 35804.086 | 1082.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;096 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 096 | 35804.096 | 1082.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;106 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 106 | 35804.106 | 1082.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;116 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 116 | 35804.116 | 1082.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;126 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 126 | 35804.126 | 1082.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;136 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 136 | 35804.136 | 1082.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;146 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 146 | 35804.146 | 1082.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;156 | 96.6742 | 298.873 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 156 | 35804.156 | 1082.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;166 | 96.6742 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 166 | 35804.166 | 1082.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;176 | 96.6742 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 176 | 35804.176 | 1082.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;186 | 96.6742 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 186 | 35804.186 | 1082.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;196 | 96.6742 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 196 | 35804.196 | 1082.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;206 | 96.6742 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 206 | 35804.206 | 1082.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;216 | 96.6752 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 216 | 35804.216 | 1082.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;226 | 96.6752 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 226 | 35804.226 | 1082.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;236 | 96.6752 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 236 | 35804.236 | 1082.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;246 | 96.6752 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 246 | 35804.246 | 1082.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;256 | 96.6752 | 298.9097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 256 | 35804.256 | 1082.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;266 | 96.6752 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 266 | 35804.266 | 1082.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;276 | 96.6752 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 276 | 35804.276 | 1082.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;286 | 96.6752 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 286 | 35804.286 | 1082.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;296 | 96.6752 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 296 | 35804.296 | 1082.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;306 | 96.6752 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 306 | 35804.306 | 1082.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;316 | 96.6762 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 316 | 35804.316 | 1082.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;326 | 96.6762 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 326 | 35804.326 | 1082.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;336 | 96.6762 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 336 | 35804.336 | 1082.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;346 | 96.6762 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 346 | 35804.346 | 1082.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;356 | 96.6762 | 298.9375 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 356 | 35804.356 | 1082.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;366 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 366 | 35804.366 | 1082.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;376 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 376 | 35804.376 | 1082.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;386 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 386 | 35804.386 | 1082.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;396 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 396 | 35804.396 | 1082.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;406 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 406 | 35804.406 | 1082.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;416 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 416 | 35804.416 | 1082.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;426 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 426 | 35804.426 | 1082.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;436 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 436 | 35804.436 | 1082.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;446 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 446 | 35804.446 | 1082.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;456 | 96.6762 | 298.9307 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 456 | 35804.456 | 1082.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;466 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 466 | 35804.466 | 1082.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;476 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 476 | 35804.476 | 1082.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;486 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 486 | 35804.486 | 1082.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;496 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 496 | 35804.496 | 1082.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;506 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 506 | 35804.506 | 1082.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;516 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 516 | 35804.516 | 1082.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;526 | 96.6762 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 526 | 35804.526 | 1082.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;536 | 96.6752 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 536 | 35804.536 | 1083
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;546 | 96.6752 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 546 | 35804.546 | 1083.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;556 | 96.6752 | 298.8974 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 556 | 35804.556 | 1083.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;566 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 566 | 35804.566 | 1083.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;576 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 576 | 35804.576 | 1083.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;586 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 586 | 35804.586 | 1083.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;596 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 596 | 35804.596 | 1083.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;606 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 606 | 35804.606 | 1083.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;616 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 616 | 35804.616 | 1083.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;626 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 626 | 35804.626 | 1083.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;636 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 636 | 35804.636 | 1083.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;646 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 646 | 35804.646 | 1083.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;656 | 96.6752 | 298.8843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 656 | 35804.656 | 1083.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;666 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 666 | 35804.666 | 1083.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;676 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 676 | 35804.676 | 1083.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;686 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 686 | 35804.686 | 1083.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;696 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 696 | 35804.696 | 1083.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;706 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 706 | 35804.706 | 1083.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;716 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 716 | 35804.716 | 1083.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;726 | 96.6752 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 726 | 35804.726 | 1083.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;736 | 96.6762 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 736 | 35804.736 | 1083.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;746 | 96.6762 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 746 | 35804.746 | 1083.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;756 | 96.6762 | 298.8983 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 756 | 35804.756 | 1083.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;766 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 766 | 35804.766 | 1083.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;776 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 776 | 35804.776 | 1083.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;786 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 786 | 35804.786 | 1083.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;796 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 796 | 35804.796 | 1083.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;806 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 806 | 35804.806 | 1083.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;816 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 816 | 35804.816 | 1083.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;826 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 826 | 35804.826 | 1083.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;836 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 836 | 35804.836 | 1083.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;846 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 846 | 35804.846 | 1083.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;856 | 96.6762 | 298.9238 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 856 | 35804.856 | 1083.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;866 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 866 | 35804.866 | 1083.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;876 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 876 | 35804.876 | 1083.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;886 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 886 | 35804.886 | 1083.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;896 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 896 | 35804.896 | 1083.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;906 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 906 | 35804.906 | 1083.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;916 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 916 | 35804.916 | 1083.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;926 | 96.6762 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 926 | 35804.926 | 1083.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;936 | 96.6782 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 936 | 35804.936 | 1083.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;946 | 96.6782 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 946 | 35804.946 | 1083.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;956 | 96.6782 | 298.9451 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 956 | 35804.956 | 1083.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;966 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 966 | 35804.966 | 1083.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;976 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 976 | 35804.976 | 1083.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;986 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 986 | 35804.986 | 1083.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:44;996 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 44 | 996 | 35804.996 | 1083.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;006 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 006 | 35805.006 | 1083.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;016 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 016 | 35805.016 | 1083.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;026 | 96.6782 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 026 | 35805.026 | 1083.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;036 | 96.6772 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 036 | 35805.036 | 1083.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;046 | 96.6772 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 046 | 35805.046 | 1083.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;056 | 96.6772 | 298.9508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 056 | 35805.056 | 1083.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;066 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 066 | 35805.066 | 1083.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;076 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 076 | 35805.076 | 1083.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;086 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 086 | 35805.086 | 1083.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;096 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 096 | 35805.096 | 1083.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;106 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 106 | 35805.106 | 1083.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;116 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 116 | 35805.116 | 1083.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;126 | 96.6772 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 126 | 35805.126 | 1083.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;136 | 96.6802 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 136 | 35805.136 | 1083.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;146 | 96.6802 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 146 | 35805.146 | 1083.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;156 | 96.6802 | 298.9254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 156 | 35805.156 | 1083.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;166 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 166 | 35805.166 | 1083.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;176 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 176 | 35805.176 | 1083.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;186 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 186 | 35805.186 | 1083.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;196 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 196 | 35805.196 | 1083.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;206 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 206 | 35805.206 | 1083.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;216 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 216 | 35805.216 | 1083.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;226 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 226 | 35805.226 | 1083.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;236 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 236 | 35805.236 | 1083.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;246 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 246 | 35805.246 | 1083.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;256 | 96.6802 | 298.8817 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 256 | 35805.256 | 1083.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;266 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 266 | 35805.266 | 1083.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;276 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 276 | 35805.276 | 1083.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;286 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 286 | 35805.286 | 1083.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;296 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 296 | 35805.296 | 1083.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;306 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 306 | 35805.306 | 1083.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;316 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 316 | 35805.316 | 1083.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;326 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 326 | 35805.326 | 1083.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;336 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 336 | 35805.336 | 1083.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;346 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 346 | 35805.346 | 1083.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;356 | 96.6802 | 298.8573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 356 | 35805.356 | 1083.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;366 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 366 | 35805.366 | 1083.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;376 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 376 | 35805.376 | 1083.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;386 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 386 | 35805.386 | 1083.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;396 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 396 | 35805.396 | 1083.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;406 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 406 | 35805.406 | 1083.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;416 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 416 | 35805.416 | 1083.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;426 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 426 | 35805.426 | 1083.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;436 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 436 | 35805.436 | 1083.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;446 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 446 | 35805.446 | 1083.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;456 | 96.6802 | 298.8594 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 456 | 35805.456 | 1083.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;466 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 466 | 35805.466 | 1083.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;476 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 476 | 35805.476 | 1083.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;486 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 486 | 35805.486 | 1083.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;496 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 496 | 35805.496 | 1083.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;506 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 506 | 35805.506 | 1083.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;516 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 516 | 35805.516 | 1083.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;526 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 526 | 35805.526 | 1083.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;536 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 536 | 35805.536 | 1084
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;546 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 546 | 35805.546 | 1084.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;556 | 96.6802 | 298.8785 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 556 | 35805.556 | 1084.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;566 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 566 | 35805.566 | 1084.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;576 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 576 | 35805.576 | 1084.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;586 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 586 | 35805.586 | 1084.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;596 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 596 | 35805.596 | 1084.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;606 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 606 | 35805.606 | 1084.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;616 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 616 | 35805.616 | 1084.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;626 | 96.6802 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 626 | 35805.626 | 1084.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;636 | 96.6812 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 636 | 35805.636 | 1084.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;646 | 96.6812 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 646 | 35805.646 | 1084.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;656 | 96.6812 | 298.8928 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 656 | 35805.656 | 1084.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;666 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 666 | 35805.666 | 1084.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;676 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 676 | 35805.676 | 1084.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;686 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 686 | 35805.686 | 1084.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;696 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 696 | 35805.696 | 1084.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;706 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 706 | 35805.706 | 1084.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;716 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 716 | 35805.716 | 1084.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;726 | 96.6812 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 726 | 35805.726 | 1084.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;736 | 96.6822 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 736 | 35805.736 | 1084.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;746 | 96.6822 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 746 | 35805.746 | 1084.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;756 | 96.6822 | 298.8863 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 756 | 35805.756 | 1084.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;766 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 766 | 35805.766 | 1084.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;776 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 776 | 35805.776 | 1084.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;786 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 786 | 35805.786 | 1084.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;796 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 796 | 35805.796 | 1084.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;806 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 806 | 35805.806 | 1084.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;816 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 816 | 35805.816 | 1084.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;826 | 96.6822 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 826 | 35805.826 | 1084.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;836 | 96.6832 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 836 | 35805.836 | 1084.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;846 | 96.6832 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 846 | 35805.846 | 1084.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;856 | 96.6832 | 298.8531 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 856 | 35805.856 | 1084.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;866 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 866 | 35805.866 | 1084.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;876 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 876 | 35805.876 | 1084.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;886 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 886 | 35805.886 | 1084.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;896 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 896 | 35805.896 | 1084.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;906 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 906 | 35805.906 | 1084.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;916 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 916 | 35805.916 | 1084.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;926 | 96.6832 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 926 | 35805.926 | 1084.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;936 | 96.6842 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 936 | 35805.936 | 1084.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;946 | 96.6842 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 946 | 35805.946 | 1084.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;956 | 96.6842 | 298.8097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 956 | 35805.956 | 1084.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;966 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 966 | 35805.966 | 1084.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;976 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 976 | 35805.976 | 1084.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;986 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 986 | 35805.986 | 1084.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:45;996 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 45 | 996 | 35805.996 | 1084.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;006 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 006 | 35806.006 | 1084.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;016 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 016 | 35806.016 | 1084.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;026 | 96.6842 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 026 | 35806.026 | 1084.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;036 | 96.6832 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 036 | 35806.036 | 1084.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;046 | 96.6832 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 046 | 35806.046 | 1084.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;056 | 96.6832 | 298.7862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 056 | 35806.056 | 1084.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;066 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 066 | 35806.066 | 1084.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;076 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 076 | 35806.076 | 1084.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;086 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 086 | 35806.086 | 1084.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;096 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 096 | 35806.096 | 1084.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;106 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 106 | 35806.106 | 1084.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;116 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 116 | 35806.116 | 1084.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;126 | 96.6832 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 126 | 35806.126 | 1084.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;136 | 96.6852 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 136 | 35806.136 | 1084.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;146 | 96.6852 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 146 | 35806.146 | 1084.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;156 | 96.6852 | 298.791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 156 | 35806.156 | 1084.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;166 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 166 | 35806.166 | 1084.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;176 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 176 | 35806.176 | 1084.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;186 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 186 | 35806.186 | 1084.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;196 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 196 | 35806.196 | 1084.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;206 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 206 | 35806.206 | 1084.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;216 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 216 | 35806.216 | 1084.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;226 | 96.6852 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 226 | 35806.226 | 1084.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;236 | 96.6842 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 236 | 35806.236 | 1084.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;246 | 96.6842 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 246 | 35806.246 | 1084.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;256 | 96.6842 | 298.8164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 256 | 35806.256 | 1084.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;266 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 266 | 35806.266 | 1084.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;276 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 276 | 35806.276 | 1084.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;286 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 286 | 35806.286 | 1084.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;296 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 296 | 35806.296 | 1084.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;306 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 306 | 35806.306 | 1084.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;316 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 316 | 35806.316 | 1084.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;326 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 326 | 35806.326 | 1084.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;336 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 336 | 35806.336 | 1084.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;346 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 346 | 35806.346 | 1084.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;356 | 96.6842 | 298.839 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 356 | 35806.356 | 1084.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;366 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 366 | 35806.366 | 1084.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;376 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 376 | 35806.376 | 1084.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;386 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 386 | 35806.386 | 1084.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;396 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 396 | 35806.396 | 1084.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;406 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 406 | 35806.406 | 1084.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;416 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 416 | 35806.416 | 1084.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;426 | 96.6842 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 426 | 35806.426 | 1084.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;436 | 96.6852 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 436 | 35806.436 | 1084.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;446 | 96.6852 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 446 | 35806.446 | 1084.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;456 | 96.6852 | 298.8448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 456 | 35806.456 | 1084.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;466 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 466 | 35806.466 | 1084.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;476 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 476 | 35806.476 | 1084.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;486 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 486 | 35806.486 | 1084.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;496 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 496 | 35806.496 | 1084.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;506 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 506 | 35806.506 | 1084.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;516 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 516 | 35806.516 | 1084.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;526 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 526 | 35806.526 | 1084.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;536 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 536 | 35806.536 | 1085
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;546 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 546 | 35806.546 | 1085.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;556 | 96.6852 | 298.8304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 556 | 35806.556 | 1085.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;566 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 566 | 35806.566 | 1085.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;576 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 576 | 35806.576 | 1085.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;586 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 586 | 35806.586 | 1085.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;596 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 596 | 35806.596 | 1085.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;606 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 606 | 35806.606 | 1085.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;616 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 616 | 35806.616 | 1085.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;626 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 626 | 35806.626 | 1085.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;636 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 636 | 35806.636 | 1085.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;646 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 646 | 35806.646 | 1085.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;656 | 96.6852 | 298.8142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 656 | 35806.656 | 1085.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;666 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 666 | 35806.666 | 1085.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;676 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 676 | 35806.676 | 1085.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;686 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 686 | 35806.686 | 1085.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;696 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 696 | 35806.696 | 1085.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;706 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 706 | 35806.706 | 1085.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;716 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 716 | 35806.716 | 1085.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;726 | 96.6852 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 726 | 35806.726 | 1085.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;736 | 96.6842 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 736 | 35806.736 | 1085.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;746 | 96.6842 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 746 | 35806.746 | 1085.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;756 | 96.6842 | 298.8209 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 756 | 35806.756 | 1085.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;766 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 766 | 35806.766 | 1085.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;776 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 776 | 35806.776 | 1085.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;786 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 786 | 35806.786 | 1085.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;796 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 796 | 35806.796 | 1085.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;806 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 806 | 35806.806 | 1085.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;816 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 816 | 35806.816 | 1085.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;826 | 96.6842 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 826 | 35806.826 | 1085.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;836 | 96.6872 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 836 | 35806.836 | 1085.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;846 | 96.6872 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 846 | 35806.846 | 1085.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;856 | 96.6872 | 298.8487 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 856 | 35806.856 | 1085.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;866 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 866 | 35806.866 | 1085.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;876 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 876 | 35806.876 | 1085.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;886 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 886 | 35806.886 | 1085.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;896 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 896 | 35806.896 | 1085.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;906 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 906 | 35806.906 | 1085.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;916 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 916 | 35806.916 | 1085.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;926 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 926 | 35806.926 | 1085.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;936 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 936 | 35806.936 | 1085.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;946 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 946 | 35806.946 | 1085.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;956 | 96.6872 | 298.8862 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 956 | 35806.956 | 1085.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;966 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 966 | 35806.966 | 1085.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;976 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 976 | 35806.976 | 1085.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;986 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 986 | 35806.986 | 1085.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:46;996 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 46 | 996 | 35806.996 | 1085.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;006 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 006 | 35807.006 | 1085.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;016 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 016 | 35807.016 | 1085.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;026 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 026 | 35807.026 | 1085.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;036 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 036 | 35807.036 | 1085.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;046 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 046 | 35807.046 | 1085.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;056 | 96.6872 | 298.9087 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 056 | 35807.056 | 1085.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;066 | 96.6872 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 066 | 35807.066 | 1085.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;076 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 076 | 35807.076 | 1085.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;086 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 086 | 35807.086 | 1085.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;096 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 096 | 35807.096 | 1085.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;106 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 106 | 35807.106 | 1085.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;116 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 116 | 35807.116 | 1085.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;126 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 126 | 35807.126 | 1085.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;136 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 136 | 35807.136 | 1085.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;146 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 146 | 35807.146 | 1085.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;156 | 96.6892 | 298.9062 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 156 | 35807.156 | 1085.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;166 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 166 | 35807.166 | 1085.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;176 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 176 | 35807.176 | 1085.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;186 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 186 | 35807.186 | 1085.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;196 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 196 | 35807.196 | 1085.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;206 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 206 | 35807.206 | 1085.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;216 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 216 | 35807.216 | 1085.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;226 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 226 | 35807.226 | 1085.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;236 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 236 | 35807.236 | 1085.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;246 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 246 | 35807.246 | 1085.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;256 | 96.6892 | 298.8888 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 256 | 35807.256 | 1085.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;266 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 266 | 35807.266 | 1085.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;276 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 276 | 35807.276 | 1085.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;286 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 286 | 35807.286 | 1085.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;296 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 296 | 35807.296 | 1085.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;306 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 306 | 35807.306 | 1085.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;316 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 316 | 35807.316 | 1085.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;326 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 326 | 35807.326 | 1085.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;336 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 336 | 35807.336 | 1085.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;346 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 346 | 35807.346 | 1085.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;356 | 96.6892 | 298.8743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 356 | 35807.356 | 1085.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;366 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 366 | 35807.366 | 1085.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;376 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 376 | 35807.376 | 1085.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;386 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 386 | 35807.386 | 1085.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;396 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 396 | 35807.396 | 1085.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;406 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 406 | 35807.406 | 1085.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;416 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 416 | 35807.416 | 1085.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;426 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 426 | 35807.426 | 1085.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;436 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 436 | 35807.436 | 1085.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;446 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 446 | 35807.446 | 1085.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;456 | 96.6892 | 298.8784 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 456 | 35807.456 | 1085.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;466 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 466 | 35807.466 | 1085.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;476 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 476 | 35807.476 | 1085.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;486 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 486 | 35807.486 | 1085.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;496 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 496 | 35807.496 | 1085.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;506 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 506 | 35807.506 | 1085.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;516 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 516 | 35807.516 | 1085.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;526 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 526 | 35807.526 | 1085.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;536 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 536 | 35807.536 | 1086
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;546 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 546 | 35807.546 | 1086.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;556 | 96.6892 | 298.9016 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 556 | 35807.556 | 1086.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;566 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 566 | 35807.566 | 1086.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;576 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 576 | 35807.576 | 1086.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;586 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 586 | 35807.586 | 1086.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;596 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 596 | 35807.596 | 1086.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;606 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 606 | 35807.606 | 1086.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;616 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 616 | 35807.616 | 1086.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;626 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 626 | 35807.626 | 1086.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;636 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 636 | 35807.636 | 1086.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;646 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 646 | 35807.646 | 1086.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;656 | 96.6892 | 298.9359 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 656 | 35807.656 | 1086.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;666 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 666 | 35807.666 | 1086.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;676 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 676 | 35807.676 | 1086.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;686 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 686 | 35807.686 | 1086.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;696 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 696 | 35807.696 | 1086.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;706 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 706 | 35807.706 | 1086.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;716 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 716 | 35807.716 | 1086.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;726 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 726 | 35807.726 | 1086.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;736 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 736 | 35807.736 | 1086.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;746 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 746 | 35807.746 | 1086.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;756 | 96.6892 | 298.9637 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 756 | 35807.756 | 1086.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;766 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 766 | 35807.766 | 1086.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;776 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 776 | 35807.776 | 1086.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;786 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 786 | 35807.786 | 1086.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;796 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 796 | 35807.796 | 1086.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;806 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 806 | 35807.806 | 1086.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;816 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 816 | 35807.816 | 1086.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;826 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 826 | 35807.826 | 1086.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;836 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 836 | 35807.836 | 1086.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;846 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 846 | 35807.846 | 1086.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;856 | 96.6892 | 298.9728 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 856 | 35807.856 | 1086.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;866 | 96.6892 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 866 | 35807.866 | 1086.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;876 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 876 | 35807.876 | 1086.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;886 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 886 | 35807.886 | 1086.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;896 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 896 | 35807.896 | 1086.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;906 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 906 | 35807.906 | 1086.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;916 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 916 | 35807.916 | 1086.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;926 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 926 | 35807.926 | 1086.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;936 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 936 | 35807.936 | 1086.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;946 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 946 | 35807.946 | 1086.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;956 | 96.6912 | 298.9582 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 956 | 35807.956 | 1086.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;966 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 966 | 35807.966 | 1086.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;976 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 976 | 35807.976 | 1086.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;986 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 986 | 35807.986 | 1086.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:47;996 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 47 | 996 | 35807.996 | 1086.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;006 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 006 | 35808.006 | 1086.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;016 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 016 | 35808.016 | 1086.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;026 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 026 | 35808.026 | 1086.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;036 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 036 | 35808.036 | 1086.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;046 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 046 | 35808.046 | 1086.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;056 | 96.6912 | 298.9404 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 056 | 35808.056 | 1086.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;066 | 96.6912 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 066 | 35808.066 | 1086.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;076 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 076 | 35808.076 | 1086.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;086 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 086 | 35808.086 | 1086.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;096 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 096 | 35808.096 | 1086.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;106 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 106 | 35808.106 | 1086.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;116 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 116 | 35808.116 | 1086.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;126 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 126 | 35808.126 | 1086.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;136 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 136 | 35808.136 | 1086.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;146 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 146 | 35808.146 | 1086.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;156 | 96.6902 | 298.9398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 156 | 35808.156 | 1086.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;166 | 96.6902 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 166 | 35808.166 | 1086.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;176 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 176 | 35808.176 | 1086.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;186 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 186 | 35808.186 | 1086.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;196 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 196 | 35808.196 | 1086.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;206 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 206 | 35808.206 | 1086.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;216 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 216 | 35808.216 | 1086.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;226 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 226 | 35808.226 | 1086.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;236 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 236 | 35808.236 | 1086.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;246 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 246 | 35808.246 | 1086.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;256 | 96.6922 | 298.9568 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 256 | 35808.256 | 1086.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;266 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 266 | 35808.266 | 1086.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;276 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 276 | 35808.276 | 1086.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;286 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 286 | 35808.286 | 1086.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;296 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 296 | 35808.296 | 1086.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;306 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 306 | 35808.306 | 1086.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;316 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 316 | 35808.316 | 1086.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;326 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 326 | 35808.326 | 1086.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;336 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 336 | 35808.336 | 1086.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;346 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 346 | 35808.346 | 1086.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;356 | 96.6922 | 298.9834 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 356 | 35808.356 | 1086.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;366 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 366 | 35808.366 | 1086.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;376 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 376 | 35808.376 | 1086.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;386 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 386 | 35808.386 | 1086.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;396 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 396 | 35808.396 | 1086.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;406 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 406 | 35808.406 | 1086.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;416 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 416 | 35808.416 | 1086.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;426 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 426 | 35808.426 | 1086.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;436 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 436 | 35808.436 | 1086.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;446 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 446 | 35808.446 | 1086.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;456 | 96.6922 | 298.9993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 456 | 35808.456 | 1086.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;466 | 96.6922 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 466 | 35808.466 | 1086.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;476 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 476 | 35808.476 | 1086.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;486 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 486 | 35808.486 | 1086.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;496 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 496 | 35808.496 | 1086.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;506 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 506 | 35808.506 | 1086.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;516 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 516 | 35808.516 | 1086.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;526 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 526 | 35808.526 | 1086.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;536 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 536 | 35808.536 | 1087
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;546 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 546 | 35808.546 | 1087.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;556 | 96.6932 | 298.993 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 556 | 35808.556 | 1087.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;566 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 566 | 35808.566 | 1087.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;576 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 576 | 35808.576 | 1087.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;586 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 586 | 35808.586 | 1087.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;596 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 596 | 35808.596 | 1087.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;606 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 606 | 35808.606 | 1087.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;616 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 616 | 35808.616 | 1087.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;626 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 626 | 35808.626 | 1087.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;636 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 636 | 35808.636 | 1087.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;646 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 646 | 35808.646 | 1087.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;656 | 96.6932 | 298.9664 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 656 | 35808.656 | 1087.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;666 | 96.6932 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 666 | 35808.666 | 1087.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;676 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 676 | 35808.676 | 1087.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;686 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 686 | 35808.686 | 1087.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;696 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 696 | 35808.696 | 1087.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;706 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 706 | 35808.706 | 1087.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;716 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 716 | 35808.716 | 1087.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;726 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 726 | 35808.726 | 1087.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;736 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 736 | 35808.736 | 1087.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;746 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 746 | 35808.746 | 1087.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;756 | 96.6942 | 298.9442 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 756 | 35808.756 | 1087.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;766 | 96.6942 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 766 | 35808.766 | 1087.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;776 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 776 | 35808.776 | 1087.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;786 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 786 | 35808.786 | 1087.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;796 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 796 | 35808.796 | 1087.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;806 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 806 | 35808.806 | 1087.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;816 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 816 | 35808.816 | 1087.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;826 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 826 | 35808.826 | 1087.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;836 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 836 | 35808.836 | 1087.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;846 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 846 | 35808.846 | 1087.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;856 | 96.6932 | 298.946 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 856 | 35808.856 | 1087.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;866 | 96.6932 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 866 | 35808.866 | 1087.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;876 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 876 | 35808.876 | 1087.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;886 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 886 | 35808.886 | 1087.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;896 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 896 | 35808.896 | 1087.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;906 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 906 | 35808.906 | 1087.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;916 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 916 | 35808.916 | 1087.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;926 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 926 | 35808.926 | 1087.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;936 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 936 | 35808.936 | 1087.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;946 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 946 | 35808.946 | 1087.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;956 | 96.6942 | 298.973 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 956 | 35808.956 | 1087.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;966 | 96.6942 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 966 | 35808.966 | 1087.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;976 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 976 | 35808.976 | 1087.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;986 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 986 | 35808.986 | 1087.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:48;996 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 48 | 996 | 35808.996 | 1087.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;006 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 006 | 35809.006 | 1087.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;016 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 016 | 35809.016 | 1087.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;026 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 026 | 35809.026 | 1087.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;036 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 036 | 35809.036 | 1087.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;046 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 046 | 35809.046 | 1087.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;056 | 96.6952 | 299.013 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 056 | 35809.056 | 1087.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;066 | 96.6952 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 066 | 35809.066 | 1087.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;076 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 076 | 35809.076 | 1087.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;086 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 086 | 35809.086 | 1087.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;096 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 096 | 35809.096 | 1087.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;106 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 106 | 35809.106 | 1087.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;116 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 116 | 35809.116 | 1087.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;126 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 126 | 35809.126 | 1087.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;136 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 136 | 35809.136 | 1087.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;146 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 146 | 35809.146 | 1087.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;156 | 96.6942 | 299.035 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 156 | 35809.156 | 1087.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;166 | 96.6942 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 166 | 35809.166 | 1087.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;176 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 176 | 35809.176 | 1087.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;186 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 186 | 35809.186 | 1087.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;196 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 196 | 35809.196 | 1087.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;206 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 206 | 35809.206 | 1087.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;216 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 216 | 35809.216 | 1087.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;226 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 226 | 35809.226 | 1087.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;236 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 236 | 35809.236 | 1087.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;246 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 246 | 35809.246 | 1087.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;256 | 96.6972 | 299.0288 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 256 | 35809.256 | 1087.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;266 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 266 | 35809.266 | 1087.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;276 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 276 | 35809.276 | 1087.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;286 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 286 | 35809.286 | 1087.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;296 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 296 | 35809.296 | 1087.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;306 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 306 | 35809.306 | 1087.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;316 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 316 | 35809.316 | 1087.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;326 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 326 | 35809.326 | 1087.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;336 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 336 | 35809.336 | 1087.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;346 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 346 | 35809.346 | 1087.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;356 | 96.6972 | 299.0036 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 356 | 35809.356 | 1087.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;366 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 366 | 35809.366 | 1087.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;376 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 376 | 35809.376 | 1087.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;386 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 386 | 35809.386 | 1087.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;396 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 396 | 35809.396 | 1087.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;406 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 406 | 35809.406 | 1087.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;416 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 416 | 35809.416 | 1087.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;426 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 426 | 35809.426 | 1087.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;436 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 436 | 35809.436 | 1087.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;446 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 446 | 35809.446 | 1087.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;456 | 96.6972 | 298.9864 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 456 | 35809.456 | 1087.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;466 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 466 | 35809.466 | 1087.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;476 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 476 | 35809.476 | 1087.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;486 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 486 | 35809.486 | 1087.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;496 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 496 | 35809.496 | 1087.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;506 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 506 | 35809.506 | 1087.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;516 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 516 | 35809.516 | 1087.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;526 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 526 | 35809.526 | 1087.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;536 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 536 | 35809.536 | 1088
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;546 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 546 | 35809.546 | 1088.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;556 | 96.6972 | 298.9844 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 556 | 35809.556 | 1088.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;566 | 96.6972 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 566 | 35809.566 | 1088.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;576 | 96.6972 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 576 | 35809.576 | 1088.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;586 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 586 | 35809.586 | 1088.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;596 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 596 | 35809.596 | 1088.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;606 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 606 | 35809.606 | 1088.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;616 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 616 | 35809.616 | 1088.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;626 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 626 | 35809.626 | 1088.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;636 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 636 | 35809.636 | 1088.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;646 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 646 | 35809.646 | 1088.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;656 | 96.6962 | 298.9903 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 656 | 35809.656 | 1088.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;666 | 96.6962 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 666 | 35809.666 | 1088.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;676 | 96.6962 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 676 | 35809.676 | 1088.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;686 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 686 | 35809.686 | 1088.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;696 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 696 | 35809.696 | 1088.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;706 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 706 | 35809.706 | 1088.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;716 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 716 | 35809.716 | 1088.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;726 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 726 | 35809.726 | 1088.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;736 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 736 | 35809.736 | 1088.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;746 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 746 | 35809.746 | 1088.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;756 | 96.6982 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 756 | 35809.756 | 1088.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;766 | 96.6982 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 766 | 35809.766 | 1088.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;776 | 96.6982 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 776 | 35809.776 | 1088.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;786 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 786 | 35809.786 | 1088.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;796 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 796 | 35809.796 | 1088.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;806 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 806 | 35809.806 | 1088.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;816 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 816 | 35809.816 | 1088.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;826 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 826 | 35809.826 | 1088.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;836 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 836 | 35809.836 | 1088.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;846 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 846 | 35809.846 | 1088.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;856 | 96.6992 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 856 | 35809.856 | 1088.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;866 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 866 | 35809.866 | 1088.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;876 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 876 | 35809.876 | 1088.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;886 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 886 | 35809.886 | 1088.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;896 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 896 | 35809.896 | 1088.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;906 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 906 | 35809.906 | 1088.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;916 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 916 | 35809.916 | 1088.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;926 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 926 | 35809.926 | 1088.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;936 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 936 | 35809.936 | 1088.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;946 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 946 | 35809.946 | 1088.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;956 | 96.6992 | 299.0413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 956 | 35809.956 | 1088.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;966 | 96.6992 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 966 | 35809.966 | 1088.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;976 | 96.6992 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 976 | 35809.976 | 1088.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;986 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 986 | 35809.986 | 1088.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:49;996 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 49 | 996 | 35809.996 | 1088.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;006 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 006 | 35810.006 | 1088.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;016 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 016 | 35810.016 | 1088.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;026 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 026 | 35810.026 | 1088.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;036 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 036 | 35810.036 | 1088.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;046 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 046 | 35810.046 | 1088.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;056 | 96.7002 | 299.0459 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 056 | 35810.056 | 1088.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;066 | 96.7002 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 066 | 35810.066 | 1088.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;076 | 96.7002 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 076 | 35810.076 | 1088.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;086 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 086 | 35810.086 | 1088.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;096 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 096 | 35810.096 | 1088.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;106 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 106 | 35810.106 | 1088.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;116 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 116 | 35810.116 | 1088.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;126 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 126 | 35810.126 | 1088.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;136 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 136 | 35810.136 | 1088.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;146 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 146 | 35810.146 | 1088.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;156 | 96.6992 | 299.0388 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 156 | 35810.156 | 1088.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;166 | 96.6992 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 166 | 35810.166 | 1088.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;176 | 96.6992 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 176 | 35810.176 | 1088.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;186 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 186 | 35810.186 | 1088.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;196 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 196 | 35810.196 | 1088.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;206 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 206 | 35810.206 | 1088.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;216 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 216 | 35810.216 | 1088.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;226 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 226 | 35810.226 | 1088.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;236 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 236 | 35810.236 | 1088.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;246 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 246 | 35810.246 | 1088.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;256 | 96.7012 | 299.0374 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 256 | 35810.256 | 1088.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;266 | 96.7012 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 266 | 35810.266 | 1088.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;276 | 96.7012 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 276 | 35810.276 | 1088.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;286 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 286 | 35810.286 | 1088.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;296 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 296 | 35810.296 | 1088.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;306 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 306 | 35810.306 | 1088.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;316 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 316 | 35810.316 | 1088.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;326 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 326 | 35810.326 | 1088.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;336 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 336 | 35810.336 | 1088.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;346 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 346 | 35810.346 | 1088.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;356 | 96.7022 | 299.0485 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 356 | 35810.356 | 1088.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;366 | 96.7022 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 366 | 35810.366 | 1088.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;376 | 96.7022 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 376 | 35810.376 | 1088.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;386 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 386 | 35810.386 | 1088.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;396 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 396 | 35810.396 | 1088.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;406 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 406 | 35810.406 | 1088.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;416 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 416 | 35810.416 | 1088.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;426 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 426 | 35810.426 | 1088.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;436 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 436 | 35810.436 | 1088.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;446 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 446 | 35810.446 | 1088.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;456 | 96.7012 | 299.0552 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 456 | 35810.456 | 1088.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;466 | 96.7012 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 466 | 35810.466 | 1088.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;476 | 96.7012 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 476 | 35810.476 | 1088.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;486 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 486 | 35810.486 | 1088.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;496 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 496 | 35810.496 | 1088.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;506 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 506 | 35810.506 | 1088.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;516 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 516 | 35810.516 | 1088.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;526 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 526 | 35810.526 | 1088.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;536 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 536 | 35810.536 | 1089
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;546 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 546 | 35810.546 | 1089.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;556 | 96.7022 | 299.0508 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 556 | 35810.556 | 1089.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;566 | 96.7022 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 566 | 35810.566 | 1089.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;576 | 96.7022 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 576 | 35810.576 | 1089.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;586 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 586 | 35810.586 | 1089.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;596 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 596 | 35810.596 | 1089.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;606 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 606 | 35810.606 | 1089.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;616 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 616 | 35810.616 | 1089.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;626 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 626 | 35810.626 | 1089.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;636 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 636 | 35810.636 | 1089.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;646 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 646 | 35810.646 | 1089.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;656 | 96.7032 | 299.0381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 656 | 35810.656 | 1089.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;666 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 666 | 35810.666 | 1089.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;676 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 676 | 35810.676 | 1089.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;686 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 686 | 35810.686 | 1089.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;696 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 696 | 35810.696 | 1089.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;706 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 706 | 35810.706 | 1089.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;716 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 716 | 35810.716 | 1089.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;726 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 726 | 35810.726 | 1089.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;736 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 736 | 35810.736 | 1089.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;746 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 746 | 35810.746 | 1089.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;756 | 96.7032 | 299.026 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 756 | 35810.756 | 1089.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;766 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 766 | 35810.766 | 1089.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;776 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 776 | 35810.776 | 1089.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;786 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 786 | 35810.786 | 1089.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;796 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 796 | 35810.796 | 1089.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;806 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 806 | 35810.806 | 1089.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;816 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 816 | 35810.816 | 1089.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;826 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 826 | 35810.826 | 1089.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;836 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 836 | 35810.836 | 1089.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;846 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 846 | 35810.846 | 1089.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;856 | 96.7032 | 299.0224 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 856 | 35810.856 | 1089.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;866 | 96.7032 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 866 | 35810.866 | 1089.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;876 | 96.7032 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 876 | 35810.876 | 1089.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;886 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 886 | 35810.886 | 1089.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;896 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 896 | 35810.896 | 1089.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;906 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 906 | 35810.906 | 1089.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;916 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 916 | 35810.916 | 1089.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;926 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 926 | 35810.926 | 1089.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;936 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 936 | 35810.936 | 1089.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;946 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 946 | 35810.946 | 1089.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;956 | 96.7042 | 299.0261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 956 | 35810.956 | 1089.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;966 | 96.7042 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 966 | 35810.966 | 1089.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;976 | 96.7042 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 976 | 35810.976 | 1089.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;986 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 986 | 35810.986 | 1089.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:50;996 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 50 | 996 | 35810.996 | 1089.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;006 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 006 | 35811.006 | 1089.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;016 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 016 | 35811.016 | 1089.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;026 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 026 | 35811.026 | 1089.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;036 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 036 | 35811.036 | 1089.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;046 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 046 | 35811.046 | 1089.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;056 | 96.7052 | 299.0339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 056 | 35811.056 | 1089.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;066 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 066 | 35811.066 | 1089.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;076 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 076 | 35811.076 | 1089.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;086 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 086 | 35811.086 | 1089.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;096 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 096 | 35811.096 | 1089.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;106 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 106 | 35811.106 | 1089.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;116 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 116 | 35811.116 | 1089.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;126 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 126 | 35811.126 | 1089.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;136 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 136 | 35811.136 | 1089.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;146 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 146 | 35811.146 | 1089.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;156 | 96.7052 | 299.0392 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 156 | 35811.156 | 1089.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;166 | 96.7052 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 166 | 35811.166 | 1089.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;176 | 96.7052 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 176 | 35811.176 | 1089.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;186 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 186 | 35811.186 | 1089.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;196 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 196 | 35811.196 | 1089.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;206 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 206 | 35811.206 | 1089.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;216 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 216 | 35811.216 | 1089.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;226 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 226 | 35811.226 | 1089.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;236 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 236 | 35811.236 | 1089.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;246 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 246 | 35811.246 | 1089.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;256 | 96.7062 | 299.041 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 256 | 35811.256 | 1089.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;266 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 266 | 35811.266 | 1089.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;276 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 276 | 35811.276 | 1089.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;286 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 286 | 35811.286 | 1089.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;296 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 296 | 35811.296 | 1089.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;306 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 306 | 35811.306 | 1089.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;316 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 316 | 35811.316 | 1089.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;326 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 326 | 35811.326 | 1089.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;336 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 336 | 35811.336 | 1089.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;346 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 346 | 35811.346 | 1089.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;356 | 96.7062 | 299.0419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 356 | 35811.356 | 1089.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;366 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 366 | 35811.366 | 1089.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;376 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 376 | 35811.376 | 1089.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;386 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 386 | 35811.386 | 1089.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;396 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 396 | 35811.396 | 1089.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;406 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 406 | 35811.406 | 1089.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;416 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 416 | 35811.416 | 1089.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;426 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 426 | 35811.426 | 1089.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;436 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 436 | 35811.436 | 1089.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;446 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 446 | 35811.446 | 1089.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;456 | 96.7062 | 299.0425 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 456 | 35811.456 | 1089.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;466 | 96.7062 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 466 | 35811.466 | 1089.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;476 | 96.7062 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 476 | 35811.476 | 1089.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;486 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 486 | 35811.486 | 1089.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;496 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 496 | 35811.496 | 1089.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;506 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 506 | 35811.506 | 1089.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;516 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 516 | 35811.516 | 1089.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;526 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 526 | 35811.526 | 1089.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;536 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 536 | 35811.536 | 1090
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;546 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 546 | 35811.546 | 1090.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;556 | 96.7072 | 299.0431 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 556 | 35811.556 | 1090.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;566 | 96.7072 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 566 | 35811.566 | 1090.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;576 | 96.7072 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 576 | 35811.576 | 1090.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;586 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 586 | 35811.586 | 1090.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;596 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 596 | 35811.596 | 1090.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;606 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 606 | 35811.606 | 1090.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;616 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 616 | 35811.616 | 1090.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;626 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 626 | 35811.626 | 1090.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;636 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 636 | 35811.636 | 1090.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;646 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 646 | 35811.646 | 1090.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;656 | 96.7062 | 299.0472 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 656 | 35811.656 | 1090.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;666 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 666 | 35811.666 | 1090.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;676 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 676 | 35811.676 | 1090.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;686 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 686 | 35811.686 | 1090.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;696 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 696 | 35811.696 | 1090.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;706 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 706 | 35811.706 | 1090.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;716 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 716 | 35811.716 | 1090.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;726 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 726 | 35811.726 | 1090.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;736 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 736 | 35811.736 | 1090.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;746 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 746 | 35811.746 | 1090.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;756 | 96.7062 | 299.0554 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 756 | 35811.756 | 1090.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;766 | 96.7062 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 766 | 35811.766 | 1090.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;776 | 96.7062 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 776 | 35811.776 | 1090.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;786 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 786 | 35811.786 | 1090.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;796 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 796 | 35811.796 | 1090.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;806 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 806 | 35811.806 | 1090.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;816 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 816 | 35811.816 | 1090.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;826 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 826 | 35811.826 | 1090.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;836 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 836 | 35811.836 | 1090.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;846 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 846 | 35811.846 | 1090.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;856 | 96.7072 | 299.0646 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 856 | 35811.856 | 1090.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;866 | 96.7072 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 866 | 35811.866 | 1090.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;876 | 96.7072 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 876 | 35811.876 | 1090.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;886 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 886 | 35811.886 | 1090.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;896 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 896 | 35811.896 | 1090.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;906 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 906 | 35811.906 | 1090.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;916 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 916 | 35811.916 | 1090.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;926 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 926 | 35811.926 | 1090.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;936 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 936 | 35811.936 | 1090.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;946 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 946 | 35811.946 | 1090.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;956 | 96.7092 | 299.078 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 956 | 35811.956 | 1090.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;966 | 96.7092 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 966 | 35811.966 | 1090.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;976 | 96.7092 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 976 | 35811.976 | 1090.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;986 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 986 | 35811.986 | 1090.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:51;996 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 51 | 996 | 35811.996 | 1090.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;006 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 006 | 35812.006 | 1090.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;016 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 016 | 35812.016 | 1090.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;026 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 026 | 35812.026 | 1090.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;036 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 036 | 35812.036 | 1090.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;046 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 046 | 35812.046 | 1090.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;056 | 96.7082 | 299.0994 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 056 | 35812.056 | 1090.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;066 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 066 | 35812.066 | 1090.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;076 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 076 | 35812.076 | 1090.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;086 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 086 | 35812.086 | 1090.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;096 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 096 | 35812.096 | 1090.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;106 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 106 | 35812.106 | 1090.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;116 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 116 | 35812.116 | 1090.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;126 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 126 | 35812.126 | 1090.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;136 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 136 | 35812.136 | 1090.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;146 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 146 | 35812.146 | 1090.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;156 | 96.7082 | 299.1264 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 156 | 35812.156 | 1090.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;166 | 96.7082 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 166 | 35812.166 | 1090.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;176 | 96.7082 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 176 | 35812.176 | 1090.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;186 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 186 | 35812.186 | 1090.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;196 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 196 | 35812.196 | 1090.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;206 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 206 | 35812.206 | 1090.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;216 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 216 | 35812.216 | 1090.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;226 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 226 | 35812.226 | 1090.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;236 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 236 | 35812.236 | 1090.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;246 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 246 | 35812.246 | 1090.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;256 | 96.7092 | 299.1543 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 256 | 35812.256 | 1090.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;266 | 96.7092 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 266 | 35812.266 | 1090.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;276 | 96.7092 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 276 | 35812.276 | 1090.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;286 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 286 | 35812.286 | 1090.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;296 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 296 | 35812.296 | 1090.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;306 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 306 | 35812.306 | 1090.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;316 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 316 | 35812.316 | 1090.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;326 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 326 | 35812.326 | 1090.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;336 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 336 | 35812.336 | 1090.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;346 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 346 | 35812.346 | 1090.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;356 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 356 | 35812.356 | 1090.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;366 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 366 | 35812.366 | 1090.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;376 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 376 | 35812.376 | 1090.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;386 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 386 | 35812.386 | 1090.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;396 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 396 | 35812.396 | 1090.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;406 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 406 | 35812.406 | 1090.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;416 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 416 | 35812.416 | 1090.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;426 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 426 | 35812.426 | 1090.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;436 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 436 | 35812.436 | 1090.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;446 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 446 | 35812.446 | 1090.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;456 | 96.7102 | 299.1712 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 456 | 35812.456 | 1090.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;466 | 96.7102 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 466 | 35812.466 | 1090.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;476 | 96.7102 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 476 | 35812.476 | 1090.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;486 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 486 | 35812.486 | 1090.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;496 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 496 | 35812.496 | 1090.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;506 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 506 | 35812.506 | 1090.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;516 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 516 | 35812.516 | 1090.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;526 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 526 | 35812.526 | 1090.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;536 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 536 | 35812.536 | 1091
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;546 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 546 | 35812.546 | 1091.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;556 | 96.7112 | 299.1573 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 556 | 35812.556 | 1091.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;566 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 566 | 35812.566 | 1091.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;576 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 576 | 35812.576 | 1091.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;586 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 586 | 35812.586 | 1091.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;596 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 596 | 35812.596 | 1091.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;606 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 606 | 35812.606 | 1091.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;616 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 616 | 35812.616 | 1091.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;626 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 626 | 35812.626 | 1091.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;636 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 636 | 35812.636 | 1091.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;646 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 646 | 35812.646 | 1091.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;656 | 96.7112 | 299.1397 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 656 | 35812.656 | 1091.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;666 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 666 | 35812.666 | 1091.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;676 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 676 | 35812.676 | 1091.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;686 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 686 | 35812.686 | 1091.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;696 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 696 | 35812.696 | 1091.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;706 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 706 | 35812.706 | 1091.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;716 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 716 | 35812.716 | 1091.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;726 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 726 | 35812.726 | 1091.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;736 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 736 | 35812.736 | 1091.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;746 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 746 | 35812.746 | 1091.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;756 | 96.7112 | 299.1302 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 756 | 35812.756 | 1091.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;766 | 96.7112 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 766 | 35812.766 | 1091.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;776 | 96.7112 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 776 | 35812.776 | 1091.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;786 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 786 | 35812.786 | 1091.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;796 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 796 | 35812.796 | 1091.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;806 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 806 | 35812.806 | 1091.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;816 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 816 | 35812.816 | 1091.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;826 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 826 | 35812.826 | 1091.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;836 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 836 | 35812.836 | 1091.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;846 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 846 | 35812.846 | 1091.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;856 | 96.7122 | 299.1325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 856 | 35812.856 | 1091.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;866 | 96.7122 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 866 | 35812.866 | 1091.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;876 | 96.7122 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 876 | 35812.876 | 1091.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;886 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 886 | 35812.886 | 1091.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;896 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 896 | 35812.896 | 1091.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;906 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 906 | 35812.906 | 1091.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;916 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 916 | 35812.916 | 1091.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;926 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 926 | 35812.926 | 1091.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;936 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 936 | 35812.936 | 1091.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;946 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 946 | 35812.946 | 1091.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;956 | 96.7112 | 299.1426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 956 | 35812.956 | 1091.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;966 | 96.7112 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 966 | 35812.966 | 1091.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;976 | 96.7112 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 976 | 35812.976 | 1091.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;986 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 986 | 35812.986 | 1091.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:52;996 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 52 | 996 | 35812.996 | 1091.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;006 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 006 | 35813.006 | 1091.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;016 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 016 | 35813.016 | 1091.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;026 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 026 | 35813.026 | 1091.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;036 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 036 | 35813.036 | 1091.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;046 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 046 | 35813.046 | 1091.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;056 | 96.7122 | 299.1408 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 056 | 35813.056 | 1091.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;066 | 96.7122 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 066 | 35813.066 | 1091.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;076 | 96.7122 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 076 | 35813.076 | 1091.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;086 | 96.7122 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 086 | 35813.086 | 1091.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;096 | 96.7122 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 096 | 35813.096 | 1091.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;106 | 96.7122 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 106 | 35813.106 | 1091.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;116 | 96.7132 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 116 | 35813.116 | 1091.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;126 | 96.7132 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 126 | 35813.126 | 1091.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;136 | 96.7132 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 136 | 35813.136 | 1091.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;146 | 96.7132 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 146 | 35813.146 | 1091.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;156 | 96.7132 | 299.1212 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 156 | 35813.156 | 1091.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;166 | 96.7132 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 166 | 35813.166 | 1091.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;176 | 96.7132 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 176 | 35813.176 | 1091.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;186 | 96.7132 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 186 | 35813.186 | 1091.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;196 | 96.7132 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 196 | 35813.196 | 1091.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;206 | 96.7132 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 206 | 35813.206 | 1091.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;216 | 96.7152 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 216 | 35813.216 | 1091.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;226 | 96.7152 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 226 | 35813.226 | 1091.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;236 | 96.7152 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 236 | 35813.236 | 1091.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;246 | 96.7152 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 246 | 35813.246 | 1091.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;256 | 96.7152 | 299.0936 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 256 | 35813.256 | 1091.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;266 | 96.7152 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 266 | 35813.266 | 1091.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;276 | 96.7152 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 276 | 35813.276 | 1091.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;286 | 96.7152 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 286 | 35813.286 | 1091.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;296 | 96.7152 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 296 | 35813.296 | 1091.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;306 | 96.7152 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 306 | 35813.306 | 1091.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;316 | 96.7132 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 316 | 35813.316 | 1091.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;326 | 96.7132 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 326 | 35813.326 | 1091.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;336 | 96.7132 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 336 | 35813.336 | 1091.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;346 | 96.7132 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 346 | 35813.346 | 1091.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;356 | 96.7132 | 299.0735 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 356 | 35813.356 | 1091.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;366 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 366 | 35813.366 | 1091.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;376 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 376 | 35813.376 | 1091.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;386 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 386 | 35813.386 | 1091.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;396 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 396 | 35813.396 | 1091.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;406 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 406 | 35813.406 | 1091.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;416 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 416 | 35813.416 | 1091.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;426 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 426 | 35813.426 | 1091.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;436 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 436 | 35813.436 | 1091.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;446 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 446 | 35813.446 | 1091.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;456 | 96.7132 | 299.0711 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 456 | 35813.456 | 1091.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;466 | 96.7132 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 466 | 35813.466 | 1091.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;476 | 96.7132 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 476 | 35813.476 | 1091.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;486 | 96.7132 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 486 | 35813.486 | 1091.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;496 | 96.7132 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 496 | 35813.496 | 1091.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;506 | 96.7132 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 506 | 35813.506 | 1091.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;516 | 96.7142 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 516 | 35813.516 | 1091.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;526 | 96.7142 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 526 | 35813.526 | 1091.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;536 | 96.7142 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 536 | 35813.536 | 1092
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;546 | 96.7142 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 546 | 35813.546 | 1092.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;556 | 96.7142 | 299.0796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 556 | 35813.556 | 1092.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;566 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 566 | 35813.566 | 1092.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;576 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 576 | 35813.576 | 1092.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;586 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 586 | 35813.586 | 1092.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;596 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 596 | 35813.596 | 1092.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;606 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 606 | 35813.606 | 1092.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;616 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 616 | 35813.616 | 1092.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;626 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 626 | 35813.626 | 1092.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;636 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 636 | 35813.636 | 1092.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;646 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 646 | 35813.646 | 1092.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;656 | 96.7142 | 299.0869 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 656 | 35813.656 | 1092.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;666 | 96.7142 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 666 | 35813.666 | 1092.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;676 | 96.7142 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 676 | 35813.676 | 1092.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;686 | 96.7142 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 686 | 35813.686 | 1092.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;696 | 96.7142 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 696 | 35813.696 | 1092.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;706 | 96.7142 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 706 | 35813.706 | 1092.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;716 | 96.7132 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 716 | 35813.716 | 1092.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;726 | 96.7132 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 726 | 35813.726 | 1092.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;736 | 96.7132 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 736 | 35813.736 | 1092.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;746 | 96.7132 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 746 | 35813.746 | 1092.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;756 | 96.7132 | 299.0721 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 756 | 35813.756 | 1092.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;766 | 96.7132 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 766 | 35813.766 | 1092.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;776 | 96.7132 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 776 | 35813.776 | 1092.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;786 | 96.7132 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 786 | 35813.786 | 1092.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;796 | 96.7132 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 796 | 35813.796 | 1092.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;806 | 96.7132 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 806 | 35813.806 | 1092.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;816 | 96.7162 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 816 | 35813.816 | 1092.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;826 | 96.7162 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 826 | 35813.826 | 1092.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;836 | 96.7162 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 836 | 35813.836 | 1092.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;846 | 96.7162 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 846 | 35813.846 | 1092.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;856 | 96.7162 | 299.0383 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 856 | 35813.856 | 1092.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;866 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 866 | 35813.866 | 1092.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;876 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 876 | 35813.876 | 1092.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;886 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 886 | 35813.886 | 1092.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;896 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 896 | 35813.896 | 1092.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;906 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 906 | 35813.906 | 1092.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;916 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 916 | 35813.916 | 1092.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;926 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 926 | 35813.926 | 1092.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;936 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 936 | 35813.936 | 1092.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;946 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 946 | 35813.946 | 1092.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;956 | 96.7162 | 299.0066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 956 | 35813.956 | 1092.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;966 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 966 | 35813.966 | 1092.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;976 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 976 | 35813.976 | 1092.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;986 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 986 | 35813.986 | 1092.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:53;996 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 53 | 996 | 35813.996 | 1092.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;006 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 006 | 35814.006 | 1092.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;016 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 016 | 35814.016 | 1092.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;026 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 026 | 35814.026 | 1092.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;036 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 036 | 35814.036 | 1092.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;046 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 046 | 35814.046 | 1092.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;056 | 96.7162 | 298.9939 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 056 | 35814.056 | 1092.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;066 | 96.7162 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 066 | 35814.066 | 1092.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;076 | 96.7162 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 076 | 35814.076 | 1092.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;086 | 96.7162 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 086 | 35814.086 | 1092.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;096 | 96.7162 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 096 | 35814.096 | 1092.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;106 | 96.7162 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 106 | 35814.106 | 1092.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;116 | 96.7172 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 116 | 35814.116 | 1092.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;126 | 96.7172 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 126 | 35814.126 | 1092.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;136 | 96.7172 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 136 | 35814.136 | 1092.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;146 | 96.7172 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 146 | 35814.146 | 1092.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;156 | 96.7172 | 299.0068 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 156 | 35814.156 | 1092.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;166 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 166 | 35814.166 | 1092.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;176 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 176 | 35814.176 | 1092.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;186 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 186 | 35814.186 | 1092.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;196 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 196 | 35814.196 | 1092.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;206 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 206 | 35814.206 | 1092.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;216 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 216 | 35814.216 | 1092.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;226 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 226 | 35814.226 | 1092.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;236 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 236 | 35814.236 | 1092.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;246 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 246 | 35814.246 | 1092.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;256 | 96.7172 | 299.0344 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 256 | 35814.256 | 1092.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;266 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 266 | 35814.266 | 1092.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;276 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 276 | 35814.276 | 1092.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;286 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 286 | 35814.286 | 1092.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;296 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 296 | 35814.296 | 1092.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;306 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 306 | 35814.306 | 1092.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;316 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 316 | 35814.316 | 1092.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;326 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 326 | 35814.326 | 1092.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;336 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 336 | 35814.336 | 1092.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;346 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 346 | 35814.346 | 1092.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;356 | 96.7172 | 299.0607 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 356 | 35814.356 | 1092.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;366 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 366 | 35814.366 | 1092.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;376 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 376 | 35814.376 | 1092.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;386 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 386 | 35814.386 | 1092.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;396 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 396 | 35814.396 | 1092.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;406 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 406 | 35814.406 | 1092.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;416 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 416 | 35814.416 | 1092.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;426 | 96.7172 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 426 | 35814.426 | 1092.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;436 | 96.7192 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 436 | 35814.436 | 1092.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;446 | 96.7192 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 446 | 35814.446 | 1092.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;456 | 96.7192 | 299.0565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 456 | 35814.456 | 1092.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;466 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 466 | 35814.466 | 1092.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;476 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 476 | 35814.476 | 1092.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;486 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 486 | 35814.486 | 1092.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;496 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 496 | 35814.496 | 1092.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;506 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 506 | 35814.506 | 1092.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;516 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 516 | 35814.516 | 1092.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;526 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 526 | 35814.526 | 1092.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;536 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 536 | 35814.536 | 1093
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;546 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 546 | 35814.546 | 1093.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;556 | 96.7192 | 299.0299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 556 | 35814.556 | 1093.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;566 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 566 | 35814.566 | 1093.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;576 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 576 | 35814.576 | 1093.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;586 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 586 | 35814.586 | 1093.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;596 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 596 | 35814.596 | 1093.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;606 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 606 | 35814.606 | 1093.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;616 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 616 | 35814.616 | 1093.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;626 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 626 | 35814.626 | 1093.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;636 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 636 | 35814.636 | 1093.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;646 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 646 | 35814.646 | 1093.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;656 | 96.7192 | 299.01 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 656 | 35814.656 | 1093.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;666 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 666 | 35814.666 | 1093.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;676 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 676 | 35814.676 | 1093.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;686 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 686 | 35814.686 | 1093.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;696 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 696 | 35814.696 | 1093.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;706 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 706 | 35814.706 | 1093.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;716 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 716 | 35814.716 | 1093.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;726 | 96.7192 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 726 | 35814.726 | 1093.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;736 | 96.7172 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 736 | 35814.736 | 1093.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;746 | 96.7172 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 746 | 35814.746 | 1093.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;756 | 96.7172 | 299.0108 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 756 | 35814.756 | 1093.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;766 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 766 | 35814.766 | 1093.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;776 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 776 | 35814.776 | 1093.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;786 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 786 | 35814.786 | 1093.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;796 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 796 | 35814.796 | 1093.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;806 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 806 | 35814.806 | 1093.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;816 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 816 | 35814.816 | 1093.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;826 | 96.7172 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 826 | 35814.826 | 1093.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;836 | 96.7182 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 836 | 35814.836 | 1093.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;846 | 96.7182 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 846 | 35814.846 | 1093.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;856 | 96.7182 | 299.0332 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 856 | 35814.856 | 1093.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;866 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 866 | 35814.866 | 1093.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;876 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 876 | 35814.876 | 1093.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;886 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 886 | 35814.886 | 1093.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;896 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 896 | 35814.896 | 1093.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;906 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 906 | 35814.906 | 1093.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;916 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 916 | 35814.916 | 1093.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;926 | 96.7182 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 926 | 35814.926 | 1093.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;936 | 96.7202 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 936 | 35814.936 | 1093.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;946 | 96.7202 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 946 | 35814.946 | 1093.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;956 | 96.7202 | 299.055 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 956 | 35814.956 | 1093.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;966 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 966 | 35814.966 | 1093.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;976 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 976 | 35814.976 | 1093.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;986 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 986 | 35814.986 | 1093.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:54;996 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 54 | 996 | 35814.996 | 1093.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;006 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 006 | 35815.006 | 1093.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;016 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 016 | 35815.016 | 1093.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;026 | 96.7202 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 026 | 35815.026 | 1093.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;036 | 96.7192 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 036 | 35815.036 | 1093.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;046 | 96.7192 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 046 | 35815.046 | 1093.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;056 | 96.7192 | 299.0578 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 056 | 35815.056 | 1093.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;066 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 066 | 35815.066 | 1093.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;076 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 076 | 35815.076 | 1093.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;086 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 086 | 35815.086 | 1093.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;096 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 096 | 35815.096 | 1093.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;106 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 106 | 35815.106 | 1093.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;116 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 116 | 35815.116 | 1093.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;126 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 126 | 35815.126 | 1093.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;136 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 136 | 35815.136 | 1093.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;146 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 146 | 35815.146 | 1093.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;156 | 96.7192 | 299.0279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 156 | 35815.156 | 1093.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;166 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 166 | 35815.166 | 1093.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;176 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 176 | 35815.176 | 1093.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;186 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 186 | 35815.186 | 1093.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;196 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 196 | 35815.196 | 1093.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;206 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 206 | 35815.206 | 1093.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;216 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 216 | 35815.216 | 1093.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;226 | 96.7192 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 226 | 35815.226 | 1093.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;236 | 96.7202 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 236 | 35815.236 | 1093.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;246 | 96.7202 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 246 | 35815.246 | 1093.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;256 | 96.7202 | 298.9828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 256 | 35815.256 | 1093.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;266 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 266 | 35815.266 | 1093.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;276 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 276 | 35815.276 | 1093.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;286 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 286 | 35815.286 | 1093.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;296 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 296 | 35815.296 | 1093.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;306 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 306 | 35815.306 | 1093.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;316 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 316 | 35815.316 | 1093.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;326 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 326 | 35815.326 | 1093.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;336 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 336 | 35815.336 | 1093.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;346 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 346 | 35815.346 | 1093.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;356 | 96.7202 | 298.9491 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 356 | 35815.356 | 1093.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;366 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 366 | 35815.366 | 1093.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;376 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 376 | 35815.376 | 1093.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;386 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 386 | 35815.386 | 1093.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;396 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 396 | 35815.396 | 1093.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;406 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 406 | 35815.406 | 1093.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;416 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 416 | 35815.416 | 1093.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;426 | 96.7202 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 426 | 35815.426 | 1093.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;436 | 96.7222 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 436 | 35815.436 | 1093.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;446 | 96.7222 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 446 | 35815.446 | 1093.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;456 | 96.7222 | 298.9463 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 456 | 35815.456 | 1093.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;466 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 466 | 35815.466 | 1093.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;476 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 476 | 35815.476 | 1093.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;486 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 486 | 35815.486 | 1093.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;496 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 496 | 35815.496 | 1093.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;506 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 506 | 35815.506 | 1093.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;516 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 516 | 35815.516 | 1093.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;526 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 526 | 35815.526 | 1093.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;536 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 536 | 35815.536 | 1094
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;546 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 546 | 35815.546 | 1094.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;556 | 96.7222 | 298.9769 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 556 | 35815.556 | 1094.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;566 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 566 | 35815.566 | 1094.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;576 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 576 | 35815.576 | 1094.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;586 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 586 | 35815.586 | 1094.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;596 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 596 | 35815.596 | 1094.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;606 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 606 | 35815.606 | 1094.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;616 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 616 | 35815.616 | 1094.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;626 | 96.7222 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 626 | 35815.626 | 1094.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;636 | 96.7232 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 636 | 35815.636 | 1094.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;646 | 96.7232 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 646 | 35815.646 | 1094.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;656 | 96.7232 | 299.0114 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 656 | 35815.656 | 1094.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;666 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 666 | 35815.666 | 1094.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;676 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 676 | 35815.676 | 1094.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;686 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 686 | 35815.686 | 1094.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;696 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 696 | 35815.696 | 1094.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;706 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 706 | 35815.706 | 1094.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;716 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 716 | 35815.716 | 1094.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;726 | 96.7232 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 726 | 35815.726 | 1094.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;736 | 96.7222 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 736 | 35815.736 | 1094.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;746 | 96.7222 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 746 | 35815.746 | 1094.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;756 | 96.7222 | 299.0274 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 756 | 35815.756 | 1094.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;766 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 766 | 35815.766 | 1094.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;776 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 776 | 35815.776 | 1094.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;786 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 786 | 35815.786 | 1094.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;796 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 796 | 35815.796 | 1094.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;806 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 806 | 35815.806 | 1094.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;816 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 816 | 35815.816 | 1094.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;826 | 96.7222 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 826 | 35815.826 | 1094.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;836 | 96.7232 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 836 | 35815.836 | 1094.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;846 | 96.7232 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 846 | 35815.846 | 1094.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;856 | 96.7232 | 299.0069 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 856 | 35815.856 | 1094.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;866 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 866 | 35815.866 | 1094.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;876 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 876 | 35815.876 | 1094.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;886 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 886 | 35815.886 | 1094.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;896 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 896 | 35815.896 | 1094.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;906 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 906 | 35815.906 | 1094.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;916 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 916 | 35815.916 | 1094.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;926 | 96.7232 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 926 | 35815.926 | 1094.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;936 | 96.7242 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 936 | 35815.936 | 1094.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;946 | 96.7242 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 946 | 35815.946 | 1094.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;956 | 96.7242 | 298.9663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 956 | 35815.956 | 1094.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;966 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 966 | 35815.966 | 1094.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;976 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 976 | 35815.976 | 1094.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;986 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 986 | 35815.986 | 1094.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:55;996 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 55 | 996 | 35815.996 | 1094.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;006 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 006 | 35816.006 | 1094.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;016 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 016 | 35816.016 | 1094.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;026 | 96.7242 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 026 | 35816.026 | 1094.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;036 | 96.7252 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 036 | 35816.036 | 1094.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;046 | 96.7252 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 046 | 35816.046 | 1094.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;056 | 96.7252 | 298.9331 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 056 | 35816.056 | 1094.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;066 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 066 | 35816.066 | 1094.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;076 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 076 | 35816.076 | 1094.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;086 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 086 | 35816.086 | 1094.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;096 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 096 | 35816.096 | 1094.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;106 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 106 | 35816.106 | 1094.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;116 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 116 | 35816.116 | 1094.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;126 | 96.7252 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 126 | 35816.126 | 1094.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;136 | 96.7242 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 136 | 35816.136 | 1094.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;146 | 96.7242 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 146 | 35816.146 | 1094.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;156 | 96.7242 | 298.9261 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 156 | 35816.156 | 1094.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;166 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 166 | 35816.166 | 1094.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;176 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 176 | 35816.176 | 1094.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;186 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 186 | 35816.186 | 1094.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;196 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 196 | 35816.196 | 1094.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;206 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 206 | 35816.206 | 1094.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;216 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 216 | 35816.216 | 1094.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;226 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 226 | 35816.226 | 1094.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;236 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 236 | 35816.236 | 1094.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;246 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 246 | 35816.246 | 1094.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;256 | 96.7242 | 298.9467 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 256 | 35816.256 | 1094.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;266 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 266 | 35816.266 | 1094.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;276 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 276 | 35816.276 | 1094.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;286 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 286 | 35816.286 | 1094.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;296 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 296 | 35816.296 | 1094.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;306 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 306 | 35816.306 | 1094.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;316 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 316 | 35816.316 | 1094.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;326 | 96.7242 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 326 | 35816.326 | 1094.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;336 | 96.7262 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 336 | 35816.336 | 1094.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;346 | 96.7262 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 346 | 35816.346 | 1094.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;356 | 96.7262 | 298.9684 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 356 | 35816.356 | 1094.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;366 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 366 | 35816.366 | 1094.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;376 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 376 | 35816.376 | 1094.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;386 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 386 | 35816.386 | 1094.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;396 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 396 | 35816.396 | 1094.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;406 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 406 | 35816.406 | 1094.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;416 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 416 | 35816.416 | 1094.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;426 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 426 | 35816.426 | 1094.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;436 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 436 | 35816.436 | 1094.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;446 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 446 | 35816.446 | 1094.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;456 | 96.7262 | 298.9736 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 456 | 35816.456 | 1094.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;466 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 466 | 35816.466 | 1094.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;476 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 476 | 35816.476 | 1094.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;486 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 486 | 35816.486 | 1094.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;496 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 496 | 35816.496 | 1094.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;506 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 506 | 35816.506 | 1094.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;516 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 516 | 35816.516 | 1094.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;526 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 526 | 35816.526 | 1094.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;536 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 536 | 35816.536 | 1095
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;546 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 546 | 35816.546 | 1095.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;556 | 96.7262 | 298.9547 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 556 | 35816.556 | 1095.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;566 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 566 | 35816.566 | 1095.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;576 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 576 | 35816.576 | 1095.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;586 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 586 | 35816.586 | 1095.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;596 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 596 | 35816.596 | 1095.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;606 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 606 | 35816.606 | 1095.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;616 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 616 | 35816.616 | 1095.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;626 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 626 | 35816.626 | 1095.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;636 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 636 | 35816.636 | 1095.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;646 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 646 | 35816.646 | 1095.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;656 | 96.7262 | 298.9299 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 656 | 35816.656 | 1095.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;666 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 666 | 35816.666 | 1095.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;676 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 676 | 35816.676 | 1095.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;686 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 686 | 35816.686 | 1095.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;696 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 696 | 35816.696 | 1095.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;706 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 706 | 35816.706 | 1095.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;716 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 716 | 35816.716 | 1095.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;726 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 726 | 35816.726 | 1095.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;736 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 736 | 35816.736 | 1095.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;746 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 746 | 35816.746 | 1095.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;756 | 96.7262 | 298.9174 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 756 | 35816.756 | 1095.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;766 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 766 | 35816.766 | 1095.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;776 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 776 | 35816.776 | 1095.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;786 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 786 | 35816.786 | 1095.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;796 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 796 | 35816.796 | 1095.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;806 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 806 | 35816.806 | 1095.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;816 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 816 | 35816.816 | 1095.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;826 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 826 | 35816.826 | 1095.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;836 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 836 | 35816.836 | 1095.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;846 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 846 | 35816.846 | 1095.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;856 | 96.7262 | 298.9279 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 856 | 35816.856 | 1095.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;866 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 866 | 35816.866 | 1095.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;876 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 876 | 35816.876 | 1095.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;886 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 886 | 35816.886 | 1095.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;896 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 896 | 35816.896 | 1095.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;906 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 906 | 35816.906 | 1095.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;916 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 916 | 35816.916 | 1095.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;926 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 926 | 35816.926 | 1095.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;936 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 936 | 35816.936 | 1095.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;946 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 946 | 35816.946 | 1095.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;956 | 96.7262 | 298.9555 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 956 | 35816.956 | 1095.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;966 | 96.7262 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 966 | 35816.966 | 1095.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;976 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 976 | 35816.976 | 1095.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;986 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 986 | 35816.986 | 1095.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:56;996 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 56 | 996 | 35816.996 | 1095.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;006 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 006 | 35817.006 | 1095.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;016 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 016 | 35817.016 | 1095.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;026 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 026 | 35817.026 | 1095.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;036 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 036 | 35817.036 | 1095.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;046 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 046 | 35817.046 | 1095.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;056 | 96.7282 | 298.9743 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 056 | 35817.056 | 1095.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;066 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 066 | 35817.066 | 1095.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;076 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 076 | 35817.076 | 1095.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;086 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 086 | 35817.086 | 1095.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;096 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 096 | 35817.096 | 1095.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;106 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 106 | 35817.106 | 1095.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;116 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 116 | 35817.116 | 1095.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;126 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 126 | 35817.126 | 1095.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;136 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 136 | 35817.136 | 1095.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;146 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 146 | 35817.146 | 1095.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;156 | 96.7282 | 298.9803 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 156 | 35817.156 | 1095.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;166 | 96.7282 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 166 | 35817.166 | 1095.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;176 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 176 | 35817.176 | 1095.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;186 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 186 | 35817.186 | 1095.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;196 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 196 | 35817.196 | 1095.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;206 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 206 | 35817.206 | 1095.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;216 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 216 | 35817.216 | 1095.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;226 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 226 | 35817.226 | 1095.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;236 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 236 | 35817.236 | 1095.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;246 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 246 | 35817.246 | 1095.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;256 | 96.7292 | 298.9796 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 256 | 35817.256 | 1095.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;266 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 266 | 35817.266 | 1095.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;276 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 276 | 35817.276 | 1095.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;286 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 286 | 35817.286 | 1095.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;296 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 296 | 35817.296 | 1095.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;306 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 306 | 35817.306 | 1095.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;316 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 316 | 35817.316 | 1095.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;326 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 326 | 35817.326 | 1095.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;336 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 336 | 35817.336 | 1095.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;346 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 346 | 35817.346 | 1095.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;356 | 96.7292 | 298.9868 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 356 | 35817.356 | 1095.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;366 | 96.7292 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 366 | 35817.366 | 1095.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;376 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 376 | 35817.376 | 1095.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;386 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 386 | 35817.386 | 1095.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;396 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 396 | 35817.396 | 1095.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;406 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 406 | 35817.406 | 1095.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;416 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 416 | 35817.416 | 1095.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;426 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 426 | 35817.426 | 1095.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;436 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 436 | 35817.436 | 1095.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;446 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 446 | 35817.446 | 1095.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;456 | 96.7282 | 299.0097 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 456 | 35817.456 | 1095.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;466 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 466 | 35817.466 | 1095.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;476 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 476 | 35817.476 | 1095.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;486 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 486 | 35817.486 | 1095.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;496 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 496 | 35817.496 | 1095.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;506 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 506 | 35817.506 | 1095.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;516 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 516 | 35817.516 | 1095.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;526 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 526 | 35817.526 | 1095.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;536 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 536 | 35817.536 | 1096
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;546 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 546 | 35817.546 | 1096.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;556 | 96.7282 | 299.0512 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 556 | 35817.556 | 1096.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;566 | 96.7282 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 566 | 35817.566 | 1096.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;576 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 576 | 35817.576 | 1096.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;586 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 586 | 35817.586 | 1096.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;596 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 596 | 35817.596 | 1096.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;606 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 606 | 35817.606 | 1096.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;616 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 616 | 35817.616 | 1096.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;626 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 626 | 35817.626 | 1096.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;636 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 636 | 35817.636 | 1096.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;646 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 646 | 35817.646 | 1096.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;656 | 96.7292 | 299.0959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 656 | 35817.656 | 1096.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;666 | 96.7292 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 666 | 35817.666 | 1096.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;676 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 676 | 35817.676 | 1096.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;686 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 686 | 35817.686 | 1096.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;696 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 696 | 35817.696 | 1096.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;706 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 706 | 35817.706 | 1096.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;716 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 716 | 35817.716 | 1096.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;726 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 726 | 35817.726 | 1096.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;736 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 736 | 35817.736 | 1096.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;746 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 746 | 35817.746 | 1096.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;756 | 96.7312 | 299.1107 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 756 | 35817.756 | 1096.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;766 | 96.7312 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 766 | 35817.766 | 1096.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;776 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 776 | 35817.776 | 1096.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;786 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 786 | 35817.786 | 1096.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;796 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 796 | 35817.796 | 1096.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;806 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 806 | 35817.806 | 1096.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;816 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 816 | 35817.816 | 1096.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;826 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 826 | 35817.826 | 1096.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;836 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 836 | 35817.836 | 1096.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;846 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 846 | 35817.846 | 1096.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;856 | 96.7332 | 299.0926 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 856 | 35817.856 | 1096.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;866 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 866 | 35817.866 | 1096.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;876 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 876 | 35817.876 | 1096.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;886 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 886 | 35817.886 | 1096.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;896 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 896 | 35817.896 | 1096.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;906 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 906 | 35817.906 | 1096.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;916 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 916 | 35817.916 | 1096.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;926 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 926 | 35817.926 | 1096.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;936 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 936 | 35817.936 | 1096.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;946 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 946 | 35817.946 | 1096.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;956 | 96.7332 | 299.0553 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 956 | 35817.956 | 1096.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;966 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 966 | 35817.966 | 1096.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;976 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 976 | 35817.976 | 1096.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;986 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 986 | 35817.986 | 1096.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:57;996 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 57 | 996 | 35817.996 | 1096.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;006 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 006 | 35818.006 | 1096.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;016 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 016 | 35818.016 | 1096.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;026 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 026 | 35818.026 | 1096.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;036 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 036 | 35818.036 | 1096.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;046 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 046 | 35818.046 | 1096.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;056 | 96.7332 | 299.0281 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 056 | 35818.056 | 1096.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;066 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 066 | 35818.066 | 1096.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;076 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 076 | 35818.076 | 1096.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;086 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 086 | 35818.086 | 1096.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;096 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 096 | 35818.096 | 1096.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;106 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 106 | 35818.106 | 1096.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;116 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 116 | 35818.116 | 1096.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;126 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 126 | 35818.126 | 1096.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;136 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 136 | 35818.136 | 1096.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;146 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 146 | 35818.146 | 1096.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;156 | 96.7332 | 299.0265 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 156 | 35818.156 | 1096.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;166 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 166 | 35818.166 | 1096.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;176 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 176 | 35818.176 | 1096.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;186 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 186 | 35818.186 | 1096.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;196 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 196 | 35818.196 | 1096.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;206 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 206 | 35818.206 | 1096.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;216 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 216 | 35818.216 | 1096.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;226 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 226 | 35818.226 | 1096.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;236 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 236 | 35818.236 | 1096.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;246 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 246 | 35818.246 | 1096.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;256 | 96.7332 | 299.0461 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 256 | 35818.256 | 1096.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;266 | 96.7332 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 266 | 35818.266 | 1096.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;276 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 276 | 35818.276 | 1096.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;286 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 286 | 35818.286 | 1096.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;296 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 296 | 35818.296 | 1096.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;306 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 306 | 35818.306 | 1096.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;316 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 316 | 35818.316 | 1096.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;326 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 326 | 35818.326 | 1096.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;336 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 336 | 35818.336 | 1096.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;346 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 346 | 35818.346 | 1096.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;356 | 96.7352 | 299.0689 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 356 | 35818.356 | 1096.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;366 | 96.7352 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 366 | 35818.366 | 1096.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;376 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 376 | 35818.376 | 1096.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;386 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 386 | 35818.386 | 1096.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;396 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 396 | 35818.396 | 1096.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;406 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 406 | 35818.406 | 1096.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;416 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 416 | 35818.416 | 1096.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;426 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 426 | 35818.426 | 1096.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;436 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 436 | 35818.436 | 1096.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;446 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 446 | 35818.446 | 1096.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;456 | 96.7332 | 299.0696 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 456 | 35818.456 | 1096.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;466 | 96.7332 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 466 | 35818.466 | 1096.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;476 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 476 | 35818.476 | 1096.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;486 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 486 | 35818.486 | 1096.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;496 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 496 | 35818.496 | 1096.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;506 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 506 | 35818.506 | 1096.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;516 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 516 | 35818.516 | 1096.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;526 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 526 | 35818.526 | 1096.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;536 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 536 | 35818.536 | 1097
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;546 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 546 | 35818.546 | 1097.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;556 | 96.7362 | 299.0528 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 556 | 35818.556 | 1097.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;566 | 96.7362 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 566 | 35818.566 | 1097.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;576 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 576 | 35818.576 | 1097.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;586 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 586 | 35818.586 | 1097.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;596 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 596 | 35818.596 | 1097.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;606 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 606 | 35818.606 | 1097.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;616 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 616 | 35818.616 | 1097.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;626 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 626 | 35818.626 | 1097.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;636 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 636 | 35818.636 | 1097.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;646 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 646 | 35818.646 | 1097.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;656 | 96.7372 | 299.0321 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 656 | 35818.656 | 1097.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;666 | 96.7372 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 666 | 35818.666 | 1097.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;676 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 676 | 35818.676 | 1097.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;686 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 686 | 35818.686 | 1097.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;696 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 696 | 35818.696 | 1097.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;706 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 706 | 35818.706 | 1097.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;716 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 716 | 35818.716 | 1097.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;726 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 726 | 35818.726 | 1097.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;736 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 736 | 35818.736 | 1097.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;746 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 746 | 35818.746 | 1097.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;756 | 96.7362 | 299.0228 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 756 | 35818.756 | 1097.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;766 | 96.7362 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 766 | 35818.766 | 1097.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;776 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 776 | 35818.776 | 1097.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;786 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 786 | 35818.786 | 1097.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;796 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 796 | 35818.796 | 1097.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;806 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 806 | 35818.806 | 1097.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;816 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 816 | 35818.816 | 1097.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;826 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 826 | 35818.826 | 1097.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;836 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 836 | 35818.836 | 1097.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;846 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 846 | 35818.846 | 1097.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;856 | 96.7372 | 299.0286 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 856 | 35818.856 | 1097.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;866 | 96.7372 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 866 | 35818.866 | 1097.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;876 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 876 | 35818.876 | 1097.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;886 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 886 | 35818.886 | 1097.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;896 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 896 | 35818.896 | 1097.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;906 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 906 | 35818.906 | 1097.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;916 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 916 | 35818.916 | 1097.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;926 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 926 | 35818.926 | 1097.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;936 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 936 | 35818.936 | 1097.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;946 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 946 | 35818.946 | 1097.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;956 | 96.7382 | 299.0406 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 956 | 35818.956 | 1097.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;966 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 966 | 35818.966 | 1097.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;976 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 976 | 35818.976 | 1097.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;986 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 986 | 35818.986 | 1097.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:58;996 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 58 | 996 | 35818.996 | 1097.46
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;006 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 006 | 35819.006 | 1097.47
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;016 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 016 | 35819.016 | 1097.48
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;026 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 026 | 35819.026 | 1097.49
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;036 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 036 | 35819.036 | 1097.5
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;046 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 046 | 35819.046 | 1097.51
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;056 | 96.7382 | 299.0516 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 056 | 35819.056 | 1097.52
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;066 | 96.7382 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 066 | 35819.066 | 1097.53
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;076 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 076 | 35819.076 | 1097.54
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;086 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 086 | 35819.086 | 1097.55
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;096 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 096 | 35819.096 | 1097.56
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;106 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 106 | 35819.106 | 1097.57
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;116 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 116 | 35819.116 | 1097.58
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;126 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 126 | 35819.126 | 1097.59
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;136 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 136 | 35819.136 | 1097.6
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;146 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 146 | 35819.146 | 1097.61
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;156 | 96.7372 | 299.0563 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 156 | 35819.156 | 1097.62
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;166 | 96.7372 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 166 | 35819.166 | 1097.63
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;176 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 176 | 35819.176 | 1097.64
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;186 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 186 | 35819.186 | 1097.65
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;196 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 196 | 35819.196 | 1097.66
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;206 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 206 | 35819.206 | 1097.67
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;216 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 216 | 35819.216 | 1097.68
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;226 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 226 | 35819.226 | 1097.69
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;236 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 236 | 35819.236 | 1097.7
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;246 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 246 | 35819.246 | 1097.71
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;256 | 96.7392 | 299.063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 256 | 35819.256 | 1097.72
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;266 | 96.7392 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 266 | 35819.266 | 1097.73
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;276 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 276 | 35819.276 | 1097.74
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;286 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 286 | 35819.286 | 1097.75
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;296 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 296 | 35819.296 | 1097.76
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;306 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 306 | 35819.306 | 1097.77
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;316 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 316 | 35819.316 | 1097.78
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;326 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 326 | 35819.326 | 1097.79
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;336 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 336 | 35819.336 | 1097.8
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;346 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 346 | 35819.346 | 1097.81
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;356 | 96.7412 | 299.0779 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 356 | 35819.356 | 1097.82
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;366 | 96.7412 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 366 | 35819.366 | 1097.83
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;376 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 376 | 35819.376 | 1097.84
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;386 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 386 | 35819.386 | 1097.85
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;396 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 396 | 35819.396 | 1097.86
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;406 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 406 | 35819.406 | 1097.87
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;416 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 416 | 35819.416 | 1097.88
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;426 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 426 | 35819.426 | 1097.89
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;436 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 436 | 35819.436 | 1097.9
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;446 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 446 | 35819.446 | 1097.91
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;456 | 96.7392 | 299.1014 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 456 | 35819.456 | 1097.92
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;466 | 96.7392 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 466 | 35819.466 | 1097.93
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;476 | 96.7392 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 476 | 35819.476 | 1097.94
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;486 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 486 | 35819.486 | 1097.95
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;496 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 496 | 35819.496 | 1097.96
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;506 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 506 | 35819.506 | 1097.97
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;516 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 516 | 35819.516 | 1097.98
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;526 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 526 | 35819.526 | 1097.99
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;536 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 536 | 35819.536 | 1098
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;546 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 546 | 35819.546 | 1098.01
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;556 | 96.7412 | 299.1295 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 556 | 35819.556 | 1098.02
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;566 | 96.7412 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 566 | 35819.566 | 1098.03
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;576 | 96.7412 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 576 | 35819.576 | 1098.04
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;586 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 586 | 35819.586 | 1098.05
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;596 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 596 | 35819.596 | 1098.06
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;606 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 606 | 35819.606 | 1098.07
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;616 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 616 | 35819.616 | 1098.08
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;626 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 626 | 35819.626 | 1098.09
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;636 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 636 | 35819.636 | 1098.1
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;646 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 646 | 35819.646 | 1098.11
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;656 | 96.7422 | 299.1526 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 656 | 35819.656 | 1098.12
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;666 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 666 | 35819.666 | 1098.13
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;676 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 676 | 35819.676 | 1098.14
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;686 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 686 | 35819.686 | 1098.15
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;696 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 696 | 35819.696 | 1098.16
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;706 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 706 | 35819.706 | 1098.17
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;716 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 716 | 35819.716 | 1098.18
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;726 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 726 | 35819.726 | 1098.19
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;736 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 736 | 35819.736 | 1098.2
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;746 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 746 | 35819.746 | 1098.21
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;756 | 96.7422 | 299.1585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 756 | 35819.756 | 1098.22
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;766 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 766 | 35819.766 | 1098.23
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;776 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 776 | 35819.776 | 1098.24
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;786 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 786 | 35819.786 | 1098.25
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;796 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 796 | 35819.796 | 1098.26
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;806 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 806 | 35819.806 | 1098.27
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;816 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 816 | 35819.816 | 1098.28
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;826 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 826 | 35819.826 | 1098.29
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;836 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 836 | 35819.836 | 1098.3
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;846 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 846 | 35819.846 | 1098.31
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;856 | 96.7422 | 299.1448 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 856 | 35819.856 | 1098.32
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;866 | 96.7422 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 866 | 35819.866 | 1098.33
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;876 | 96.7422 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 876 | 35819.876 | 1098.34
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;886 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 886 | 35819.886 | 1098.35
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;896 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 896 | 35819.896 | 1098.36
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;906 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 906 | 35819.906 | 1098.37
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;916 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 916 | 35819.916 | 1098.38
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;926 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 926 | 35819.926 | 1098.39
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;936 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 936 | 35819.936 | 1098.4
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;946 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 946 | 35819.946 | 1098.41
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;956 | 96.7432 | 299.1218 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 956 | 35819.956 | 1098.42
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;966 | 96.7432 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 966 | 35819.966 | 1098.43
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;976 | 96.7432 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 976 | 35819.976 | 1098.44
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;986 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 986 | 35819.986 | 1098.45
Data | 10/27/2023 | 09:56:59;996 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 56 | 59 | 996 | 35819.996 | 1098.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;006 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 006 | 35820.006 | 1098.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;016 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 016 | 35820.016 | 1098.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;026 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 026 | 35820.026 | 1098.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;036 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 036 | 35820.036 | 1098.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;046 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 046 | 35820.046 | 1098.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;056 | 96.7422 | 299.1081 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 056 | 35820.056 | 1098.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;066 | 96.7422 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 066 | 35820.066 | 1098.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;076 | 96.7422 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 076 | 35820.076 | 1098.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;086 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 086 | 35820.086 | 1098.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;096 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 096 | 35820.096 | 1098.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;106 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 106 | 35820.106 | 1098.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;116 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 116 | 35820.116 | 1098.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;126 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 126 | 35820.126 | 1098.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;136 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 136 | 35820.136 | 1098.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;146 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 146 | 35820.146 | 1098.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;156 | 96.7432 | 299.1133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 156 | 35820.156 | 1098.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;166 | 96.7432 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 166 | 35820.166 | 1098.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;176 | 96.7432 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 176 | 35820.176 | 1098.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;186 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 186 | 35820.186 | 1098.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;196 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 196 | 35820.196 | 1098.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;206 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 206 | 35820.206 | 1098.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;216 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 216 | 35820.216 | 1098.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;226 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 226 | 35820.226 | 1098.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;236 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 236 | 35820.236 | 1098.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;246 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 246 | 35820.246 | 1098.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;256 | 96.7442 | 299.1326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 256 | 35820.256 | 1098.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;266 | 96.7442 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 266 | 35820.266 | 1098.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;276 | 96.7442 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 276 | 35820.276 | 1098.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;286 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 286 | 35820.286 | 1098.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;296 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 296 | 35820.296 | 1098.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;306 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 306 | 35820.306 | 1098.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;316 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 316 | 35820.316 | 1098.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;326 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 326 | 35820.326 | 1098.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;336 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 336 | 35820.336 | 1098.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;346 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 346 | 35820.346 | 1098.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;356 | 96.7422 | 299.1562 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 356 | 35820.356 | 1098.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;366 | 96.7422 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 366 | 35820.366 | 1098.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;376 | 96.7422 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 376 | 35820.376 | 1098.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;386 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 386 | 35820.386 | 1098.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;396 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 396 | 35820.396 | 1098.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;406 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 406 | 35820.406 | 1098.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;416 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 416 | 35820.416 | 1098.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;426 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 426 | 35820.426 | 1098.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;436 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 436 | 35820.436 | 1098.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;446 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 446 | 35820.446 | 1098.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;456 | 96.7452 | 299.1688 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 456 | 35820.456 | 1098.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;466 | 96.7452 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 466 | 35820.466 | 1098.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;476 | 96.7452 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 476 | 35820.476 | 1098.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;486 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 486 | 35820.486 | 1098.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;496 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 496 | 35820.496 | 1098.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;506 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 506 | 35820.506 | 1098.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;516 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 516 | 35820.516 | 1098.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;526 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 526 | 35820.526 | 1098.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;536 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 536 | 35820.536 | 1099
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;546 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 546 | 35820.546 | 1099.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;556 | 96.7462 | 299.1653 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 556 | 35820.556 | 1099.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;566 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 566 | 35820.566 | 1099.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;576 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 576 | 35820.576 | 1099.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;586 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 586 | 35820.586 | 1099.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;596 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 596 | 35820.596 | 1099.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;606 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 606 | 35820.606 | 1099.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;616 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 616 | 35820.616 | 1099.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;626 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 626 | 35820.626 | 1099.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;636 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 636 | 35820.636 | 1099.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;646 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 646 | 35820.646 | 1099.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;656 | 96.7462 | 299.1513 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 656 | 35820.656 | 1099.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;666 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 666 | 35820.666 | 1099.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;676 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 676 | 35820.676 | 1099.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;686 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 686 | 35820.686 | 1099.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;696 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 696 | 35820.696 | 1099.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;706 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 706 | 35820.706 | 1099.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;716 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 716 | 35820.716 | 1099.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;726 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 726 | 35820.726 | 1099.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;736 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 736 | 35820.736 | 1099.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;746 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 746 | 35820.746 | 1099.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;756 | 96.7462 | 299.143 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 756 | 35820.756 | 1099.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;766 | 96.7462 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 766 | 35820.766 | 1099.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;776 | 96.7462 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 776 | 35820.776 | 1099.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;786 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 786 | 35820.786 | 1099.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;796 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 796 | 35820.796 | 1099.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;806 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 806 | 35820.806 | 1099.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;816 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 816 | 35820.816 | 1099.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;826 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 826 | 35820.826 | 1099.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;836 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 836 | 35820.836 | 1099.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;846 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 846 | 35820.846 | 1099.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;856 | 96.7472 | 299.1497 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 856 | 35820.856 | 1099.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;866 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 866 | 35820.866 | 1099.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;876 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 876 | 35820.876 | 1099.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;886 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 886 | 35820.886 | 1099.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;896 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 896 | 35820.896 | 1099.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;906 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 906 | 35820.906 | 1099.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;916 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 916 | 35820.916 | 1099.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;926 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 926 | 35820.926 | 1099.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;936 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 936 | 35820.936 | 1099.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;946 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 946 | 35820.946 | 1099.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;956 | 96.7472 | 299.1725 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 956 | 35820.956 | 1099.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;966 | 96.7472 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 966 | 35820.966 | 1099.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;976 | 96.7472 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 976 | 35820.976 | 1099.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;986 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 986 | 35820.986 | 1099.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:00;996 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 00 | 996 | 35820.996 | 1099.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;006 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 006 | 35821.006 | 1099.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;016 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 016 | 35821.016 | 1099.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;026 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 026 | 35821.026 | 1099.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;036 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 036 | 35821.036 | 1099.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;046 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 046 | 35821.046 | 1099.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;056 | 96.7462 | 299.1985 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 056 | 35821.056 | 1099.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;066 | 96.7462 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 066 | 35821.066 | 1099.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;076 | 96.7462 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 076 | 35821.076 | 1099.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;086 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 086 | 35821.086 | 1099.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;096 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 096 | 35821.096 | 1099.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;106 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 106 | 35821.106 | 1099.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;116 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 116 | 35821.116 | 1099.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;126 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 126 | 35821.126 | 1099.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;136 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 136 | 35821.136 | 1099.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;146 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 146 | 35821.146 | 1099.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;156 | 96.7482 | 299.2058 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 156 | 35821.156 | 1099.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;166 | 96.7482 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 166 | 35821.166 | 1099.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;176 | 96.7482 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 176 | 35821.176 | 1099.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;186 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 186 | 35821.186 | 1099.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;196 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 196 | 35821.196 | 1099.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;206 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 206 | 35821.206 | 1099.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;216 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 216 | 35821.216 | 1099.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;226 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 226 | 35821.226 | 1099.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;236 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 236 | 35821.236 | 1099.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;246 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 246 | 35821.246 | 1099.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;256 | 96.7492 | 299.1937 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 256 | 35821.256 | 1099.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;266 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 266 | 35821.266 | 1099.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;276 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 276 | 35821.276 | 1099.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;286 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 286 | 35821.286 | 1099.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;296 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 296 | 35821.296 | 1099.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;306 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 306 | 35821.306 | 1099.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;316 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 316 | 35821.316 | 1099.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;326 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 326 | 35821.326 | 1099.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;336 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 336 | 35821.336 | 1099.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;346 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 346 | 35821.346 | 1099.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;356 | 96.7492 | 299.173 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 356 | 35821.356 | 1099.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;366 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 366 | 35821.366 | 1099.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;376 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 376 | 35821.376 | 1099.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;386 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 386 | 35821.386 | 1099.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;396 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 396 | 35821.396 | 1099.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;406 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 406 | 35821.406 | 1099.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;416 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 416 | 35821.416 | 1099.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;426 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 426 | 35821.426 | 1099.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;436 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 436 | 35821.436 | 1099.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;446 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 446 | 35821.446 | 1099.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;456 | 96.7492 | 299.1597 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 456 | 35821.456 | 1099.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;466 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 466 | 35821.466 | 1099.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;476 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 476 | 35821.476 | 1099.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;486 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 486 | 35821.486 | 1099.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;496 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 496 | 35821.496 | 1099.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;506 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 506 | 35821.506 | 1099.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;516 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 516 | 35821.516 | 1099.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;526 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 526 | 35821.526 | 1099.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;536 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 536 | 35821.536 | 1100
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;546 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 546 | 35821.546 | 1100.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;556 | 96.7492 | 299.1595 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 556 | 35821.556 | 1100.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;566 | 96.7492 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 566 | 35821.566 | 1100.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;576 | 96.7492 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 576 | 35821.576 | 1100.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;586 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 586 | 35821.586 | 1100.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;596 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 596 | 35821.596 | 1100.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;606 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 606 | 35821.606 | 1100.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;616 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 616 | 35821.616 | 1100.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;626 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 626 | 35821.626 | 1100.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;636 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 636 | 35821.636 | 1100.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;646 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 646 | 35821.646 | 1100.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;656 | 96.7502 | 299.1654 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 656 | 35821.656 | 1100.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;666 | 96.7502 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 666 | 35821.666 | 1100.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;676 | 96.7502 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 676 | 35821.676 | 1100.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;686 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 686 | 35821.686 | 1100.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;696 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 696 | 35821.696 | 1100.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;706 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 706 | 35821.706 | 1100.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;716 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 716 | 35821.716 | 1100.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;726 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 726 | 35821.726 | 1100.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;736 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 736 | 35821.736 | 1100.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;746 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 746 | 35821.746 | 1100.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;756 | 96.7512 | 299.166 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 756 | 35821.756 | 1100.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;766 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 766 | 35821.766 | 1100.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;776 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 776 | 35821.776 | 1100.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;786 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 786 | 35821.786 | 1100.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;796 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 796 | 35821.796 | 1100.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;806 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 806 | 35821.806 | 1100.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;816 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 816 | 35821.816 | 1100.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;826 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 826 | 35821.826 | 1100.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;836 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 836 | 35821.836 | 1100.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;846 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 846 | 35821.846 | 1100.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;856 | 96.7512 | 299.1509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 856 | 35821.856 | 1100.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;866 | 96.7512 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 866 | 35821.866 | 1100.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;876 | 96.7512 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 876 | 35821.876 | 1100.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;886 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 886 | 35821.886 | 1100.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;896 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 896 | 35821.896 | 1100.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;906 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 906 | 35821.906 | 1100.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;916 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 916 | 35821.916 | 1100.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;926 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 926 | 35821.926 | 1100.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;936 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 936 | 35821.936 | 1100.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;946 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 946 | 35821.946 | 1100.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;956 | 96.7522 | 299.1319 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 956 | 35821.956 | 1100.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;966 | 96.7522 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 966 | 35821.966 | 1100.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;976 | 96.7522 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 976 | 35821.976 | 1100.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;986 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 986 | 35821.986 | 1100.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:01;996 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 01 | 996 | 35821.996 | 1100.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;006 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 006 | 35822.006 | 1100.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;016 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 016 | 35822.016 | 1100.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;026 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 026 | 35822.026 | 1100.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;036 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 036 | 35822.036 | 1100.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;046 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 046 | 35822.046 | 1100.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;056 | 96.7512 | 299.1213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 056 | 35822.056 | 1100.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;066 | 96.7512 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 066 | 35822.066 | 1100.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;076 | 96.7512 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 076 | 35822.076 | 1100.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;086 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 086 | 35822.086 | 1100.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;096 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 096 | 35822.096 | 1100.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;106 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 106 | 35822.106 | 1100.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;116 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 116 | 35822.116 | 1100.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;126 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 126 | 35822.126 | 1100.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;136 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 136 | 35822.136 | 1100.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;146 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 146 | 35822.146 | 1100.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;156 | 96.7522 | 299.133 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 156 | 35822.156 | 1100.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;166 | 96.7522 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 166 | 35822.166 | 1100.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;176 | 96.7522 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 176 | 35822.176 | 1100.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;186 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 186 | 35822.186 | 1100.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;196 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 196 | 35822.196 | 1100.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;206 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 206 | 35822.206 | 1100.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;216 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 216 | 35822.216 | 1100.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;226 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 226 | 35822.226 | 1100.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;236 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 236 | 35822.236 | 1100.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;246 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 246 | 35822.246 | 1100.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;256 | 96.7532 | 299.1627 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 256 | 35822.256 | 1100.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;266 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 266 | 35822.266 | 1100.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;276 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 276 | 35822.276 | 1100.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;286 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 286 | 35822.286 | 1100.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;296 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 296 | 35822.296 | 1100.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;306 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 306 | 35822.306 | 1100.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;316 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 316 | 35822.316 | 1100.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;326 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 326 | 35822.326 | 1100.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;336 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 336 | 35822.336 | 1100.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;346 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 346 | 35822.346 | 1100.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;356 | 96.7532 | 299.1842 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 356 | 35822.356 | 1100.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;366 | 96.7532 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 366 | 35822.366 | 1100.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;376 | 96.7532 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 376 | 35822.376 | 1100.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;386 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 386 | 35822.386 | 1100.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;396 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 396 | 35822.396 | 1100.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;406 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 406 | 35822.406 | 1100.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;416 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 416 | 35822.416 | 1100.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;426 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 426 | 35822.426 | 1100.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;436 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 436 | 35822.436 | 1100.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;446 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 446 | 35822.446 | 1100.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;456 | 96.7552 | 299.1843 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 456 | 35822.456 | 1100.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;466 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 466 | 35822.466 | 1100.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;476 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 476 | 35822.476 | 1100.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;486 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 486 | 35822.486 | 1100.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;496 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 496 | 35822.496 | 1100.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;506 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 506 | 35822.506 | 1100.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;516 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 516 | 35822.516 | 1100.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;526 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 526 | 35822.526 | 1100.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;536 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 536 | 35822.536 | 1101
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;546 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 546 | 35822.546 | 1101.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;556 | 96.7552 | 299.1611 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 556 | 35822.556 | 1101.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;566 | 96.7552 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 566 | 35822.566 | 1101.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;576 | 96.7552 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 576 | 35822.576 | 1101.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;586 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 586 | 35822.586 | 1101.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;596 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 596 | 35822.596 | 1101.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;606 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 606 | 35822.606 | 1101.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;616 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 616 | 35822.616 | 1101.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;626 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 626 | 35822.626 | 1101.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;636 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 636 | 35822.636 | 1101.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;646 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 646 | 35822.646 | 1101.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;656 | 96.7562 | 299.1409 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 656 | 35822.656 | 1101.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;666 | 96.7562 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 666 | 35822.666 | 1101.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;676 | 96.7562 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 676 | 35822.676 | 1101.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;686 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 686 | 35822.686 | 1101.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;696 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 696 | 35822.696 | 1101.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;706 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 706 | 35822.706 | 1101.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;716 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 716 | 35822.716 | 1101.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;726 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 726 | 35822.726 | 1101.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;736 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 736 | 35822.736 | 1101.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;746 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 746 | 35822.746 | 1101.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;756 | 96.7552 | 299.1424 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 756 | 35822.756 | 1101.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;766 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 766 | 35822.766 | 1101.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;776 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 776 | 35822.776 | 1101.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;786 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 786 | 35822.786 | 1101.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;796 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 796 | 35822.796 | 1101.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;806 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 806 | 35822.806 | 1101.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;816 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 816 | 35822.816 | 1101.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;826 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 826 | 35822.826 | 1101.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;836 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 836 | 35822.836 | 1101.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;846 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 846 | 35822.846 | 1101.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;856 | 96.7552 | 299.1759 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 856 | 35822.856 | 1101.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;866 | 96.7552 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 866 | 35822.866 | 1101.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;876 | 96.7552 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 876 | 35822.876 | 1101.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;886 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 886 | 35822.886 | 1101.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;896 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 896 | 35822.896 | 1101.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;906 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 906 | 35822.906 | 1101.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;916 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 916 | 35822.916 | 1101.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;926 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 926 | 35822.926 | 1101.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;936 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 936 | 35822.936 | 1101.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;946 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 946 | 35822.946 | 1101.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;956 | 96.7572 | 299.2256 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 956 | 35822.956 | 1101.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;966 | 96.7572 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 966 | 35822.966 | 1101.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;976 | 96.7572 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 976 | 35822.976 | 1101.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;986 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 986 | 35822.986 | 1101.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:02;996 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 02 | 996 | 35822.996 | 1101.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;006 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 006 | 35823.006 | 1101.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;016 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 016 | 35823.016 | 1101.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;026 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 026 | 35823.026 | 1101.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;036 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 036 | 35823.036 | 1101.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;046 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 046 | 35823.046 | 1101.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;056 | 96.7562 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 056 | 35823.056 | 1101.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;066 | 96.7562 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 066 | 35823.066 | 1101.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;076 | 96.7562 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 076 | 35823.076 | 1101.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;086 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 086 | 35823.086 | 1101.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;096 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 096 | 35823.096 | 1101.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;106 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 106 | 35823.106 | 1101.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;116 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 116 | 35823.116 | 1101.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;126 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 126 | 35823.126 | 1101.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;136 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 136 | 35823.136 | 1101.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;146 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 146 | 35823.146 | 1101.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;156 | 96.7592 | 299.2479 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 156 | 35823.156 | 1101.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;166 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 166 | 35823.166 | 1101.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;176 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 176 | 35823.176 | 1101.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;186 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 186 | 35823.186 | 1101.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;196 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 196 | 35823.196 | 1101.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;206 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 206 | 35823.206 | 1101.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;216 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 216 | 35823.216 | 1101.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;226 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 226 | 35823.226 | 1101.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;236 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 236 | 35823.236 | 1101.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;246 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 246 | 35823.246 | 1101.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;256 | 96.7592 | 299.2227 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 256 | 35823.256 | 1101.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;266 | 96.7592 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 266 | 35823.266 | 1101.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;276 | 96.7592 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 276 | 35823.276 | 1101.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;286 | 96.7592 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 286 | 35823.286 | 1101.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;296 | 96.7592 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 296 | 35823.296 | 1101.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;306 | 96.7592 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 306 | 35823.306 | 1101.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;316 | 96.7582 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 316 | 35823.316 | 1101.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;326 | 96.7582 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 326 | 35823.326 | 1101.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;336 | 96.7582 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 336 | 35823.336 | 1101.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;346 | 96.7582 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 346 | 35823.346 | 1101.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;356 | 96.7582 | 299.2031 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 356 | 35823.356 | 1101.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;366 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 366 | 35823.366 | 1101.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;376 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 376 | 35823.376 | 1101.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;386 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 386 | 35823.386 | 1101.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;396 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 396 | 35823.396 | 1101.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;406 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 406 | 35823.406 | 1101.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;416 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 416 | 35823.416 | 1101.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;426 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 426 | 35823.426 | 1101.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;436 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 436 | 35823.436 | 1101.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;446 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 446 | 35823.446 | 1101.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;456 | 96.7582 | 299.2033 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 456 | 35823.456 | 1101.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;466 | 96.7582 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 466 | 35823.466 | 1101.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;476 | 96.7582 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 476 | 35823.476 | 1101.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;486 | 96.7582 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 486 | 35823.486 | 1101.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;496 | 96.7582 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 496 | 35823.496 | 1101.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;506 | 96.7582 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 506 | 35823.506 | 1101.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;516 | 96.7592 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 516 | 35823.516 | 1101.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;526 | 96.7592 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 526 | 35823.526 | 1101.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;536 | 96.7592 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 536 | 35823.536 | 1102
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;546 | 96.7592 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 546 | 35823.546 | 1102.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;556 | 96.7592 | 299.2296 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 556 | 35823.556 | 1102.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;566 | 96.7592 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 566 | 35823.566 | 1102.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;576 | 96.7592 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 576 | 35823.576 | 1102.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;586 | 96.7592 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 586 | 35823.586 | 1102.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;596 | 96.7592 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 596 | 35823.596 | 1102.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;606 | 96.7592 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 606 | 35823.606 | 1102.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;616 | 96.7602 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 616 | 35823.616 | 1102.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;626 | 96.7602 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 626 | 35823.626 | 1102.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;636 | 96.7602 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 636 | 35823.636 | 1102.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;646 | 96.7602 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 646 | 35823.646 | 1102.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;656 | 96.7602 | 299.2557 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 656 | 35823.656 | 1102.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;666 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 666 | 35823.666 | 1102.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;676 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 676 | 35823.676 | 1102.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;686 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 686 | 35823.686 | 1102.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;696 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 696 | 35823.696 | 1102.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;706 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 706 | 35823.706 | 1102.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;716 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 716 | 35823.716 | 1102.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;726 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 726 | 35823.726 | 1102.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;736 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 736 | 35823.736 | 1102.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;746 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 746 | 35823.746 | 1102.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;756 | 96.7602 | 299.2437 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 756 | 35823.756 | 1102.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;766 | 96.7602 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 766 | 35823.766 | 1102.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;776 | 96.7602 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 776 | 35823.776 | 1102.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;786 | 96.7602 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 786 | 35823.786 | 1102.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;796 | 96.7602 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 796 | 35823.796 | 1102.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;806 | 96.7602 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 806 | 35823.806 | 1102.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;816 | 96.7632 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 816 | 35823.816 | 1102.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;826 | 96.7632 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 826 | 35823.826 | 1102.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;836 | 96.7632 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 836 | 35823.836 | 1102.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;846 | 96.7632 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 846 | 35823.846 | 1102.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;856 | 96.7632 | 299.1998 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 856 | 35823.856 | 1102.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;866 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 866 | 35823.866 | 1102.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;876 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 876 | 35823.876 | 1102.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;886 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 886 | 35823.886 | 1102.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;896 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 896 | 35823.896 | 1102.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;906 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 906 | 35823.906 | 1102.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;916 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 916 | 35823.916 | 1102.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;926 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 926 | 35823.926 | 1102.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;936 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 936 | 35823.936 | 1102.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;946 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 946 | 35823.946 | 1102.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;956 | 96.7632 | 299.142 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 956 | 35823.956 | 1102.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;966 | 96.7632 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 966 | 35823.966 | 1102.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;976 | 96.7632 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 976 | 35823.976 | 1102.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;986 | 96.7632 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 986 | 35823.986 | 1102.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:03;996 | 96.7632 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 03 | 996 | 35823.996 | 1102.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;006 | 96.7632 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 006 | 35824.006 | 1102.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;016 | 96.7642 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 016 | 35824.016 | 1102.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;026 | 96.7642 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 026 | 35824.026 | 1102.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;036 | 96.7642 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 036 | 35824.036 | 1102.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;046 | 96.7642 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 046 | 35824.046 | 1102.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;056 | 96.7642 | 299.1063 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 056 | 35824.056 | 1102.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;066 | 96.7642 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 066 | 35824.066 | 1102.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;076 | 96.7642 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 076 | 35824.076 | 1102.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;086 | 96.7642 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 086 | 35824.086 | 1102.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;096 | 96.7642 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 096 | 35824.096 | 1102.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;106 | 96.7642 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 106 | 35824.106 | 1102.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;116 | 96.7632 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 116 | 35824.116 | 1102.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;126 | 96.7632 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 126 | 35824.126 | 1102.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;136 | 96.7632 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 136 | 35824.136 | 1102.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;146 | 96.7632 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 146 | 35824.146 | 1102.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;156 | 96.7632 | 299.1084 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 156 | 35824.156 | 1102.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;166 | 96.7632 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 166 | 35824.166 | 1102.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;176 | 96.7632 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 176 | 35824.176 | 1102.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;186 | 96.7632 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 186 | 35824.186 | 1102.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;196 | 96.7632 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 196 | 35824.196 | 1102.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;206 | 96.7632 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 206 | 35824.206 | 1102.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;216 | 96.7642 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 216 | 35824.216 | 1102.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;226 | 96.7642 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 226 | 35824.226 | 1102.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;236 | 96.7642 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 236 | 35824.236 | 1102.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;246 | 96.7642 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 246 | 35824.246 | 1102.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;256 | 96.7642 | 299.1432 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 256 | 35824.256 | 1102.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;266 | 96.7642 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 266 | 35824.266 | 1102.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;276 | 96.7642 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 276 | 35824.276 | 1102.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;286 | 96.7642 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 286 | 35824.286 | 1102.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;296 | 96.7642 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 296 | 35824.296 | 1102.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;306 | 96.7642 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 306 | 35824.306 | 1102.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;316 | 96.7652 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 316 | 35824.316 | 1102.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;326 | 96.7652 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 326 | 35824.326 | 1102.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;336 | 96.7652 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 336 | 35824.336 | 1102.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;346 | 96.7652 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 346 | 35824.346 | 1102.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;356 | 96.7652 | 299.1831 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 356 | 35824.356 | 1102.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;366 | 96.7652 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 366 | 35824.366 | 1102.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;376 | 96.7652 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 376 | 35824.376 | 1102.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;386 | 96.7652 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 386 | 35824.386 | 1102.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;396 | 96.7652 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 396 | 35824.396 | 1102.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;406 | 96.7652 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 406 | 35824.406 | 1102.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;416 | 96.7662 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 416 | 35824.416 | 1102.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;426 | 96.7662 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 426 | 35824.426 | 1102.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;436 | 96.7662 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 436 | 35824.436 | 1102.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;446 | 96.7662 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 446 | 35824.446 | 1102.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;456 | 96.7662 | 299.1947 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 456 | 35824.456 | 1102.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;466 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 466 | 35824.466 | 1102.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;476 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 476 | 35824.476 | 1102.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;486 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 486 | 35824.486 | 1102.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;496 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 496 | 35824.496 | 1102.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;506 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 506 | 35824.506 | 1102.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;516 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 516 | 35824.516 | 1102.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;526 | 96.7662 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 526 | 35824.526 | 1102.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;536 | 96.7672 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 536 | 35824.536 | 1103
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;546 | 96.7672 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 546 | 35824.546 | 1103.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;556 | 96.7672 | 299.1871 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 556 | 35824.556 | 1103.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;566 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 566 | 35824.566 | 1103.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;576 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 576 | 35824.576 | 1103.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;586 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 586 | 35824.586 | 1103.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;596 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 596 | 35824.596 | 1103.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;606 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 606 | 35824.606 | 1103.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;616 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 616 | 35824.616 | 1103.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;626 | 96.7672 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 626 | 35824.626 | 1103.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;636 | 96.7662 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 636 | 35824.636 | 1103.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;646 | 96.7662 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 646 | 35824.646 | 1103.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;656 | 96.7662 | 299.1753 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 656 | 35824.656 | 1103.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;666 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 666 | 35824.666 | 1103.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;676 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 676 | 35824.676 | 1103.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;686 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 686 | 35824.686 | 1103.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;696 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 696 | 35824.696 | 1103.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;706 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 706 | 35824.706 | 1103.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;716 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 716 | 35824.716 | 1103.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;726 | 96.7662 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 726 | 35824.726 | 1103.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;736 | 96.7652 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 736 | 35824.736 | 1103.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;746 | 96.7652 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 746 | 35824.746 | 1103.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;756 | 96.7652 | 299.1732 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 756 | 35824.756 | 1103.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;766 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 766 | 35824.766 | 1103.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;776 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 776 | 35824.776 | 1103.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;786 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 786 | 35824.786 | 1103.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;796 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 796 | 35824.796 | 1103.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;806 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 806 | 35824.806 | 1103.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;816 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 816 | 35824.816 | 1103.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;826 | 96.7652 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 826 | 35824.826 | 1103.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;836 | 96.7672 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 836 | 35824.836 | 1103.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;846 | 96.7672 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 846 | 35824.846 | 1103.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;856 | 96.7672 | 299.1896 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 856 | 35824.856 | 1103.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;866 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 866 | 35824.866 | 1103.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;876 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 876 | 35824.876 | 1103.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;886 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 886 | 35824.886 | 1103.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;896 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 896 | 35824.896 | 1103.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;906 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 906 | 35824.906 | 1103.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;916 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 916 | 35824.916 | 1103.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;926 | 96.7672 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 926 | 35824.926 | 1103.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;936 | 96.7682 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 936 | 35824.936 | 1103.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;946 | 96.7682 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 946 | 35824.946 | 1103.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;956 | 96.7682 | 299.2305 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 956 | 35824.956 | 1103.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;966 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 966 | 35824.966 | 1103.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;976 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 976 | 35824.976 | 1103.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;986 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 986 | 35824.986 | 1103.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:04;996 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 04 | 996 | 35824.996 | 1103.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;006 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 006 | 35825.006 | 1103.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;016 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 016 | 35825.016 | 1103.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;026 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 026 | 35825.026 | 1103.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;036 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 036 | 35825.036 | 1103.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;046 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 046 | 35825.046 | 1103.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;056 | 96.7682 | 299.2658 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 056 | 35825.056 | 1103.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;066 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 066 | 35825.066 | 1103.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;076 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 076 | 35825.076 | 1103.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;086 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 086 | 35825.086 | 1103.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;096 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 096 | 35825.096 | 1103.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;106 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 106 | 35825.106 | 1103.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;116 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 116 | 35825.116 | 1103.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;126 | 96.7682 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 126 | 35825.126 | 1103.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;136 | 96.7692 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 136 | 35825.136 | 1103.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;146 | 96.7692 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 146 | 35825.146 | 1103.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;156 | 96.7692 | 299.2647 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 156 | 35825.156 | 1103.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;166 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 166 | 35825.166 | 1103.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;176 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 176 | 35825.176 | 1103.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;186 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 186 | 35825.186 | 1103.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;196 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 196 | 35825.196 | 1103.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;206 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 206 | 35825.206 | 1103.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;216 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 216 | 35825.216 | 1103.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;226 | 96.7692 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 226 | 35825.226 | 1103.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;236 | 96.7702 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 236 | 35825.236 | 1103.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;246 | 96.7702 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 246 | 35825.246 | 1103.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;256 | 96.7702 | 299.2502 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 256 | 35825.256 | 1103.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;266 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 266 | 35825.266 | 1103.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;276 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 276 | 35825.276 | 1103.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;286 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 286 | 35825.286 | 1103.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;296 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 296 | 35825.296 | 1103.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;306 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 306 | 35825.306 | 1103.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;316 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 316 | 35825.316 | 1103.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;326 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 326 | 35825.326 | 1103.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;336 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 336 | 35825.336 | 1103.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;346 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 346 | 35825.346 | 1103.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;356 | 96.7702 | 299.2413 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 356 | 35825.356 | 1103.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;366 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 366 | 35825.366 | 1103.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;376 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 376 | 35825.376 | 1103.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;386 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 386 | 35825.386 | 1103.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;396 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 396 | 35825.396 | 1103.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;406 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 406 | 35825.406 | 1103.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;416 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 416 | 35825.416 | 1103.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;426 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 426 | 35825.426 | 1103.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;436 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 436 | 35825.436 | 1103.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;446 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 446 | 35825.446 | 1103.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;456 | 96.7702 | 299.2443 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 456 | 35825.456 | 1103.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;466 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 466 | 35825.466 | 1103.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;476 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 476 | 35825.476 | 1103.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;486 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 486 | 35825.486 | 1103.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;496 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 496 | 35825.496 | 1103.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;506 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 506 | 35825.506 | 1103.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;516 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 516 | 35825.516 | 1103.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;526 | 96.7702 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 526 | 35825.526 | 1103.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;536 | 96.7712 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 536 | 35825.536 | 1104
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;546 | 96.7712 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 546 | 35825.546 | 1104.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;556 | 96.7712 | 299.2621 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 556 | 35825.556 | 1104.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;566 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 566 | 35825.566 | 1104.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;576 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 576 | 35825.576 | 1104.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;586 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 586 | 35825.586 | 1104.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;596 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 596 | 35825.596 | 1104.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;606 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 606 | 35825.606 | 1104.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;616 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 616 | 35825.616 | 1104.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;626 | 96.7712 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 626 | 35825.626 | 1104.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;636 | 96.7732 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 636 | 35825.636 | 1104.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;646 | 96.7732 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 646 | 35825.646 | 1104.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;656 | 96.7732 | 299.2959 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 656 | 35825.656 | 1104.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;666 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 666 | 35825.666 | 1104.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;676 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 676 | 35825.676 | 1104.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;686 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 686 | 35825.686 | 1104.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;696 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 696 | 35825.696 | 1104.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;706 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 706 | 35825.706 | 1104.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;716 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 716 | 35825.716 | 1104.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;726 | 96.7732 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 726 | 35825.726 | 1104.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;736 | 96.7722 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 736 | 35825.736 | 1104.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;746 | 96.7722 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 746 | 35825.746 | 1104.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;756 | 96.7722 | 299.3213 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 756 | 35825.756 | 1104.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;766 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 766 | 35825.766 | 1104.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;776 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 776 | 35825.776 | 1104.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;786 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 786 | 35825.786 | 1104.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;796 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 796 | 35825.796 | 1104.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;806 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 806 | 35825.806 | 1104.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;816 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 816 | 35825.816 | 1104.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;826 | 96.7722 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 826 | 35825.826 | 1104.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;836 | 96.7732 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 836 | 35825.836 | 1104.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;846 | 96.7732 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 846 | 35825.846 | 1104.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;856 | 96.7732 | 299.3193 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 856 | 35825.856 | 1104.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;866 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 866 | 35825.866 | 1104.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;876 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 876 | 35825.876 | 1104.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;886 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 886 | 35825.886 | 1104.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;896 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 896 | 35825.896 | 1104.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;906 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 906 | 35825.906 | 1104.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;916 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 916 | 35825.916 | 1104.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;926 | 96.7732 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 926 | 35825.926 | 1104.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;936 | 96.7742 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 936 | 35825.936 | 1104.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;946 | 96.7742 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 946 | 35825.946 | 1104.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;956 | 96.7742 | 299.3053 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 956 | 35825.956 | 1104.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;966 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 966 | 35825.966 | 1104.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;976 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 976 | 35825.976 | 1104.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;986 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 986 | 35825.986 | 1104.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:05;996 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 05 | 996 | 35825.996 | 1104.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;006 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 006 | 35826.006 | 1104.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;016 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 016 | 35826.016 | 1104.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;026 | 96.7742 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 026 | 35826.026 | 1104.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;036 | 96.7732 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 036 | 35826.036 | 1104.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;046 | 96.7732 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 046 | 35826.046 | 1104.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;056 | 96.7732 | 299.2923 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 056 | 35826.056 | 1104.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;066 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 066 | 35826.066 | 1104.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;076 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 076 | 35826.076 | 1104.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;086 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 086 | 35826.086 | 1104.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;096 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 096 | 35826.096 | 1104.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;106 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 106 | 35826.106 | 1104.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;116 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 116 | 35826.116 | 1104.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;126 | 96.7732 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 126 | 35826.126 | 1104.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;136 | 96.7742 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 136 | 35826.136 | 1104.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;146 | 96.7742 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 146 | 35826.146 | 1104.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;156 | 96.7742 | 299.291 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 156 | 35826.156 | 1104.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;166 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 166 | 35826.166 | 1104.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;176 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 176 | 35826.176 | 1104.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;186 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 186 | 35826.186 | 1104.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;196 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 196 | 35826.196 | 1104.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;206 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 206 | 35826.206 | 1104.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;216 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 216 | 35826.216 | 1104.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;226 | 96.7742 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 226 | 35826.226 | 1104.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;236 | 96.7752 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 236 | 35826.236 | 1104.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;246 | 96.7752 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 246 | 35826.246 | 1104.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;256 | 96.7752 | 299.3066 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 256 | 35826.256 | 1104.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;266 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 266 | 35826.266 | 1104.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;276 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 276 | 35826.276 | 1104.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;286 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 286 | 35826.286 | 1104.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;296 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 296 | 35826.296 | 1104.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;306 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 306 | 35826.306 | 1104.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;316 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 316 | 35826.316 | 1104.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;326 | 96.7752 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 326 | 35826.326 | 1104.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;336 | 96.7762 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 336 | 35826.336 | 1104.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;346 | 96.7762 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 346 | 35826.346 | 1104.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;356 | 96.7762 | 299.3364 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 356 | 35826.356 | 1104.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;366 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 366 | 35826.366 | 1104.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;376 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 376 | 35826.376 | 1104.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;386 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 386 | 35826.386 | 1104.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;396 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 396 | 35826.396 | 1104.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;406 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 406 | 35826.406 | 1104.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;416 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 416 | 35826.416 | 1104.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;426 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 426 | 35826.426 | 1104.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;436 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 436 | 35826.436 | 1104.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;446 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 446 | 35826.446 | 1104.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;456 | 96.7762 | 299.3419 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 456 | 35826.456 | 1104.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;466 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 466 | 35826.466 | 1104.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;476 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 476 | 35826.476 | 1104.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;486 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 486 | 35826.486 | 1104.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;496 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 496 | 35826.496 | 1104.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;506 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 506 | 35826.506 | 1104.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;516 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 516 | 35826.516 | 1104.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;526 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 526 | 35826.526 | 1104.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;536 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 536 | 35826.536 | 1105
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;546 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 546 | 35826.546 | 1105.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;556 | 96.7762 | 299.3032 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 556 | 35826.556 | 1105.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;566 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 566 | 35826.566 | 1105.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;576 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 576 | 35826.576 | 1105.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;586 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 586 | 35826.586 | 1105.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;596 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 596 | 35826.596 | 1105.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;606 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 606 | 35826.606 | 1105.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;616 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 616 | 35826.616 | 1105.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;626 | 96.7762 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 626 | 35826.626 | 1105.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;636 | 96.7772 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 636 | 35826.636 | 1105.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;646 | 96.7772 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 646 | 35826.646 | 1105.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;656 | 96.7772 | 299.2585 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 656 | 35826.656 | 1105.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;666 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 666 | 35826.666 | 1105.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;676 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 676 | 35826.676 | 1105.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;686 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 686 | 35826.686 | 1105.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;696 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 696 | 35826.696 | 1105.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;706 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 706 | 35826.706 | 1105.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;716 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 716 | 35826.716 | 1105.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;726 | 96.7772 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 726 | 35826.726 | 1105.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;736 | 96.7762 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 736 | 35826.736 | 1105.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;746 | 96.7762 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 746 | 35826.746 | 1105.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;756 | 96.7762 | 299.2336 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 756 | 35826.756 | 1105.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;766 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 766 | 35826.766 | 1105.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;776 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 776 | 35826.776 | 1105.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;786 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 786 | 35826.786 | 1105.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;796 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 796 | 35826.796 | 1105.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;806 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 806 | 35826.806 | 1105.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;816 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 816 | 35826.816 | 1105.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;826 | 96.7762 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 826 | 35826.826 | 1105.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;836 | 96.7772 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 836 | 35826.836 | 1105.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;846 | 96.7772 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 846 | 35826.846 | 1105.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;856 | 96.7772 | 299.2355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 856 | 35826.856 | 1105.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;866 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 866 | 35826.866 | 1105.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;876 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 876 | 35826.876 | 1105.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;886 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 886 | 35826.886 | 1105.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;896 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 896 | 35826.896 | 1105.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;906 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 906 | 35826.906 | 1105.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;916 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 916 | 35826.916 | 1105.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;926 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 926 | 35826.926 | 1105.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;936 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 936 | 35826.936 | 1105.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;946 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 946 | 35826.946 | 1105.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;956 | 96.7772 | 299.2567 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 956 | 35826.956 | 1105.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;966 | 96.7772 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 966 | 35826.966 | 1105.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;976 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 976 | 35826.976 | 1105.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;986 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 986 | 35826.986 | 1105.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:06;996 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 06 | 996 | 35826.996 | 1105.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;006 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 006 | 35827.006 | 1105.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;016 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 016 | 35827.016 | 1105.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;026 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 026 | 35827.026 | 1105.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;036 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 036 | 35827.036 | 1105.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;046 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 046 | 35827.046 | 1105.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;056 | 96.7782 | 299.2828 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 056 | 35827.056 | 1105.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;066 | 96.7782 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 066 | 35827.066 | 1105.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;076 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 076 | 35827.076 | 1105.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;086 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 086 | 35827.086 | 1105.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;096 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 096 | 35827.096 | 1105.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;106 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 106 | 35827.106 | 1105.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;116 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 116 | 35827.116 | 1105.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;126 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 126 | 35827.126 | 1105.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;136 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 136 | 35827.136 | 1105.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;146 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 146 | 35827.146 | 1105.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;156 | 96.7792 | 299.2881 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 156 | 35827.156 | 1105.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;166 | 96.7792 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 166 | 35827.166 | 1105.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;176 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 176 | 35827.176 | 1105.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;186 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 186 | 35827.186 | 1105.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;196 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 196 | 35827.196 | 1105.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;206 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 206 | 35827.206 | 1105.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;216 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 216 | 35827.216 | 1105.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;226 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 226 | 35827.226 | 1105.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;236 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 236 | 35827.236 | 1105.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;246 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 246 | 35827.246 | 1105.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;256 | 96.7802 | 299.2645 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 256 | 35827.256 | 1105.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;266 | 96.7802 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 266 | 35827.266 | 1105.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;276 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 276 | 35827.276 | 1105.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;286 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 286 | 35827.286 | 1105.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;296 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 296 | 35827.296 | 1105.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;306 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 306 | 35827.306 | 1105.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;316 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 316 | 35827.316 | 1105.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;326 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 326 | 35827.326 | 1105.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;336 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 336 | 35827.336 | 1105.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;346 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 346 | 35827.346 | 1105.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;356 | 96.7812 | 299.2468 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 356 | 35827.356 | 1105.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;366 | 96.7812 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 366 | 35827.366 | 1105.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;376 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 376 | 35827.376 | 1105.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;386 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 386 | 35827.386 | 1105.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;396 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 396 | 35827.396 | 1105.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;406 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 406 | 35827.406 | 1105.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;416 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 416 | 35827.416 | 1105.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;426 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 426 | 35827.426 | 1105.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;436 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 436 | 35827.436 | 1105.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;446 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 446 | 35827.446 | 1105.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;456 | 96.7832 | 299.2523 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 456 | 35827.456 | 1105.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;466 | 96.7832 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 466 | 35827.466 | 1105.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;476 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 476 | 35827.476 | 1105.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;486 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 486 | 35827.486 | 1105.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;496 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 496 | 35827.496 | 1105.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;506 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 506 | 35827.506 | 1105.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;516 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 516 | 35827.516 | 1105.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;526 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 526 | 35827.526 | 1105.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;536 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 536 | 35827.536 | 1106
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;546 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 546 | 35827.546 | 1106.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;556 | 96.7812 | 299.2791 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 556 | 35827.556 | 1106.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;566 | 96.7812 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 566 | 35827.566 | 1106.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;576 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 576 | 35827.576 | 1106.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;586 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 586 | 35827.586 | 1106.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;596 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 596 | 35827.596 | 1106.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;606 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 606 | 35827.606 | 1106.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;616 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 616 | 35827.616 | 1106.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;626 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 626 | 35827.626 | 1106.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;636 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 636 | 35827.636 | 1106.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;646 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 646 | 35827.646 | 1106.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;656 | 96.7822 | 299.3131 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 656 | 35827.656 | 1106.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;666 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 666 | 35827.666 | 1106.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;676 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 676 | 35827.676 | 1106.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;686 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 686 | 35827.686 | 1106.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;696 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 696 | 35827.696 | 1106.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;706 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 706 | 35827.706 | 1106.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;716 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 716 | 35827.716 | 1106.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;726 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 726 | 35827.726 | 1106.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;736 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 736 | 35827.736 | 1106.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;746 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 746 | 35827.746 | 1106.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;756 | 96.7822 | 299.339 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 756 | 35827.756 | 1106.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;766 | 96.7822 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 766 | 35827.766 | 1106.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;776 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 776 | 35827.776 | 1106.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;786 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 786 | 35827.786 | 1106.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;796 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 796 | 35827.796 | 1106.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;806 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 806 | 35827.806 | 1106.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;816 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 816 | 35827.816 | 1106.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;826 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 826 | 35827.826 | 1106.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;836 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 836 | 35827.836 | 1106.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;846 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 846 | 35827.846 | 1106.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;856 | 96.7832 | 299.3462 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 856 | 35827.856 | 1106.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;866 | 96.7832 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 866 | 35827.866 | 1106.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;876 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 876 | 35827.876 | 1106.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;886 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 886 | 35827.886 | 1106.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;896 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 896 | 35827.896 | 1106.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;906 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 906 | 35827.906 | 1106.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;916 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 916 | 35827.916 | 1106.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;926 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 926 | 35827.926 | 1106.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;936 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 936 | 35827.936 | 1106.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;946 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 946 | 35827.946 | 1106.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;956 | 96.7842 | 299.3355 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 956 | 35827.956 | 1106.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;966 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 966 | 35827.966 | 1106.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;976 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 976 | 35827.976 | 1106.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;986 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 986 | 35827.986 | 1106.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:07;996 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 07 | 996 | 35827.996 | 1106.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;006 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 006 | 35828.006 | 1106.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;016 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 016 | 35828.016 | 1106.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;026 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 026 | 35828.026 | 1106.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;036 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 036 | 35828.036 | 1106.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;046 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 046 | 35828.046 | 1106.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;056 | 96.7842 | 299.325 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 056 | 35828.056 | 1106.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;066 | 96.7842 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 066 | 35828.066 | 1106.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;076 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 076 | 35828.076 | 1106.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;086 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 086 | 35828.086 | 1106.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;096 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 096 | 35828.096 | 1106.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;106 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 106 | 35828.106 | 1106.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;116 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 116 | 35828.116 | 1106.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;126 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 126 | 35828.126 | 1106.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;136 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 136 | 35828.136 | 1106.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;146 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 146 | 35828.146 | 1106.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;156 | 96.7852 | 299.3221 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 156 | 35828.156 | 1106.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;166 | 96.7852 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 166 | 35828.166 | 1106.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;176 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 176 | 35828.176 | 1106.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;186 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 186 | 35828.186 | 1106.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;196 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 196 | 35828.196 | 1106.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;206 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 206 | 35828.206 | 1106.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;216 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 216 | 35828.216 | 1106.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;226 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 226 | 35828.226 | 1106.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;236 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 236 | 35828.236 | 1106.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;246 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 246 | 35828.246 | 1106.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;256 | 96.7842 | 299.3254 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 256 | 35828.256 | 1106.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;266 | 96.7842 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 266 | 35828.266 | 1106.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;276 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 276 | 35828.276 | 1106.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;286 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 286 | 35828.286 | 1106.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;296 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 296 | 35828.296 | 1106.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;306 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 306 | 35828.306 | 1106.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;316 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 316 | 35828.316 | 1106.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;326 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 326 | 35828.326 | 1106.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;336 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 336 | 35828.336 | 1106.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;346 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 346 | 35828.346 | 1106.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;356 | 96.7852 | 299.3304 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 356 | 35828.356 | 1106.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;366 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 366 | 35828.366 | 1106.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;376 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 376 | 35828.376 | 1106.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;386 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 386 | 35828.386 | 1106.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;396 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 396 | 35828.396 | 1106.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;406 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 406 | 35828.406 | 1106.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;416 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 416 | 35828.416 | 1106.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;426 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 426 | 35828.426 | 1106.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;436 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 436 | 35828.436 | 1106.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;446 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 446 | 35828.446 | 1106.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;456 | 96.7852 | 299.3326 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 456 | 35828.456 | 1106.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;466 | 96.7852 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 466 | 35828.466 | 1106.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;476 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 476 | 35828.476 | 1106.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;486 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 486 | 35828.486 | 1106.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;496 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 496 | 35828.496 | 1106.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;506 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 506 | 35828.506 | 1106.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;516 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 516 | 35828.516 | 1106.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;526 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 526 | 35828.526 | 1106.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;536 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 536 | 35828.536 | 1107
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;546 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 546 | 35828.546 | 1107.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;556 | 96.7862 | 299.3247 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 556 | 35828.556 | 1107.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;566 | 96.7862 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 566 | 35828.566 | 1107.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;576 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 576 | 35828.576 | 1107.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;586 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 586 | 35828.586 | 1107.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;596 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 596 | 35828.596 | 1107.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;606 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 606 | 35828.606 | 1107.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;616 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 616 | 35828.616 | 1107.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;626 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 626 | 35828.626 | 1107.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;636 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 636 | 35828.636 | 1107.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;646 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 646 | 35828.646 | 1107.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;656 | 96.7872 | 299.3076 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 656 | 35828.656 | 1107.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;666 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 666 | 35828.666 | 1107.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;676 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 676 | 35828.676 | 1107.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;686 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 686 | 35828.686 | 1107.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;696 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 696 | 35828.696 | 1107.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;706 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 706 | 35828.706 | 1107.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;716 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 716 | 35828.716 | 1107.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;726 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 726 | 35828.726 | 1107.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;736 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 736 | 35828.736 | 1107.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;746 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 746 | 35828.746 | 1107.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;756 | 96.7872 | 299.2938 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 756 | 35828.756 | 1107.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;766 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 766 | 35828.766 | 1107.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;776 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 776 | 35828.776 | 1107.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;786 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 786 | 35828.786 | 1107.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;796 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 796 | 35828.796 | 1107.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;806 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 806 | 35828.806 | 1107.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;816 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 816 | 35828.816 | 1107.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;826 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 826 | 35828.826 | 1107.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;836 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 836 | 35828.836 | 1107.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;846 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 846 | 35828.846 | 1107.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;856 | 96.7872 | 299.2857 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 856 | 35828.856 | 1107.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;866 | 96.7872 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 866 | 35828.866 | 1107.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;876 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 876 | 35828.876 | 1107.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;886 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 886 | 35828.886 | 1107.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;896 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 896 | 35828.896 | 1107.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;906 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 906 | 35828.906 | 1107.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;916 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 916 | 35828.916 | 1107.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;926 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 926 | 35828.926 | 1107.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;936 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 936 | 35828.936 | 1107.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;946 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 946 | 35828.946 | 1107.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;956 | 96.7892 | 299.2794 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 956 | 35828.956 | 1107.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;966 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 966 | 35828.966 | 1107.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;976 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 976 | 35828.976 | 1107.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;986 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 986 | 35828.986 | 1107.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:08;996 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 08 | 996 | 35828.996 | 1107.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;006 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 006 | 35829.006 | 1107.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;016 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 016 | 35829.016 | 1107.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;026 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 026 | 35829.026 | 1107.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;036 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 036 | 35829.036 | 1107.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;046 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 046 | 35829.046 | 1107.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;056 | 96.7892 | 299.2737 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 056 | 35829.056 | 1107.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;066 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 066 | 35829.066 | 1107.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;076 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 076 | 35829.076 | 1107.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;086 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 086 | 35829.086 | 1107.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;096 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 096 | 35829.096 | 1107.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;106 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 106 | 35829.106 | 1107.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;116 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 116 | 35829.116 | 1107.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;126 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 126 | 35829.126 | 1107.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;136 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 136 | 35829.136 | 1107.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;146 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 146 | 35829.146 | 1107.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;156 | 96.7892 | 299.2676 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 156 | 35829.156 | 1107.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;166 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 166 | 35829.166 | 1107.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;176 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 176 | 35829.176 | 1107.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;186 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 186 | 35829.186 | 1107.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;196 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 196 | 35829.196 | 1107.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;206 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 206 | 35829.206 | 1107.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;216 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 216 | 35829.216 | 1107.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;226 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 226 | 35829.226 | 1107.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;236 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 236 | 35829.236 | 1107.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;246 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 246 | 35829.246 | 1107.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;256 | 96.7892 | 299.2579 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 256 | 35829.256 | 1107.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;266 | 96.7892 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 266 | 35829.266 | 1107.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;276 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 276 | 35829.276 | 1107.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;286 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 286 | 35829.286 | 1107.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;296 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 296 | 35829.296 | 1107.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;306 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 306 | 35829.306 | 1107.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;316 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 316 | 35829.316 | 1107.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;326 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 326 | 35829.326 | 1107.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;336 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 336 | 35829.336 | 1107.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;346 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 346 | 35829.346 | 1107.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;356 | 96.7902 | 299.248 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 356 | 35829.356 | 1107.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;366 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 366 | 35829.366 | 1107.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;376 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 376 | 35829.376 | 1107.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;386 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 386 | 35829.386 | 1107.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;396 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 396 | 35829.396 | 1107.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;406 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 406 | 35829.406 | 1107.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;416 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 416 | 35829.416 | 1107.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;426 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 426 | 35829.426 | 1107.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;436 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 436 | 35829.436 | 1107.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;446 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 446 | 35829.446 | 1107.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;456 | 96.7902 | 299.2514 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 456 | 35829.456 | 1107.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;466 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 466 | 35829.466 | 1107.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;476 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 476 | 35829.476 | 1107.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;486 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 486 | 35829.486 | 1107.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;496 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 496 | 35829.496 | 1107.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;506 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 506 | 35829.506 | 1107.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;516 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 516 | 35829.516 | 1107.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;526 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 526 | 35829.526 | 1107.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;536 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 536 | 35829.536 | 1108
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;546 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 546 | 35829.546 | 1108.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;556 | 96.7902 | 299.2625 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 556 | 35829.556 | 1108.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;566 | 96.7902 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 566 | 35829.566 | 1108.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;576 | 96.7902 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 576 | 35829.576 | 1108.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;586 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 586 | 35829.586 | 1108.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;596 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 596 | 35829.596 | 1108.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;606 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 606 | 35829.606 | 1108.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;616 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 616 | 35829.616 | 1108.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;626 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 626 | 35829.626 | 1108.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;636 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 636 | 35829.636 | 1108.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;646 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 646 | 35829.646 | 1108.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;656 | 96.7912 | 299.2705 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 656 | 35829.656 | 1108.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;666 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 666 | 35829.666 | 1108.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;676 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 676 | 35829.676 | 1108.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;686 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 686 | 35829.686 | 1108.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;696 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 696 | 35829.696 | 1108.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;706 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 706 | 35829.706 | 1108.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;716 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 716 | 35829.716 | 1108.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;726 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 726 | 35829.726 | 1108.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;736 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 736 | 35829.736 | 1108.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;746 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 746 | 35829.746 | 1108.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;756 | 96.7912 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 756 | 35829.756 | 1108.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;766 | 96.7912 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 766 | 35829.766 | 1108.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;776 | 96.7912 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 776 | 35829.776 | 1108.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;786 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 786 | 35829.786 | 1108.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;796 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 796 | 35829.796 | 1108.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;806 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 806 | 35829.806 | 1108.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;816 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 816 | 35829.816 | 1108.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;826 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 826 | 35829.826 | 1108.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;836 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 836 | 35829.836 | 1108.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;846 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 846 | 35829.846 | 1108.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;856 | 96.7922 | 299.2766 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 856 | 35829.856 | 1108.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;866 | 96.7922 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 866 | 35829.866 | 1108.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;876 | 96.7922 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 876 | 35829.876 | 1108.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;886 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 886 | 35829.886 | 1108.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;896 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 896 | 35829.896 | 1108.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;906 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 906 | 35829.906 | 1108.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;916 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 916 | 35829.916 | 1108.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;926 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 926 | 35829.926 | 1108.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;936 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 936 | 35829.936 | 1108.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;946 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 946 | 35829.946 | 1108.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;956 | 96.7932 | 299.2765 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 956 | 35829.956 | 1108.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;966 | 96.7932 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 966 | 35829.966 | 1108.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;976 | 96.7932 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 976 | 35829.976 | 1108.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;986 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 986 | 35829.986 | 1108.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:09;996 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 09 | 996 | 35829.996 | 1108.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;006 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 006 | 35830.006 | 1108.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;016 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 016 | 35830.016 | 1108.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;026 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 026 | 35830.026 | 1108.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;036 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 036 | 35830.036 | 1108.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;046 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 046 | 35830.046 | 1108.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;056 | 96.7922 | 299.2617 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 056 | 35830.056 | 1108.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;066 | 96.7922 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 066 | 35830.066 | 1108.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;076 | 96.7922 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 076 | 35830.076 | 1108.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;086 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 086 | 35830.086 | 1108.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;096 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 096 | 35830.096 | 1108.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;106 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 106 | 35830.106 | 1108.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;116 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 116 | 35830.116 | 1108.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;126 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 126 | 35830.126 | 1108.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;136 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 136 | 35830.136 | 1108.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;146 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 146 | 35830.146 | 1108.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;156 | 96.7932 | 299.2426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 156 | 35830.156 | 1108.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;166 | 96.7932 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 166 | 35830.166 | 1108.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;176 | 96.7932 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 176 | 35830.176 | 1108.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;186 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 186 | 35830.186 | 1108.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;196 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 196 | 35830.196 | 1108.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;206 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 206 | 35830.206 | 1108.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;216 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 216 | 35830.216 | 1108.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;226 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 226 | 35830.226 | 1108.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;236 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 236 | 35830.236 | 1108.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;246 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 246 | 35830.246 | 1108.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;256 | 96.7942 | 299.2509 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 256 | 35830.256 | 1108.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;266 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 266 | 35830.266 | 1108.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;276 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 276 | 35830.276 | 1108.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;286 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 286 | 35830.286 | 1108.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;296 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 296 | 35830.296 | 1108.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;306 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 306 | 35830.306 | 1108.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;316 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 316 | 35830.316 | 1108.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;326 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 326 | 35830.326 | 1108.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;336 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 336 | 35830.336 | 1108.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;346 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 346 | 35830.346 | 1108.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;356 | 96.7942 | 299.2749 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 356 | 35830.356 | 1108.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;366 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 366 | 35830.366 | 1108.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;376 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 376 | 35830.376 | 1108.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;386 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 386 | 35830.386 | 1108.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;396 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 396 | 35830.396 | 1108.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;406 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 406 | 35830.406 | 1108.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;416 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 416 | 35830.416 | 1108.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;426 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 426 | 35830.426 | 1108.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;436 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 436 | 35830.436 | 1108.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;446 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 446 | 35830.446 | 1108.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;456 | 96.7942 | 299.2902 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 456 | 35830.456 | 1108.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;466 | 96.7942 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 466 | 35830.466 | 1108.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;476 | 96.7942 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 476 | 35830.476 | 1108.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;486 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 486 | 35830.486 | 1108.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;496 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 496 | 35830.496 | 1108.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;506 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 506 | 35830.506 | 1108.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;516 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 516 | 35830.516 | 1108.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;526 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 526 | 35830.526 | 1108.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;536 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 536 | 35830.536 | 1109
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;546 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 546 | 35830.546 | 1109.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;556 | 96.7952 | 299.2865 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 556 | 35830.556 | 1109.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;566 | 96.7952 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 566 | 35830.566 | 1109.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;576 | 96.7952 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 576 | 35830.576 | 1109.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;586 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 586 | 35830.586 | 1109.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;596 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 596 | 35830.596 | 1109.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;606 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 606 | 35830.606 | 1109.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;616 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 616 | 35830.616 | 1109.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;626 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 626 | 35830.626 | 1109.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;636 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 636 | 35830.636 | 1109.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;646 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 646 | 35830.646 | 1109.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;656 | 96.7972 | 299.2638 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 656 | 35830.656 | 1109.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;666 | 96.7972 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 666 | 35830.666 | 1109.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;676 | 96.7972 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 676 | 35830.676 | 1109.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;686 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 686 | 35830.686 | 1109.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;696 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 696 | 35830.696 | 1109.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;706 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 706 | 35830.706 | 1109.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;716 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 716 | 35830.716 | 1109.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;726 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 726 | 35830.726 | 1109.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;736 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 736 | 35830.736 | 1109.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;746 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 746 | 35830.746 | 1109.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;756 | 96.7962 | 299.2357 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 756 | 35830.756 | 1109.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;766 | 96.7962 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 766 | 35830.766 | 1109.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;776 | 96.7962 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 776 | 35830.776 | 1109.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;786 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 786 | 35830.786 | 1109.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;796 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 796 | 35830.796 | 1109.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;806 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 806 | 35830.806 | 1109.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;816 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 816 | 35830.816 | 1109.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;826 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 826 | 35830.826 | 1109.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;836 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 836 | 35830.836 | 1109.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;846 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 846 | 35830.846 | 1109.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;856 | 96.7952 | 299.2186 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 856 | 35830.856 | 1109.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;866 | 96.7952 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 866 | 35830.866 | 1109.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;876 | 96.7952 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 876 | 35830.876 | 1109.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;886 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 886 | 35830.886 | 1109.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;896 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 896 | 35830.896 | 1109.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;906 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 906 | 35830.906 | 1109.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;916 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 916 | 35830.916 | 1109.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;926 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 926 | 35830.926 | 1109.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;936 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 936 | 35830.936 | 1109.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;946 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 946 | 35830.946 | 1109.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;956 | 96.7982 | 299.2273 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 956 | 35830.956 | 1109.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;966 | 96.7982 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 966 | 35830.966 | 1109.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;976 | 96.7982 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 976 | 35830.976 | 1109.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;986 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 986 | 35830.986 | 1109.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:10;996 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 10 | 996 | 35830.996 | 1109.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;006 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 006 | 35831.006 | 1109.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;016 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 016 | 35831.016 | 1109.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;026 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 026 | 35831.026 | 1109.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;036 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 036 | 35831.036 | 1109.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;046 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 046 | 35831.046 | 1109.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;056 | 96.7962 | 299.2414 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 056 | 35831.056 | 1109.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;066 | 96.7962 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 066 | 35831.066 | 1109.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;076 | 96.7962 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 076 | 35831.076 | 1109.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;086 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 086 | 35831.086 | 1109.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;096 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 096 | 35831.096 | 1109.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;106 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 106 | 35831.106 | 1109.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;116 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 116 | 35831.116 | 1109.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;126 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 126 | 35831.126 | 1109.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;136 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 136 | 35831.136 | 1109.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;146 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 146 | 35831.146 | 1109.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;156 | 96.7982 | 299.2412 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 156 | 35831.156 | 1109.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;166 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 166 | 35831.166 | 1109.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;176 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 176 | 35831.176 | 1109.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;186 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 186 | 35831.186 | 1109.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;196 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 196 | 35831.196 | 1109.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;206 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 206 | 35831.206 | 1109.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;216 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 216 | 35831.216 | 1109.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;226 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 226 | 35831.226 | 1109.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;236 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 236 | 35831.236 | 1109.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;246 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 246 | 35831.246 | 1109.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;256 | 96.7982 | 299.2381 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 256 | 35831.256 | 1109.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;266 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 266 | 35831.266 | 1109.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;276 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 276 | 35831.276 | 1109.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;286 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 286 | 35831.286 | 1109.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;296 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 296 | 35831.296 | 1109.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;306 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 306 | 35831.306 | 1109.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;316 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 316 | 35831.316 | 1109.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;326 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 326 | 35831.326 | 1109.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;336 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 336 | 35831.336 | 1109.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;346 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 346 | 35831.346 | 1109.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;356 | 96.7982 | 299.2366 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 356 | 35831.356 | 1109.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;366 | 96.7982 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 366 | 35831.366 | 1109.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;376 | 96.7982 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 376 | 35831.376 | 1109.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;386 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 386 | 35831.386 | 1109.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;396 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 396 | 35831.396 | 1109.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;406 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 406 | 35831.406 | 1109.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;416 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 416 | 35831.416 | 1109.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;426 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 426 | 35831.426 | 1109.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;436 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 436 | 35831.436 | 1109.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;446 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 446 | 35831.446 | 1109.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;456 | 96.7992 | 299.2323 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 456 | 35831.456 | 1109.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;466 | 96.7992 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 466 | 35831.466 | 1109.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;476 | 96.7992 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 476 | 35831.476 | 1109.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;486 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 486 | 35831.486 | 1109.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;496 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 496 | 35831.496 | 1109.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;506 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 506 | 35831.506 | 1109.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;516 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 516 | 35831.516 | 1109.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;526 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 526 | 35831.526 | 1109.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;536 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 536 | 35831.536 | 1110
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;546 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 546 | 35831.546 | 1110.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;556 | 96.7982 | 299.2346 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 556 | 35831.556 | 1110.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;566 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 566 | 35831.566 | 1110.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;576 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 576 | 35831.576 | 1110.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;586 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 586 | 35831.586 | 1110.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;596 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 596 | 35831.596 | 1110.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;606 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 606 | 35831.606 | 1110.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;616 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 616 | 35831.616 | 1110.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;626 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 626 | 35831.626 | 1110.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;636 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 636 | 35831.636 | 1110.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;646 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 646 | 35831.646 | 1110.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;656 | 96.7982 | 299.2566 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 656 | 35831.656 | 1110.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;666 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 666 | 35831.666 | 1110.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;676 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 676 | 35831.676 | 1110.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;686 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 686 | 35831.686 | 1110.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;696 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 696 | 35831.696 | 1110.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;706 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 706 | 35831.706 | 1110.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;716 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 716 | 35831.716 | 1110.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;726 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 726 | 35831.726 | 1110.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;736 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 736 | 35831.736 | 1110.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;746 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 746 | 35831.746 | 1110.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;756 | 96.7982 | 299.2702 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 756 | 35831.756 | 1110.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;766 | 96.7982 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 766 | 35831.766 | 1110.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;776 | 96.7982 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 776 | 35831.776 | 1110.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;786 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 786 | 35831.786 | 1110.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;796 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 796 | 35831.796 | 1110.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;806 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 806 | 35831.806 | 1110.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;816 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 816 | 35831.816 | 1110.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;826 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 826 | 35831.826 | 1110.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;836 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 836 | 35831.836 | 1110.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;846 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 846 | 35831.846 | 1110.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;856 | 96.8002 | 299.2565 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 856 | 35831.856 | 1110.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;866 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 866 | 35831.866 | 1110.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;876 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 876 | 35831.876 | 1110.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;886 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 886 | 35831.886 | 1110.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;896 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 896 | 35831.896 | 1110.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;906 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 906 | 35831.906 | 1110.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;916 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 916 | 35831.916 | 1110.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;926 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 926 | 35831.926 | 1110.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;936 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 936 | 35831.936 | 1110.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;946 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 946 | 35831.946 | 1110.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;956 | 96.8002 | 299.2423 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 956 | 35831.956 | 1110.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;966 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 966 | 35831.966 | 1110.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;976 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 976 | 35831.976 | 1110.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;986 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 986 | 35831.986 | 1110.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:11;996 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 11 | 996 | 35831.996 | 1110.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;006 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 006 | 35832.006 | 1110.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;016 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 016 | 35832.016 | 1110.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;026 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 026 | 35832.026 | 1110.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;036 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 036 | 35832.036 | 1110.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;046 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 046 | 35832.046 | 1110.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;056 | 96.8002 | 299.241 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 056 | 35832.056 | 1110.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;066 | 96.8002 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 066 | 35832.066 | 1110.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;076 | 96.8002 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 076 | 35832.076 | 1110.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;086 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 086 | 35832.086 | 1110.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;096 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 096 | 35832.096 | 1110.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;106 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 106 | 35832.106 | 1110.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;116 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 116 | 35832.116 | 1110.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;126 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 126 | 35832.126 | 1110.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;136 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 136 | 35832.136 | 1110.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;146 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 146 | 35832.146 | 1110.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;156 | 96.8012 | 299.249 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 156 | 35832.156 | 1110.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;166 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 166 | 35832.166 | 1110.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;176 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 176 | 35832.176 | 1110.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;186 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 186 | 35832.186 | 1110.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;196 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 196 | 35832.196 | 1110.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;206 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 206 | 35832.206 | 1110.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;216 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 216 | 35832.216 | 1110.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;226 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 226 | 35832.226 | 1110.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;236 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 236 | 35832.236 | 1110.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;246 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 246 | 35832.246 | 1110.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;256 | 96.8012 | 299.2691 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 256 | 35832.256 | 1110.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;266 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 266 | 35832.266 | 1110.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;276 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 276 | 35832.276 | 1110.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;286 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 286 | 35832.286 | 1110.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;296 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 296 | 35832.296 | 1110.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;306 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 306 | 35832.306 | 1110.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;316 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 316 | 35832.316 | 1110.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;326 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 326 | 35832.326 | 1110.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;336 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 336 | 35832.336 | 1110.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;346 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 346 | 35832.346 | 1110.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;356 | 96.8012 | 299.3015 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 356 | 35832.356 | 1110.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;366 | 96.8012 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 366 | 35832.366 | 1110.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;376 | 96.8012 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 376 | 35832.376 | 1110.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;386 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 386 | 35832.386 | 1110.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;396 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 396 | 35832.396 | 1110.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;406 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 406 | 35832.406 | 1110.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;416 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 416 | 35832.416 | 1110.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;426 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 426 | 35832.426 | 1110.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;436 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 436 | 35832.436 | 1110.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;446 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 446 | 35832.446 | 1110.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;456 | 96.8022 | 299.3122 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 456 | 35832.456 | 1110.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;466 | 96.8022 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 466 | 35832.466 | 1110.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;476 | 96.8022 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 476 | 35832.476 | 1110.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;486 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 486 | 35832.486 | 1110.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;496 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 496 | 35832.496 | 1110.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;506 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 506 | 35832.506 | 1110.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;516 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 516 | 35832.516 | 1110.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;526 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 526 | 35832.526 | 1110.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;536 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 536 | 35832.536 | 1111
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;546 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 546 | 35832.546 | 1111.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;556 | 96.8032 | 299.2885 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 556 | 35832.556 | 1111.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;566 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 566 | 35832.566 | 1111.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;576 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 576 | 35832.576 | 1111.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;586 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 586 | 35832.586 | 1111.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;596 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 596 | 35832.596 | 1111.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;606 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 606 | 35832.606 | 1111.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;616 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 616 | 35832.616 | 1111.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;626 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 626 | 35832.626 | 1111.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;636 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 636 | 35832.636 | 1111.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;646 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 646 | 35832.646 | 1111.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;656 | 96.8032 | 299.2678 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 656 | 35832.656 | 1111.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;666 | 96.8032 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 666 | 35832.666 | 1111.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;676 | 96.8032 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 676 | 35832.676 | 1111.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;686 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 686 | 35832.686 | 1111.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;696 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 696 | 35832.696 | 1111.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;706 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 706 | 35832.706 | 1111.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;716 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 716 | 35832.716 | 1111.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;726 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 726 | 35832.726 | 1111.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;736 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 736 | 35832.736 | 1111.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;746 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 746 | 35832.746 | 1111.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;756 | 96.8022 | 299.2663 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 756 | 35832.756 | 1111.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;766 | 96.8022 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 766 | 35832.766 | 1111.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;776 | 96.8022 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 776 | 35832.776 | 1111.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;786 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 786 | 35832.786 | 1111.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;796 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 796 | 35832.796 | 1111.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;806 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 806 | 35832.806 | 1111.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;816 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 816 | 35832.816 | 1111.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;826 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 826 | 35832.826 | 1111.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;836 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 836 | 35832.836 | 1111.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;846 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 846 | 35832.846 | 1111.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;856 | 96.8032 | 299.2795 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 856 | 35832.856 | 1111.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;866 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 866 | 35832.866 | 1111.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;876 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 876 | 35832.876 | 1111.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;886 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 886 | 35832.886 | 1111.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;896 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 896 | 35832.896 | 1111.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;906 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 906 | 35832.906 | 1111.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;916 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 916 | 35832.916 | 1111.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;926 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 926 | 35832.926 | 1111.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;936 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 936 | 35832.936 | 1111.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;946 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 946 | 35832.946 | 1111.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;956 | 96.8032 | 299.3064 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 956 | 35832.956 | 1111.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;966 | 96.8032 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 966 | 35832.966 | 1111.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;976 | 96.8032 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 976 | 35832.976 | 1111.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;986 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 986 | 35832.986 | 1111.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:12;996 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 12 | 996 | 35832.996 | 1111.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;006 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 006 | 35833.006 | 1111.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;016 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 016 | 35833.016 | 1111.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;026 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 026 | 35833.026 | 1111.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;036 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 036 | 35833.036 | 1111.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;046 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 046 | 35833.046 | 1111.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;056 | 96.8042 | 299.3433 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 056 | 35833.056 | 1111.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;066 | 96.8042 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 066 | 35833.066 | 1111.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;076 | 96.8042 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 076 | 35833.076 | 1111.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;086 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 086 | 35833.086 | 1111.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;096 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 096 | 35833.096 | 1111.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;106 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 106 | 35833.106 | 1111.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;116 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 116 | 35833.116 | 1111.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;126 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 126 | 35833.126 | 1111.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;136 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 136 | 35833.136 | 1111.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;146 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 146 | 35833.146 | 1111.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;156 | 96.8032 | 299.361 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 156 | 35833.156 | 1111.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;166 | 96.8032 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 166 | 35833.166 | 1111.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;176 | 96.8032 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 176 | 35833.176 | 1111.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;186 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 186 | 35833.186 | 1111.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;196 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 196 | 35833.196 | 1111.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;206 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 206 | 35833.206 | 1111.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;216 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 216 | 35833.216 | 1111.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;226 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 226 | 35833.226 | 1111.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;236 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 236 | 35833.236 | 1111.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;246 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 246 | 35833.246 | 1111.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;256 | 96.8042 | 299.3507 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 256 | 35833.256 | 1111.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;266 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 266 | 35833.266 | 1111.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;276 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 276 | 35833.276 | 1111.74
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;286 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 286 | 35833.286 | 1111.75
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;296 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 296 | 35833.296 | 1111.76
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;306 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 306 | 35833.306 | 1111.77
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;316 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 316 | 35833.316 | 1111.78
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;326 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 326 | 35833.326 | 1111.79
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;336 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 336 | 35833.336 | 1111.8
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;346 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 346 | 35833.346 | 1111.81
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;356 | 96.8042 | 299.3426 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 356 | 35833.356 | 1111.82
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;366 | 96.8042 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 366 | 35833.366 | 1111.83
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;376 | 96.8042 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 376 | 35833.376 | 1111.84
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;386 | 96.8042 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 386 | 35833.386 | 1111.85
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;396 | 96.8042 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 396 | 35833.396 | 1111.86
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;406 | 96.8042 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 406 | 35833.406 | 1111.87
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;416 | 96.8032 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 416 | 35833.416 | 1111.88
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;426 | 96.8032 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 426 | 35833.426 | 1111.89
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;436 | 96.8032 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 436 | 35833.436 | 1111.9
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;446 | 96.8032 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 446 | 35833.446 | 1111.91
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;456 | 96.8032 | 299.3475 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 456 | 35833.456 | 1111.92
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;466 | 96.8032 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 466 | 35833.466 | 1111.93
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;476 | 96.8032 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 476 | 35833.476 | 1111.94
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;486 | 96.8032 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 486 | 35833.486 | 1111.95
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;496 | 96.8032 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 496 | 35833.496 | 1111.96
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;506 | 96.8032 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 506 | 35833.506 | 1111.97
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;516 | 96.8042 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 516 | 35833.516 | 1111.98
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;526 | 96.8042 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 526 | 35833.526 | 1111.99
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;536 | 96.8042 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 536 | 35833.536 | 1112
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;546 | 96.8042 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 546 | 35833.546 | 1112.01
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;556 | 96.8042 | 299.3614 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 556 | 35833.556 | 1112.02
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;566 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 566 | 35833.566 | 1112.03
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;576 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 576 | 35833.576 | 1112.04
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;586 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 586 | 35833.586 | 1112.05
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;596 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 596 | 35833.596 | 1112.06
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;606 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 606 | 35833.606 | 1112.07
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;616 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 616 | 35833.616 | 1112.08
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;626 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 626 | 35833.626 | 1112.09
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;636 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 636 | 35833.636 | 1112.1
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;646 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 646 | 35833.646 | 1112.11
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;656 | 96.8042 | 299.3838 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 656 | 35833.656 | 1112.12
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;666 | 96.8042 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 666 | 35833.666 | 1112.13
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;676 | 96.8042 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 676 | 35833.676 | 1112.14
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;686 | 96.8042 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 686 | 35833.686 | 1112.15
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;696 | 96.8042 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 696 | 35833.696 | 1112.16
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;706 | 96.8042 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 706 | 35833.706 | 1112.17
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;716 | 96.8052 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 716 | 35833.716 | 1112.18
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;726 | 96.8052 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 726 | 35833.726 | 1112.19
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;736 | 96.8052 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 736 | 35833.736 | 1112.2
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;746 | 96.8052 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 746 | 35833.746 | 1112.21
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;756 | 96.8052 | 299.4106 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 756 | 35833.756 | 1112.22
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;766 | 96.8052 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 766 | 35833.766 | 1112.23
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;776 | 96.8052 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 776 | 35833.776 | 1112.24
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;786 | 96.8052 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 786 | 35833.786 | 1112.25
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;796 | 96.8052 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 796 | 35833.796 | 1112.26
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;806 | 96.8052 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 806 | 35833.806 | 1112.27
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;816 | 96.8062 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 816 | 35833.816 | 1112.28
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;826 | 96.8062 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 826 | 35833.826 | 1112.29
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;836 | 96.8062 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 836 | 35833.836 | 1112.3
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;846 | 96.8062 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 846 | 35833.846 | 1112.31
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;856 | 96.8062 | 299.4164 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 856 | 35833.856 | 1112.32
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;866 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 866 | 35833.866 | 1112.33
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;876 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 876 | 35833.876 | 1112.34
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;886 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 886 | 35833.886 | 1112.35
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;896 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 896 | 35833.896 | 1112.36
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;906 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 906 | 35833.906 | 1112.37
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;916 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 916 | 35833.916 | 1112.38
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;926 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 926 | 35833.926 | 1112.39
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;936 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 936 | 35833.936 | 1112.4
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;946 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 946 | 35833.946 | 1112.41
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;956 | 96.8062 | 299.398 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 956 | 35833.956 | 1112.42
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;966 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 966 | 35833.966 | 1112.43
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;976 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 976 | 35833.976 | 1112.44
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;986 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 986 | 35833.986 | 1112.45
Data | 10/27/2023 | 09:57:13;996 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 13 | 996 | 35833.996 | 1112.46
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;006 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 006 | 35834.006 | 1112.47
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;016 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 016 | 35834.016 | 1112.48
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;026 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 026 | 35834.026 | 1112.49
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;036 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 036 | 35834.036 | 1112.5
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;046 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 046 | 35834.046 | 1112.51
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;056 | 96.8062 | 299.3823 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 056 | 35834.056 | 1112.52
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;066 | 96.8062 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 066 | 35834.066 | 1112.53
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;076 | 96.8062 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 076 | 35834.076 | 1112.54
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;086 | 96.8062 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 086 | 35834.086 | 1112.55
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;096 | 96.8062 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 096 | 35834.096 | 1112.56
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;106 | 96.8062 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 106 | 35834.106 | 1112.57
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;116 | 96.8072 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 116 | 35834.116 | 1112.58
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;126 | 96.8072 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 126 | 35834.126 | 1112.59
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;136 | 96.8072 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 136 | 35834.136 | 1112.6
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;146 | 96.8072 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 146 | 35834.146 | 1112.61
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;156 | 96.8072 | 299.3852 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 156 | 35834.156 | 1112.62
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;166 | 96.8072 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 166 | 35834.166 | 1112.63
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;176 | 96.8072 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 176 | 35834.176 | 1112.64
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;186 | 96.8072 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 186 | 35834.186 | 1112.65
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;196 | 96.8072 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 196 | 35834.196 | 1112.66
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;206 | 96.8072 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 206 | 35834.206 | 1112.67
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;216 | 96.8062 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 216 | 35834.216 | 1112.68
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;226 | 96.8062 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 226 | 35834.226 | 1112.69
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;236 | 96.8062 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 236 | 35834.236 | 1112.7
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;246 | 96.8062 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 246 | 35834.246 | 1112.71
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;256 | 96.8062 | 299.4094 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 256 | 35834.256 | 1112.72
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;266 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 266 | 35834.266 | 1112.73
Data | 10/27/2023 | 09:57:14;276 | 96.8062 | 299.441 | 100 | 295.0025 | 99.8833 | 09 | 57 | 14 | 276 | 35834.276 | 1112.74