Data | 10/27/2023 | 10:02:35;446 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 446 | 36155.446 | 1433.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;456 | 94.9883 | 294.4424 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 456 | 36155.456 | 1433.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;466 | 94.9883 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 466 | 36155.466 | 1433.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;476 | 94.9883 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 476 | 36155.476 | 1433.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;486 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 486 | 36155.486 | 1433.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;496 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 496 | 36155.496 | 1433.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;506 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 506 | 36155.506 | 1433.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;516 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 516 | 36155.516 | 1433.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;526 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 526 | 36155.526 | 1433.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;536 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 536 | 36155.536 | 1434
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;546 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 546 | 36155.546 | 1434.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;556 | 94.9873 | 294.4435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 556 | 36155.556 | 1434.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;566 | 94.9873 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 566 | 36155.566 | 1434.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;576 | 94.9873 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 576 | 36155.576 | 1434.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;586 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 586 | 36155.586 | 1434.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;596 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 596 | 36155.596 | 1434.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;606 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 606 | 36155.606 | 1434.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;616 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 616 | 36155.616 | 1434.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;626 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 626 | 36155.626 | 1434.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;636 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 636 | 36155.636 | 1434.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;646 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 646 | 36155.646 | 1434.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;656 | 94.9883 | 294.4549 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 656 | 36155.656 | 1434.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;666 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 666 | 36155.666 | 1434.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;676 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 676 | 36155.676 | 1434.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;686 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 686 | 36155.686 | 1434.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;696 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 696 | 36155.696 | 1434.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;706 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 706 | 36155.706 | 1434.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;716 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 716 | 36155.716 | 1434.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;726 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 726 | 36155.726 | 1434.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;736 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 736 | 36155.736 | 1434.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;746 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 746 | 36155.746 | 1434.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;756 | 94.9883 | 294.4492 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 756 | 36155.756 | 1434.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;766 | 94.9883 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 766 | 36155.766 | 1434.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;776 | 94.9883 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 776 | 36155.776 | 1434.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;786 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 786 | 36155.786 | 1434.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;796 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 796 | 36155.796 | 1434.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;806 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 806 | 36155.806 | 1434.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;816 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 816 | 36155.816 | 1434.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;826 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 826 | 36155.826 | 1434.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;836 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 836 | 36155.836 | 1434.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;846 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 846 | 36155.846 | 1434.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;856 | 94.9873 | 294.4414 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 856 | 36155.856 | 1434.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;866 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 866 | 36155.866 | 1434.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;876 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 876 | 36155.876 | 1434.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;886 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 886 | 36155.886 | 1434.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;896 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 896 | 36155.896 | 1434.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;906 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 906 | 36155.906 | 1434.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;916 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 916 | 36155.916 | 1434.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;926 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 926 | 36155.926 | 1434.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;936 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 936 | 36155.936 | 1434.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;946 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 946 | 36155.946 | 1434.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;956 | 94.9873 | 294.4611 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 956 | 36155.956 | 1434.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;966 | 94.9873 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 966 | 36155.966 | 1434.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;976 | 94.9873 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 976 | 36155.976 | 1434.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;986 | 94.9873 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 986 | 36155.986 | 1434.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:35;996 | 94.9873 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 35 | 996 | 36155.996 | 1434.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;006 | 94.9873 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 006 | 36156.006 | 1434.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;016 | 94.9883 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 016 | 36156.016 | 1434.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;026 | 94.9883 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 026 | 36156.026 | 1434.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;036 | 94.9883 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 036 | 36156.036 | 1434.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;046 | 94.9883 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 046 | 36156.046 | 1434.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;056 | 94.9883 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 056 | 36156.056 | 1434.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;066 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 066 | 36156.066 | 1434.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;076 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 076 | 36156.076 | 1434.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;086 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 086 | 36156.086 | 1434.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;096 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 096 | 36156.096 | 1434.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;106 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 106 | 36156.106 | 1434.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;116 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 116 | 36156.116 | 1434.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;126 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 126 | 36156.126 | 1434.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;136 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 136 | 36156.136 | 1434.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;146 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 146 | 36156.146 | 1434.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;156 | 94.9883 | 294.4924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 156 | 36156.156 | 1434.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;166 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 166 | 36156.166 | 1434.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;176 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 176 | 36156.176 | 1434.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;186 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 186 | 36156.186 | 1434.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;196 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 196 | 36156.196 | 1434.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;206 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 206 | 36156.206 | 1434.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;216 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 216 | 36156.216 | 1434.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;226 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 226 | 36156.226 | 1434.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;236 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 236 | 36156.236 | 1434.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;246 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 246 | 36156.246 | 1434.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;256 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 256 | 36156.256 | 1434.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;266 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 266 | 36156.266 | 1434.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;276 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 276 | 36156.276 | 1434.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;286 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 286 | 36156.286 | 1434.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;296 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 296 | 36156.296 | 1434.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;306 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 306 | 36156.306 | 1434.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;316 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 316 | 36156.316 | 1434.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;326 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 326 | 36156.326 | 1434.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;336 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 336 | 36156.336 | 1434.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;346 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 346 | 36156.346 | 1434.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;356 | 94.9883 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 356 | 36156.356 | 1434.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;366 | 94.9883 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 366 | 36156.366 | 1434.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;376 | 94.9883 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 376 | 36156.376 | 1434.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;386 | 94.9883 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 386 | 36156.386 | 1434.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;396 | 94.9883 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 396 | 36156.396 | 1434.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;406 | 94.9883 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 406 | 36156.406 | 1434.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;416 | 94.9873 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 416 | 36156.416 | 1434.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;426 | 94.9873 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 426 | 36156.426 | 1434.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;436 | 94.9873 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 436 | 36156.436 | 1434.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;446 | 94.9873 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 446 | 36156.446 | 1434.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;456 | 94.9873 | 294.4816 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 456 | 36156.456 | 1434.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;466 | 94.9873 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 466 | 36156.466 | 1434.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;476 | 94.9873 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 476 | 36156.476 | 1434.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;486 | 94.9873 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 486 | 36156.486 | 1434.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;496 | 94.9873 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 496 | 36156.496 | 1434.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;506 | 94.9873 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 506 | 36156.506 | 1434.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;516 | 94.9883 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 516 | 36156.516 | 1434.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;526 | 94.9883 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 526 | 36156.526 | 1434.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;536 | 94.9883 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 536 | 36156.536 | 1435
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;546 | 94.9883 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 546 | 36156.546 | 1435.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;556 | 94.9883 | 294.4668 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 556 | 36156.556 | 1435.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;566 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 566 | 36156.566 | 1435.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;576 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 576 | 36156.576 | 1435.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;586 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 586 | 36156.586 | 1435.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;596 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 596 | 36156.596 | 1435.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;606 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 606 | 36156.606 | 1435.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;616 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 616 | 36156.616 | 1435.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;626 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 626 | 36156.626 | 1435.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;636 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 636 | 36156.636 | 1435.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;646 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 646 | 36156.646 | 1435.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;656 | 94.9883 | 294.4728 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 656 | 36156.656 | 1435.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;666 | 94.9883 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 666 | 36156.666 | 1435.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;676 | 94.9883 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 676 | 36156.676 | 1435.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;686 | 94.9883 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 686 | 36156.686 | 1435.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;696 | 94.9883 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 696 | 36156.696 | 1435.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;706 | 94.9883 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 706 | 36156.706 | 1435.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;716 | 94.9873 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 716 | 36156.716 | 1435.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;726 | 94.9873 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 726 | 36156.726 | 1435.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;736 | 94.9873 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 736 | 36156.736 | 1435.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;746 | 94.9873 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 746 | 36156.746 | 1435.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;756 | 94.9873 | 294.4799 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 756 | 36156.756 | 1435.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;766 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 766 | 36156.766 | 1435.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;776 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 776 | 36156.776 | 1435.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;786 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 786 | 36156.786 | 1435.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;796 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 796 | 36156.796 | 1435.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;806 | 94.9873 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 806 | 36156.806 | 1435.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;816 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 816 | 36156.816 | 1435.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;826 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 826 | 36156.826 | 1435.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;836 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 836 | 36156.836 | 1435.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;846 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 846 | 36156.846 | 1435.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;856 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 856 | 36156.856 | 1435.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;866 | 94.9883 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 866 | 36156.866 | 1435.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;876 | 94.9883 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 876 | 36156.876 | 1435.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;886 | 94.9883 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 886 | 36156.886 | 1435.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;896 | 94.9883 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 896 | 36156.896 | 1435.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;906 | 94.9883 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 906 | 36156.906 | 1435.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;916 | 94.9873 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 916 | 36156.916 | 1435.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;926 | 94.9873 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 926 | 36156.926 | 1435.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;936 | 94.9873 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 936 | 36156.936 | 1435.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;946 | 94.9873 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 946 | 36156.946 | 1435.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;956 | 94.9873 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 956 | 36156.956 | 1435.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;966 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 966 | 36156.966 | 1435.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;976 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 976 | 36156.976 | 1435.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;986 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 986 | 36156.986 | 1435.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:36;996 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 36 | 996 | 36156.996 | 1435.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;006 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 006 | 36157.006 | 1435.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;016 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 016 | 36157.016 | 1435.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;026 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 026 | 36157.026 | 1435.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;036 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 036 | 36157.036 | 1435.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;046 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 046 | 36157.046 | 1435.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;056 | 94.9873 | 294.4986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 056 | 36157.056 | 1435.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;066 | 94.9873 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 066 | 36157.066 | 1435.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;076 | 94.9873 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 076 | 36157.076 | 1435.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;086 | 94.9873 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 086 | 36157.086 | 1435.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;096 | 94.9873 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 096 | 36157.096 | 1435.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;106 | 94.9873 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 106 | 36157.106 | 1435.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;116 | 94.9883 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 116 | 36157.116 | 1435.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;126 | 94.9883 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 126 | 36157.126 | 1435.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;136 | 94.9883 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 136 | 36157.136 | 1435.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;146 | 94.9883 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 146 | 36157.146 | 1435.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;156 | 94.9883 | 294.4855 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 156 | 36157.156 | 1435.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;166 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 166 | 36157.166 | 1435.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;176 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 176 | 36157.176 | 1435.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;186 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 186 | 36157.186 | 1435.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;196 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 196 | 36157.196 | 1435.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;206 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 206 | 36157.206 | 1435.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;216 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 216 | 36157.216 | 1435.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;226 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 226 | 36157.226 | 1435.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;236 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 236 | 36157.236 | 1435.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;246 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 246 | 36157.246 | 1435.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;256 | 94.9883 | 294.4662 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 256 | 36157.256 | 1435.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;266 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 266 | 36157.266 | 1435.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;276 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 276 | 36157.276 | 1435.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;286 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 286 | 36157.286 | 1435.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;296 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 296 | 36157.296 | 1435.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;306 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 306 | 36157.306 | 1435.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;316 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 316 | 36157.316 | 1435.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;326 | 94.9883 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 326 | 36157.326 | 1435.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;336 | 94.9873 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 336 | 36157.336 | 1435.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;346 | 94.9873 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 346 | 36157.346 | 1435.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;356 | 94.9873 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 356 | 36157.356 | 1435.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;366 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 366 | 36157.366 | 1435.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;376 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 376 | 36157.376 | 1435.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;386 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 386 | 36157.386 | 1435.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;396 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 396 | 36157.396 | 1435.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;406 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 406 | 36157.406 | 1435.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;416 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 416 | 36157.416 | 1435.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;426 | 94.9873 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 426 | 36157.426 | 1435.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;436 | 94.9883 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 436 | 36157.436 | 1435.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;446 | 94.9883 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 446 | 36157.446 | 1435.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;456 | 94.9883 | 294.467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 456 | 36157.456 | 1435.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;466 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 466 | 36157.466 | 1435.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;476 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 476 | 36157.476 | 1435.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;486 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 486 | 36157.486 | 1435.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;496 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 496 | 36157.496 | 1435.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;506 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 506 | 36157.506 | 1435.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;516 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 516 | 36157.516 | 1435.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;526 | 94.9883 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 526 | 36157.526 | 1435.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;536 | 94.9873 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 536 | 36157.536 | 1436
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;546 | 94.9873 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 546 | 36157.546 | 1436.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;556 | 94.9873 | 294.4562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 556 | 36157.556 | 1436.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;566 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 566 | 36157.566 | 1436.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;576 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 576 | 36157.576 | 1436.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;586 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 586 | 36157.586 | 1436.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;596 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 596 | 36157.596 | 1436.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;606 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 606 | 36157.606 | 1436.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;616 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 616 | 36157.616 | 1436.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;626 | 94.9873 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 626 | 36157.626 | 1436.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;636 | 94.9883 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 636 | 36157.636 | 1436.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;646 | 94.9883 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 646 | 36157.646 | 1436.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;656 | 94.9883 | 294.4688 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 656 | 36157.656 | 1436.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;666 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 666 | 36157.666 | 1436.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;676 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 676 | 36157.676 | 1436.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;686 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 686 | 36157.686 | 1436.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;696 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 696 | 36157.696 | 1436.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;706 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 706 | 36157.706 | 1436.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;716 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 716 | 36157.716 | 1436.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;726 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 726 | 36157.726 | 1436.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;736 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 736 | 36157.736 | 1436.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;746 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 746 | 36157.746 | 1436.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;756 | 94.9883 | 294.4953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 756 | 36157.756 | 1436.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;766 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 766 | 36157.766 | 1436.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;776 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 776 | 36157.776 | 1436.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;786 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 786 | 36157.786 | 1436.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;796 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 796 | 36157.796 | 1436.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;806 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 806 | 36157.806 | 1436.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;816 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 816 | 36157.816 | 1436.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;826 | 94.9883 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 826 | 36157.826 | 1436.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;836 | 94.9863 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 836 | 36157.836 | 1436.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;846 | 94.9863 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 846 | 36157.846 | 1436.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;856 | 94.9863 | 294.4985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 856 | 36157.856 | 1436.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;866 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 866 | 36157.866 | 1436.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;876 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 876 | 36157.876 | 1436.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;886 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 886 | 36157.886 | 1436.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;896 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 896 | 36157.896 | 1436.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;906 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 906 | 36157.906 | 1436.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;916 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 916 | 36157.916 | 1436.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;926 | 94.9863 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 926 | 36157.926 | 1436.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;936 | 94.9883 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 936 | 36157.936 | 1436.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;946 | 94.9883 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 946 | 36157.946 | 1436.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;956 | 94.9883 | 294.4897 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 956 | 36157.956 | 1436.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;966 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 966 | 36157.966 | 1436.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;976 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 976 | 36157.976 | 1436.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;986 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 986 | 36157.986 | 1436.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:37;996 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 37 | 996 | 36157.996 | 1436.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;006 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 006 | 36158.006 | 1436.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;016 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 016 | 36158.016 | 1436.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;026 | 94.9883 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 026 | 36158.026 | 1436.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;036 | 94.9873 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 036 | 36158.036 | 1436.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;046 | 94.9873 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 046 | 36158.046 | 1436.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;056 | 94.9873 | 294.4892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 056 | 36158.056 | 1436.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;066 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 066 | 36158.066 | 1436.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;076 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 076 | 36158.076 | 1436.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;086 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 086 | 36158.086 | 1436.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;096 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 096 | 36158.096 | 1436.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;106 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 106 | 36158.106 | 1436.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;116 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 116 | 36158.116 | 1436.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;126 | 94.9873 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 126 | 36158.126 | 1436.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;136 | 94.9883 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 136 | 36158.136 | 1436.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;146 | 94.9883 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 146 | 36158.146 | 1436.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;156 | 94.9883 | 294.4865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 156 | 36158.156 | 1436.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;166 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 166 | 36158.166 | 1436.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;176 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 176 | 36158.176 | 1436.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;186 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 186 | 36158.186 | 1436.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;196 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 196 | 36158.196 | 1436.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;206 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 206 | 36158.206 | 1436.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;216 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 216 | 36158.216 | 1436.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;226 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 226 | 36158.226 | 1436.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;236 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 236 | 36158.236 | 1436.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;246 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 246 | 36158.246 | 1436.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;256 | 94.9883 | 294.4801 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 256 | 36158.256 | 1436.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;266 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 266 | 36158.266 | 1436.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;276 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 276 | 36158.276 | 1436.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;286 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 286 | 36158.286 | 1436.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;296 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 296 | 36158.296 | 1436.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;306 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 306 | 36158.306 | 1436.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;316 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 316 | 36158.316 | 1436.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;326 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 326 | 36158.326 | 1436.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;336 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 336 | 36158.336 | 1436.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;346 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 346 | 36158.346 | 1436.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;356 | 94.9883 | 294.4854 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 356 | 36158.356 | 1436.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;366 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 366 | 36158.366 | 1436.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;376 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 376 | 36158.376 | 1436.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;386 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 386 | 36158.386 | 1436.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;396 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 396 | 36158.396 | 1436.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;406 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 406 | 36158.406 | 1436.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;416 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 416 | 36158.416 | 1436.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;426 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 426 | 36158.426 | 1436.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;436 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 436 | 36158.436 | 1436.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;446 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 446 | 36158.446 | 1436.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;456 | 94.9883 | 294.4912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 456 | 36158.456 | 1436.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;466 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 466 | 36158.466 | 1436.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;476 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 476 | 36158.476 | 1436.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;486 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 486 | 36158.486 | 1436.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;496 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 496 | 36158.496 | 1436.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;506 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 506 | 36158.506 | 1436.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;516 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 516 | 36158.516 | 1436.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;526 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 526 | 36158.526 | 1436.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;536 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 536 | 36158.536 | 1437
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;546 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 546 | 36158.546 | 1437.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;556 | 94.9883 | 294.4766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 556 | 36158.556 | 1437.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;566 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 566 | 36158.566 | 1437.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;576 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 576 | 36158.576 | 1437.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;586 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 586 | 36158.586 | 1437.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;596 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 596 | 36158.596 | 1437.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;606 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 606 | 36158.606 | 1437.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;616 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 616 | 36158.616 | 1437.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;626 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 626 | 36158.626 | 1437.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;636 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 636 | 36158.636 | 1437.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;646 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 646 | 36158.646 | 1437.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;656 | 94.9883 | 294.4671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 656 | 36158.656 | 1437.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;666 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 666 | 36158.666 | 1437.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;676 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 676 | 36158.676 | 1437.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;686 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 686 | 36158.686 | 1437.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;696 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 696 | 36158.696 | 1437.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;706 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 706 | 36158.706 | 1437.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;716 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 716 | 36158.716 | 1437.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;726 | 94.9883 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 726 | 36158.726 | 1437.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;736 | 94.9873 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 736 | 36158.736 | 1437.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;746 | 94.9873 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 746 | 36158.746 | 1437.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;756 | 94.9873 | 294.4802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 756 | 36158.756 | 1437.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;766 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 766 | 36158.766 | 1437.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;776 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 776 | 36158.776 | 1437.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;786 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 786 | 36158.786 | 1437.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;796 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 796 | 36158.796 | 1437.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;806 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 806 | 36158.806 | 1437.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;816 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 816 | 36158.816 | 1437.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;826 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 826 | 36158.826 | 1437.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;836 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 836 | 36158.836 | 1437.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;846 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 846 | 36158.846 | 1437.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;856 | 94.9873 | 294.4883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 856 | 36158.856 | 1437.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;866 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 866 | 36158.866 | 1437.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;876 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 876 | 36158.876 | 1437.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;886 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 886 | 36158.886 | 1437.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;896 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 896 | 36158.896 | 1437.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;906 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 906 | 36158.906 | 1437.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;916 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 916 | 36158.916 | 1437.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;926 | 94.9873 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 926 | 36158.926 | 1437.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;936 | 94.9883 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 936 | 36158.936 | 1437.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;946 | 94.9883 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 946 | 36158.946 | 1437.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;956 | 94.9883 | 294.4857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 956 | 36158.956 | 1437.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;966 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 966 | 36158.966 | 1437.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;976 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 976 | 36158.976 | 1437.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;986 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 986 | 36158.986 | 1437.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:38;996 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 38 | 996 | 36158.996 | 1437.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;006 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 006 | 36159.006 | 1437.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;016 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 016 | 36159.016 | 1437.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;026 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 026 | 36159.026 | 1437.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;036 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 036 | 36159.036 | 1437.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;046 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 046 | 36159.046 | 1437.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;056 | 94.9883 | 294.4908 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 056 | 36159.056 | 1437.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;066 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 066 | 36159.066 | 1437.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;076 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 076 | 36159.076 | 1437.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;086 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 086 | 36159.086 | 1437.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;096 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 096 | 36159.096 | 1437.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;106 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 106 | 36159.106 | 1437.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;116 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 116 | 36159.116 | 1437.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;126 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 126 | 36159.126 | 1437.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;136 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 136 | 36159.136 | 1437.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;146 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 146 | 36159.146 | 1437.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;156 | 94.9883 | 294.4859 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 156 | 36159.156 | 1437.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;166 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 166 | 36159.166 | 1437.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;176 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 176 | 36159.176 | 1437.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;186 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 186 | 36159.186 | 1437.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;196 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 196 | 36159.196 | 1437.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;206 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 206 | 36159.206 | 1437.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;216 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 216 | 36159.216 | 1437.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;226 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 226 | 36159.226 | 1437.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;236 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 236 | 36159.236 | 1437.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;246 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 246 | 36159.246 | 1437.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;256 | 94.9883 | 294.4481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 256 | 36159.256 | 1437.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;266 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 266 | 36159.266 | 1437.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;276 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 276 | 36159.276 | 1437.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;286 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 286 | 36159.286 | 1437.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;296 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 296 | 36159.296 | 1437.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;306 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 306 | 36159.306 | 1437.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;316 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 316 | 36159.316 | 1437.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;326 | 94.9883 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 326 | 36159.326 | 1437.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;336 | 94.9893 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 336 | 36159.336 | 1437.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;346 | 94.9893 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 346 | 36159.346 | 1437.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;356 | 94.9893 | 294.4136 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 356 | 36159.356 | 1437.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;366 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 366 | 36159.366 | 1437.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;376 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 376 | 36159.376 | 1437.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;386 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 386 | 36159.386 | 1437.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;396 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 396 | 36159.396 | 1437.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;406 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 406 | 36159.406 | 1437.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;416 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 416 | 36159.416 | 1437.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;426 | 94.9893 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 426 | 36159.426 | 1437.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;436 | 94.9883 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 436 | 36159.436 | 1437.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;446 | 94.9883 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 446 | 36159.446 | 1437.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;456 | 94.9883 | 294.4057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 456 | 36159.456 | 1437.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;466 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 466 | 36159.466 | 1437.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;476 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 476 | 36159.476 | 1437.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;486 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 486 | 36159.486 | 1437.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;496 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 496 | 36159.496 | 1437.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;506 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 506 | 36159.506 | 1437.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;516 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 516 | 36159.516 | 1437.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;526 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 526 | 36159.526 | 1437.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;536 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 536 | 36159.536 | 1438
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;546 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 546 | 36159.546 | 1438.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;556 | 94.9883 | 294.4018 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 556 | 36159.556 | 1438.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;566 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 566 | 36159.566 | 1438.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;576 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 576 | 36159.576 | 1438.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;586 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 586 | 36159.586 | 1438.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;596 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 596 | 36159.596 | 1438.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;606 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 606 | 36159.606 | 1438.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;616 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 616 | 36159.616 | 1438.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;626 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 626 | 36159.626 | 1438.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;636 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 636 | 36159.636 | 1438.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;646 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 646 | 36159.646 | 1438.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;656 | 94.9883 | 294.3973 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 656 | 36159.656 | 1438.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;666 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 666 | 36159.666 | 1438.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;676 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 676 | 36159.676 | 1438.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;686 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 686 | 36159.686 | 1438.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;696 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 696 | 36159.696 | 1438.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;706 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 706 | 36159.706 | 1438.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;716 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 716 | 36159.716 | 1438.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;726 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 726 | 36159.726 | 1438.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;736 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 736 | 36159.736 | 1438.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;746 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 746 | 36159.746 | 1438.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;756 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 756 | 36159.756 | 1438.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;766 | 94.9883 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 766 | 36159.766 | 1438.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;776 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 776 | 36159.776 | 1438.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;786 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 786 | 36159.786 | 1438.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;796 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 796 | 36159.796 | 1438.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;806 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 806 | 36159.806 | 1438.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;816 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 816 | 36159.816 | 1438.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;826 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 826 | 36159.826 | 1438.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;836 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 836 | 36159.836 | 1438.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;846 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 846 | 36159.846 | 1438.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;856 | 94.9893 | 294.4002 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 856 | 36159.856 | 1438.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;866 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 866 | 36159.866 | 1438.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;876 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 876 | 36159.876 | 1438.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;886 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 886 | 36159.886 | 1438.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;896 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 896 | 36159.896 | 1438.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;906 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 906 | 36159.906 | 1438.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;916 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 916 | 36159.916 | 1438.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;926 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 926 | 36159.926 | 1438.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;936 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 936 | 36159.936 | 1438.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;946 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 946 | 36159.946 | 1438.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;956 | 94.9893 | 294.3872 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 956 | 36159.956 | 1438.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;966 | 94.9893 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 966 | 36159.966 | 1438.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;976 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 976 | 36159.976 | 1438.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;986 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 986 | 36159.986 | 1438.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:39;996 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 39 | 996 | 36159.996 | 1438.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;006 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 006 | 36160.006 | 1438.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;016 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 016 | 36160.016 | 1438.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;026 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 026 | 36160.026 | 1438.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;036 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 036 | 36160.036 | 1438.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;046 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 046 | 36160.046 | 1438.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;056 | 94.9883 | 294.3842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 056 | 36160.056 | 1438.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;066 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 066 | 36160.066 | 1438.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;076 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 076 | 36160.076 | 1438.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;086 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 086 | 36160.086 | 1438.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;096 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 096 | 36160.096 | 1438.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;106 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 106 | 36160.106 | 1438.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;116 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 116 | 36160.116 | 1438.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;126 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 126 | 36160.126 | 1438.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;136 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 136 | 36160.136 | 1438.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;146 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 146 | 36160.146 | 1438.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;156 | 94.9883 | 294.3992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 156 | 36160.156 | 1438.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;166 | 94.9883 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 166 | 36160.166 | 1438.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;176 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 176 | 36160.176 | 1438.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;186 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 186 | 36160.186 | 1438.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;196 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 196 | 36160.196 | 1438.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;206 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 206 | 36160.206 | 1438.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;216 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 216 | 36160.216 | 1438.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;226 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 226 | 36160.226 | 1438.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;236 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 236 | 36160.236 | 1438.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;246 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 246 | 36160.246 | 1438.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;256 | 94.9893 | 294.4052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 256 | 36160.256 | 1438.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;266 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 266 | 36160.266 | 1438.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;276 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 276 | 36160.276 | 1438.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;286 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 286 | 36160.286 | 1438.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;296 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 296 | 36160.296 | 1438.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;306 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 306 | 36160.306 | 1438.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;316 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 316 | 36160.316 | 1438.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;326 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 326 | 36160.326 | 1438.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;336 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 336 | 36160.336 | 1438.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;346 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 346 | 36160.346 | 1438.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;356 | 94.9893 | 294.4017 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 356 | 36160.356 | 1438.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;366 | 94.9893 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 366 | 36160.366 | 1438.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;376 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 376 | 36160.376 | 1438.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;386 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 386 | 36160.386 | 1438.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;396 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 396 | 36160.396 | 1438.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;406 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 406 | 36160.406 | 1438.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;416 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 416 | 36160.416 | 1438.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;426 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 426 | 36160.426 | 1438.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;436 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 436 | 36160.436 | 1438.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;446 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 446 | 36160.446 | 1438.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;456 | 94.9883 | 294.4048 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 456 | 36160.456 | 1438.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;466 | 94.9883 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 466 | 36160.466 | 1438.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;476 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 476 | 36160.476 | 1438.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;486 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 486 | 36160.486 | 1438.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;496 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 496 | 36160.496 | 1438.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;506 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 506 | 36160.506 | 1438.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;516 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 516 | 36160.516 | 1438.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;526 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 526 | 36160.526 | 1438.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;536 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 536 | 36160.536 | 1439
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;546 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 546 | 36160.546 | 1439.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;556 | 94.9873 | 294.4026 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 556 | 36160.556 | 1439.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;566 | 94.9873 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 566 | 36160.566 | 1439.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;576 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 576 | 36160.576 | 1439.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;586 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 586 | 36160.586 | 1439.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;596 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 596 | 36160.596 | 1439.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;606 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 606 | 36160.606 | 1439.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;616 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 616 | 36160.616 | 1439.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;626 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 626 | 36160.626 | 1439.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;636 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 636 | 36160.636 | 1439.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;646 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 646 | 36160.646 | 1439.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;656 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 656 | 36160.656 | 1439.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;666 | 94.9893 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 666 | 36160.666 | 1439.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;676 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 676 | 36160.676 | 1439.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;686 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 686 | 36160.686 | 1439.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;696 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 696 | 36160.696 | 1439.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;706 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 706 | 36160.706 | 1439.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;716 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 716 | 36160.716 | 1439.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;726 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 726 | 36160.726 | 1439.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;736 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 736 | 36160.736 | 1439.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;746 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 746 | 36160.746 | 1439.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;756 | 94.9883 | 294.3841 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 756 | 36160.756 | 1439.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;766 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 766 | 36160.766 | 1439.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;776 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 776 | 36160.776 | 1439.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;786 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 786 | 36160.786 | 1439.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;796 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 796 | 36160.796 | 1439.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;806 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 806 | 36160.806 | 1439.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;816 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 816 | 36160.816 | 1439.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;826 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 826 | 36160.826 | 1439.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;836 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 836 | 36160.836 | 1439.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;846 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 846 | 36160.846 | 1439.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;856 | 94.9883 | 294.3977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 856 | 36160.856 | 1439.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;866 | 94.9883 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 866 | 36160.866 | 1439.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;876 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 876 | 36160.876 | 1439.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;886 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 886 | 36160.886 | 1439.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;896 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 896 | 36160.896 | 1439.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;906 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 906 | 36160.906 | 1439.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;916 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 916 | 36160.916 | 1439.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;926 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 926 | 36160.926 | 1439.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;936 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 936 | 36160.936 | 1439.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;946 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 946 | 36160.946 | 1439.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;956 | 94.9893 | 294.397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 956 | 36160.956 | 1439.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;966 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 966 | 36160.966 | 1439.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;976 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 976 | 36160.976 | 1439.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;986 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 986 | 36160.986 | 1439.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:40;996 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 40 | 996 | 36160.996 | 1439.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;006 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 006 | 36161.006 | 1439.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;016 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 016 | 36161.016 | 1439.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;026 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 026 | 36161.026 | 1439.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;036 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 036 | 36161.036 | 1439.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;046 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 046 | 36161.046 | 1439.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;056 | 94.9893 | 294.3867 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 056 | 36161.056 | 1439.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;066 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 066 | 36161.066 | 1439.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;076 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 076 | 36161.076 | 1439.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;086 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 086 | 36161.086 | 1439.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;096 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 096 | 36161.096 | 1439.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;106 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 106 | 36161.106 | 1439.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;116 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 116 | 36161.116 | 1439.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;126 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 126 | 36161.126 | 1439.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;136 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 136 | 36161.136 | 1439.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;146 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 146 | 36161.146 | 1439.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;156 | 94.9893 | 294.3876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 156 | 36161.156 | 1439.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;166 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 166 | 36161.166 | 1439.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;176 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 176 | 36161.176 | 1439.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;186 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 186 | 36161.186 | 1439.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;196 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 196 | 36161.196 | 1439.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;206 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 206 | 36161.206 | 1439.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;216 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 216 | 36161.216 | 1439.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;226 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 226 | 36161.226 | 1439.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;236 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 236 | 36161.236 | 1439.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;246 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 246 | 36161.246 | 1439.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;256 | 94.9893 | 294.3889 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 256 | 36161.256 | 1439.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;266 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 266 | 36161.266 | 1439.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;276 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 276 | 36161.276 | 1439.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;286 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 286 | 36161.286 | 1439.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;296 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 296 | 36161.296 | 1439.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;306 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 306 | 36161.306 | 1439.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;316 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 316 | 36161.316 | 1439.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;326 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 326 | 36161.326 | 1439.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;336 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 336 | 36161.336 | 1439.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;346 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 346 | 36161.346 | 1439.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;356 | 94.9893 | 294.3819 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 356 | 36161.356 | 1439.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;366 | 94.9893 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 366 | 36161.366 | 1439.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;376 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 376 | 36161.376 | 1439.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;386 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 386 | 36161.386 | 1439.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;396 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 396 | 36161.396 | 1439.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;406 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 406 | 36161.406 | 1439.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;416 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 416 | 36161.416 | 1439.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;426 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 426 | 36161.426 | 1439.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;436 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 436 | 36161.436 | 1439.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;446 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 446 | 36161.446 | 1439.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;456 | 94.9903 | 294.382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 456 | 36161.456 | 1439.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;466 | 94.9903 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 466 | 36161.466 | 1439.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;476 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 476 | 36161.476 | 1439.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;486 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 486 | 36161.486 | 1439.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;496 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 496 | 36161.496 | 1439.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;506 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 506 | 36161.506 | 1439.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;516 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 516 | 36161.516 | 1439.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;526 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 526 | 36161.526 | 1439.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;536 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 536 | 36161.536 | 1440
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;546 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 546 | 36161.546 | 1440.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;556 | 94.9893 | 294.3899 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 556 | 36161.556 | 1440.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;566 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 566 | 36161.566 | 1440.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;576 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 576 | 36161.576 | 1440.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;586 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 586 | 36161.586 | 1440.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;596 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 596 | 36161.596 | 1440.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;606 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 606 | 36161.606 | 1440.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;616 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 616 | 36161.616 | 1440.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;626 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 626 | 36161.626 | 1440.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;636 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 636 | 36161.636 | 1440.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;646 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 646 | 36161.646 | 1440.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;656 | 94.9893 | 294.3871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 656 | 36161.656 | 1440.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;666 | 94.9893 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 666 | 36161.666 | 1440.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;676 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 676 | 36161.676 | 1440.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;686 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 686 | 36161.686 | 1440.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;696 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 696 | 36161.696 | 1440.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;706 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 706 | 36161.706 | 1440.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;716 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 716 | 36161.716 | 1440.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;726 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 726 | 36161.726 | 1440.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;736 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 736 | 36161.736 | 1440.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;746 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 746 | 36161.746 | 1440.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;756 | 94.9903 | 294.3802 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 756 | 36161.756 | 1440.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;766 | 94.9903 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 766 | 36161.766 | 1440.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;776 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 776 | 36161.776 | 1440.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;786 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 786 | 36161.786 | 1440.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;796 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 796 | 36161.796 | 1440.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;806 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 806 | 36161.806 | 1440.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;816 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 816 | 36161.816 | 1440.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;826 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 826 | 36161.826 | 1440.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;836 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 836 | 36161.836 | 1440.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;846 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 846 | 36161.846 | 1440.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;856 | 94.9893 | 294.3832 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 856 | 36161.856 | 1440.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;866 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 866 | 36161.866 | 1440.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;876 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 876 | 36161.876 | 1440.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;886 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 886 | 36161.886 | 1440.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;896 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 896 | 36161.896 | 1440.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;906 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 906 | 36161.906 | 1440.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;916 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 916 | 36161.916 | 1440.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;926 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 926 | 36161.926 | 1440.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;936 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 936 | 36161.936 | 1440.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;946 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 946 | 36161.946 | 1440.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;956 | 94.9893 | 294.3758 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 956 | 36161.956 | 1440.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;966 | 94.9893 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 966 | 36161.966 | 1440.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;976 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 976 | 36161.976 | 1440.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;986 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 986 | 36161.986 | 1440.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:41;996 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 41 | 996 | 36161.996 | 1440.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;006 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 006 | 36162.006 | 1440.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;016 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 016 | 36162.016 | 1440.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;026 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 026 | 36162.026 | 1440.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;036 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 036 | 36162.036 | 1440.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;046 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 046 | 36162.046 | 1440.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;056 | 94.9903 | 294.3498 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 056 | 36162.056 | 1440.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;066 | 94.9903 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 066 | 36162.066 | 1440.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;076 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 076 | 36162.076 | 1440.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;086 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 086 | 36162.086 | 1440.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;096 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 096 | 36162.096 | 1440.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;106 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 106 | 36162.106 | 1440.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;116 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 116 | 36162.116 | 1440.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;126 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 126 | 36162.126 | 1440.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;136 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 136 | 36162.136 | 1440.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;146 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 146 | 36162.146 | 1440.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;156 | 94.9893 | 294.3329 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 156 | 36162.156 | 1440.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;166 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 166 | 36162.166 | 1440.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;176 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 176 | 36162.176 | 1440.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;186 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 186 | 36162.186 | 1440.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;196 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 196 | 36162.196 | 1440.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;206 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 206 | 36162.206 | 1440.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;216 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 216 | 36162.216 | 1440.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;226 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 226 | 36162.226 | 1440.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;236 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 236 | 36162.236 | 1440.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;246 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 246 | 36162.246 | 1440.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;256 | 94.9893 | 294.3275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 256 | 36162.256 | 1440.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;266 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 266 | 36162.266 | 1440.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;276 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 276 | 36162.276 | 1440.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;286 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 286 | 36162.286 | 1440.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;296 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 296 | 36162.296 | 1440.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;306 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 306 | 36162.306 | 1440.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;316 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 316 | 36162.316 | 1440.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;326 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 326 | 36162.326 | 1440.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;336 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 336 | 36162.336 | 1440.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;346 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 346 | 36162.346 | 1440.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;356 | 94.9893 | 294.3213 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 356 | 36162.356 | 1440.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;366 | 94.9893 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 366 | 36162.366 | 1440.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;376 | 94.9893 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 376 | 36162.376 | 1440.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;386 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 386 | 36162.386 | 1440.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;396 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 396 | 36162.396 | 1440.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;406 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 406 | 36162.406 | 1440.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;416 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 416 | 36162.416 | 1440.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;426 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 426 | 36162.426 | 1440.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;436 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 436 | 36162.436 | 1440.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;446 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 446 | 36162.446 | 1440.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;456 | 94.9903 | 294.3083 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 456 | 36162.456 | 1440.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;466 | 94.9903 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 466 | 36162.466 | 1440.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;476 | 94.9903 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 476 | 36162.476 | 1440.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;486 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 486 | 36162.486 | 1440.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;496 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 496 | 36162.496 | 1440.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;506 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 506 | 36162.506 | 1440.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;516 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 516 | 36162.516 | 1440.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;526 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 526 | 36162.526 | 1440.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;536 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 536 | 36162.536 | 1441
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;546 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 546 | 36162.546 | 1441.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;556 | 94.9893 | 294.3031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 556 | 36162.556 | 1441.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;566 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 566 | 36162.566 | 1441.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;576 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 576 | 36162.576 | 1441.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;586 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 586 | 36162.586 | 1441.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;596 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 596 | 36162.596 | 1441.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;606 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 606 | 36162.606 | 1441.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;616 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 616 | 36162.616 | 1441.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;626 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 626 | 36162.626 | 1441.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;636 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 636 | 36162.636 | 1441.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;646 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 646 | 36162.646 | 1441.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;656 | 94.9893 | 294.3217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 656 | 36162.656 | 1441.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;666 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 666 | 36162.666 | 1441.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;676 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 676 | 36162.676 | 1441.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;686 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 686 | 36162.686 | 1441.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;696 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 696 | 36162.696 | 1441.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;706 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 706 | 36162.706 | 1441.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;716 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 716 | 36162.716 | 1441.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;726 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 726 | 36162.726 | 1441.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;736 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 736 | 36162.736 | 1441.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;746 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 746 | 36162.746 | 1441.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;756 | 94.9893 | 294.3369 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 756 | 36162.756 | 1441.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;766 | 94.9893 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 766 | 36162.766 | 1441.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;776 | 94.9893 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 776 | 36162.776 | 1441.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;786 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 786 | 36162.786 | 1441.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;796 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 796 | 36162.796 | 1441.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;806 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 806 | 36162.806 | 1441.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;816 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 816 | 36162.816 | 1441.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;826 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 826 | 36162.826 | 1441.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;836 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 836 | 36162.836 | 1441.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;846 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 846 | 36162.846 | 1441.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;856 | 94.9913 | 294.3359 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 856 | 36162.856 | 1441.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;866 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 866 | 36162.866 | 1441.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;876 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 876 | 36162.876 | 1441.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;886 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 886 | 36162.886 | 1441.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;896 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 896 | 36162.896 | 1441.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;906 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 906 | 36162.906 | 1441.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;916 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 916 | 36162.916 | 1441.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;926 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 926 | 36162.926 | 1441.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;936 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 936 | 36162.936 | 1441.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;946 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 946 | 36162.946 | 1441.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;956 | 94.9913 | 294.3347 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 956 | 36162.956 | 1441.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;966 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 966 | 36162.966 | 1441.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;976 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 976 | 36162.976 | 1441.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;986 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 986 | 36162.986 | 1441.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:42;996 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 42 | 996 | 36162.996 | 1441.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;006 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 006 | 36163.006 | 1441.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;016 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 016 | 36163.016 | 1441.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;026 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 026 | 36163.026 | 1441.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;036 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 036 | 36163.036 | 1441.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;046 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 046 | 36163.046 | 1441.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;056 | 94.9913 | 294.3299 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 056 | 36163.056 | 1441.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;066 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 066 | 36163.066 | 1441.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;076 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 076 | 36163.076 | 1441.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;086 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 086 | 36163.086 | 1441.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;096 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 096 | 36163.096 | 1441.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;106 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 106 | 36163.106 | 1441.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;116 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 116 | 36163.116 | 1441.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;126 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 126 | 36163.126 | 1441.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;136 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 136 | 36163.136 | 1441.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;146 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 146 | 36163.146 | 1441.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;156 | 94.9913 | 294.3097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 156 | 36163.156 | 1441.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;166 | 94.9913 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 166 | 36163.166 | 1441.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;176 | 94.9913 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 176 | 36163.176 | 1441.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;186 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 186 | 36163.186 | 1441.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;196 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 196 | 36163.196 | 1441.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;206 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 206 | 36163.206 | 1441.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;216 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 216 | 36163.216 | 1441.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;226 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 226 | 36163.226 | 1441.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;236 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 236 | 36163.236 | 1441.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;246 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 246 | 36163.246 | 1441.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;256 | 94.9903 | 294.3062 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 256 | 36163.256 | 1441.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;266 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 266 | 36163.266 | 1441.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;276 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 276 | 36163.276 | 1441.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;286 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 286 | 36163.286 | 1441.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;296 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 296 | 36163.296 | 1441.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;306 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 306 | 36163.306 | 1441.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;316 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 316 | 36163.316 | 1441.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;326 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 326 | 36163.326 | 1441.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;336 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 336 | 36163.336 | 1441.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;346 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 346 | 36163.346 | 1441.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;356 | 94.9903 | 294.3392 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 356 | 36163.356 | 1441.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;366 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 366 | 36163.366 | 1441.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;376 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 376 | 36163.376 | 1441.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;386 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 386 | 36163.386 | 1441.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;396 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 396 | 36163.396 | 1441.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;406 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 406 | 36163.406 | 1441.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;416 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 416 | 36163.416 | 1441.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;426 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 426 | 36163.426 | 1441.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;436 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 436 | 36163.436 | 1441.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;446 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 446 | 36163.446 | 1441.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;456 | 94.9903 | 294.3711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 456 | 36163.456 | 1441.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;466 | 94.9903 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 466 | 36163.466 | 1441.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;476 | 94.9903 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 476 | 36163.476 | 1441.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;486 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 486 | 36163.486 | 1441.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;496 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 496 | 36163.496 | 1441.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;506 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 506 | 36163.506 | 1441.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;516 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 516 | 36163.516 | 1441.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;526 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 526 | 36163.526 | 1441.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;536 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 536 | 36163.536 | 1442
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;546 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 546 | 36163.546 | 1442.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;556 | 94.9913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 556 | 36163.556 | 1442.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;566 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 566 | 36163.566 | 1442.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;576 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 576 | 36163.576 | 1442.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;586 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 586 | 36163.586 | 1442.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;596 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 596 | 36163.596 | 1442.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;606 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 606 | 36163.606 | 1442.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;616 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 616 | 36163.616 | 1442.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;626 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 626 | 36163.626 | 1442.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;636 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 636 | 36163.636 | 1442.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;646 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 646 | 36163.646 | 1442.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;656 | 94.9913 | 294.4114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 656 | 36163.656 | 1442.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;666 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 666 | 36163.666 | 1442.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;676 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 676 | 36163.676 | 1442.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;686 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 686 | 36163.686 | 1442.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;696 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 696 | 36163.696 | 1442.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;706 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 706 | 36163.706 | 1442.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;716 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 716 | 36163.716 | 1442.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;726 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 726 | 36163.726 | 1442.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;736 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 736 | 36163.736 | 1442.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;746 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 746 | 36163.746 | 1442.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;756 | 94.9913 | 294.4237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 756 | 36163.756 | 1442.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;766 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 766 | 36163.766 | 1442.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;776 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 776 | 36163.776 | 1442.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;786 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 786 | 36163.786 | 1442.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;796 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 796 | 36163.796 | 1442.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;806 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 806 | 36163.806 | 1442.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;816 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 816 | 36163.816 | 1442.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;826 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 826 | 36163.826 | 1442.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;836 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 836 | 36163.836 | 1442.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;846 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 846 | 36163.846 | 1442.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;856 | 94.9913 | 294.4032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 856 | 36163.856 | 1442.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;866 | 94.9913 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 866 | 36163.866 | 1442.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;876 | 94.9913 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 876 | 36163.876 | 1442.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;886 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 886 | 36163.886 | 1442.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;896 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 896 | 36163.896 | 1442.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;906 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 906 | 36163.906 | 1442.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;916 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 916 | 36163.916 | 1442.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;926 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 926 | 36163.926 | 1442.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;936 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 936 | 36163.936 | 1442.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;946 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 946 | 36163.946 | 1442.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;956 | 94.9903 | 294.3851 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 956 | 36163.956 | 1442.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;966 | 94.9903 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 966 | 36163.966 | 1442.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;976 | 94.9903 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 976 | 36163.976 | 1442.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;986 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 986 | 36163.986 | 1442.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:43;996 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 43 | 996 | 36163.996 | 1442.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;006 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 006 | 36164.006 | 1442.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;016 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 016 | 36164.016 | 1442.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;026 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 026 | 36164.026 | 1442.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;036 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 036 | 36164.036 | 1442.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;046 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 046 | 36164.046 | 1442.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;056 | 94.9913 | 294.3943 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 056 | 36164.056 | 1442.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;066 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 066 | 36164.066 | 1442.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;076 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 076 | 36164.076 | 1442.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;086 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 086 | 36164.086 | 1442.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;096 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 096 | 36164.096 | 1442.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;106 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 106 | 36164.106 | 1442.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;116 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 116 | 36164.116 | 1442.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;126 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 126 | 36164.126 | 1442.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;136 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 136 | 36164.136 | 1442.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;146 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 146 | 36164.146 | 1442.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;156 | 94.9913 | 294.3971 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 156 | 36164.156 | 1442.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;166 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 166 | 36164.166 | 1442.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;176 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 176 | 36164.176 | 1442.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;186 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 186 | 36164.186 | 1442.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;196 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 196 | 36164.196 | 1442.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;206 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 206 | 36164.206 | 1442.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;216 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 216 | 36164.216 | 1442.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;226 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 226 | 36164.226 | 1442.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;236 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 236 | 36164.236 | 1442.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;246 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 246 | 36164.246 | 1442.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;256 | 94.9913 | 294.3886 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 256 | 36164.256 | 1442.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;266 | 94.9913 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 266 | 36164.266 | 1442.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;276 | 94.9913 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 276 | 36164.276 | 1442.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;286 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 286 | 36164.286 | 1442.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;296 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 296 | 36164.296 | 1442.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;306 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 306 | 36164.306 | 1442.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;316 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 316 | 36164.316 | 1442.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;326 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 326 | 36164.326 | 1442.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;336 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 336 | 36164.336 | 1442.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;346 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 346 | 36164.346 | 1442.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;356 | 94.9933 | 294.3948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 356 | 36164.356 | 1442.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;366 | 94.9933 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 366 | 36164.366 | 1442.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;376 | 94.9933 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 376 | 36164.376 | 1442.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;386 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 386 | 36164.386 | 1442.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;396 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 396 | 36164.396 | 1442.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;406 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 406 | 36164.406 | 1442.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;416 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 416 | 36164.416 | 1442.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;426 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 426 | 36164.426 | 1442.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;436 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 436 | 36164.436 | 1442.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;446 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 446 | 36164.446 | 1442.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;456 | 94.9923 | 294.4046 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 456 | 36164.456 | 1442.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;466 | 94.9923 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 466 | 36164.466 | 1442.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;476 | 94.9923 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 476 | 36164.476 | 1442.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;486 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 486 | 36164.486 | 1442.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;496 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 496 | 36164.496 | 1442.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;506 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 506 | 36164.506 | 1442.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;516 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 516 | 36164.516 | 1442.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;526 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 526 | 36164.526 | 1442.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;536 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 536 | 36164.536 | 1443
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;546 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 546 | 36164.546 | 1443.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;556 | 94.9913 | 294.399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 556 | 36164.556 | 1443.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;566 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 566 | 36164.566 | 1443.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;576 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 576 | 36164.576 | 1443.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;586 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 586 | 36164.586 | 1443.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;596 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 596 | 36164.596 | 1443.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;606 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 606 | 36164.606 | 1443.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;616 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 616 | 36164.616 | 1443.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;626 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 626 | 36164.626 | 1443.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;636 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 636 | 36164.636 | 1443.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;646 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 646 | 36164.646 | 1443.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;656 | 94.9913 | 294.4022 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 656 | 36164.656 | 1443.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;666 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 666 | 36164.666 | 1443.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;676 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 676 | 36164.676 | 1443.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;686 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 686 | 36164.686 | 1443.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;696 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 696 | 36164.696 | 1443.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;706 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 706 | 36164.706 | 1443.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;716 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 716 | 36164.716 | 1443.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;726 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 726 | 36164.726 | 1443.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;736 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 736 | 36164.736 | 1443.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;746 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 746 | 36164.746 | 1443.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;756 | 94.9913 | 294.4234 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 756 | 36164.756 | 1443.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;766 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 766 | 36164.766 | 1443.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;776 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 776 | 36164.776 | 1443.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;786 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 786 | 36164.786 | 1443.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;796 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 796 | 36164.796 | 1443.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;806 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 806 | 36164.806 | 1443.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;816 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 816 | 36164.816 | 1443.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;826 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 826 | 36164.826 | 1443.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;836 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 836 | 36164.836 | 1443.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;846 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 846 | 36164.846 | 1443.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;856 | 94.9913 | 294.4305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 856 | 36164.856 | 1443.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;866 | 94.9913 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 866 | 36164.866 | 1443.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;876 | 94.9913 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 876 | 36164.876 | 1443.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;886 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 886 | 36164.886 | 1443.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;896 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 896 | 36164.896 | 1443.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;906 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 906 | 36164.906 | 1443.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;916 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 916 | 36164.916 | 1443.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;926 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 926 | 36164.926 | 1443.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;936 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 936 | 36164.936 | 1443.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;946 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 946 | 36164.946 | 1443.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;956 | 94.9923 | 294.4235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 956 | 36164.956 | 1443.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;966 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 966 | 36164.966 | 1443.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;976 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 976 | 36164.976 | 1443.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;986 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 986 | 36164.986 | 1443.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:44;996 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 44 | 996 | 36164.996 | 1443.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;006 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 006 | 36165.006 | 1443.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;016 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 016 | 36165.016 | 1443.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;026 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 026 | 36165.026 | 1443.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;036 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 036 | 36165.036 | 1443.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;046 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 046 | 36165.046 | 1443.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;056 | 94.9923 | 294.4262 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 056 | 36165.056 | 1443.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;066 | 94.9923 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 066 | 36165.066 | 1443.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;076 | 94.9923 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 076 | 36165.076 | 1443.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;086 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 086 | 36165.086 | 1443.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;096 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 096 | 36165.096 | 1443.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;106 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 106 | 36165.106 | 1443.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;116 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 116 | 36165.116 | 1443.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;126 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 126 | 36165.126 | 1443.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;136 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 136 | 36165.136 | 1443.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;146 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 146 | 36165.146 | 1443.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;156 | 94.9933 | 294.4313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 156 | 36165.156 | 1443.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;166 | 94.9933 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 166 | 36165.166 | 1443.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;176 | 94.9933 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 176 | 36165.176 | 1443.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;186 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 186 | 36165.186 | 1443.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;196 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 196 | 36165.196 | 1443.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;206 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 206 | 36165.206 | 1443.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;216 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 216 | 36165.216 | 1443.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;226 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 226 | 36165.226 | 1443.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;236 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 236 | 36165.236 | 1443.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;246 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 246 | 36165.246 | 1443.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;256 | 94.9923 | 294.4286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 256 | 36165.256 | 1443.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;266 | 94.9923 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 266 | 36165.266 | 1443.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;276 | 94.9923 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 276 | 36165.276 | 1443.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;286 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 286 | 36165.286 | 1443.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;296 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 296 | 36165.296 | 1443.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;306 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 306 | 36165.306 | 1443.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;316 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 316 | 36165.316 | 1443.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;326 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 326 | 36165.326 | 1443.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;336 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 336 | 36165.336 | 1443.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;346 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 346 | 36165.346 | 1443.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;356 | 94.9913 | 294.4432 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 356 | 36165.356 | 1443.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;366 | 94.9913 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 366 | 36165.366 | 1443.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;376 | 94.9913 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 376 | 36165.376 | 1443.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;386 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 386 | 36165.386 | 1443.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;396 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 396 | 36165.396 | 1443.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;406 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 406 | 36165.406 | 1443.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;416 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 416 | 36165.416 | 1443.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;426 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 426 | 36165.426 | 1443.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;436 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 436 | 36165.436 | 1443.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;446 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 446 | 36165.446 | 1443.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;456 | 94.9923 | 294.4796 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 456 | 36165.456 | 1443.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;466 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 466 | 36165.466 | 1443.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;476 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 476 | 36165.476 | 1443.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;486 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 486 | 36165.486 | 1443.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;496 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 496 | 36165.496 | 1443.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;506 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 506 | 36165.506 | 1443.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;516 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 516 | 36165.516 | 1443.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;526 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 526 | 36165.526 | 1443.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;536 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 536 | 36165.536 | 1444
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;546 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 546 | 36165.546 | 1444.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;556 | 94.9923 | 294.4982 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 556 | 36165.556 | 1444.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;566 | 94.9923 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 566 | 36165.566 | 1444.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;576 | 94.9923 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 576 | 36165.576 | 1444.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;586 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 586 | 36165.586 | 1444.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;596 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 596 | 36165.596 | 1444.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;606 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 606 | 36165.606 | 1444.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;616 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 616 | 36165.616 | 1444.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;626 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 626 | 36165.626 | 1444.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;636 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 636 | 36165.636 | 1444.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;646 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 646 | 36165.646 | 1444.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;656 | 94.9933 | 294.4983 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 656 | 36165.656 | 1444.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;666 | 94.9933 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 666 | 36165.666 | 1444.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;676 | 94.9933 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 676 | 36165.676 | 1444.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;686 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 686 | 36165.686 | 1444.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;696 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 696 | 36165.696 | 1444.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;706 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 706 | 36165.706 | 1444.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;716 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 716 | 36165.716 | 1444.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;726 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 726 | 36165.726 | 1444.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;736 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 736 | 36165.736 | 1444.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;746 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 746 | 36165.746 | 1444.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;756 | 94.9923 | 294.5049 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 756 | 36165.756 | 1444.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;766 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 766 | 36165.766 | 1444.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;776 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 776 | 36165.776 | 1444.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;786 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 786 | 36165.786 | 1444.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;796 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 796 | 36165.796 | 1444.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;806 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 806 | 36165.806 | 1444.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;816 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 816 | 36165.816 | 1444.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;826 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 826 | 36165.826 | 1444.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;836 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 836 | 36165.836 | 1444.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;846 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 846 | 36165.846 | 1444.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;856 | 94.9923 | 294.5093 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 856 | 36165.856 | 1444.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;866 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 866 | 36165.866 | 1444.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;876 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 876 | 36165.876 | 1444.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;886 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 886 | 36165.886 | 1444.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;896 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 896 | 36165.896 | 1444.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;906 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 906 | 36165.906 | 1444.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;916 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 916 | 36165.916 | 1444.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;926 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 926 | 36165.926 | 1444.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;936 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 936 | 36165.936 | 1444.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;946 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 946 | 36165.946 | 1444.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;956 | 94.9923 | 294.5043 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 956 | 36165.956 | 1444.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;966 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 966 | 36165.966 | 1444.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;976 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 976 | 36165.976 | 1444.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;986 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 986 | 36165.986 | 1444.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:45;996 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 45 | 996 | 36165.996 | 1444.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;006 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 006 | 36166.006 | 1444.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;016 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 016 | 36166.016 | 1444.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;026 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 026 | 36166.026 | 1444.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;036 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 036 | 36166.036 | 1444.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;046 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 046 | 36166.046 | 1444.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;056 | 94.9923 | 294.5155 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 056 | 36166.056 | 1444.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;066 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 066 | 36166.066 | 1444.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;076 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 076 | 36166.076 | 1444.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;086 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 086 | 36166.086 | 1444.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;096 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 096 | 36166.096 | 1444.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;106 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 106 | 36166.106 | 1444.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;116 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 116 | 36166.116 | 1444.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;126 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 126 | 36166.126 | 1444.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;136 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 136 | 36166.136 | 1444.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;146 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 146 | 36166.146 | 1444.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;156 | 94.9923 | 294.547 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 156 | 36166.156 | 1444.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;166 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 166 | 36166.166 | 1444.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;176 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 176 | 36166.176 | 1444.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;186 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 186 | 36166.186 | 1444.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;196 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 196 | 36166.196 | 1444.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;206 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 206 | 36166.206 | 1444.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;216 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 216 | 36166.216 | 1444.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;226 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 226 | 36166.226 | 1444.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;236 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 236 | 36166.236 | 1444.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;246 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 246 | 36166.246 | 1444.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;256 | 94.9923 | 294.5722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 256 | 36166.256 | 1444.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;266 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 266 | 36166.266 | 1444.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;276 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 276 | 36166.276 | 1444.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;286 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 286 | 36166.286 | 1444.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;296 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 296 | 36166.296 | 1444.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;306 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 306 | 36166.306 | 1444.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;316 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 316 | 36166.316 | 1444.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;326 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 326 | 36166.326 | 1444.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;336 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 336 | 36166.336 | 1444.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;346 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 346 | 36166.346 | 1444.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;356 | 94.9923 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 356 | 36166.356 | 1444.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;366 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 366 | 36166.366 | 1444.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;376 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 376 | 36166.376 | 1444.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;386 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 386 | 36166.386 | 1444.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;396 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 396 | 36166.396 | 1444.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;406 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 406 | 36166.406 | 1444.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;416 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 416 | 36166.416 | 1444.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;426 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 426 | 36166.426 | 1444.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;436 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 436 | 36166.436 | 1444.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;446 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 446 | 36166.446 | 1444.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;456 | 94.9923 | 294.626 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 456 | 36166.456 | 1444.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;466 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 466 | 36166.466 | 1444.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;476 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 476 | 36166.476 | 1444.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;486 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 486 | 36166.486 | 1444.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;496 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 496 | 36166.496 | 1444.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;506 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 506 | 36166.506 | 1444.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;516 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 516 | 36166.516 | 1444.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;526 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 526 | 36166.526 | 1444.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;536 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 536 | 36166.536 | 1445
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;546 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 546 | 36166.546 | 1445.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;556 | 94.9923 | 294.6521 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 556 | 36166.556 | 1445.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;566 | 94.9923 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 566 | 36166.566 | 1445.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;576 | 94.9923 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 576 | 36166.576 | 1445.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;586 | 94.9923 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 586 | 36166.586 | 1445.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;596 | 94.9923 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 596 | 36166.596 | 1445.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;606 | 94.9923 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 606 | 36166.606 | 1445.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;616 | 94.9933 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 616 | 36166.616 | 1445.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;626 | 94.9933 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 626 | 36166.626 | 1445.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;636 | 94.9933 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 636 | 36166.636 | 1445.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;646 | 94.9933 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 646 | 36166.646 | 1445.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;656 | 94.9933 | 294.6661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 656 | 36166.656 | 1445.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;666 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 666 | 36166.666 | 1445.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;676 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 676 | 36166.676 | 1445.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;686 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 686 | 36166.686 | 1445.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;696 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 696 | 36166.696 | 1445.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;706 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 706 | 36166.706 | 1445.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;716 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 716 | 36166.716 | 1445.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;726 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 726 | 36166.726 | 1445.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;736 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 736 | 36166.736 | 1445.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;746 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 746 | 36166.746 | 1445.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;756 | 94.9933 | 294.6902 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 756 | 36166.756 | 1445.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;766 | 94.9933 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 766 | 36166.766 | 1445.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;776 | 94.9933 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 776 | 36166.776 | 1445.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;786 | 94.9933 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 786 | 36166.786 | 1445.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;796 | 94.9933 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 796 | 36166.796 | 1445.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;806 | 94.9933 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 806 | 36166.806 | 1445.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;816 | 94.9923 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 816 | 36166.816 | 1445.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;826 | 94.9923 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 826 | 36166.826 | 1445.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;836 | 94.9923 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 836 | 36166.836 | 1445.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;846 | 94.9923 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 846 | 36166.846 | 1445.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;856 | 94.9923 | 294.7256 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 856 | 36166.856 | 1445.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;866 | 94.9923 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 866 | 36166.866 | 1445.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;876 | 94.9923 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 876 | 36166.876 | 1445.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;886 | 94.9923 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 886 | 36166.886 | 1445.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;896 | 94.9923 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 896 | 36166.896 | 1445.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;906 | 94.9923 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 906 | 36166.906 | 1445.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;916 | 94.9943 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 916 | 36166.916 | 1445.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;926 | 94.9943 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 926 | 36166.926 | 1445.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;936 | 94.9943 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 936 | 36166.936 | 1445.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;946 | 94.9943 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 946 | 36166.946 | 1445.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;956 | 94.9943 | 294.7518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 956 | 36166.956 | 1445.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;966 | 94.9943 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 966 | 36166.966 | 1445.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;976 | 94.9943 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 976 | 36166.976 | 1445.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;986 | 94.9943 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 986 | 36166.986 | 1445.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:46;996 | 94.9943 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 46 | 996 | 36166.996 | 1445.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;006 | 94.9943 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 006 | 36167.006 | 1445.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;016 | 94.9923 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 016 | 36167.016 | 1445.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;026 | 94.9923 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 026 | 36167.026 | 1445.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;036 | 94.9923 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 036 | 36167.036 | 1445.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;046 | 94.9923 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 046 | 36167.046 | 1445.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;056 | 94.9923 | 294.7699 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 056 | 36167.056 | 1445.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;066 | 94.9923 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 066 | 36167.066 | 1445.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;076 | 94.9923 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 076 | 36167.076 | 1445.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;086 | 94.9923 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 086 | 36167.086 | 1445.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;096 | 94.9923 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 096 | 36167.096 | 1445.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;106 | 94.9923 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 106 | 36167.106 | 1445.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;116 | 94.9943 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 116 | 36167.116 | 1445.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;126 | 94.9943 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 126 | 36167.126 | 1445.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;136 | 94.9943 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 136 | 36167.136 | 1445.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;146 | 94.9943 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 146 | 36167.146 | 1445.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;156 | 94.9943 | 294.789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 156 | 36167.156 | 1445.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;166 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 166 | 36167.166 | 1445.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;176 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 176 | 36167.176 | 1445.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;186 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 186 | 36167.186 | 1445.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;196 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 196 | 36167.196 | 1445.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;206 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 206 | 36167.206 | 1445.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;216 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 216 | 36167.216 | 1445.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;226 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 226 | 36167.226 | 1445.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;236 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 236 | 36167.236 | 1445.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;246 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 246 | 36167.246 | 1445.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;256 | 94.9943 | 294.7896 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 256 | 36167.256 | 1445.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;266 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 266 | 36167.266 | 1445.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;276 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 276 | 36167.276 | 1445.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;286 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 286 | 36167.286 | 1445.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;296 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 296 | 36167.296 | 1445.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;306 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 306 | 36167.306 | 1445.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;316 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 316 | 36167.316 | 1445.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;326 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 326 | 36167.326 | 1445.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;336 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 336 | 36167.336 | 1445.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;346 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 346 | 36167.346 | 1445.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;356 | 94.9943 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 356 | 36167.356 | 1445.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;366 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 366 | 36167.366 | 1445.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;376 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 376 | 36167.376 | 1445.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;386 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 386 | 36167.386 | 1445.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;396 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 396 | 36167.396 | 1445.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;406 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 406 | 36167.406 | 1445.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;416 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 416 | 36167.416 | 1445.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;426 | 94.9943 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 426 | 36167.426 | 1445.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;436 | 94.9933 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 436 | 36167.436 | 1445.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;446 | 94.9933 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 446 | 36167.446 | 1445.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;456 | 94.9933 | 294.7571 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 456 | 36167.456 | 1445.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;466 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 466 | 36167.466 | 1445.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;476 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 476 | 36167.476 | 1445.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;486 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 486 | 36167.486 | 1445.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;496 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 496 | 36167.496 | 1445.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;506 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 506 | 36167.506 | 1445.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;516 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 516 | 36167.516 | 1445.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;526 | 94.9933 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 526 | 36167.526 | 1445.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;536 | 94.9953 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 536 | 36167.536 | 1446
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;546 | 94.9953 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 546 | 36167.546 | 1446.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;556 | 94.9953 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 556 | 36167.556 | 1446.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;566 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 566 | 36167.566 | 1446.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;576 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 576 | 36167.576 | 1446.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;586 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 586 | 36167.586 | 1446.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;596 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 596 | 36167.596 | 1446.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;606 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 606 | 36167.606 | 1446.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;616 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 616 | 36167.616 | 1446.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;626 | 94.9953 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 626 | 36167.626 | 1446.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;636 | 94.9943 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 636 | 36167.636 | 1446.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;646 | 94.9943 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 646 | 36167.646 | 1446.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;656 | 94.9943 | 294.7743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 656 | 36167.656 | 1446.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;666 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 666 | 36167.666 | 1446.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;676 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 676 | 36167.676 | 1446.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;686 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 686 | 36167.686 | 1446.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;696 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 696 | 36167.696 | 1446.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;706 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 706 | 36167.706 | 1446.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;716 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 716 | 36167.716 | 1446.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;726 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 726 | 36167.726 | 1446.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;736 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 736 | 36167.736 | 1446.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;746 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 746 | 36167.746 | 1446.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;756 | 94.9943 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 756 | 36167.756 | 1446.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;766 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 766 | 36167.766 | 1446.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;776 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 776 | 36167.776 | 1446.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;786 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 786 | 36167.786 | 1446.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;796 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 796 | 36167.796 | 1446.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;806 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 806 | 36167.806 | 1446.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;816 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 816 | 36167.816 | 1446.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;826 | 94.9943 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 826 | 36167.826 | 1446.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;836 | 94.9933 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 836 | 36167.836 | 1446.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;846 | 94.9933 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 846 | 36167.846 | 1446.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;856 | 94.9933 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 856 | 36167.856 | 1446.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;866 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 866 | 36167.866 | 1446.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;876 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 876 | 36167.876 | 1446.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;886 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 886 | 36167.886 | 1446.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;896 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 896 | 36167.896 | 1446.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;906 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 906 | 36167.906 | 1446.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;916 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 916 | 36167.916 | 1446.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;926 | 94.9933 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 926 | 36167.926 | 1446.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;936 | 94.9943 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 936 | 36167.936 | 1446.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;946 | 94.9943 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 946 | 36167.946 | 1446.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;956 | 94.9943 | 294.8619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 956 | 36167.956 | 1446.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;966 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 966 | 36167.966 | 1446.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;976 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 976 | 36167.976 | 1446.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;986 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 986 | 36167.986 | 1446.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:47;996 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 47 | 996 | 36167.996 | 1446.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;006 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 006 | 36168.006 | 1446.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;016 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 016 | 36168.016 | 1446.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;026 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 026 | 36168.026 | 1446.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;036 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 036 | 36168.036 | 1446.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;046 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 046 | 36168.046 | 1446.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;056 | 94.9943 | 294.8797 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 056 | 36168.056 | 1446.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;066 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 066 | 36168.066 | 1446.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;076 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 076 | 36168.076 | 1446.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;086 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 086 | 36168.086 | 1446.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;096 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 096 | 36168.096 | 1446.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;106 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 106 | 36168.106 | 1446.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;116 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 116 | 36168.116 | 1446.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;126 | 94.9943 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 126 | 36168.126 | 1446.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;136 | 94.9933 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 136 | 36168.136 | 1446.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;146 | 94.9933 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 146 | 36168.146 | 1446.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;156 | 94.9933 | 294.8944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 156 | 36168.156 | 1446.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;166 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 166 | 36168.166 | 1446.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;176 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 176 | 36168.176 | 1446.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;186 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 186 | 36168.186 | 1446.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;196 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 196 | 36168.196 | 1446.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;206 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 206 | 36168.206 | 1446.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;216 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 216 | 36168.216 | 1446.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;226 | 94.9933 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 226 | 36168.226 | 1446.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;236 | 94.9953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 236 | 36168.236 | 1446.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;246 | 94.9953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 246 | 36168.246 | 1446.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;256 | 94.9953 | 294.9041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 256 | 36168.256 | 1446.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;266 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 266 | 36168.266 | 1446.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;276 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 276 | 36168.276 | 1446.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;286 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 286 | 36168.286 | 1446.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;296 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 296 | 36168.296 | 1446.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;306 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 306 | 36168.306 | 1446.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;316 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 316 | 36168.316 | 1446.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;326 | 94.9953 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 326 | 36168.326 | 1446.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;336 | 94.9943 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 336 | 36168.336 | 1446.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;346 | 94.9943 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 346 | 36168.346 | 1446.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;356 | 94.9943 | 294.9016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 356 | 36168.356 | 1446.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;366 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 366 | 36168.366 | 1446.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;376 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 376 | 36168.376 | 1446.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;386 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 386 | 36168.386 | 1446.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;396 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 396 | 36168.396 | 1446.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;406 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 406 | 36168.406 | 1446.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;416 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 416 | 36168.416 | 1446.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;426 | 94.9943 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 426 | 36168.426 | 1446.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;436 | 94.9933 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 436 | 36168.436 | 1446.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;446 | 94.9933 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 446 | 36168.446 | 1446.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;456 | 94.9933 | 294.9063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 456 | 36168.456 | 1446.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;466 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 466 | 36168.466 | 1446.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;476 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 476 | 36168.476 | 1446.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;486 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 486 | 36168.486 | 1446.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;496 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 496 | 36168.496 | 1446.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;506 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 506 | 36168.506 | 1446.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;516 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 516 | 36168.516 | 1446.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;526 | 94.9933 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 526 | 36168.526 | 1446.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;536 | 94.9953 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 536 | 36168.536 | 1447
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;546 | 94.9953 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 546 | 36168.546 | 1447.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;556 | 94.9953 | 294.9294 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 556 | 36168.556 | 1447.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;566 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 566 | 36168.566 | 1447.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;576 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 576 | 36168.576 | 1447.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;586 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 586 | 36168.586 | 1447.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;596 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 596 | 36168.596 | 1447.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;606 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 606 | 36168.606 | 1447.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;616 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 616 | 36168.616 | 1447.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;626 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 626 | 36168.626 | 1447.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;636 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 636 | 36168.636 | 1447.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;646 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 646 | 36168.646 | 1447.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;656 | 94.9953 | 294.9396 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 656 | 36168.656 | 1447.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;666 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 666 | 36168.666 | 1447.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;676 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 676 | 36168.676 | 1447.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;686 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 686 | 36168.686 | 1447.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;696 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 696 | 36168.696 | 1447.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;706 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 706 | 36168.706 | 1447.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;716 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 716 | 36168.716 | 1447.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;726 | 94.9953 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 726 | 36168.726 | 1447.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;736 | 94.9943 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 736 | 36168.736 | 1447.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;746 | 94.9943 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 746 | 36168.746 | 1447.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;756 | 94.9943 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 756 | 36168.756 | 1447.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;766 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 766 | 36168.766 | 1447.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;776 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 776 | 36168.776 | 1447.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;786 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 786 | 36168.786 | 1447.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;796 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 796 | 36168.796 | 1447.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;806 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 806 | 36168.806 | 1447.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;816 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 816 | 36168.816 | 1447.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;826 | 94.9943 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 826 | 36168.826 | 1447.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;836 | 94.9953 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 836 | 36168.836 | 1447.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;846 | 94.9953 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 846 | 36168.846 | 1447.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;856 | 94.9953 | 294.9562 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 856 | 36168.856 | 1447.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;866 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 866 | 36168.866 | 1447.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;876 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 876 | 36168.876 | 1447.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;886 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 886 | 36168.886 | 1447.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;896 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 896 | 36168.896 | 1447.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;906 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 906 | 36168.906 | 1447.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;916 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 916 | 36168.916 | 1447.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;926 | 94.9953 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 926 | 36168.926 | 1447.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;936 | 94.9963 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 936 | 36168.936 | 1447.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;946 | 94.9963 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 946 | 36168.946 | 1447.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;956 | 94.9963 | 294.9858 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 956 | 36168.956 | 1447.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;966 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 966 | 36168.966 | 1447.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;976 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 976 | 36168.976 | 1447.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;986 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 986 | 36168.986 | 1447.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:48;996 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 48 | 996 | 36168.996 | 1447.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;006 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 006 | 36169.006 | 1447.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;016 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 016 | 36169.016 | 1447.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;026 | 94.9963 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 026 | 36169.026 | 1447.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;036 | 94.9973 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 036 | 36169.036 | 1447.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;046 | 94.9973 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 046 | 36169.046 | 1447.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;056 | 94.9973 | 295.0003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 056 | 36169.056 | 1447.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;066 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 066 | 36169.066 | 1447.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;076 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 076 | 36169.076 | 1447.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;086 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 086 | 36169.086 | 1447.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;096 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 096 | 36169.096 | 1447.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;106 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 106 | 36169.106 | 1447.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;116 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 116 | 36169.116 | 1447.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;126 | 94.9973 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 126 | 36169.126 | 1447.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;136 | 94.9963 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 136 | 36169.136 | 1447.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;146 | 94.9963 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 146 | 36169.146 | 1447.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;156 | 94.9963 | 295.0106 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 156 | 36169.156 | 1447.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;166 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 166 | 36169.166 | 1447.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;176 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 176 | 36169.176 | 1447.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;186 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 186 | 36169.186 | 1447.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;196 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 196 | 36169.196 | 1447.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;206 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 206 | 36169.206 | 1447.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;216 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 216 | 36169.216 | 1447.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;226 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 226 | 36169.226 | 1447.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;236 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 236 | 36169.236 | 1447.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;246 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 246 | 36169.246 | 1447.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;256 | 94.9963 | 295.0251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 256 | 36169.256 | 1447.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;266 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 266 | 36169.266 | 1447.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;276 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 276 | 36169.276 | 1447.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;286 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 286 | 36169.286 | 1447.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;296 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 296 | 36169.296 | 1447.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;306 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 306 | 36169.306 | 1447.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;316 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 316 | 36169.316 | 1447.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;326 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 326 | 36169.326 | 1447.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;336 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 336 | 36169.336 | 1447.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;346 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 346 | 36169.346 | 1447.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;356 | 94.9963 | 295.027 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 356 | 36169.356 | 1447.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;366 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 366 | 36169.366 | 1447.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;376 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 376 | 36169.376 | 1447.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;386 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 386 | 36169.386 | 1447.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;396 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 396 | 36169.396 | 1447.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;406 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 406 | 36169.406 | 1447.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;416 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 416 | 36169.416 | 1447.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;426 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 426 | 36169.426 | 1447.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;436 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 436 | 36169.436 | 1447.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;446 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 446 | 36169.446 | 1447.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;456 | 94.9963 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 456 | 36169.456 | 1447.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;466 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 466 | 36169.466 | 1447.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;476 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 476 | 36169.476 | 1447.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;486 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 486 | 36169.486 | 1447.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;496 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 496 | 36169.496 | 1447.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;506 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 506 | 36169.506 | 1447.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;516 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 516 | 36169.516 | 1447.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;526 | 94.9963 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 526 | 36169.526 | 1447.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;536 | 94.9973 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 536 | 36169.536 | 1448
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;546 | 94.9973 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 546 | 36169.546 | 1448.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;556 | 94.9973 | 295.0285 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 556 | 36169.556 | 1448.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;566 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 566 | 36169.566 | 1448.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;576 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 576 | 36169.576 | 1448.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;586 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 586 | 36169.586 | 1448.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;596 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 596 | 36169.596 | 1448.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;606 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 606 | 36169.606 | 1448.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;616 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 616 | 36169.616 | 1448.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;626 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 626 | 36169.626 | 1448.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;636 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 636 | 36169.636 | 1448.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;646 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 646 | 36169.646 | 1448.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;656 | 94.9973 | 295.0435 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 656 | 36169.656 | 1448.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;666 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 666 | 36169.666 | 1448.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;676 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 676 | 36169.676 | 1448.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;686 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 686 | 36169.686 | 1448.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;696 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 696 | 36169.696 | 1448.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;706 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 706 | 36169.706 | 1448.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;716 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 716 | 36169.716 | 1448.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;726 | 94.9973 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 726 | 36169.726 | 1448.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;736 | 94.9963 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 736 | 36169.736 | 1448.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;746 | 94.9963 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 746 | 36169.746 | 1448.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;756 | 94.9963 | 295.0524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 756 | 36169.756 | 1448.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;766 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 766 | 36169.766 | 1448.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;776 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 776 | 36169.776 | 1448.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;786 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 786 | 36169.786 | 1448.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;796 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 796 | 36169.796 | 1448.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;806 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 806 | 36169.806 | 1448.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;816 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 816 | 36169.816 | 1448.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;826 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 826 | 36169.826 | 1448.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;836 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 836 | 36169.836 | 1448.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;846 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 846 | 36169.846 | 1448.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;856 | 94.9963 | 295.0683 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 856 | 36169.856 | 1448.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;866 | 94.9963 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 866 | 36169.866 | 1448.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;876 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 876 | 36169.876 | 1448.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;886 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 886 | 36169.886 | 1448.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;896 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 896 | 36169.896 | 1448.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;906 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 906 | 36169.906 | 1448.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;916 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 916 | 36169.916 | 1448.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;926 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 926 | 36169.926 | 1448.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;936 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 936 | 36169.936 | 1448.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;946 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 946 | 36169.946 | 1448.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;956 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 956 | 36169.956 | 1448.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;966 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 966 | 36169.966 | 1448.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;976 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 976 | 36169.976 | 1448.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;986 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 986 | 36169.986 | 1448.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:49;996 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 49 | 996 | 36169.996 | 1448.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;006 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 006 | 36170.006 | 1448.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;016 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 016 | 36170.016 | 1448.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;026 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 026 | 36170.026 | 1448.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;036 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 036 | 36170.036 | 1448.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;046 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 046 | 36170.046 | 1448.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;056 | 94.9973 | 295.1024 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 056 | 36170.056 | 1448.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;066 | 94.9973 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 066 | 36170.066 | 1448.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;076 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 076 | 36170.076 | 1448.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;086 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 086 | 36170.086 | 1448.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;096 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 096 | 36170.096 | 1448.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;106 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 106 | 36170.106 | 1448.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;116 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 116 | 36170.116 | 1448.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;126 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 126 | 36170.126 | 1448.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;136 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 136 | 36170.136 | 1448.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;146 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 146 | 36170.146 | 1448.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;156 | 94.9963 | 295.0959 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 156 | 36170.156 | 1448.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;166 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 166 | 36170.166 | 1448.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;176 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 176 | 36170.176 | 1448.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;186 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 186 | 36170.186 | 1448.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;196 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 196 | 36170.196 | 1448.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;206 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 206 | 36170.206 | 1448.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;216 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 216 | 36170.216 | 1448.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;226 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 226 | 36170.226 | 1448.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;236 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 236 | 36170.236 | 1448.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;246 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 246 | 36170.246 | 1448.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;256 | 94.9963 | 295.1041 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 256 | 36170.256 | 1448.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;266 | 94.9963 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 266 | 36170.266 | 1448.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;276 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 276 | 36170.276 | 1448.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;286 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 286 | 36170.286 | 1448.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;296 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 296 | 36170.296 | 1448.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;306 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 306 | 36170.306 | 1448.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;316 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 316 | 36170.316 | 1448.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;326 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 326 | 36170.326 | 1448.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;336 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 336 | 36170.336 | 1448.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;346 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 346 | 36170.346 | 1448.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;356 | 94.9973 | 295.1139 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 356 | 36170.356 | 1448.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;366 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 366 | 36170.366 | 1448.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;376 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 376 | 36170.376 | 1448.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;386 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 386 | 36170.386 | 1448.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;396 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 396 | 36170.396 | 1448.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;406 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 406 | 36170.406 | 1448.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;416 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 416 | 36170.416 | 1448.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;426 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 426 | 36170.426 | 1448.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;436 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 436 | 36170.436 | 1448.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;446 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 446 | 36170.446 | 1448.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;456 | 94.9973 | 295.1097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 456 | 36170.456 | 1448.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;466 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 466 | 36170.466 | 1448.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;476 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 476 | 36170.476 | 1448.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;486 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 486 | 36170.486 | 1448.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;496 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 496 | 36170.496 | 1448.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;506 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 506 | 36170.506 | 1448.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;516 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 516 | 36170.516 | 1448.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;526 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 526 | 36170.526 | 1448.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;536 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 536 | 36170.536 | 1449
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;546 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 546 | 36170.546 | 1449.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;556 | 94.9973 | 295.1086 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 556 | 36170.556 | 1449.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;566 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 566 | 36170.566 | 1449.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;576 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 576 | 36170.576 | 1449.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;586 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 586 | 36170.586 | 1449.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;596 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 596 | 36170.596 | 1449.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;606 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 606 | 36170.606 | 1449.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;616 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 616 | 36170.616 | 1449.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;626 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 626 | 36170.626 | 1449.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;636 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 636 | 36170.636 | 1449.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;646 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 646 | 36170.646 | 1449.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;656 | 94.9973 | 295.1147 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 656 | 36170.656 | 1449.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;666 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 666 | 36170.666 | 1449.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;676 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 676 | 36170.676 | 1449.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;686 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 686 | 36170.686 | 1449.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;696 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 696 | 36170.696 | 1449.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;706 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 706 | 36170.706 | 1449.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;716 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 716 | 36170.716 | 1449.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;726 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 726 | 36170.726 | 1449.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;736 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 736 | 36170.736 | 1449.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;746 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 746 | 36170.746 | 1449.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;756 | 94.9973 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 756 | 36170.756 | 1449.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;766 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 766 | 36170.766 | 1449.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;776 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 776 | 36170.776 | 1449.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;786 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 786 | 36170.786 | 1449.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;796 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 796 | 36170.796 | 1449.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;806 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 806 | 36170.806 | 1449.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;816 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 816 | 36170.816 | 1449.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;826 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 826 | 36170.826 | 1449.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;836 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 836 | 36170.836 | 1449.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;846 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 846 | 36170.846 | 1449.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;856 | 94.9973 | 295.0871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 856 | 36170.856 | 1449.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;866 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 866 | 36170.866 | 1449.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;876 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 876 | 36170.876 | 1449.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;886 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 886 | 36170.886 | 1449.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;896 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 896 | 36170.896 | 1449.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;906 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 906 | 36170.906 | 1449.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;916 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 916 | 36170.916 | 1449.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;926 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 926 | 36170.926 | 1449.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;936 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 936 | 36170.936 | 1449.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;946 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 946 | 36170.946 | 1449.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;956 | 94.9973 | 295.0967 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 956 | 36170.956 | 1449.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;966 | 94.9973 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 966 | 36170.966 | 1449.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;976 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 976 | 36170.976 | 1449.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;986 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 986 | 36170.986 | 1449.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:50;996 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 50 | 996 | 36170.996 | 1449.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;006 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 006 | 36171.006 | 1449.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;016 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 016 | 36171.016 | 1449.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;026 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 026 | 36171.026 | 1449.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;036 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 036 | 36171.036 | 1449.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;046 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 046 | 36171.046 | 1449.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;056 | 94.9983 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 056 | 36171.056 | 1449.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;066 | 94.9983 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 066 | 36171.066 | 1449.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;076 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 076 | 36171.076 | 1449.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;086 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 086 | 36171.086 | 1449.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;096 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 096 | 36171.096 | 1449.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;106 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 106 | 36171.106 | 1449.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;116 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 116 | 36171.116 | 1449.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;126 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 126 | 36171.126 | 1449.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;136 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 136 | 36171.136 | 1449.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;146 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 146 | 36171.146 | 1449.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;156 | 94.9973 | 295.0942 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 156 | 36171.156 | 1449.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;166 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 166 | 36171.166 | 1449.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;176 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 176 | 36171.176 | 1449.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;186 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 186 | 36171.186 | 1449.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;196 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 196 | 36171.196 | 1449.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;206 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 206 | 36171.206 | 1449.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;216 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 216 | 36171.216 | 1449.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;226 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 226 | 36171.226 | 1449.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;236 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 236 | 36171.236 | 1449.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;246 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 246 | 36171.246 | 1449.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;256 | 94.9973 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 256 | 36171.256 | 1449.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;266 | 94.9973 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 266 | 36171.266 | 1449.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;276 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 276 | 36171.276 | 1449.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;286 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 286 | 36171.286 | 1449.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;296 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 296 | 36171.296 | 1449.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;306 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 306 | 36171.306 | 1449.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;316 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 316 | 36171.316 | 1449.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;326 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 326 | 36171.326 | 1449.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;336 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 336 | 36171.336 | 1449.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;346 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 346 | 36171.346 | 1449.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;356 | 94.9983 | 295.118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 356 | 36171.356 | 1449.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;366 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 366 | 36171.366 | 1449.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;376 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 376 | 36171.376 | 1449.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;386 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 386 | 36171.386 | 1449.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;396 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 396 | 36171.396 | 1449.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;406 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 406 | 36171.406 | 1449.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;416 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 416 | 36171.416 | 1449.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;426 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 426 | 36171.426 | 1449.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;436 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 436 | 36171.436 | 1449.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;446 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 446 | 36171.446 | 1449.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;456 | 94.9983 | 295.1118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 456 | 36171.456 | 1449.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;466 | 94.9983 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 466 | 36171.466 | 1449.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;476 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 476 | 36171.476 | 1449.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;486 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 486 | 36171.486 | 1449.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;496 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 496 | 36171.496 | 1449.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;506 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 506 | 36171.506 | 1449.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;516 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 516 | 36171.516 | 1449.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;526 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 526 | 36171.526 | 1449.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;536 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 536 | 36171.536 | 1450
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;546 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 546 | 36171.546 | 1450.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;556 | 94.9973 | 295.0924 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 556 | 36171.556 | 1450.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;566 | 94.9973 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 566 | 36171.566 | 1450.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;576 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 576 | 36171.576 | 1450.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;586 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 586 | 36171.586 | 1450.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;596 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 596 | 36171.596 | 1450.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;606 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 606 | 36171.606 | 1450.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;616 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 616 | 36171.616 | 1450.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;626 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 626 | 36171.626 | 1450.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;636 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 636 | 36171.636 | 1450.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;646 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 646 | 36171.646 | 1450.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;656 | 94.9993 | 295.0946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 656 | 36171.656 | 1450.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;666 | 94.9993 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 666 | 36171.666 | 1450.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;676 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 676 | 36171.676 | 1450.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;686 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 686 | 36171.686 | 1450.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;696 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 696 | 36171.696 | 1450.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;706 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 706 | 36171.706 | 1450.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;716 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 716 | 36171.716 | 1450.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;726 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 726 | 36171.726 | 1450.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;736 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 736 | 36171.736 | 1450.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;746 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 746 | 36171.746 | 1450.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;756 | 94.9983 | 295.0956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 756 | 36171.756 | 1450.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;766 | 94.9983 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 766 | 36171.766 | 1450.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;776 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 776 | 36171.776 | 1450.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;786 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 786 | 36171.786 | 1450.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;796 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 796 | 36171.796 | 1450.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;806 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 806 | 36171.806 | 1450.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;816 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 816 | 36171.816 | 1450.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;826 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 826 | 36171.826 | 1450.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;836 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 836 | 36171.836 | 1450.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;846 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 846 | 36171.846 | 1450.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;856 | 94.9993 | 295.0806 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 856 | 36171.856 | 1450.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;866 | 94.9993 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 866 | 36171.866 | 1450.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;876 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 876 | 36171.876 | 1450.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;886 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 886 | 36171.886 | 1450.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;896 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 896 | 36171.896 | 1450.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;906 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 906 | 36171.906 | 1450.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;916 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 916 | 36171.916 | 1450.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;926 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 926 | 36171.926 | 1450.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;936 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 936 | 36171.936 | 1450.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;946 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 946 | 36171.946 | 1450.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;956 | 94.9983 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 956 | 36171.956 | 1450.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;966 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 966 | 36171.966 | 1450.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;976 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 976 | 36171.976 | 1450.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;986 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 986 | 36171.986 | 1450.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:51;996 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 51 | 996 | 36171.996 | 1450.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;006 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 006 | 36172.006 | 1450.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;016 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 016 | 36172.016 | 1450.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;026 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 026 | 36172.026 | 1450.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;036 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 036 | 36172.036 | 1450.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;046 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 046 | 36172.046 | 1450.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;056 | 94.9983 | 295.0786 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 056 | 36172.056 | 1450.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;066 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 066 | 36172.066 | 1450.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;076 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 076 | 36172.076 | 1450.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;086 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 086 | 36172.086 | 1450.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;096 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 096 | 36172.096 | 1450.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;106 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 106 | 36172.106 | 1450.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;116 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 116 | 36172.116 | 1450.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;126 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 126 | 36172.126 | 1450.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;136 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 136 | 36172.136 | 1450.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;146 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 146 | 36172.146 | 1450.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;156 | 94.9983 | 295.0622 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 156 | 36172.156 | 1450.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;166 | 94.9983 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 166 | 36172.166 | 1450.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;176 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 176 | 36172.176 | 1450.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;186 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 186 | 36172.186 | 1450.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;196 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 196 | 36172.196 | 1450.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;206 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 206 | 36172.206 | 1450.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;216 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 216 | 36172.216 | 1450.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;226 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 226 | 36172.226 | 1450.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;236 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 236 | 36172.236 | 1450.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;246 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 246 | 36172.246 | 1450.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;256 | 94.9993 | 295.0419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 256 | 36172.256 | 1450.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;266 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 266 | 36172.266 | 1450.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;276 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 276 | 36172.276 | 1450.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;286 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 286 | 36172.286 | 1450.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;296 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 296 | 36172.296 | 1450.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;306 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 306 | 36172.306 | 1450.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;316 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 316 | 36172.316 | 1450.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;326 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 326 | 36172.326 | 1450.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;336 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 336 | 36172.336 | 1450.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;346 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 346 | 36172.346 | 1450.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;356 | 94.9993 | 295.0438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 356 | 36172.356 | 1450.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;366 | 94.9993 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 366 | 36172.366 | 1450.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;376 | 94.9993 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 376 | 36172.376 | 1450.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;386 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 386 | 36172.386 | 1450.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;396 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 396 | 36172.396 | 1450.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;406 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 406 | 36172.406 | 1450.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;416 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 416 | 36172.416 | 1450.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;426 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 426 | 36172.426 | 1450.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;436 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 436 | 36172.436 | 1450.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;446 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 446 | 36172.446 | 1450.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;456 | 94.9983 | 295.0555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 456 | 36172.456 | 1450.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;466 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 466 | 36172.466 | 1450.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;476 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 476 | 36172.476 | 1450.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;486 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 486 | 36172.486 | 1450.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;496 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 496 | 36172.496 | 1450.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;506 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 506 | 36172.506 | 1450.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;516 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 516 | 36172.516 | 1450.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;526 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 526 | 36172.526 | 1450.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;536 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 536 | 36172.536 | 1451
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;546 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 546 | 36172.546 | 1451.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;556 | 94.9983 | 295.052 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 556 | 36172.556 | 1451.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;566 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 566 | 36172.566 | 1451.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;576 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 576 | 36172.576 | 1451.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;586 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 586 | 36172.586 | 1451.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;596 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 596 | 36172.596 | 1451.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;606 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 606 | 36172.606 | 1451.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;616 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 616 | 36172.616 | 1451.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;626 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 626 | 36172.626 | 1451.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;636 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 636 | 36172.636 | 1451.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;646 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 646 | 36172.646 | 1451.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;656 | 94.9983 | 295.0312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 656 | 36172.656 | 1451.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;666 | 94.9983 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 666 | 36172.666 | 1451.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;676 | 94.9983 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 676 | 36172.676 | 1451.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;686 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 686 | 36172.686 | 1451.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;696 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 696 | 36172.696 | 1451.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;706 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 706 | 36172.706 | 1451.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;716 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 716 | 36172.716 | 1451.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;726 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 726 | 36172.726 | 1451.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;736 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 736 | 36172.736 | 1451.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;746 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 746 | 36172.746 | 1451.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;756 | 94.9993 | 295.0258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 756 | 36172.756 | 1451.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;766 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 766 | 36172.766 | 1451.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;776 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 776 | 36172.776 | 1451.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;786 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 786 | 36172.786 | 1451.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;796 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 796 | 36172.796 | 1451.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;806 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 806 | 36172.806 | 1451.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;816 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 816 | 36172.816 | 1451.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;826 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 826 | 36172.826 | 1451.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;836 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 836 | 36172.836 | 1451.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;846 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 846 | 36172.846 | 1451.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;856 | 94.9993 | 295.032 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 856 | 36172.856 | 1451.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;866 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 866 | 36172.866 | 1451.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;876 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 876 | 36172.876 | 1451.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;886 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 886 | 36172.886 | 1451.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;896 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 896 | 36172.896 | 1451.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;906 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 906 | 36172.906 | 1451.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;916 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 916 | 36172.916 | 1451.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;926 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 926 | 36172.926 | 1451.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;936 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 936 | 36172.936 | 1451.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;946 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 946 | 36172.946 | 1451.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;956 | 94.9993 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 956 | 36172.956 | 1451.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;966 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 966 | 36172.966 | 1451.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;976 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 976 | 36172.976 | 1451.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;986 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 986 | 36172.986 | 1451.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:52;996 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 52 | 996 | 36172.996 | 1451.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;006 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 006 | 36173.006 | 1451.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;016 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 016 | 36173.016 | 1451.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;026 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 026 | 36173.026 | 1451.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;036 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 036 | 36173.036 | 1451.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;046 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 046 | 36173.046 | 1451.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;056 | 94.9993 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 056 | 36173.056 | 1451.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;066 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 066 | 36173.066 | 1451.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;076 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 076 | 36173.076 | 1451.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;086 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 086 | 36173.086 | 1451.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;096 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 096 | 36173.096 | 1451.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;106 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 106 | 36173.106 | 1451.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;116 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 116 | 36173.116 | 1451.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;126 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 126 | 36173.126 | 1451.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;136 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 136 | 36173.136 | 1451.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;146 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 146 | 36173.146 | 1451.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;156 | 94.9993 | 295.0108 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 156 | 36173.156 | 1451.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;166 | 94.9993 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 166 | 36173.166 | 1451.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;176 | 94.9993 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 176 | 36173.176 | 1451.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;186 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 186 | 36173.186 | 1451.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;196 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 196 | 36173.196 | 1451.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;206 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 206 | 36173.206 | 1451.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;216 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 216 | 36173.216 | 1451.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;226 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 226 | 36173.226 | 1451.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;236 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 236 | 36173.236 | 1451.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;246 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 246 | 36173.246 | 1451.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;256 | 95.0003 | 295.0116 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 256 | 36173.256 | 1451.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;266 | 95.0003 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 266 | 36173.266 | 1451.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;276 | 95.0003 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 276 | 36173.276 | 1451.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;286 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 286 | 36173.286 | 1451.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;296 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 296 | 36173.296 | 1451.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;306 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 306 | 36173.306 | 1451.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;316 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 316 | 36173.316 | 1451.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;326 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 326 | 36173.326 | 1451.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;336 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 336 | 36173.336 | 1451.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;346 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 346 | 36173.346 | 1451.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;356 | 95.0013 | 294.9985 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 356 | 36173.356 | 1451.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;366 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 366 | 36173.366 | 1451.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;376 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 376 | 36173.376 | 1451.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;386 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 386 | 36173.386 | 1451.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;396 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 396 | 36173.396 | 1451.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;406 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 406 | 36173.406 | 1451.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;416 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 416 | 36173.416 | 1451.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;426 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 426 | 36173.426 | 1451.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;436 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 436 | 36173.436 | 1451.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;446 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 446 | 36173.446 | 1451.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;456 | 95.0013 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 456 | 36173.456 | 1451.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;466 | 95.0013 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 466 | 36173.466 | 1451.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;476 | 95.0013 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 476 | 36173.476 | 1451.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;486 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 486 | 36173.486 | 1451.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;496 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 496 | 36173.496 | 1451.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;506 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 506 | 36173.506 | 1451.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;516 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 516 | 36173.516 | 1451.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;526 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 526 | 36173.526 | 1451.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;536 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 536 | 36173.536 | 1452
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;546 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 546 | 36173.546 | 1452.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;556 | 95.0003 | 295.0397 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 556 | 36173.556 | 1452.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;566 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 566 | 36173.566 | 1452.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;576 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 576 | 36173.576 | 1452.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;586 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 586 | 36173.586 | 1452.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;596 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 596 | 36173.596 | 1452.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;606 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 606 | 36173.606 | 1452.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;616 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 616 | 36173.616 | 1452.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;626 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 626 | 36173.626 | 1452.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;636 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 636 | 36173.636 | 1452.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;646 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 646 | 36173.646 | 1452.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;656 | 95.0003 | 295.0445 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 656 | 36173.656 | 1452.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;666 | 95.0003 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 666 | 36173.666 | 1452.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;676 | 95.0003 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 676 | 36173.676 | 1452.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;686 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 686 | 36173.686 | 1452.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;696 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 696 | 36173.696 | 1452.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;706 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 706 | 36173.706 | 1452.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;716 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 716 | 36173.716 | 1452.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;726 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 726 | 36173.726 | 1452.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;736 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 736 | 36173.736 | 1452.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;746 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 746 | 36173.746 | 1452.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;756 | 95.0013 | 295.0383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 756 | 36173.756 | 1452.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;766 | 95.0013 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 766 | 36173.766 | 1452.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;776 | 95.0013 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 776 | 36173.776 | 1452.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;786 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 786 | 36173.786 | 1452.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;796 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 796 | 36173.796 | 1452.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;806 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 806 | 36173.806 | 1452.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;816 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 816 | 36173.816 | 1452.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;826 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 826 | 36173.826 | 1452.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;836 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 836 | 36173.836 | 1452.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;846 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 846 | 36173.846 | 1452.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;856 | 95.0003 | 295.0399 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 856 | 36173.856 | 1452.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;866 | 95.0003 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 866 | 36173.866 | 1452.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;876 | 95.0003 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 876 | 36173.876 | 1452.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;886 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 886 | 36173.886 | 1452.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;896 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 896 | 36173.896 | 1452.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;906 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 906 | 36173.906 | 1452.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;916 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 916 | 36173.916 | 1452.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;926 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 926 | 36173.926 | 1452.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;936 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 936 | 36173.936 | 1452.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;946 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 946 | 36173.946 | 1452.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;956 | 95.0013 | 295.029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 956 | 36173.956 | 1452.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;966 | 95.0013 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 966 | 36173.966 | 1452.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;976 | 95.0013 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 976 | 36173.976 | 1452.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;986 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 986 | 36173.986 | 1452.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:53;996 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 53 | 996 | 36173.996 | 1452.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;006 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 006 | 36174.006 | 1452.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;016 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 016 | 36174.016 | 1452.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;026 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 026 | 36174.026 | 1452.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;036 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 036 | 36174.036 | 1452.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;046 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 046 | 36174.046 | 1452.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;056 | 95.0003 | 295.0065 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 056 | 36174.056 | 1452.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;066 | 95.0003 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 066 | 36174.066 | 1452.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;076 | 95.0003 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 076 | 36174.076 | 1452.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;086 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 086 | 36174.086 | 1452.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;096 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 096 | 36174.096 | 1452.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;106 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 106 | 36174.106 | 1452.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;116 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 116 | 36174.116 | 1452.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;126 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 126 | 36174.126 | 1452.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;136 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 136 | 36174.136 | 1452.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;146 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 146 | 36174.146 | 1452.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;156 | 95.0013 | 295.0064 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 156 | 36174.156 | 1452.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;166 | 95.0013 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 166 | 36174.166 | 1452.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;176 | 95.0013 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 176 | 36174.176 | 1452.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;186 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 186 | 36174.186 | 1452.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;196 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 196 | 36174.196 | 1452.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;206 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 206 | 36174.206 | 1452.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;216 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 216 | 36174.216 | 1452.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;226 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 226 | 36174.226 | 1452.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;236 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 236 | 36174.236 | 1452.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;246 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 246 | 36174.246 | 1452.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;256 | 95.0003 | 295.0161 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 256 | 36174.256 | 1452.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;266 | 95.0003 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 266 | 36174.266 | 1452.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;276 | 95.0003 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 276 | 36174.276 | 1452.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;286 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 286 | 36174.286 | 1452.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;296 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 296 | 36174.296 | 1452.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;306 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 306 | 36174.306 | 1452.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;316 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 316 | 36174.316 | 1452.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;326 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 326 | 36174.326 | 1452.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;336 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 336 | 36174.336 | 1452.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;346 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 346 | 36174.346 | 1452.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;356 | 95.0013 | 295.0016 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 356 | 36174.356 | 1452.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;366 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 366 | 36174.366 | 1452.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;376 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 376 | 36174.376 | 1452.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;386 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 386 | 36174.386 | 1452.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;396 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 396 | 36174.396 | 1452.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;406 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 406 | 36174.406 | 1452.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;416 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 416 | 36174.416 | 1452.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;426 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 426 | 36174.426 | 1452.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;436 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 436 | 36174.436 | 1452.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;446 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 446 | 36174.446 | 1452.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;456 | 95.0013 | 294.9804 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 456 | 36174.456 | 1452.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;466 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 466 | 36174.466 | 1452.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;476 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 476 | 36174.476 | 1452.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;486 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 486 | 36174.486 | 1452.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;496 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 496 | 36174.496 | 1452.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;506 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 506 | 36174.506 | 1452.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;516 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 516 | 36174.516 | 1452.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;526 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 526 | 36174.526 | 1452.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;536 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 536 | 36174.536 | 1453
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;546 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 546 | 36174.546 | 1453.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;556 | 95.0013 | 294.9703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 556 | 36174.556 | 1453.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;566 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 566 | 36174.566 | 1453.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;576 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 576 | 36174.576 | 1453.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;586 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 586 | 36174.586 | 1453.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;596 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 596 | 36174.596 | 1453.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;606 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 606 | 36174.606 | 1453.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;616 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 616 | 36174.616 | 1453.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;626 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 626 | 36174.626 | 1453.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;636 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 636 | 36174.636 | 1453.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;646 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 646 | 36174.646 | 1453.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;656 | 95.0013 | 294.9513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 656 | 36174.656 | 1453.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;666 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 666 | 36174.666 | 1453.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;676 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 676 | 36174.676 | 1453.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;686 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 686 | 36174.686 | 1453.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;696 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 696 | 36174.696 | 1453.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;706 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 706 | 36174.706 | 1453.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;716 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 716 | 36174.716 | 1453.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;726 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 726 | 36174.726 | 1453.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;736 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 736 | 36174.736 | 1453.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;746 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 746 | 36174.746 | 1453.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;756 | 95.0013 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 756 | 36174.756 | 1453.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;766 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 766 | 36174.766 | 1453.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;776 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 776 | 36174.776 | 1453.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;786 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 786 | 36174.786 | 1453.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;796 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 796 | 36174.796 | 1453.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;806 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 806 | 36174.806 | 1453.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;816 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 816 | 36174.816 | 1453.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;826 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 826 | 36174.826 | 1453.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;836 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 836 | 36174.836 | 1453.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;846 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 846 | 36174.846 | 1453.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;856 | 95.0013 | 294.9175 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 856 | 36174.856 | 1453.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;866 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 866 | 36174.866 | 1453.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;876 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 876 | 36174.876 | 1453.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;886 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 886 | 36174.886 | 1453.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;896 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 896 | 36174.896 | 1453.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;906 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 906 | 36174.906 | 1453.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;916 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 916 | 36174.916 | 1453.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;926 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 926 | 36174.926 | 1453.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;936 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 936 | 36174.936 | 1453.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;946 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 946 | 36174.946 | 1453.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;956 | 95.0013 | 294.9069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 956 | 36174.956 | 1453.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;966 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 966 | 36174.966 | 1453.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;976 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 976 | 36174.976 | 1453.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;986 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 986 | 36174.986 | 1453.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:54;996 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 54 | 996 | 36174.996 | 1453.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;006 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 006 | 36175.006 | 1453.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;016 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 016 | 36175.016 | 1453.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;026 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 026 | 36175.026 | 1453.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;036 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 036 | 36175.036 | 1453.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;046 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 046 | 36175.046 | 1453.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;056 | 95.0013 | 294.8685 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 056 | 36175.056 | 1453.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;066 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 066 | 36175.066 | 1453.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;076 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 076 | 36175.076 | 1453.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;086 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 086 | 36175.086 | 1453.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;096 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 096 | 36175.096 | 1453.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;106 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 106 | 36175.106 | 1453.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;116 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 116 | 36175.116 | 1453.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;126 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 126 | 36175.126 | 1453.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;136 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 136 | 36175.136 | 1453.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;146 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 146 | 36175.146 | 1453.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;156 | 95.0013 | 294.8413 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 156 | 36175.156 | 1453.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;166 | 95.0013 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 166 | 36175.166 | 1453.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;176 | 95.0013 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 176 | 36175.176 | 1453.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;186 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 186 | 36175.186 | 1453.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;196 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 196 | 36175.196 | 1453.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;206 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 206 | 36175.206 | 1453.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;216 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 216 | 36175.216 | 1453.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;226 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 226 | 36175.226 | 1453.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;236 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 236 | 36175.236 | 1453.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;246 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 246 | 36175.246 | 1453.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;256 | 95.0023 | 294.8458 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 256 | 36175.256 | 1453.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;266 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 266 | 36175.266 | 1453.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;276 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 276 | 36175.276 | 1453.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;286 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 286 | 36175.286 | 1453.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;296 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 296 | 36175.296 | 1453.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;306 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 306 | 36175.306 | 1453.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;316 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 316 | 36175.316 | 1453.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;326 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 326 | 36175.326 | 1453.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;336 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 336 | 36175.336 | 1453.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;346 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 346 | 36175.346 | 1453.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;356 | 95.0023 | 294.8439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 356 | 36175.356 | 1453.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;366 | 95.0023 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 366 | 36175.366 | 1453.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;376 | 95.0023 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 376 | 36175.376 | 1453.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;386 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 386 | 36175.386 | 1453.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;396 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 396 | 36175.396 | 1453.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;406 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 406 | 36175.406 | 1453.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;416 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 416 | 36175.416 | 1453.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;426 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 426 | 36175.426 | 1453.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;436 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 436 | 36175.436 | 1453.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;446 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 446 | 36175.446 | 1453.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;456 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 456 | 36175.456 | 1453.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;466 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 466 | 36175.466 | 1453.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;476 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 476 | 36175.476 | 1453.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;486 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 486 | 36175.486 | 1453.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;496 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 496 | 36175.496 | 1453.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;506 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 506 | 36175.506 | 1453.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;516 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 516 | 36175.516 | 1453.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;526 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 526 | 36175.526 | 1453.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;536 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 536 | 36175.536 | 1454
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;546 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 546 | 36175.546 | 1454.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;556 | 95.0013 | 294.8318 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 556 | 36175.556 | 1454.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;566 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 566 | 36175.566 | 1454.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;576 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 576 | 36175.576 | 1454.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;586 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 586 | 36175.586 | 1454.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;596 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 596 | 36175.596 | 1454.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;606 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 606 | 36175.606 | 1454.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;616 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 616 | 36175.616 | 1454.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;626 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 626 | 36175.626 | 1454.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;636 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 636 | 36175.636 | 1454.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;646 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 646 | 36175.646 | 1454.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;656 | 95.0013 | 294.8257 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 656 | 36175.656 | 1454.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;666 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 666 | 36175.666 | 1454.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;676 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 676 | 36175.676 | 1454.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;686 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 686 | 36175.686 | 1454.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;696 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 696 | 36175.696 | 1454.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;706 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 706 | 36175.706 | 1454.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;716 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 716 | 36175.716 | 1454.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;726 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 726 | 36175.726 | 1454.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;736 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 736 | 36175.736 | 1454.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;746 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 746 | 36175.746 | 1454.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;756 | 95.0013 | 294.7944 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 756 | 36175.756 | 1454.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;766 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 766 | 36175.766 | 1454.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;776 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 776 | 36175.776 | 1454.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;786 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 786 | 36175.786 | 1454.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;796 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 796 | 36175.796 | 1454.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;806 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 806 | 36175.806 | 1454.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;816 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 816 | 36175.816 | 1454.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;826 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 826 | 36175.826 | 1454.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;836 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 836 | 36175.836 | 1454.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;846 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 846 | 36175.846 | 1454.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;856 | 95.0013 | 294.7783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 856 | 36175.856 | 1454.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;866 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 866 | 36175.866 | 1454.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;876 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 876 | 36175.876 | 1454.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;886 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 886 | 36175.886 | 1454.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;896 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 896 | 36175.896 | 1454.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;906 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 906 | 36175.906 | 1454.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;916 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 916 | 36175.916 | 1454.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;926 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 926 | 36175.926 | 1454.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;936 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 936 | 36175.936 | 1454.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;946 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 946 | 36175.946 | 1454.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;956 | 95.0013 | 294.7926 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 956 | 36175.956 | 1454.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;966 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 966 | 36175.966 | 1454.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;976 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 976 | 36175.976 | 1454.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;986 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 986 | 36175.986 | 1454.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:55;996 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 55 | 996 | 36175.996 | 1454.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;006 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 006 | 36176.006 | 1454.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;016 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 016 | 36176.016 | 1454.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;026 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 026 | 36176.026 | 1454.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;036 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 036 | 36176.036 | 1454.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;046 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 046 | 36176.046 | 1454.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;056 | 95.0013 | 294.798 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 056 | 36176.056 | 1454.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;066 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 066 | 36176.066 | 1454.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;076 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 076 | 36176.076 | 1454.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;086 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 086 | 36176.086 | 1454.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;096 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 096 | 36176.096 | 1454.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;106 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 106 | 36176.106 | 1454.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;116 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 116 | 36176.116 | 1454.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;126 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 126 | 36176.126 | 1454.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;136 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 136 | 36176.136 | 1454.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;146 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 146 | 36176.146 | 1454.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;156 | 95.0013 | 294.7925 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 156 | 36176.156 | 1454.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;166 | 95.0013 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 166 | 36176.166 | 1454.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;176 | 95.0013 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 176 | 36176.176 | 1454.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;186 | 95.0013 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 186 | 36176.186 | 1454.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;196 | 95.0013 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 196 | 36176.196 | 1454.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;206 | 95.0013 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 206 | 36176.206 | 1454.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;216 | 95.0003 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 216 | 36176.216 | 1454.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;226 | 95.0003 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 226 | 36176.226 | 1454.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;236 | 95.0003 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 236 | 36176.236 | 1454.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;246 | 95.0003 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 246 | 36176.246 | 1454.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;256 | 95.0003 | 294.7972 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 256 | 36176.256 | 1454.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;266 | 95.0003 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 266 | 36176.266 | 1454.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;276 | 95.0003 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 276 | 36176.276 | 1454.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;286 | 95.0003 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 286 | 36176.286 | 1454.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;296 | 95.0003 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 296 | 36176.296 | 1454.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;306 | 95.0003 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 306 | 36176.306 | 1454.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;316 | 95.0013 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 316 | 36176.316 | 1454.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;326 | 95.0013 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 326 | 36176.326 | 1454.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;336 | 95.0013 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 336 | 36176.336 | 1454.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;346 | 95.0013 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 346 | 36176.346 | 1454.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;356 | 95.0013 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 356 | 36176.356 | 1454.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;366 | 95.0013 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 366 | 36176.366 | 1454.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;376 | 95.0013 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 376 | 36176.376 | 1454.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;386 | 95.0013 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 386 | 36176.386 | 1454.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;396 | 95.0013 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 396 | 36176.396 | 1454.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;406 | 95.0013 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 406 | 36176.406 | 1454.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;416 | 95.0003 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 416 | 36176.416 | 1454.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;426 | 95.0003 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 426 | 36176.426 | 1454.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;436 | 95.0003 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 436 | 36176.436 | 1454.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;446 | 95.0003 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 446 | 36176.446 | 1454.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;456 | 95.0003 | 294.7646 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 456 | 36176.456 | 1454.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;466 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 466 | 36176.466 | 1454.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;476 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 476 | 36176.476 | 1454.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;486 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 486 | 36176.486 | 1454.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;496 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 496 | 36176.496 | 1454.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;506 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 506 | 36176.506 | 1454.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;516 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 516 | 36176.516 | 1454.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;526 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 526 | 36176.526 | 1454.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;536 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 536 | 36176.536 | 1455
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;546 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 546 | 36176.546 | 1455.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;556 | 95.0003 | 294.7545 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 556 | 36176.556 | 1455.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;566 | 95.0003 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 566 | 36176.566 | 1455.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;576 | 95.0003 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 576 | 36176.576 | 1455.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;586 | 95.0003 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 586 | 36176.586 | 1455.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;596 | 95.0003 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 596 | 36176.596 | 1455.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;606 | 95.0003 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 606 | 36176.606 | 1455.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;616 | 95.0013 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 616 | 36176.616 | 1455.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;626 | 95.0013 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 626 | 36176.626 | 1455.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;636 | 95.0013 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 636 | 36176.636 | 1455.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;646 | 95.0013 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 646 | 36176.646 | 1455.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;656 | 95.0013 | 294.7715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 656 | 36176.656 | 1455.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;666 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 666 | 36176.666 | 1455.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;676 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 676 | 36176.676 | 1455.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;686 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 686 | 36176.686 | 1455.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;696 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 696 | 36176.696 | 1455.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;706 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 706 | 36176.706 | 1455.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;716 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 716 | 36176.716 | 1455.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;726 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 726 | 36176.726 | 1455.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;736 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 736 | 36176.736 | 1455.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;746 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 746 | 36176.746 | 1455.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;756 | 95.0013 | 294.7726 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 756 | 36176.756 | 1455.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;766 | 95.0013 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 766 | 36176.766 | 1455.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;776 | 95.0013 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 776 | 36176.776 | 1455.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;786 | 95.0013 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 786 | 36176.786 | 1455.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;796 | 95.0013 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 796 | 36176.796 | 1455.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;806 | 95.0013 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 806 | 36176.806 | 1455.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;816 | 95.0033 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 816 | 36176.816 | 1455.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;826 | 95.0033 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 826 | 36176.826 | 1455.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;836 | 95.0033 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 836 | 36176.836 | 1455.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;846 | 95.0033 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 846 | 36176.846 | 1455.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;856 | 95.0033 | 294.7661 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 856 | 36176.856 | 1455.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;866 | 95.0033 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 866 | 36176.866 | 1455.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;876 | 95.0033 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 876 | 36176.876 | 1455.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;886 | 95.0033 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 886 | 36176.886 | 1455.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;896 | 95.0033 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 896 | 36176.896 | 1455.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;906 | 95.0033 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 906 | 36176.906 | 1455.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;916 | 95.0023 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 916 | 36176.916 | 1455.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;926 | 95.0023 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 926 | 36176.926 | 1455.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;936 | 95.0023 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 936 | 36176.936 | 1455.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;946 | 95.0023 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 946 | 36176.946 | 1455.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;956 | 95.0023 | 294.7803 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 956 | 36176.956 | 1455.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;966 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 966 | 36176.966 | 1455.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;976 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 976 | 36176.976 | 1455.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;986 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 986 | 36176.986 | 1455.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:56;996 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 56 | 996 | 36176.996 | 1455.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;006 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 006 | 36177.006 | 1455.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;016 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 016 | 36177.016 | 1455.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;026 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 026 | 36177.026 | 1455.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;036 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 036 | 36177.036 | 1455.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;046 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 046 | 36177.046 | 1455.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;056 | 95.0023 | 294.7845 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 056 | 36177.056 | 1455.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;066 | 95.0023 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 066 | 36177.066 | 1455.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;076 | 95.0023 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 076 | 36177.076 | 1455.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;086 | 95.0023 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 086 | 36177.086 | 1455.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;096 | 95.0023 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 096 | 36177.096 | 1455.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;106 | 95.0023 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 106 | 36177.106 | 1455.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;116 | 95.0013 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 116 | 36177.116 | 1455.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;126 | 95.0013 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 126 | 36177.126 | 1455.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;136 | 95.0013 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 136 | 36177.136 | 1455.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;146 | 95.0013 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 146 | 36177.146 | 1455.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;156 | 95.0013 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 156 | 36177.156 | 1455.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;166 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 166 | 36177.166 | 1455.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;176 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 176 | 36177.176 | 1455.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;186 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 186 | 36177.186 | 1455.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;196 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 196 | 36177.196 | 1455.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;206 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 206 | 36177.206 | 1455.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;216 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 216 | 36177.216 | 1455.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;226 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 226 | 36177.226 | 1455.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;236 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 236 | 36177.236 | 1455.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;246 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 246 | 36177.246 | 1455.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;256 | 95.0013 | 294.7474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 256 | 36177.256 | 1455.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;266 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 266 | 36177.266 | 1455.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;276 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 276 | 36177.276 | 1455.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;286 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 286 | 36177.286 | 1455.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;296 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 296 | 36177.296 | 1455.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;306 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 306 | 36177.306 | 1455.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;316 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 316 | 36177.316 | 1455.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;326 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 326 | 36177.326 | 1455.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;336 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 336 | 36177.336 | 1455.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;346 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 346 | 36177.346 | 1455.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;356 | 95.0013 | 294.7554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 356 | 36177.356 | 1455.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;366 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 366 | 36177.366 | 1455.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;376 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 376 | 36177.376 | 1455.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;386 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 386 | 36177.386 | 1455.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;396 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 396 | 36177.396 | 1455.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;406 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 406 | 36177.406 | 1455.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;416 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 416 | 36177.416 | 1455.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;426 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 426 | 36177.426 | 1455.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;436 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 436 | 36177.436 | 1455.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;446 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 446 | 36177.446 | 1455.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;456 | 95.0013 | 294.7398 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 456 | 36177.456 | 1455.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;466 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 466 | 36177.466 | 1455.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;476 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 476 | 36177.476 | 1455.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;486 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 486 | 36177.486 | 1455.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;496 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 496 | 36177.496 | 1455.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;506 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 506 | 36177.506 | 1455.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;516 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 516 | 36177.516 | 1455.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;526 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 526 | 36177.526 | 1455.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;536 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 536 | 36177.536 | 1456
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;546 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 546 | 36177.546 | 1456.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;556 | 95.0013 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 556 | 36177.556 | 1456.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;566 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 566 | 36177.566 | 1456.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;576 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 576 | 36177.576 | 1456.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;586 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 586 | 36177.586 | 1456.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;596 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 596 | 36177.596 | 1456.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;606 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 606 | 36177.606 | 1456.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;616 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 616 | 36177.616 | 1456.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;626 | 95.0013 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 626 | 36177.626 | 1456.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;636 | 95.0023 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 636 | 36177.636 | 1456.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;646 | 95.0023 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 646 | 36177.646 | 1456.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;656 | 95.0023 | 294.7099 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 656 | 36177.656 | 1456.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;666 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 666 | 36177.666 | 1456.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;676 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 676 | 36177.676 | 1456.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;686 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 686 | 36177.686 | 1456.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;696 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 696 | 36177.696 | 1456.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;706 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 706 | 36177.706 | 1456.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;716 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 716 | 36177.716 | 1456.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;726 | 95.0023 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 726 | 36177.726 | 1456.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;736 | 95.0003 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 736 | 36177.736 | 1456.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;746 | 95.0003 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 746 | 36177.746 | 1456.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;756 | 95.0003 | 294.7097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 756 | 36177.756 | 1456.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;766 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 766 | 36177.766 | 1456.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;776 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 776 | 36177.776 | 1456.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;786 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 786 | 36177.786 | 1456.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;796 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 796 | 36177.796 | 1456.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;806 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 806 | 36177.806 | 1456.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;816 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 816 | 36177.816 | 1456.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;826 | 95.0003 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 826 | 36177.826 | 1456.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;836 | 95.0013 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 836 | 36177.836 | 1456.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;846 | 95.0013 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 846 | 36177.846 | 1456.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;856 | 95.0013 | 294.702 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 856 | 36177.856 | 1456.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;866 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 866 | 36177.866 | 1456.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;876 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 876 | 36177.876 | 1456.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;886 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 886 | 36177.886 | 1456.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;896 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 896 | 36177.896 | 1456.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;906 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 906 | 36177.906 | 1456.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;916 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 916 | 36177.916 | 1456.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;926 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 926 | 36177.926 | 1456.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;936 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 936 | 36177.936 | 1456.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;946 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 946 | 36177.946 | 1456.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;956 | 95.0013 | 294.7179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 956 | 36177.956 | 1456.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;966 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 966 | 36177.966 | 1456.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;976 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 976 | 36177.976 | 1456.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;986 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 986 | 36177.986 | 1456.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:57;996 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 57 | 996 | 36177.996 | 1456.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;006 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 006 | 36178.006 | 1456.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;016 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 016 | 36178.016 | 1456.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;026 | 95.0013 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 026 | 36178.026 | 1456.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;036 | 95.0023 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 036 | 36178.036 | 1456.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;046 | 95.0023 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 046 | 36178.046 | 1456.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;056 | 95.0023 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 056 | 36178.056 | 1456.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;066 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 066 | 36178.066 | 1456.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;076 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 076 | 36178.076 | 1456.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;086 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 086 | 36178.086 | 1456.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;096 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 096 | 36178.096 | 1456.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;106 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 106 | 36178.106 | 1456.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;116 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 116 | 36178.116 | 1456.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;126 | 95.0023 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 126 | 36178.126 | 1456.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;136 | 95.0013 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 136 | 36178.136 | 1456.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;146 | 95.0013 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 146 | 36178.146 | 1456.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;156 | 95.0013 | 294.7523 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 156 | 36178.156 | 1456.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;166 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 166 | 36178.166 | 1456.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;176 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 176 | 36178.176 | 1456.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;186 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 186 | 36178.186 | 1456.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;196 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 196 | 36178.196 | 1456.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;206 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 206 | 36178.206 | 1456.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;216 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 216 | 36178.216 | 1456.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;226 | 95.0013 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 226 | 36178.226 | 1456.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;236 | 95.0023 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 236 | 36178.236 | 1456.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;246 | 95.0023 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 246 | 36178.246 | 1456.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;256 | 95.0023 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 256 | 36178.256 | 1456.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;266 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 266 | 36178.266 | 1456.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;276 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 276 | 36178.276 | 1456.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;286 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 286 | 36178.286 | 1456.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;296 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 296 | 36178.296 | 1456.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;306 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 306 | 36178.306 | 1456.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;316 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 316 | 36178.316 | 1456.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;326 | 95.0023 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 326 | 36178.326 | 1456.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;336 | 95.0003 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 336 | 36178.336 | 1456.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;346 | 95.0003 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 346 | 36178.346 | 1456.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;356 | 95.0003 | 294.7459 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 356 | 36178.356 | 1456.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;366 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 366 | 36178.366 | 1456.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;376 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 376 | 36178.376 | 1456.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;386 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 386 | 36178.386 | 1456.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;396 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 396 | 36178.396 | 1456.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;406 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 406 | 36178.406 | 1456.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;416 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 416 | 36178.416 | 1456.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;426 | 95.0003 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 426 | 36178.426 | 1456.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;436 | 95.0023 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 436 | 36178.436 | 1456.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;446 | 95.0023 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 446 | 36178.446 | 1456.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;456 | 95.0023 | 294.7465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 456 | 36178.456 | 1456.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;466 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 466 | 36178.466 | 1456.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;476 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 476 | 36178.476 | 1456.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;486 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 486 | 36178.486 | 1456.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;496 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 496 | 36178.496 | 1456.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;506 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 506 | 36178.506 | 1456.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;516 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 516 | 36178.516 | 1456.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;526 | 95.0023 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 526 | 36178.526 | 1456.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;536 | 95.0013 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 536 | 36178.536 | 1457
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;546 | 95.0013 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 546 | 36178.546 | 1457.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;556 | 95.0013 | 294.7366 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 556 | 36178.556 | 1457.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;566 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 566 | 36178.566 | 1457.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;576 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 576 | 36178.576 | 1457.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;586 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 586 | 36178.586 | 1457.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;596 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 596 | 36178.596 | 1457.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;606 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 606 | 36178.606 | 1457.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;616 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 616 | 36178.616 | 1457.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;626 | 95.0013 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 626 | 36178.626 | 1457.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;636 | 95.0023 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 636 | 36178.636 | 1457.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;646 | 95.0023 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 646 | 36178.646 | 1457.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;656 | 95.0023 | 294.748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 656 | 36178.656 | 1457.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;666 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 666 | 36178.666 | 1457.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;676 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 676 | 36178.676 | 1457.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;686 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 686 | 36178.686 | 1457.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;696 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 696 | 36178.696 | 1457.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;706 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 706 | 36178.706 | 1457.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;716 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 716 | 36178.716 | 1457.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;726 | 95.0023 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 726 | 36178.726 | 1457.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;736 | 95.0013 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 736 | 36178.736 | 1457.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;746 | 95.0013 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 746 | 36178.746 | 1457.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;756 | 95.0013 | 294.7709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 756 | 36178.756 | 1457.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;766 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 766 | 36178.766 | 1457.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;776 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 776 | 36178.776 | 1457.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;786 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 786 | 36178.786 | 1457.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;796 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 796 | 36178.796 | 1457.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;806 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 806 | 36178.806 | 1457.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;816 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 816 | 36178.816 | 1457.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;826 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 826 | 36178.826 | 1457.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;836 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 836 | 36178.836 | 1457.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;846 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 846 | 36178.846 | 1457.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;856 | 95.0013 | 294.7703 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 856 | 36178.856 | 1457.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;866 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 866 | 36178.866 | 1457.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;876 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 876 | 36178.876 | 1457.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;886 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 886 | 36178.886 | 1457.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;896 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 896 | 36178.896 | 1457.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;906 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 906 | 36178.906 | 1457.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;916 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 916 | 36178.916 | 1457.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;926 | 95.0013 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 926 | 36178.926 | 1457.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;936 | 95.0033 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 936 | 36178.936 | 1457.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;946 | 95.0033 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 946 | 36178.946 | 1457.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;956 | 95.0033 | 294.7753 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 956 | 36178.956 | 1457.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;966 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 966 | 36178.966 | 1457.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;976 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 976 | 36178.976 | 1457.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;986 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 986 | 36178.986 | 1457.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:58;996 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 58 | 996 | 36178.996 | 1457.46
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;006 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 006 | 36179.006 | 1457.47
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;016 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 016 | 36179.016 | 1457.48
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;026 | 95.0033 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 026 | 36179.026 | 1457.49
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;036 | 95.0013 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 036 | 36179.036 | 1457.5
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;046 | 95.0013 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 046 | 36179.046 | 1457.51
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;056 | 95.0013 | 294.8145 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 056 | 36179.056 | 1457.52
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;066 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 066 | 36179.066 | 1457.53
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;076 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 076 | 36179.076 | 1457.54
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;086 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 086 | 36179.086 | 1457.55
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;096 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 096 | 36179.096 | 1457.56
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;106 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 106 | 36179.106 | 1457.57
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;116 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 116 | 36179.116 | 1457.58
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;126 | 95.0013 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 126 | 36179.126 | 1457.59
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;136 | 95.0023 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 136 | 36179.136 | 1457.6
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;146 | 95.0023 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 146 | 36179.146 | 1457.61
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;156 | 95.0023 | 294.8581 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 156 | 36179.156 | 1457.62
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;166 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 166 | 36179.166 | 1457.63
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;176 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 176 | 36179.176 | 1457.64
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;186 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 186 | 36179.186 | 1457.65
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;196 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 196 | 36179.196 | 1457.66
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;206 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 206 | 36179.206 | 1457.67
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;216 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 216 | 36179.216 | 1457.68
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;226 | 95.0023 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 226 | 36179.226 | 1457.69
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;236 | 95.0033 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 236 | 36179.236 | 1457.7
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;246 | 95.0033 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 246 | 36179.246 | 1457.71
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;256 | 95.0033 | 294.8949 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 256 | 36179.256 | 1457.72
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;266 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 266 | 36179.266 | 1457.73
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;276 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 276 | 36179.276 | 1457.74
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;286 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 286 | 36179.286 | 1457.75
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;296 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 296 | 36179.296 | 1457.76
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;306 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 306 | 36179.306 | 1457.77
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;316 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 316 | 36179.316 | 1457.78
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;326 | 95.0033 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 326 | 36179.326 | 1457.79
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;336 | 95.0013 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 336 | 36179.336 | 1457.8
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;346 | 95.0013 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 346 | 36179.346 | 1457.81
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;356 | 95.0013 | 294.9425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 356 | 36179.356 | 1457.82
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;366 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 366 | 36179.366 | 1457.83
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;376 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 376 | 36179.376 | 1457.84
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;386 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 386 | 36179.386 | 1457.85
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;396 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 396 | 36179.396 | 1457.86
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;406 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 406 | 36179.406 | 1457.87
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;416 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 416 | 36179.416 | 1457.88
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;426 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 426 | 36179.426 | 1457.89
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;436 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 436 | 36179.436 | 1457.9
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;446 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 446 | 36179.446 | 1457.91
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;456 | 95.0013 | 294.9856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 456 | 36179.456 | 1457.92
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;466 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 466 | 36179.466 | 1457.93
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;476 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 476 | 36179.476 | 1457.94
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;486 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 486 | 36179.486 | 1457.95
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;496 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 496 | 36179.496 | 1457.96
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;506 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 506 | 36179.506 | 1457.97
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;516 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 516 | 36179.516 | 1457.98
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;526 | 95.0013 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 526 | 36179.526 | 1457.99
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;536 | 95.0023 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 536 | 36179.536 | 1458
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;546 | 95.0023 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 546 | 36179.546 | 1458.01
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;556 | 95.0023 | 294.9948 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 556 | 36179.556 | 1458.02
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;566 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 566 | 36179.566 | 1458.03
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;576 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 576 | 36179.576 | 1458.04
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;586 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 586 | 36179.586 | 1458.05
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;596 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 596 | 36179.596 | 1458.06
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;606 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 606 | 36179.606 | 1458.07
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;616 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 616 | 36179.616 | 1458.08
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;626 | 95.0023 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 626 | 36179.626 | 1458.09
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;636 | 95.0013 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 636 | 36179.636 | 1458.1
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;646 | 95.0013 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 646 | 36179.646 | 1458.11
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;656 | 95.0013 | 295.0015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 656 | 36179.656 | 1458.12
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;666 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 666 | 36179.666 | 1458.13
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;676 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 676 | 36179.676 | 1458.14
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;686 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 686 | 36179.686 | 1458.15
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;696 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 696 | 36179.696 | 1458.16
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;706 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 706 | 36179.706 | 1458.17
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;716 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 716 | 36179.716 | 1458.18
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;726 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 726 | 36179.726 | 1458.19
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;736 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 736 | 36179.736 | 1458.2
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;746 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 746 | 36179.746 | 1458.21
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;756 | 95.0013 | 295.0317 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 756 | 36179.756 | 1458.22
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;766 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 766 | 36179.766 | 1458.23
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;776 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 776 | 36179.776 | 1458.24
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;786 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 786 | 36179.786 | 1458.25
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;796 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 796 | 36179.796 | 1458.26
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;806 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 806 | 36179.806 | 1458.27
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;816 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 816 | 36179.816 | 1458.28
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;826 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 826 | 36179.826 | 1458.29
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;836 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 836 | 36179.836 | 1458.3
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;846 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 846 | 36179.846 | 1458.31
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;856 | 95.0013 | 295.0518 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 856 | 36179.856 | 1458.32
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;866 | 95.0013 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 866 | 36179.866 | 1458.33
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;876 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 876 | 36179.876 | 1458.34
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;886 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 886 | 36179.886 | 1458.35
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;896 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 896 | 36179.896 | 1458.36
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;906 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 906 | 36179.906 | 1458.37
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;916 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 916 | 36179.916 | 1458.38
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;926 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 926 | 36179.926 | 1458.39
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;936 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 936 | 36179.936 | 1458.4
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;946 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 946 | 36179.946 | 1458.41
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;956 | 95.0023 | 295.0543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 956 | 36179.956 | 1458.42
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;966 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 966 | 36179.966 | 1458.43
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;976 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 976 | 36179.976 | 1458.44
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;986 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 986 | 36179.986 | 1458.45
Data | 10/27/2023 | 10:02:59;996 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 02 | 59 | 996 | 36179.996 | 1458.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;006 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 006 | 36180.006 | 1458.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;016 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 016 | 36180.016 | 1458.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;026 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 026 | 36180.026 | 1458.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;036 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 036 | 36180.036 | 1458.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;046 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 046 | 36180.046 | 1458.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;056 | 95.0023 | 295.0637 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 056 | 36180.056 | 1458.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;066 | 95.0023 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 066 | 36180.066 | 1458.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;076 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 076 | 36180.076 | 1458.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;086 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 086 | 36180.086 | 1458.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;096 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 096 | 36180.096 | 1458.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;106 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 106 | 36180.106 | 1458.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;116 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 116 | 36180.116 | 1458.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;126 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 126 | 36180.126 | 1458.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;136 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 136 | 36180.136 | 1458.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;146 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 146 | 36180.146 | 1458.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;156 | 95.0013 | 295.0766 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 156 | 36180.156 | 1458.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;166 | 95.0013 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 166 | 36180.166 | 1458.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;176 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 176 | 36180.176 | 1458.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;186 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 186 | 36180.186 | 1458.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;196 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 196 | 36180.196 | 1458.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;206 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 206 | 36180.206 | 1458.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;216 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 216 | 36180.216 | 1458.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;226 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 226 | 36180.226 | 1458.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;236 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 236 | 36180.236 | 1458.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;246 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 246 | 36180.246 | 1458.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;256 | 95.0023 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 256 | 36180.256 | 1458.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;266 | 95.0023 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 266 | 36180.266 | 1458.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;276 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 276 | 36180.276 | 1458.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;286 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 286 | 36180.286 | 1458.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;296 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 296 | 36180.296 | 1458.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;306 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 306 | 36180.306 | 1458.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;316 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 316 | 36180.316 | 1458.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;326 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 326 | 36180.326 | 1458.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;336 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 336 | 36180.336 | 1458.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;346 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 346 | 36180.346 | 1458.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;356 | 95.0033 | 295.085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 356 | 36180.356 | 1458.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;366 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 366 | 36180.366 | 1458.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;376 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 376 | 36180.376 | 1458.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;386 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 386 | 36180.386 | 1458.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;396 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 396 | 36180.396 | 1458.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;406 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 406 | 36180.406 | 1458.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;416 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 416 | 36180.416 | 1458.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;426 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 426 | 36180.426 | 1458.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;436 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 436 | 36180.436 | 1458.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;446 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 446 | 36180.446 | 1458.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;456 | 95.0033 | 295.1029 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 456 | 36180.456 | 1458.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;466 | 95.0033 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 466 | 36180.466 | 1458.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;476 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 476 | 36180.476 | 1458.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;486 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 486 | 36180.486 | 1458.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;496 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 496 | 36180.496 | 1458.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;506 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 506 | 36180.506 | 1458.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;516 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 516 | 36180.516 | 1458.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;526 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 526 | 36180.526 | 1458.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;536 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 536 | 36180.536 | 1459
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;546 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 546 | 36180.546 | 1459.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;556 | 95.0013 | 295.1071 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 556 | 36180.556 | 1459.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;566 | 95.0013 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 566 | 36180.566 | 1459.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;576 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 576 | 36180.576 | 1459.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;586 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 586 | 36180.586 | 1459.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;596 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 596 | 36180.596 | 1459.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;606 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 606 | 36180.606 | 1459.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;616 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 616 | 36180.616 | 1459.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;626 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 626 | 36180.626 | 1459.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;636 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 636 | 36180.636 | 1459.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;646 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 646 | 36180.646 | 1459.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;656 | 95.0033 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 656 | 36180.656 | 1459.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;666 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 666 | 36180.666 | 1459.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;676 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 676 | 36180.676 | 1459.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;686 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 686 | 36180.686 | 1459.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;696 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 696 | 36180.696 | 1459.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;706 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 706 | 36180.706 | 1459.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;716 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 716 | 36180.716 | 1459.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;726 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 726 | 36180.726 | 1459.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;736 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 736 | 36180.736 | 1459.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;746 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 746 | 36180.746 | 1459.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;756 | 95.0033 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 756 | 36180.756 | 1459.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;766 | 95.0033 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 766 | 36180.766 | 1459.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;776 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 776 | 36180.776 | 1459.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;786 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 786 | 36180.786 | 1459.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;796 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 796 | 36180.796 | 1459.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;806 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 806 | 36180.806 | 1459.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;816 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 816 | 36180.816 | 1459.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;826 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 826 | 36180.826 | 1459.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;836 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 836 | 36180.836 | 1459.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;846 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 846 | 36180.846 | 1459.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;856 | 95.0023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 856 | 36180.856 | 1459.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;866 | 95.0023 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 866 | 36180.866 | 1459.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;876 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 876 | 36180.876 | 1459.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;886 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 886 | 36180.886 | 1459.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;896 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 896 | 36180.896 | 1459.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;906 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 906 | 36180.906 | 1459.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;916 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 916 | 36180.916 | 1459.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;926 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 926 | 36180.926 | 1459.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;936 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 936 | 36180.936 | 1459.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;946 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 946 | 36180.946 | 1459.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;956 | 95.0033 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 956 | 36180.956 | 1459.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;966 | 95.0033 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 966 | 36180.966 | 1459.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;976 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 976 | 36180.976 | 1459.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;986 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 986 | 36180.986 | 1459.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:00;996 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 00 | 996 | 36180.996 | 1459.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;006 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 006 | 36181.006 | 1459.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;016 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 016 | 36181.016 | 1459.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;026 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 026 | 36181.026 | 1459.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;036 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 036 | 36181.036 | 1459.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;046 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 046 | 36181.046 | 1459.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;056 | 95.0023 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 056 | 36181.056 | 1459.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;066 | 95.0023 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 066 | 36181.066 | 1459.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;076 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 076 | 36181.076 | 1459.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;086 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 086 | 36181.086 | 1459.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;096 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 096 | 36181.096 | 1459.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;106 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 106 | 36181.106 | 1459.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;116 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 116 | 36181.116 | 1459.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;126 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 126 | 36181.126 | 1459.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;136 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 136 | 36181.136 | 1459.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;146 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 146 | 36181.146 | 1459.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;156 | 95.0033 | 295.1723 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 156 | 36181.156 | 1459.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;166 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 166 | 36181.166 | 1459.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;176 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 176 | 36181.176 | 1459.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;186 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 186 | 36181.186 | 1459.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;196 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 196 | 36181.196 | 1459.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;206 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 206 | 36181.206 | 1459.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;216 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 216 | 36181.216 | 1459.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;226 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 226 | 36181.226 | 1459.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;236 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 236 | 36181.236 | 1459.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;246 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 246 | 36181.246 | 1459.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;256 | 95.0033 | 295.1988 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 256 | 36181.256 | 1459.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;266 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 266 | 36181.266 | 1459.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;276 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 276 | 36181.276 | 1459.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;286 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 286 | 36181.286 | 1459.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;296 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 296 | 36181.296 | 1459.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;306 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 306 | 36181.306 | 1459.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;316 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 316 | 36181.316 | 1459.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;326 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 326 | 36181.326 | 1459.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;336 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 336 | 36181.336 | 1459.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;346 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 346 | 36181.346 | 1459.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;356 | 95.0033 | 295.2208 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 356 | 36181.356 | 1459.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;366 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 366 | 36181.366 | 1459.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;376 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 376 | 36181.376 | 1459.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;386 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 386 | 36181.386 | 1459.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;396 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 396 | 36181.396 | 1459.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;406 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 406 | 36181.406 | 1459.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;416 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 416 | 36181.416 | 1459.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;426 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 426 | 36181.426 | 1459.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;436 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 436 | 36181.436 | 1459.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;446 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 446 | 36181.446 | 1459.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;456 | 95.0033 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 456 | 36181.456 | 1459.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;466 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 466 | 36181.466 | 1459.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;476 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 476 | 36181.476 | 1459.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;486 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 486 | 36181.486 | 1459.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;496 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 496 | 36181.496 | 1459.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;506 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 506 | 36181.506 | 1459.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;516 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 516 | 36181.516 | 1459.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;526 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 526 | 36181.526 | 1459.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;536 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 536 | 36181.536 | 1460
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;546 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 546 | 36181.546 | 1460.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;556 | 95.0033 | 295.2871 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 556 | 36181.556 | 1460.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;566 | 95.0033 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 566 | 36181.566 | 1460.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;576 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 576 | 36181.576 | 1460.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;586 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 586 | 36181.586 | 1460.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;596 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 596 | 36181.596 | 1460.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;606 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 606 | 36181.606 | 1460.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;616 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 616 | 36181.616 | 1460.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;626 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 626 | 36181.626 | 1460.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;636 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 636 | 36181.636 | 1460.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;646 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 646 | 36181.646 | 1460.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;656 | 95.0023 | 295.3013 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 656 | 36181.656 | 1460.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;666 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 666 | 36181.666 | 1460.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;676 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 676 | 36181.676 | 1460.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;686 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 686 | 36181.686 | 1460.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;696 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 696 | 36181.696 | 1460.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;706 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 706 | 36181.706 | 1460.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;716 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 716 | 36181.716 | 1460.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;726 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 726 | 36181.726 | 1460.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;736 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 736 | 36181.736 | 1460.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;746 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 746 | 36181.746 | 1460.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;756 | 95.0023 | 295.3179 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 756 | 36181.756 | 1460.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;766 | 95.0023 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 766 | 36181.766 | 1460.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;776 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 776 | 36181.776 | 1460.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;786 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 786 | 36181.786 | 1460.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;796 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 796 | 36181.796 | 1460.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;806 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 806 | 36181.806 | 1460.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;816 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 816 | 36181.816 | 1460.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;826 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 826 | 36181.826 | 1460.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;836 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 836 | 36181.836 | 1460.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;846 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 846 | 36181.846 | 1460.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;856 | 95.0033 | 295.3448 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 856 | 36181.856 | 1460.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;866 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 866 | 36181.866 | 1460.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;876 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 876 | 36181.876 | 1460.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;886 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 886 | 36181.886 | 1460.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;896 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 896 | 36181.896 | 1460.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;906 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 906 | 36181.906 | 1460.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;916 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 916 | 36181.916 | 1460.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;926 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 926 | 36181.926 | 1460.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;936 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 936 | 36181.936 | 1460.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;946 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 946 | 36181.946 | 1460.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;956 | 95.0033 | 295.3633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 956 | 36181.956 | 1460.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;966 | 95.0033 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 966 | 36181.966 | 1460.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;976 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 976 | 36181.976 | 1460.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;986 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 986 | 36181.986 | 1460.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:01;996 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 01 | 996 | 36181.996 | 1460.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;006 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 006 | 36182.006 | 1460.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;016 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 016 | 36182.016 | 1460.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;026 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 026 | 36182.026 | 1460.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;036 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 036 | 36182.036 | 1460.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;046 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 046 | 36182.046 | 1460.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;056 | 95.0043 | 295.3734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 056 | 36182.056 | 1460.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;066 | 95.0043 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 066 | 36182.066 | 1460.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;076 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 076 | 36182.076 | 1460.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;086 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 086 | 36182.086 | 1460.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;096 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 096 | 36182.096 | 1460.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;106 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 106 | 36182.106 | 1460.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;116 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 116 | 36182.116 | 1460.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;126 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 126 | 36182.126 | 1460.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;136 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 136 | 36182.136 | 1460.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;146 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 146 | 36182.146 | 1460.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;156 | 95.0033 | 295.3865 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 156 | 36182.156 | 1460.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;166 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 166 | 36182.166 | 1460.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;176 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 176 | 36182.176 | 1460.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;186 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 186 | 36182.186 | 1460.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;196 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 196 | 36182.196 | 1460.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;206 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 206 | 36182.206 | 1460.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;216 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 216 | 36182.216 | 1460.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;226 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 226 | 36182.226 | 1460.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;236 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 236 | 36182.236 | 1460.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;246 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 246 | 36182.246 | 1460.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;256 | 95.0033 | 295.3912 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 256 | 36182.256 | 1460.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;266 | 95.0033 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 266 | 36182.266 | 1460.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;276 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 276 | 36182.276 | 1460.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;286 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 286 | 36182.286 | 1460.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;296 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 296 | 36182.296 | 1460.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;306 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 306 | 36182.306 | 1460.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;316 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 316 | 36182.316 | 1460.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;326 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 326 | 36182.326 | 1460.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;336 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 336 | 36182.336 | 1460.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;346 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 346 | 36182.346 | 1460.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;356 | 95.0053 | 295.3795 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 356 | 36182.356 | 1460.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;366 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 366 | 36182.366 | 1460.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;376 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 376 | 36182.376 | 1460.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;386 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 386 | 36182.386 | 1460.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;396 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 396 | 36182.396 | 1460.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;406 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 406 | 36182.406 | 1460.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;416 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 416 | 36182.416 | 1460.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;426 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 426 | 36182.426 | 1460.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;436 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 436 | 36182.436 | 1460.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;446 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 446 | 36182.446 | 1460.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;456 | 95.0053 | 295.3628 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 456 | 36182.456 | 1460.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;466 | 95.0053 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 466 | 36182.466 | 1460.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;476 | 95.0053 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 476 | 36182.476 | 1460.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;486 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 486 | 36182.486 | 1460.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;496 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 496 | 36182.496 | 1460.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;506 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 506 | 36182.506 | 1460.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;516 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 516 | 36182.516 | 1460.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;526 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 526 | 36182.526 | 1460.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;536 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 536 | 36182.536 | 1461
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;546 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 546 | 36182.546 | 1461.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;556 | 95.0043 | 295.3514 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 556 | 36182.556 | 1461.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;566 | 95.0043 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 566 | 36182.566 | 1461.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;576 | 95.0043 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 576 | 36182.576 | 1461.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;586 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 586 | 36182.586 | 1461.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;596 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 596 | 36182.596 | 1461.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;606 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 606 | 36182.606 | 1461.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;616 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 616 | 36182.616 | 1461.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;626 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 626 | 36182.626 | 1461.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;636 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 636 | 36182.636 | 1461.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;646 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 646 | 36182.646 | 1461.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;656 | 95.0053 | 295.3453 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 656 | 36182.656 | 1461.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;666 | 95.0053 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 666 | 36182.666 | 1461.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;676 | 95.0053 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 676 | 36182.676 | 1461.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;686 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 686 | 36182.686 | 1461.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;696 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 696 | 36182.696 | 1461.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;706 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 706 | 36182.706 | 1461.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;716 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 716 | 36182.716 | 1461.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;726 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 726 | 36182.726 | 1461.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;736 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 736 | 36182.736 | 1461.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;746 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 746 | 36182.746 | 1461.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;756 | 95.0043 | 295.3341 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 756 | 36182.756 | 1461.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;766 | 95.0043 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 766 | 36182.766 | 1461.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;776 | 95.0043 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 776 | 36182.776 | 1461.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;786 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 786 | 36182.786 | 1461.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;796 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 796 | 36182.796 | 1461.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;806 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 806 | 36182.806 | 1461.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;816 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 816 | 36182.816 | 1461.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;826 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 826 | 36182.826 | 1461.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;836 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 836 | 36182.836 | 1461.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;846 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 846 | 36182.846 | 1461.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;856 | 95.0053 | 295.3224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 856 | 36182.856 | 1461.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;866 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 866 | 36182.866 | 1461.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;876 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 876 | 36182.876 | 1461.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;886 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 886 | 36182.886 | 1461.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;896 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 896 | 36182.896 | 1461.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;906 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 906 | 36182.906 | 1461.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;916 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 916 | 36182.916 | 1461.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;926 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 926 | 36182.926 | 1461.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;936 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 936 | 36182.936 | 1461.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;946 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 946 | 36182.946 | 1461.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;956 | 95.0053 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 956 | 36182.956 | 1461.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;966 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 966 | 36182.966 | 1461.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;976 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 976 | 36182.976 | 1461.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;986 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 986 | 36182.986 | 1461.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:02;996 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 02 | 996 | 36182.996 | 1461.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;006 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 006 | 36183.006 | 1461.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;016 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 016 | 36183.016 | 1461.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;026 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 026 | 36183.026 | 1461.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;036 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 036 | 36183.036 | 1461.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;046 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 046 | 36183.046 | 1461.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;056 | 95.0053 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 056 | 36183.056 | 1461.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;066 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 066 | 36183.066 | 1461.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;076 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 076 | 36183.076 | 1461.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;086 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 086 | 36183.086 | 1461.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;096 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 096 | 36183.096 | 1461.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;106 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 106 | 36183.106 | 1461.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;116 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 116 | 36183.116 | 1461.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;126 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 126 | 36183.126 | 1461.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;136 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 136 | 36183.136 | 1461.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;146 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 146 | 36183.146 | 1461.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;156 | 95.0053 | 295.3131 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 156 | 36183.156 | 1461.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;166 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 166 | 36183.166 | 1461.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;176 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 176 | 36183.176 | 1461.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;186 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 186 | 36183.186 | 1461.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;196 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 196 | 36183.196 | 1461.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;206 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 206 | 36183.206 | 1461.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;216 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 216 | 36183.216 | 1461.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;226 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 226 | 36183.226 | 1461.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;236 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 236 | 36183.236 | 1461.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;246 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 246 | 36183.246 | 1461.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;256 | 95.0053 | 295.3089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 256 | 36183.256 | 1461.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;266 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 266 | 36183.266 | 1461.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;276 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 276 | 36183.276 | 1461.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;286 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 286 | 36183.286 | 1461.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;296 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 296 | 36183.296 | 1461.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;306 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 306 | 36183.306 | 1461.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;316 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 316 | 36183.316 | 1461.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;326 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 326 | 36183.326 | 1461.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;336 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 336 | 36183.336 | 1461.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;346 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 346 | 36183.346 | 1461.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;356 | 95.0053 | 295.3044 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 356 | 36183.356 | 1461.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;366 | 95.0053 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 366 | 36183.366 | 1461.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;376 | 95.0053 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 376 | 36183.376 | 1461.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;386 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 386 | 36183.386 | 1461.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;396 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 396 | 36183.396 | 1461.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;406 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 406 | 36183.406 | 1461.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;416 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 416 | 36183.416 | 1461.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;426 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 426 | 36183.426 | 1461.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;436 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 436 | 36183.436 | 1461.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;446 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 446 | 36183.446 | 1461.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;456 | 95.0043 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 456 | 36183.456 | 1461.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;466 | 95.0043 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 466 | 36183.466 | 1461.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;476 | 95.0043 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 476 | 36183.476 | 1461.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;486 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 486 | 36183.486 | 1461.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;496 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 496 | 36183.496 | 1461.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;506 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 506 | 36183.506 | 1461.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;516 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 516 | 36183.516 | 1461.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;526 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 526 | 36183.526 | 1461.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;536 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 536 | 36183.536 | 1462
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;546 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 546 | 36183.546 | 1462.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;556 | 95.0053 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 556 | 36183.556 | 1462.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;566 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 566 | 36183.566 | 1462.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;576 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 576 | 36183.576 | 1462.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;586 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 586 | 36183.586 | 1462.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;596 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 596 | 36183.596 | 1462.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;606 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 606 | 36183.606 | 1462.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;616 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 616 | 36183.616 | 1462.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;626 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 626 | 36183.626 | 1462.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;636 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 636 | 36183.636 | 1462.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;646 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 646 | 36183.646 | 1462.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;656 | 95.0053 | 295.2764 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 656 | 36183.656 | 1462.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;666 | 95.0053 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 666 | 36183.666 | 1462.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;676 | 95.0053 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 676 | 36183.676 | 1462.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;686 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 686 | 36183.686 | 1462.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;696 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 696 | 36183.696 | 1462.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;706 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 706 | 36183.706 | 1462.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;716 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 716 | 36183.716 | 1462.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;726 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 726 | 36183.726 | 1462.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;736 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 736 | 36183.736 | 1462.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;746 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 746 | 36183.746 | 1462.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;756 | 95.0043 | 295.2857 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 756 | 36183.756 | 1462.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;766 | 95.0043 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 766 | 36183.766 | 1462.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;776 | 95.0043 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 776 | 36183.776 | 1462.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;786 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 786 | 36183.786 | 1462.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;796 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 796 | 36183.796 | 1462.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;806 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 806 | 36183.806 | 1462.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;816 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 816 | 36183.816 | 1462.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;826 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 826 | 36183.826 | 1462.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;836 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 836 | 36183.836 | 1462.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;846 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 846 | 36183.846 | 1462.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;856 | 95.0053 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 856 | 36183.856 | 1462.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;866 | 95.0053 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 866 | 36183.866 | 1462.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;876 | 95.0053 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 876 | 36183.876 | 1462.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;886 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 886 | 36183.886 | 1462.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;896 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 896 | 36183.896 | 1462.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;906 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 906 | 36183.906 | 1462.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;916 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 916 | 36183.916 | 1462.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;926 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 926 | 36183.926 | 1462.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;936 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 936 | 36183.936 | 1462.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;946 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 946 | 36183.946 | 1462.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;956 | 95.0063 | 295.3003 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 956 | 36183.956 | 1462.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;966 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 966 | 36183.966 | 1462.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;976 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 976 | 36183.976 | 1462.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;986 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 986 | 36183.986 | 1462.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:03;996 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 03 | 996 | 36183.996 | 1462.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;006 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 006 | 36184.006 | 1462.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;016 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 016 | 36184.016 | 1462.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;026 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 026 | 36184.026 | 1462.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;036 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 036 | 36184.036 | 1462.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;046 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 046 | 36184.046 | 1462.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;056 | 95.0063 | 295.3095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 056 | 36184.056 | 1462.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;066 | 95.0063 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 066 | 36184.066 | 1462.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;076 | 95.0063 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 076 | 36184.076 | 1462.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;086 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 086 | 36184.086 | 1462.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;096 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 096 | 36184.096 | 1462.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;106 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 106 | 36184.106 | 1462.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;116 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 116 | 36184.116 | 1462.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;126 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 126 | 36184.126 | 1462.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;136 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 136 | 36184.136 | 1462.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;146 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 146 | 36184.146 | 1462.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;156 | 95.0053 | 295.3072 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 156 | 36184.156 | 1462.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;166 | 95.0053 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 166 | 36184.166 | 1462.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;176 | 95.0053 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 176 | 36184.176 | 1462.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;186 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 186 | 36184.186 | 1462.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;196 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 196 | 36184.196 | 1462.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;206 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 206 | 36184.206 | 1462.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;216 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 216 | 36184.216 | 1462.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;226 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 226 | 36184.226 | 1462.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;236 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 236 | 36184.236 | 1462.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;246 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 246 | 36184.246 | 1462.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;256 | 95.0063 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 256 | 36184.256 | 1462.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;266 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 266 | 36184.266 | 1462.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;276 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 276 | 36184.276 | 1462.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;286 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 286 | 36184.286 | 1462.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;296 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 296 | 36184.296 | 1462.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;306 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 306 | 36184.306 | 1462.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;316 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 316 | 36184.316 | 1462.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;326 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 326 | 36184.326 | 1462.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;336 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 336 | 36184.336 | 1462.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;346 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 346 | 36184.346 | 1462.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;356 | 95.0063 | 295.3218 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 356 | 36184.356 | 1462.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;366 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 366 | 36184.366 | 1462.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;376 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 376 | 36184.376 | 1462.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;386 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 386 | 36184.386 | 1462.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;396 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 396 | 36184.396 | 1462.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;406 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 406 | 36184.406 | 1462.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;416 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 416 | 36184.416 | 1462.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;426 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 426 | 36184.426 | 1462.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;436 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 436 | 36184.436 | 1462.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;446 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 446 | 36184.446 | 1462.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;456 | 95.0063 | 295.3342 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 456 | 36184.456 | 1462.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;466 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 466 | 36184.466 | 1462.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;476 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 476 | 36184.476 | 1462.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;486 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 486 | 36184.486 | 1462.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;496 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 496 | 36184.496 | 1462.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;506 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 506 | 36184.506 | 1462.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;516 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 516 | 36184.516 | 1462.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;526 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 526 | 36184.526 | 1462.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;536 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 536 | 36184.536 | 1463
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;546 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 546 | 36184.546 | 1463.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;556 | 95.0063 | 295.335 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 556 | 36184.556 | 1463.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;566 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 566 | 36184.566 | 1463.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;576 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 576 | 36184.576 | 1463.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;586 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 586 | 36184.586 | 1463.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;596 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 596 | 36184.596 | 1463.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;606 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 606 | 36184.606 | 1463.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;616 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 616 | 36184.616 | 1463.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;626 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 626 | 36184.626 | 1463.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;636 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 636 | 36184.636 | 1463.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;646 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 646 | 36184.646 | 1463.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;656 | 95.0063 | 295.3332 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 656 | 36184.656 | 1463.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;666 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 666 | 36184.666 | 1463.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;676 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 676 | 36184.676 | 1463.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;686 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 686 | 36184.686 | 1463.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;696 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 696 | 36184.696 | 1463.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;706 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 706 | 36184.706 | 1463.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;716 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 716 | 36184.716 | 1463.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;726 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 726 | 36184.726 | 1463.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;736 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 736 | 36184.736 | 1463.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;746 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 746 | 36184.746 | 1463.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;756 | 95.0063 | 295.328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 756 | 36184.756 | 1463.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;766 | 95.0063 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 766 | 36184.766 | 1463.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;776 | 95.0063 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 776 | 36184.776 | 1463.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;786 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 786 | 36184.786 | 1463.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;796 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 796 | 36184.796 | 1463.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;806 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 806 | 36184.806 | 1463.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;816 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 816 | 36184.816 | 1463.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;826 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 826 | 36184.826 | 1463.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;836 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 836 | 36184.836 | 1463.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;846 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 846 | 36184.846 | 1463.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;856 | 95.0073 | 295.3126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 856 | 36184.856 | 1463.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;866 | 95.0073 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 866 | 36184.866 | 1463.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;876 | 95.0073 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 876 | 36184.876 | 1463.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;886 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 886 | 36184.886 | 1463.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;896 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 896 | 36184.896 | 1463.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;906 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 906 | 36184.906 | 1463.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;916 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 916 | 36184.916 | 1463.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;926 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 926 | 36184.926 | 1463.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;936 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 936 | 36184.936 | 1463.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;946 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 946 | 36184.946 | 1463.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;956 | 95.0063 | 295.2995 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 956 | 36184.956 | 1463.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;966 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 966 | 36184.966 | 1463.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;976 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 976 | 36184.976 | 1463.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;986 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 986 | 36184.986 | 1463.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:04;996 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 04 | 996 | 36184.996 | 1463.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;006 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 006 | 36185.006 | 1463.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;016 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 016 | 36185.016 | 1463.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;026 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 026 | 36185.026 | 1463.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;036 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 036 | 36185.036 | 1463.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;046 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 046 | 36185.046 | 1463.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;056 | 95.0063 | 295.2977 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 056 | 36185.056 | 1463.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;066 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 066 | 36185.066 | 1463.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;076 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 076 | 36185.076 | 1463.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;086 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 086 | 36185.086 | 1463.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;096 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 096 | 36185.096 | 1463.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;106 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 106 | 36185.106 | 1463.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;116 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 116 | 36185.116 | 1463.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;126 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 126 | 36185.126 | 1463.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;136 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 136 | 36185.136 | 1463.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;146 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 146 | 36185.146 | 1463.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;156 | 95.0063 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 156 | 36185.156 | 1463.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;166 | 95.0063 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 166 | 36185.166 | 1463.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;176 | 95.0063 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 176 | 36185.176 | 1463.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;186 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 186 | 36185.186 | 1463.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;196 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 196 | 36185.196 | 1463.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;206 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 206 | 36185.206 | 1463.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;216 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 216 | 36185.216 | 1463.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;226 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 226 | 36185.226 | 1463.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;236 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 236 | 36185.236 | 1463.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;246 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 246 | 36185.246 | 1463.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;256 | 95.0053 | 295.258 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 256 | 36185.256 | 1463.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;266 | 95.0053 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 266 | 36185.266 | 1463.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;276 | 95.0053 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 276 | 36185.276 | 1463.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;286 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 286 | 36185.286 | 1463.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;296 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 296 | 36185.296 | 1463.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;306 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 306 | 36185.306 | 1463.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;316 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 316 | 36185.316 | 1463.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;326 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 326 | 36185.326 | 1463.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;336 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 336 | 36185.336 | 1463.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;346 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 346 | 36185.346 | 1463.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;356 | 95.0063 | 295.2339 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 356 | 36185.356 | 1463.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;366 | 95.0063 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 366 | 36185.366 | 1463.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;376 | 95.0063 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 376 | 36185.376 | 1463.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;386 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 386 | 36185.386 | 1463.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;396 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 396 | 36185.396 | 1463.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;406 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 406 | 36185.406 | 1463.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;416 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 416 | 36185.416 | 1463.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;426 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 426 | 36185.426 | 1463.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;436 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 436 | 36185.436 | 1463.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;446 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 446 | 36185.446 | 1463.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;456 | 95.0053 | 295.2211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 456 | 36185.456 | 1463.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;466 | 95.0053 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 466 | 36185.466 | 1463.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;476 | 95.0053 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 476 | 36185.476 | 1463.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;486 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 486 | 36185.486 | 1463.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;496 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 496 | 36185.496 | 1463.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;506 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 506 | 36185.506 | 1463.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;516 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 516 | 36185.516 | 1463.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;526 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 526 | 36185.526 | 1463.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;536 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 536 | 36185.536 | 1464
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;546 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 546 | 36185.546 | 1464.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;556 | 95.0073 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 556 | 36185.556 | 1464.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;566 | 95.0073 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 566 | 36185.566 | 1464.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;576 | 95.0073 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 576 | 36185.576 | 1464.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;586 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 586 | 36185.586 | 1464.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;596 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 596 | 36185.596 | 1464.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;606 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 606 | 36185.606 | 1464.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;616 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 616 | 36185.616 | 1464.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;626 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 626 | 36185.626 | 1464.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;636 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 636 | 36185.636 | 1464.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;646 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 646 | 36185.646 | 1464.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;656 | 95.0063 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 656 | 36185.656 | 1464.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;666 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 666 | 36185.666 | 1464.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;676 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 676 | 36185.676 | 1464.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;686 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 686 | 36185.686 | 1464.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;696 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 696 | 36185.696 | 1464.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;706 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 706 | 36185.706 | 1464.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;716 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 716 | 36185.716 | 1464.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;726 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 726 | 36185.726 | 1464.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;736 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 736 | 36185.736 | 1464.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;746 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 746 | 36185.746 | 1464.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;756 | 95.0063 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 756 | 36185.756 | 1464.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;766 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 766 | 36185.766 | 1464.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;776 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 776 | 36185.776 | 1464.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;786 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 786 | 36185.786 | 1464.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;796 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 796 | 36185.796 | 1464.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;806 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 806 | 36185.806 | 1464.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;816 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 816 | 36185.816 | 1464.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;826 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 826 | 36185.826 | 1464.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;836 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 836 | 36185.836 | 1464.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;846 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 846 | 36185.846 | 1464.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;856 | 95.0063 | 295.2383 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 856 | 36185.856 | 1464.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;866 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 866 | 36185.866 | 1464.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;876 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 876 | 36185.876 | 1464.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;886 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 886 | 36185.886 | 1464.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;896 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 896 | 36185.896 | 1464.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;906 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 906 | 36185.906 | 1464.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;916 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 916 | 36185.916 | 1464.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;926 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 926 | 36185.926 | 1464.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;936 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 936 | 36185.936 | 1464.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;946 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 946 | 36185.946 | 1464.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;956 | 95.0063 | 295.2141 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 956 | 36185.956 | 1464.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;966 | 95.0063 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 966 | 36185.966 | 1464.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;976 | 95.0063 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 976 | 36185.976 | 1464.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;986 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 986 | 36185.986 | 1464.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:05;996 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 05 | 996 | 36185.996 | 1464.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;006 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 006 | 36186.006 | 1464.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;016 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 016 | 36186.016 | 1464.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;026 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 026 | 36186.026 | 1464.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;036 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 036 | 36186.036 | 1464.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;046 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 046 | 36186.046 | 1464.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;056 | 95.0053 | 295.1879 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 056 | 36186.056 | 1464.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;066 | 95.0053 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 066 | 36186.066 | 1464.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;076 | 95.0053 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 076 | 36186.076 | 1464.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;086 | 95.0053 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 086 | 36186.086 | 1464.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;096 | 95.0053 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 096 | 36186.096 | 1464.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;106 | 95.0053 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 106 | 36186.106 | 1464.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;116 | 95.0063 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 116 | 36186.116 | 1464.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;126 | 95.0063 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 126 | 36186.126 | 1464.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;136 | 95.0063 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 136 | 36186.136 | 1464.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;146 | 95.0063 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 146 | 36186.146 | 1464.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;156 | 95.0063 | 295.1719 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 156 | 36186.156 | 1464.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;166 | 95.0063 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 166 | 36186.166 | 1464.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;176 | 95.0063 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 176 | 36186.176 | 1464.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;186 | 95.0063 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 186 | 36186.186 | 1464.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;196 | 95.0063 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 196 | 36186.196 | 1464.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;206 | 95.0063 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 206 | 36186.206 | 1464.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;216 | 95.0053 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 216 | 36186.216 | 1464.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;226 | 95.0053 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 226 | 36186.226 | 1464.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;236 | 95.0053 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 236 | 36186.236 | 1464.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;246 | 95.0053 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 246 | 36186.246 | 1464.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;256 | 95.0053 | 295.1724 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 256 | 36186.256 | 1464.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;266 | 95.0053 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 266 | 36186.266 | 1464.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;276 | 95.0053 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 276 | 36186.276 | 1464.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;286 | 95.0053 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 286 | 36186.286 | 1464.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;296 | 95.0053 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 296 | 36186.296 | 1464.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;306 | 95.0053 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 306 | 36186.306 | 1464.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;316 | 95.0063 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 316 | 36186.316 | 1464.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;326 | 95.0063 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 326 | 36186.326 | 1464.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;336 | 95.0063 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 336 | 36186.336 | 1464.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;346 | 95.0063 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 346 | 36186.346 | 1464.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;356 | 95.0063 | 295.1932 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 356 | 36186.356 | 1464.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;366 | 95.0063 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 366 | 36186.366 | 1464.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;376 | 95.0063 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 376 | 36186.376 | 1464.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;386 | 95.0063 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 386 | 36186.386 | 1464.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;396 | 95.0063 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 396 | 36186.396 | 1464.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;406 | 95.0063 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 406 | 36186.406 | 1464.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;416 | 95.0073 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 416 | 36186.416 | 1464.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;426 | 95.0073 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 426 | 36186.426 | 1464.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;436 | 95.0073 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 436 | 36186.436 | 1464.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;446 | 95.0073 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 446 | 36186.446 | 1464.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;456 | 95.0073 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 456 | 36186.456 | 1464.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;466 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 466 | 36186.466 | 1464.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;476 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 476 | 36186.476 | 1464.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;486 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 486 | 36186.486 | 1464.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;496 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 496 | 36186.496 | 1464.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;506 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 506 | 36186.506 | 1464.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;516 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 516 | 36186.516 | 1464.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;526 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 526 | 36186.526 | 1464.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;536 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 536 | 36186.536 | 1465
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;546 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 546 | 36186.546 | 1465.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;556 | 95.0073 | 295.2418 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 556 | 36186.556 | 1465.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;566 | 95.0073 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 566 | 36186.566 | 1465.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;576 | 95.0073 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 576 | 36186.576 | 1465.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;586 | 95.0073 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 586 | 36186.586 | 1465.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;596 | 95.0073 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 596 | 36186.596 | 1465.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;606 | 95.0073 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 606 | 36186.606 | 1465.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;616 | 95.0053 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 616 | 36186.616 | 1465.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;626 | 95.0053 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 626 | 36186.626 | 1465.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;636 | 95.0053 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 636 | 36186.636 | 1465.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;646 | 95.0053 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 646 | 36186.646 | 1465.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;656 | 95.0053 | 295.2321 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 656 | 36186.656 | 1465.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;666 | 95.0053 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 666 | 36186.666 | 1465.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;676 | 95.0053 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 676 | 36186.676 | 1465.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;686 | 95.0053 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 686 | 36186.686 | 1465.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;696 | 95.0053 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 696 | 36186.696 | 1465.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;706 | 95.0053 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 706 | 36186.706 | 1465.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;716 | 95.0073 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 716 | 36186.716 | 1465.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;726 | 95.0073 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 726 | 36186.726 | 1465.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;736 | 95.0073 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 736 | 36186.736 | 1465.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;746 | 95.0073 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 746 | 36186.746 | 1465.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;756 | 95.0073 | 295.22 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 756 | 36186.756 | 1465.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;766 | 95.0073 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 766 | 36186.766 | 1465.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;776 | 95.0073 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 776 | 36186.776 | 1465.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;786 | 95.0073 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 786 | 36186.786 | 1465.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;796 | 95.0073 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 796 | 36186.796 | 1465.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;806 | 95.0073 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 806 | 36186.806 | 1465.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;816 | 95.0063 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 816 | 36186.816 | 1465.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;826 | 95.0063 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 826 | 36186.826 | 1465.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;836 | 95.0063 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 836 | 36186.836 | 1465.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;846 | 95.0063 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 846 | 36186.846 | 1465.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;856 | 95.0063 | 295.2199 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 856 | 36186.856 | 1465.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;866 | 95.0063 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 866 | 36186.866 | 1465.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;876 | 95.0063 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 876 | 36186.876 | 1465.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;886 | 95.0063 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 886 | 36186.886 | 1465.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;896 | 95.0063 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 896 | 36186.896 | 1465.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;906 | 95.0063 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 906 | 36186.906 | 1465.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;916 | 95.0073 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 916 | 36186.916 | 1465.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;926 | 95.0073 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 926 | 36186.926 | 1465.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;936 | 95.0073 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 936 | 36186.936 | 1465.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;946 | 95.0073 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 946 | 36186.946 | 1465.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;956 | 95.0073 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 956 | 36186.956 | 1465.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;966 | 95.0073 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 966 | 36186.966 | 1465.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;976 | 95.0073 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 976 | 36186.976 | 1465.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;986 | 95.0073 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 986 | 36186.986 | 1465.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:06;996 | 95.0073 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 06 | 996 | 36186.996 | 1465.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;006 | 95.0073 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 006 | 36187.006 | 1465.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;016 | 95.0083 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 016 | 36187.016 | 1465.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;026 | 95.0083 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 026 | 36187.026 | 1465.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;036 | 95.0083 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 036 | 36187.036 | 1465.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;046 | 95.0083 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 046 | 36187.046 | 1465.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;056 | 95.0083 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 056 | 36187.056 | 1465.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;066 | 95.0083 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 066 | 36187.066 | 1465.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;076 | 95.0083 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 076 | 36187.076 | 1465.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;086 | 95.0083 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 086 | 36187.086 | 1465.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;096 | 95.0083 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 096 | 36187.096 | 1465.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;106 | 95.0083 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 106 | 36187.106 | 1465.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;116 | 95.0073 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 116 | 36187.116 | 1465.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;126 | 95.0073 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 126 | 36187.126 | 1465.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;136 | 95.0073 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 136 | 36187.136 | 1465.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;146 | 95.0073 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 146 | 36187.146 | 1465.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;156 | 95.0073 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 156 | 36187.156 | 1465.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;166 | 95.0073 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 166 | 36187.166 | 1465.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;176 | 95.0073 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 176 | 36187.176 | 1465.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;186 | 95.0073 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 186 | 36187.186 | 1465.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;196 | 95.0073 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 196 | 36187.196 | 1465.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;206 | 95.0073 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 206 | 36187.206 | 1465.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;216 | 95.0063 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 216 | 36187.216 | 1465.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;226 | 95.0063 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 226 | 36187.226 | 1465.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;236 | 95.0063 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 236 | 36187.236 | 1465.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;246 | 95.0063 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 246 | 36187.246 | 1465.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;256 | 95.0063 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 256 | 36187.256 | 1465.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;266 | 95.0063 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 266 | 36187.266 | 1465.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;276 | 95.0063 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 276 | 36187.276 | 1465.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;286 | 95.0063 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 286 | 36187.286 | 1465.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;296 | 95.0063 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 296 | 36187.296 | 1465.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;306 | 95.0063 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 306 | 36187.306 | 1465.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;316 | 95.0073 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 316 | 36187.316 | 1465.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;326 | 95.0073 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 326 | 36187.326 | 1465.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;336 | 95.0073 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 336 | 36187.336 | 1465.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;346 | 95.0073 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 346 | 36187.346 | 1465.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;356 | 95.0073 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 356 | 36187.356 | 1465.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;366 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 366 | 36187.366 | 1465.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;376 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 376 | 36187.376 | 1465.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;386 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 386 | 36187.386 | 1465.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;396 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 396 | 36187.396 | 1465.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;406 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 406 | 36187.406 | 1465.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;416 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 416 | 36187.416 | 1465.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;426 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 426 | 36187.426 | 1465.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;436 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 436 | 36187.436 | 1465.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;446 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 446 | 36187.446 | 1465.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;456 | 95.0073 | 295.255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 456 | 36187.456 | 1465.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;466 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 466 | 36187.466 | 1465.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;476 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 476 | 36187.476 | 1465.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;486 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 486 | 36187.486 | 1465.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;496 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 496 | 36187.496 | 1465.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;506 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 506 | 36187.506 | 1465.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;516 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 516 | 36187.516 | 1465.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;526 | 95.0073 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 526 | 36187.526 | 1465.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;536 | 95.0063 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 536 | 36187.536 | 1466
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;546 | 95.0063 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 546 | 36187.546 | 1466.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;556 | 95.0063 | 295.2525 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 556 | 36187.556 | 1466.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;566 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 566 | 36187.566 | 1466.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;576 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 576 | 36187.576 | 1466.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;586 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 586 | 36187.586 | 1466.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;596 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 596 | 36187.596 | 1466.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;606 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 606 | 36187.606 | 1466.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;616 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 616 | 36187.616 | 1466.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;626 | 95.0063 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 626 | 36187.626 | 1466.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;636 | 95.0073 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 636 | 36187.636 | 1466.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;646 | 95.0073 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 646 | 36187.646 | 1466.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;656 | 95.0073 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 656 | 36187.656 | 1466.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;666 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 666 | 36187.666 | 1466.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;676 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 676 | 36187.676 | 1466.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;686 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 686 | 36187.686 | 1466.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;696 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 696 | 36187.696 | 1466.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;706 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 706 | 36187.706 | 1466.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;716 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 716 | 36187.716 | 1466.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;726 | 95.0073 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 726 | 36187.726 | 1466.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;736 | 95.0083 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 736 | 36187.736 | 1466.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;746 | 95.0083 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 746 | 36187.746 | 1466.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;756 | 95.0083 | 295.243 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 756 | 36187.756 | 1466.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;766 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 766 | 36187.766 | 1466.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;776 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 776 | 36187.776 | 1466.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;786 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 786 | 36187.786 | 1466.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;796 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 796 | 36187.796 | 1466.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;806 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 806 | 36187.806 | 1466.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;816 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 816 | 36187.816 | 1466.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;826 | 95.0083 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 826 | 36187.826 | 1466.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;836 | 95.0073 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 836 | 36187.836 | 1466.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;846 | 95.0073 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 846 | 36187.846 | 1466.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;856 | 95.0073 | 295.2125 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 856 | 36187.856 | 1466.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;866 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 866 | 36187.866 | 1466.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;876 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 876 | 36187.876 | 1466.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;886 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 886 | 36187.886 | 1466.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;896 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 896 | 36187.896 | 1466.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;906 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 906 | 36187.906 | 1466.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;916 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 916 | 36187.916 | 1466.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;926 | 95.0073 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 926 | 36187.926 | 1466.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;936 | 95.0083 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 936 | 36187.936 | 1466.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;946 | 95.0083 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 946 | 36187.946 | 1466.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;956 | 95.0083 | 295.1849 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 956 | 36187.956 | 1466.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;966 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 966 | 36187.966 | 1466.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;976 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 976 | 36187.976 | 1466.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;986 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 986 | 36187.986 | 1466.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:07;996 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 07 | 996 | 36187.996 | 1466.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;006 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 006 | 36188.006 | 1466.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;016 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 016 | 36188.016 | 1466.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;026 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 026 | 36188.026 | 1466.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;036 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 036 | 36188.036 | 1466.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;046 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 046 | 36188.046 | 1466.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;056 | 95.0083 | 295.1669 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 056 | 36188.056 | 1466.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;066 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 066 | 36188.066 | 1466.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;076 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 076 | 36188.076 | 1466.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;086 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 086 | 36188.086 | 1466.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;096 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 096 | 36188.096 | 1466.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;106 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 106 | 36188.106 | 1466.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;116 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 116 | 36188.116 | 1466.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;126 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 126 | 36188.126 | 1466.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;136 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 136 | 36188.136 | 1466.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;146 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 146 | 36188.146 | 1466.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;156 | 95.0083 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 156 | 36188.156 | 1466.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;166 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 166 | 36188.166 | 1466.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;176 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 176 | 36188.176 | 1466.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;186 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 186 | 36188.186 | 1466.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;196 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 196 | 36188.196 | 1466.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;206 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 206 | 36188.206 | 1466.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;216 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 216 | 36188.216 | 1466.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;226 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 226 | 36188.226 | 1466.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;236 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 236 | 36188.236 | 1466.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;246 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 246 | 36188.246 | 1466.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;256 | 95.0083 | 295.1489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 256 | 36188.256 | 1466.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;266 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 266 | 36188.266 | 1466.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;276 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 276 | 36188.276 | 1466.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;286 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 286 | 36188.286 | 1466.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;296 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 296 | 36188.296 | 1466.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;306 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 306 | 36188.306 | 1466.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;316 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 316 | 36188.316 | 1466.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;326 | 95.0083 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 326 | 36188.326 | 1466.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;336 | 95.0093 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 336 | 36188.336 | 1466.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;346 | 95.0093 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 346 | 36188.346 | 1466.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;356 | 95.0093 | 295.1438 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 356 | 36188.356 | 1466.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;366 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 366 | 36188.366 | 1466.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;376 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 376 | 36188.376 | 1466.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;386 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 386 | 36188.386 | 1466.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;396 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 396 | 36188.396 | 1466.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;406 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 406 | 36188.406 | 1466.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;416 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 416 | 36188.416 | 1466.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;426 | 95.0093 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 426 | 36188.426 | 1466.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;436 | 95.0083 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 436 | 36188.436 | 1466.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;446 | 95.0083 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 446 | 36188.446 | 1466.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;456 | 95.0083 | 295.127 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 456 | 36188.456 | 1466.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;466 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 466 | 36188.466 | 1466.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;476 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 476 | 36188.476 | 1466.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;486 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 486 | 36188.486 | 1466.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;496 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 496 | 36188.496 | 1466.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;506 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 506 | 36188.506 | 1466.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;516 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 516 | 36188.516 | 1466.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;526 | 95.0083 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 526 | 36188.526 | 1466.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;536 | 95.0093 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 536 | 36188.536 | 1467
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;546 | 95.0093 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 546 | 36188.546 | 1467.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;556 | 95.0093 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 556 | 36188.556 | 1467.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;566 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 566 | 36188.566 | 1467.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;576 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 576 | 36188.576 | 1467.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;586 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 586 | 36188.586 | 1467.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;596 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 596 | 36188.596 | 1467.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;606 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 606 | 36188.606 | 1467.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;616 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 616 | 36188.616 | 1467.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;626 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 626 | 36188.626 | 1467.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;636 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 636 | 36188.636 | 1467.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;646 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 646 | 36188.646 | 1467.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;656 | 95.0093 | 295.0674 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 656 | 36188.656 | 1467.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;666 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 666 | 36188.666 | 1467.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;676 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 676 | 36188.676 | 1467.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;686 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 686 | 36188.686 | 1467.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;696 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 696 | 36188.696 | 1467.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;706 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 706 | 36188.706 | 1467.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;716 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 716 | 36188.716 | 1467.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;726 | 95.0093 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 726 | 36188.726 | 1467.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;736 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 736 | 36188.736 | 1467.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;746 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 746 | 36188.746 | 1467.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;756 | 95.0083 | 295.0355 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 756 | 36188.756 | 1467.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;766 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 766 | 36188.766 | 1467.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;776 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 776 | 36188.776 | 1467.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;786 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 786 | 36188.786 | 1467.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;796 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 796 | 36188.796 | 1467.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;806 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 806 | 36188.806 | 1467.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;816 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 816 | 36188.816 | 1467.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;826 | 95.0083 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 826 | 36188.826 | 1467.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;836 | 95.0093 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 836 | 36188.836 | 1467.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;846 | 95.0093 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 846 | 36188.846 | 1467.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;856 | 95.0093 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 856 | 36188.856 | 1467.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;866 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 866 | 36188.866 | 1467.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;876 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 876 | 36188.876 | 1467.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;886 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 886 | 36188.886 | 1467.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;896 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 896 | 36188.896 | 1467.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;906 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 906 | 36188.906 | 1467.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;916 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 916 | 36188.916 | 1467.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;926 | 95.0093 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 926 | 36188.926 | 1467.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;936 | 95.0103 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 936 | 36188.936 | 1467.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;946 | 95.0103 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 946 | 36188.946 | 1467.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;956 | 95.0103 | 294.9737 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 956 | 36188.956 | 1467.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;966 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 966 | 36188.966 | 1467.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;976 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 976 | 36188.976 | 1467.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;986 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 986 | 36188.986 | 1467.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:08;996 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 08 | 996 | 36188.996 | 1467.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;006 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 006 | 36189.006 | 1467.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;016 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 016 | 36189.016 | 1467.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;026 | 95.0103 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 026 | 36189.026 | 1467.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;036 | 95.0093 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 036 | 36189.036 | 1467.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;046 | 95.0093 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 046 | 36189.046 | 1467.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;056 | 95.0093 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 056 | 36189.056 | 1467.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;066 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 066 | 36189.066 | 1467.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;076 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 076 | 36189.076 | 1467.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;086 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 086 | 36189.086 | 1467.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;096 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 096 | 36189.096 | 1467.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;106 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 106 | 36189.106 | 1467.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;116 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 116 | 36189.116 | 1467.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;126 | 95.0093 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 126 | 36189.126 | 1467.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;136 | 95.0083 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 136 | 36189.136 | 1467.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;146 | 95.0083 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 146 | 36189.146 | 1467.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;156 | 95.0083 | 294.9619 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 156 | 36189.156 | 1467.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;166 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 166 | 36189.166 | 1467.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;176 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 176 | 36189.176 | 1467.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;186 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 186 | 36189.186 | 1467.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;196 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 196 | 36189.196 | 1467.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;206 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 206 | 36189.206 | 1467.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;216 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 216 | 36189.216 | 1467.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;226 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 226 | 36189.226 | 1467.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;236 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 236 | 36189.236 | 1467.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;246 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 246 | 36189.246 | 1467.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;256 | 95.0083 | 294.9608 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 256 | 36189.256 | 1467.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;266 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 266 | 36189.266 | 1467.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;276 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 276 | 36189.276 | 1467.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;286 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 286 | 36189.286 | 1467.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;296 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 296 | 36189.296 | 1467.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;306 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 306 | 36189.306 | 1467.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;316 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 316 | 36189.316 | 1467.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;326 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 326 | 36189.326 | 1467.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;336 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 336 | 36189.336 | 1467.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;346 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 346 | 36189.346 | 1467.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;356 | 95.0083 | 294.9734 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 356 | 36189.356 | 1467.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;366 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 366 | 36189.366 | 1467.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;376 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 376 | 36189.376 | 1467.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;386 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 386 | 36189.386 | 1467.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;396 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 396 | 36189.396 | 1467.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;406 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 406 | 36189.406 | 1467.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;416 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 416 | 36189.416 | 1467.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;426 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 426 | 36189.426 | 1467.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;436 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 436 | 36189.436 | 1467.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;446 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 446 | 36189.446 | 1467.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;456 | 95.0083 | 294.9842 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 456 | 36189.456 | 1467.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;466 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 466 | 36189.466 | 1467.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;476 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 476 | 36189.476 | 1467.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;486 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 486 | 36189.486 | 1467.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;496 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 496 | 36189.496 | 1467.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;506 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 506 | 36189.506 | 1467.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;516 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 516 | 36189.516 | 1467.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;526 | 95.0083 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 526 | 36189.526 | 1467.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;536 | 95.0103 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 536 | 36189.536 | 1468
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;546 | 95.0103 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 546 | 36189.546 | 1468.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;556 | 95.0103 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 556 | 36189.556 | 1468.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;566 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 566 | 36189.566 | 1468.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;576 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 576 | 36189.576 | 1468.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;586 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 586 | 36189.586 | 1468.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;596 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 596 | 36189.596 | 1468.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;606 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 606 | 36189.606 | 1468.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;616 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 616 | 36189.616 | 1468.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;626 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 626 | 36189.626 | 1468.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;636 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 636 | 36189.636 | 1468.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;646 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 646 | 36189.646 | 1468.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;656 | 95.0103 | 294.9691 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 656 | 36189.656 | 1468.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;666 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 666 | 36189.666 | 1468.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;676 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 676 | 36189.676 | 1468.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;686 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 686 | 36189.686 | 1468.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;696 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 696 | 36189.696 | 1468.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;706 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 706 | 36189.706 | 1468.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;716 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 716 | 36189.716 | 1468.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;726 | 95.0103 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 726 | 36189.726 | 1468.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;736 | 95.0083 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 736 | 36189.736 | 1468.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;746 | 95.0083 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 746 | 36189.746 | 1468.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;756 | 95.0083 | 294.9656 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 756 | 36189.756 | 1468.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;766 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 766 | 36189.766 | 1468.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;776 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 776 | 36189.776 | 1468.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;786 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 786 | 36189.786 | 1468.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;796 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 796 | 36189.796 | 1468.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;806 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 806 | 36189.806 | 1468.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;816 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 816 | 36189.816 | 1468.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;826 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 826 | 36189.826 | 1468.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;836 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 836 | 36189.836 | 1468.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;846 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 846 | 36189.846 | 1468.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;856 | 95.0083 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 856 | 36189.856 | 1468.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;866 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 866 | 36189.866 | 1468.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;876 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 876 | 36189.876 | 1468.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;886 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 886 | 36189.886 | 1468.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;896 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 896 | 36189.896 | 1468.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;906 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 906 | 36189.906 | 1468.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;916 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 916 | 36189.916 | 1468.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;926 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 926 | 36189.926 | 1468.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;936 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 936 | 36189.936 | 1468.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;946 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 946 | 36189.946 | 1468.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;956 | 95.0083 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 956 | 36189.956 | 1468.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;966 | 95.0083 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 966 | 36189.966 | 1468.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;976 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 976 | 36189.976 | 1468.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;986 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 986 | 36189.986 | 1468.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:09;996 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 09 | 996 | 36189.996 | 1468.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;006 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 006 | 36190.006 | 1468.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;016 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 016 | 36190.016 | 1468.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;026 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 026 | 36190.026 | 1468.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;036 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 036 | 36190.036 | 1468.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;046 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 046 | 36190.046 | 1468.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;056 | 95.0103 | 294.9489 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 056 | 36190.056 | 1468.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;066 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 066 | 36190.066 | 1468.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;076 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 076 | 36190.076 | 1468.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;086 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 086 | 36190.086 | 1468.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;096 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 096 | 36190.096 | 1468.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;106 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 106 | 36190.106 | 1468.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;116 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 116 | 36190.116 | 1468.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;126 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 126 | 36190.126 | 1468.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;136 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 136 | 36190.136 | 1468.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;146 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 146 | 36190.146 | 1468.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;156 | 95.0103 | 294.9463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 156 | 36190.156 | 1468.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;166 | 95.0103 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 166 | 36190.166 | 1468.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;176 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 176 | 36190.176 | 1468.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;186 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 186 | 36190.186 | 1468.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;196 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 196 | 36190.196 | 1468.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;206 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 206 | 36190.206 | 1468.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;216 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 216 | 36190.216 | 1468.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;226 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 226 | 36190.226 | 1468.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;236 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 236 | 36190.236 | 1468.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;246 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 246 | 36190.246 | 1468.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;256 | 95.0093 | 294.9264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 256 | 36190.256 | 1468.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;266 | 95.0093 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 266 | 36190.266 | 1468.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;276 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 276 | 36190.276 | 1468.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;286 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 286 | 36190.286 | 1468.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;296 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 296 | 36190.296 | 1468.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;306 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 306 | 36190.306 | 1468.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;316 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 316 | 36190.316 | 1468.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;326 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 326 | 36190.326 | 1468.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;336 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 336 | 36190.336 | 1468.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;346 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 346 | 36190.346 | 1468.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;356 | 95.0083 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 356 | 36190.356 | 1468.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;366 | 95.0083 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 366 | 36190.366 | 1468.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;376 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 376 | 36190.376 | 1468.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;386 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 386 | 36190.386 | 1468.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;396 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 396 | 36190.396 | 1468.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;406 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 406 | 36190.406 | 1468.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;416 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 416 | 36190.416 | 1468.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;426 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 426 | 36190.426 | 1468.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;436 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 436 | 36190.436 | 1468.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;446 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 446 | 36190.446 | 1468.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;456 | 95.0103 | 294.8883 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 456 | 36190.456 | 1468.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;466 | 95.0103 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 466 | 36190.466 | 1468.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;476 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 476 | 36190.476 | 1468.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;486 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 486 | 36190.486 | 1468.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;496 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 496 | 36190.496 | 1468.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;506 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 506 | 36190.506 | 1468.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;516 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 516 | 36190.516 | 1468.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;526 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 526 | 36190.526 | 1468.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;536 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 536 | 36190.536 | 1469
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;546 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 546 | 36190.546 | 1469.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;556 | 95.0083 | 294.8559 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 556 | 36190.556 | 1469.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;566 | 95.0083 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 566 | 36190.566 | 1469.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;576 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 576 | 36190.576 | 1469.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;586 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 586 | 36190.586 | 1469.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;596 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 596 | 36190.596 | 1469.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;606 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 606 | 36190.606 | 1469.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;616 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 616 | 36190.616 | 1469.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;626 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 626 | 36190.626 | 1469.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;636 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 636 | 36190.636 | 1469.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;646 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 646 | 36190.646 | 1469.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;656 | 95.0093 | 294.815 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 656 | 36190.656 | 1469.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;666 | 95.0093 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 666 | 36190.666 | 1469.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;676 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 676 | 36190.676 | 1469.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;686 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 686 | 36190.686 | 1469.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;696 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 696 | 36190.696 | 1469.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;706 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 706 | 36190.706 | 1469.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;716 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 716 | 36190.716 | 1469.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;726 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 726 | 36190.726 | 1469.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;736 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 736 | 36190.736 | 1469.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;746 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 746 | 36190.746 | 1469.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;756 | 95.0103 | 294.7847 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 756 | 36190.756 | 1469.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;766 | 95.0103 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 766 | 36190.766 | 1469.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;776 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 776 | 36190.776 | 1469.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;786 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 786 | 36190.786 | 1469.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;796 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 796 | 36190.796 | 1469.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;806 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 806 | 36190.806 | 1469.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;816 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 816 | 36190.816 | 1469.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;826 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 826 | 36190.826 | 1469.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;836 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 836 | 36190.836 | 1469.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;846 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 846 | 36190.846 | 1469.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;856 | 95.0093 | 294.7605 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 856 | 36190.856 | 1469.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;866 | 95.0093 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 866 | 36190.866 | 1469.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;876 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 876 | 36190.876 | 1469.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;886 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 886 | 36190.886 | 1469.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;896 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 896 | 36190.896 | 1469.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;906 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 906 | 36190.906 | 1469.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;916 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 916 | 36190.916 | 1469.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;926 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 926 | 36190.926 | 1469.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;936 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 936 | 36190.936 | 1469.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;946 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 946 | 36190.946 | 1469.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;956 | 95.0103 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 956 | 36190.956 | 1469.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;966 | 95.0103 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 966 | 36190.966 | 1469.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;976 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 976 | 36190.976 | 1469.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;986 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 986 | 36190.986 | 1469.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:10;996 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 10 | 996 | 36190.996 | 1469.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;006 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 006 | 36191.006 | 1469.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;016 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 016 | 36191.016 | 1469.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;026 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 026 | 36191.026 | 1469.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;036 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 036 | 36191.036 | 1469.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;046 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 046 | 36191.046 | 1469.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;056 | 95.0093 | 294.7231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 056 | 36191.056 | 1469.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;066 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 066 | 36191.066 | 1469.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;076 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 076 | 36191.076 | 1469.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;086 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 086 | 36191.086 | 1469.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;096 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 096 | 36191.096 | 1469.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;106 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 106 | 36191.106 | 1469.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;116 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 116 | 36191.116 | 1469.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;126 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 126 | 36191.126 | 1469.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;136 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 136 | 36191.136 | 1469.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;146 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 146 | 36191.146 | 1469.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;156 | 95.0093 | 294.7209 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 156 | 36191.156 | 1469.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;166 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 166 | 36191.166 | 1469.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;176 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 176 | 36191.176 | 1469.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;186 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 186 | 36191.186 | 1469.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;196 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 196 | 36191.196 | 1469.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;206 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 206 | 36191.206 | 1469.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;216 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 216 | 36191.216 | 1469.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;226 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 226 | 36191.226 | 1469.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;236 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 236 | 36191.236 | 1469.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;246 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 246 | 36191.246 | 1469.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;256 | 95.0093 | 294.7087 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 256 | 36191.256 | 1469.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;266 | 95.0093 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 266 | 36191.266 | 1469.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;276 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 276 | 36191.276 | 1469.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;286 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 286 | 36191.286 | 1469.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;296 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 296 | 36191.296 | 1469.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;306 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 306 | 36191.306 | 1469.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;316 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 316 | 36191.316 | 1469.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;326 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 326 | 36191.326 | 1469.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;336 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 336 | 36191.336 | 1469.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;346 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 346 | 36191.346 | 1469.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;356 | 95.0103 | 294.6946 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 356 | 36191.356 | 1469.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;366 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 366 | 36191.366 | 1469.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;376 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 376 | 36191.376 | 1469.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;386 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 386 | 36191.386 | 1469.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;396 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 396 | 36191.396 | 1469.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;406 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 406 | 36191.406 | 1469.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;416 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 416 | 36191.416 | 1469.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;426 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 426 | 36191.426 | 1469.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;436 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 436 | 36191.436 | 1469.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;446 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 446 | 36191.446 | 1469.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;456 | 95.0103 | 294.6941 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 456 | 36191.456 | 1469.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;466 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 466 | 36191.466 | 1469.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;476 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 476 | 36191.476 | 1469.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;486 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 486 | 36191.486 | 1469.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;496 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 496 | 36191.496 | 1469.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;506 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 506 | 36191.506 | 1469.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;516 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 516 | 36191.516 | 1469.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;526 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 526 | 36191.526 | 1469.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;536 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 536 | 36191.536 | 1470
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;546 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 546 | 36191.546 | 1470.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;556 | 95.0103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 556 | 36191.556 | 1470.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;566 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 566 | 36191.566 | 1470.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;576 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 576 | 36191.576 | 1470.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;586 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 586 | 36191.586 | 1470.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;596 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 596 | 36191.596 | 1470.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;606 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 606 | 36191.606 | 1470.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;616 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 616 | 36191.616 | 1470.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;626 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 626 | 36191.626 | 1470.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;636 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 636 | 36191.636 | 1470.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;646 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 646 | 36191.646 | 1470.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;656 | 95.0103 | 294.7395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 656 | 36191.656 | 1470.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;666 | 95.0103 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 666 | 36191.666 | 1470.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;676 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 676 | 36191.676 | 1470.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;686 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 686 | 36191.686 | 1470.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;696 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 696 | 36191.696 | 1470.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;706 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 706 | 36191.706 | 1470.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;716 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 716 | 36191.716 | 1470.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;726 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 726 | 36191.726 | 1470.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;736 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 736 | 36191.736 | 1470.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;746 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 746 | 36191.746 | 1470.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;756 | 95.0113 | 294.7754 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 756 | 36191.756 | 1470.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;766 | 95.0113 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 766 | 36191.766 | 1470.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;776 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 776 | 36191.776 | 1470.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;786 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 786 | 36191.786 | 1470.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;796 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 796 | 36191.796 | 1470.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;806 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 806 | 36191.806 | 1470.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;816 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 816 | 36191.816 | 1470.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;826 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 826 | 36191.826 | 1470.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;836 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 836 | 36191.836 | 1470.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;846 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 846 | 36191.846 | 1470.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;856 | 95.0103 | 294.8066 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 856 | 36191.856 | 1470.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;866 | 95.0103 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 866 | 36191.866 | 1470.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;876 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 876 | 36191.876 | 1470.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;886 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 886 | 36191.886 | 1470.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;896 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 896 | 36191.896 | 1470.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;906 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 906 | 36191.906 | 1470.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;916 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 916 | 36191.916 | 1470.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;926 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 926 | 36191.926 | 1470.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;936 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 936 | 36191.936 | 1470.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;946 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 946 | 36191.946 | 1470.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;956 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 956 | 36191.956 | 1470.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;966 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 966 | 36191.966 | 1470.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;976 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 976 | 36191.976 | 1470.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;986 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 986 | 36191.986 | 1470.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:11;996 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 11 | 996 | 36191.996 | 1470.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;006 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 006 | 36192.006 | 1470.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;016 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 016 | 36192.016 | 1470.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;026 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 026 | 36192.026 | 1470.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;036 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 036 | 36192.036 | 1470.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;046 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 046 | 36192.046 | 1470.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;056 | 95.0113 | 294.817 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 056 | 36192.056 | 1470.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;066 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 066 | 36192.066 | 1470.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;076 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 076 | 36192.076 | 1470.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;086 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 086 | 36192.086 | 1470.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;096 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 096 | 36192.096 | 1470.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;106 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 106 | 36192.106 | 1470.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;116 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 116 | 36192.116 | 1470.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;126 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 126 | 36192.126 | 1470.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;136 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 136 | 36192.136 | 1470.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;146 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 146 | 36192.146 | 1470.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;156 | 95.0113 | 294.8223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 156 | 36192.156 | 1470.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;166 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 166 | 36192.166 | 1470.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;176 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 176 | 36192.176 | 1470.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;186 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 186 | 36192.186 | 1470.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;196 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 196 | 36192.196 | 1470.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;206 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 206 | 36192.206 | 1470.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;216 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 216 | 36192.216 | 1470.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;226 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 226 | 36192.226 | 1470.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;236 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 236 | 36192.236 | 1470.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;246 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 246 | 36192.246 | 1470.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;256 | 95.0113 | 294.8362 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 256 | 36192.256 | 1470.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;266 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 266 | 36192.266 | 1470.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;276 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 276 | 36192.276 | 1470.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;286 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 286 | 36192.286 | 1470.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;296 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 296 | 36192.296 | 1470.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;306 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 306 | 36192.306 | 1470.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;316 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 316 | 36192.316 | 1470.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;326 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 326 | 36192.326 | 1470.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;336 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 336 | 36192.336 | 1470.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;346 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 346 | 36192.346 | 1470.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;356 | 95.0113 | 294.8574 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 356 | 36192.356 | 1470.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;366 | 95.0113 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 366 | 36192.366 | 1470.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;376 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 376 | 36192.376 | 1470.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;386 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 386 | 36192.386 | 1470.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;396 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 396 | 36192.396 | 1470.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;406 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 406 | 36192.406 | 1470.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;416 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 416 | 36192.416 | 1470.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;426 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 426 | 36192.426 | 1470.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;436 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 436 | 36192.436 | 1470.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;446 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 446 | 36192.446 | 1470.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;456 | 95.0103 | 294.8814 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 456 | 36192.456 | 1470.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;466 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 466 | 36192.466 | 1470.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;476 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 476 | 36192.476 | 1470.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;486 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 486 | 36192.486 | 1470.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;496 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 496 | 36192.496 | 1470.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;506 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 506 | 36192.506 | 1470.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;516 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 516 | 36192.516 | 1470.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;526 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 526 | 36192.526 | 1470.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;536 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 536 | 36192.536 | 1471
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;546 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 546 | 36192.546 | 1471.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;556 | 95.0103 | 294.9061 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 556 | 36192.556 | 1471.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;566 | 95.0103 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 566 | 36192.566 | 1471.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;576 | 95.0103 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 576 | 36192.576 | 1471.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;586 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 586 | 36192.586 | 1471.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;596 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 596 | 36192.596 | 1471.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;606 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 606 | 36192.606 | 1471.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;616 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 616 | 36192.616 | 1471.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;626 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 626 | 36192.626 | 1471.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;636 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 636 | 36192.636 | 1471.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;646 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 646 | 36192.646 | 1471.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;656 | 95.0113 | 294.9217 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 656 | 36192.656 | 1471.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;666 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 666 | 36192.666 | 1471.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;676 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 676 | 36192.676 | 1471.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;686 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 686 | 36192.686 | 1471.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;696 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 696 | 36192.696 | 1471.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;706 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 706 | 36192.706 | 1471.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;716 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 716 | 36192.716 | 1471.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;726 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 726 | 36192.726 | 1471.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;736 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 736 | 36192.736 | 1471.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;746 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 746 | 36192.746 | 1471.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;756 | 95.0113 | 294.9201 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 756 | 36192.756 | 1471.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;766 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 766 | 36192.766 | 1471.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;776 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 776 | 36192.776 | 1471.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;786 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 786 | 36192.786 | 1471.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;796 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 796 | 36192.796 | 1471.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;806 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 806 | 36192.806 | 1471.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;816 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 816 | 36192.816 | 1471.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;826 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 826 | 36192.826 | 1471.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;836 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 836 | 36192.836 | 1471.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;846 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 846 | 36192.846 | 1471.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;856 | 95.0113 | 294.9171 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 856 | 36192.856 | 1471.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;866 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 866 | 36192.866 | 1471.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;876 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 876 | 36192.876 | 1471.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;886 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 886 | 36192.886 | 1471.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;896 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 896 | 36192.896 | 1471.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;906 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 906 | 36192.906 | 1471.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;916 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 916 | 36192.916 | 1471.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;926 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 926 | 36192.926 | 1471.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;936 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 936 | 36192.936 | 1471.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;946 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 946 | 36192.946 | 1471.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;956 | 95.0113 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 956 | 36192.956 | 1471.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;966 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 966 | 36192.966 | 1471.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;976 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 976 | 36192.976 | 1471.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;986 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 986 | 36192.986 | 1471.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:12;996 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 12 | 996 | 36192.996 | 1471.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;006 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 006 | 36193.006 | 1471.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;016 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 016 | 36193.016 | 1471.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;026 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 026 | 36193.026 | 1471.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;036 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 036 | 36193.036 | 1471.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;046 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 046 | 36193.046 | 1471.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;056 | 95.0113 | 294.9361 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 056 | 36193.056 | 1471.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;066 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 066 | 36193.066 | 1471.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;076 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 076 | 36193.076 | 1471.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;086 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 086 | 36193.086 | 1471.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;096 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 096 | 36193.096 | 1471.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;106 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 106 | 36193.106 | 1471.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;116 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 116 | 36193.116 | 1471.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;126 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 126 | 36193.126 | 1471.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;136 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 136 | 36193.136 | 1471.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;146 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 146 | 36193.146 | 1471.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;156 | 95.0113 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 156 | 36193.156 | 1471.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;166 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 166 | 36193.166 | 1471.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;176 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 176 | 36193.176 | 1471.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;186 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 186 | 36193.186 | 1471.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;196 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 196 | 36193.196 | 1471.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;206 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 206 | 36193.206 | 1471.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;216 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 216 | 36193.216 | 1471.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;226 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 226 | 36193.226 | 1471.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;236 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 236 | 36193.236 | 1471.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;246 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 246 | 36193.246 | 1471.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;256 | 95.0113 | 294.9481 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 256 | 36193.256 | 1471.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;266 | 95.0113 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 266 | 36193.266 | 1471.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;276 | 95.0113 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 276 | 36193.276 | 1471.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;286 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 286 | 36193.286 | 1471.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;296 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 296 | 36193.296 | 1471.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;306 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 306 | 36193.306 | 1471.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;316 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 316 | 36193.316 | 1471.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;326 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 326 | 36193.326 | 1471.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;336 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 336 | 36193.336 | 1471.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;346 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 346 | 36193.346 | 1471.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;356 | 95.0133 | 294.9538 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 356 | 36193.356 | 1471.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;366 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 366 | 36193.366 | 1471.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;376 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 376 | 36193.376 | 1471.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;386 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 386 | 36193.386 | 1471.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;396 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 396 | 36193.396 | 1471.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;406 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 406 | 36193.406 | 1471.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;416 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 416 | 36193.416 | 1471.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;426 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 426 | 36193.426 | 1471.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;436 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 436 | 36193.436 | 1471.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;446 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 446 | 36193.446 | 1471.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;456 | 95.0133 | 294.9421 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 456 | 36193.456 | 1471.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;466 | 95.0133 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 466 | 36193.466 | 1471.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;476 | 95.0133 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 476 | 36193.476 | 1471.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;486 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 486 | 36193.486 | 1471.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;496 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 496 | 36193.496 | 1471.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;506 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 506 | 36193.506 | 1471.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;516 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 516 | 36193.516 | 1471.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;526 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 526 | 36193.526 | 1471.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;536 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 536 | 36193.536 | 1472
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;546 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 546 | 36193.546 | 1472.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;556 | 95.0103 | 294.9313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 556 | 36193.556 | 1472.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;566 | 95.0103 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 566 | 36193.566 | 1472.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;576 | 95.0103 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 576 | 36193.576 | 1472.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;586 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 586 | 36193.586 | 1472.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;596 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 596 | 36193.596 | 1472.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;606 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 606 | 36193.606 | 1472.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;616 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 616 | 36193.616 | 1472.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;626 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 626 | 36193.626 | 1472.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;636 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 636 | 36193.636 | 1472.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;646 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 646 | 36193.646 | 1472.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;656 | 95.0113 | 294.9353 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 656 | 36193.656 | 1472.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;666 | 95.0113 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 666 | 36193.666 | 1472.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;676 | 95.0113 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 676 | 36193.676 | 1472.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;686 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 686 | 36193.686 | 1472.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;696 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 696 | 36193.696 | 1472.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;706 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 706 | 36193.706 | 1472.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;716 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 716 | 36193.716 | 1472.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;726 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 726 | 36193.726 | 1472.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;736 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 736 | 36193.736 | 1472.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;746 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 746 | 36193.746 | 1472.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;756 | 95.0123 | 294.9388 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 756 | 36193.756 | 1472.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;766 | 95.0123 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 766 | 36193.766 | 1472.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;776 | 95.0123 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 776 | 36193.776 | 1472.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;786 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 786 | 36193.786 | 1472.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;796 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 796 | 36193.796 | 1472.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;806 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 806 | 36193.806 | 1472.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;816 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 816 | 36193.816 | 1472.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;826 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 826 | 36193.826 | 1472.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;836 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 836 | 36193.836 | 1472.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;846 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 846 | 36193.846 | 1472.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;856 | 95.0113 | 294.9381 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 856 | 36193.856 | 1472.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;866 | 95.0113 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 866 | 36193.866 | 1472.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;876 | 95.0113 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 876 | 36193.876 | 1472.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;886 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 886 | 36193.886 | 1472.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;896 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 896 | 36193.896 | 1472.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;906 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 906 | 36193.906 | 1472.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;916 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 916 | 36193.916 | 1472.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;926 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 926 | 36193.926 | 1472.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;936 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 936 | 36193.936 | 1472.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;946 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 946 | 36193.946 | 1472.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;956 | 95.0133 | 294.9454 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 956 | 36193.956 | 1472.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;966 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 966 | 36193.966 | 1472.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;976 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 976 | 36193.976 | 1472.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;986 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 986 | 36193.986 | 1472.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:13;996 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 13 | 996 | 36193.996 | 1472.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;006 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 006 | 36194.006 | 1472.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;016 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 016 | 36194.016 | 1472.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;026 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 026 | 36194.026 | 1472.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;036 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 036 | 36194.036 | 1472.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;046 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 046 | 36194.046 | 1472.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;056 | 95.0133 | 294.9519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 056 | 36194.056 | 1472.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;066 | 95.0133 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 066 | 36194.066 | 1472.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;076 | 95.0133 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 076 | 36194.076 | 1472.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;086 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 086 | 36194.086 | 1472.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;096 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 096 | 36194.096 | 1472.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;106 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 106 | 36194.106 | 1472.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;116 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 116 | 36194.116 | 1472.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;126 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 126 | 36194.126 | 1472.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;136 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 136 | 36194.136 | 1472.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;146 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 146 | 36194.146 | 1472.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;156 | 95.0123 | 294.9449 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 156 | 36194.156 | 1472.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;166 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 166 | 36194.166 | 1472.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;176 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 176 | 36194.176 | 1472.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;186 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 186 | 36194.186 | 1472.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;196 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 196 | 36194.196 | 1472.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;206 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 206 | 36194.206 | 1472.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;216 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 216 | 36194.216 | 1472.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;226 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 226 | 36194.226 | 1472.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;236 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 236 | 36194.236 | 1472.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;246 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 246 | 36194.246 | 1472.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;256 | 95.0123 | 294.9476 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 256 | 36194.256 | 1472.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;266 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 266 | 36194.266 | 1472.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;276 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 276 | 36194.276 | 1472.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;286 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 286 | 36194.286 | 1472.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;296 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 296 | 36194.296 | 1472.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;306 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 306 | 36194.306 | 1472.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;316 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 316 | 36194.316 | 1472.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;326 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 326 | 36194.326 | 1472.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;336 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 336 | 36194.336 | 1472.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;346 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 346 | 36194.346 | 1472.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;356 | 95.0123 | 294.9722 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 356 | 36194.356 | 1472.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;366 | 95.0123 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 366 | 36194.366 | 1472.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;376 | 95.0123 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 376 | 36194.376 | 1472.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;386 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 386 | 36194.386 | 1472.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;396 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 396 | 36194.396 | 1472.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;406 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 406 | 36194.406 | 1472.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;416 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 416 | 36194.416 | 1472.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;426 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 426 | 36194.426 | 1472.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;436 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 436 | 36194.436 | 1472.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;446 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 446 | 36194.446 | 1472.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;456 | 95.0133 | 294.9992 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 456 | 36194.456 | 1472.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;466 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 466 | 36194.466 | 1472.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;476 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 476 | 36194.476 | 1472.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;486 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 486 | 36194.486 | 1472.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;496 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 496 | 36194.496 | 1472.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;506 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 506 | 36194.506 | 1472.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;516 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 516 | 36194.516 | 1472.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;526 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 526 | 36194.526 | 1472.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;536 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 536 | 36194.536 | 1473
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;546 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 546 | 36194.546 | 1473.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;556 | 95.0133 | 295.0231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 556 | 36194.556 | 1473.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;566 | 95.0133 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 566 | 36194.566 | 1473.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;576 | 95.0133 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 576 | 36194.576 | 1473.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;586 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 586 | 36194.586 | 1473.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;596 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 596 | 36194.596 | 1473.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;606 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 606 | 36194.606 | 1473.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;616 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 616 | 36194.616 | 1473.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;626 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 626 | 36194.626 | 1473.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;636 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 636 | 36194.636 | 1473.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;646 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 646 | 36194.646 | 1473.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;656 | 95.0123 | 295.0509 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 656 | 36194.656 | 1473.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;666 | 95.0123 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 666 | 36194.666 | 1473.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;676 | 95.0123 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 676 | 36194.676 | 1473.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;686 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 686 | 36194.686 | 1473.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;696 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 696 | 36194.696 | 1473.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;706 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 706 | 36194.706 | 1473.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;716 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 716 | 36194.716 | 1473.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;726 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 726 | 36194.726 | 1473.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;736 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 736 | 36194.736 | 1473.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;746 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 746 | 36194.746 | 1473.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;756 | 95.0143 | 295.0701 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 756 | 36194.756 | 1473.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;766 | 95.0143 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 766 | 36194.766 | 1473.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;776 | 95.0143 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 776 | 36194.776 | 1473.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;786 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 786 | 36194.786 | 1473.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;796 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 796 | 36194.796 | 1473.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;806 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 806 | 36194.806 | 1473.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;816 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 816 | 36194.816 | 1473.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;826 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 826 | 36194.826 | 1473.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;836 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 836 | 36194.836 | 1473.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;846 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 846 | 36194.846 | 1473.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;856 | 95.0133 | 295.0709 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 856 | 36194.856 | 1473.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;866 | 95.0133 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 866 | 36194.866 | 1473.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;876 | 95.0133 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 876 | 36194.876 | 1473.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;886 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 886 | 36194.886 | 1473.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;896 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 896 | 36194.896 | 1473.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;906 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 906 | 36194.906 | 1473.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;916 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 916 | 36194.916 | 1473.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;926 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 926 | 36194.926 | 1473.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;936 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 936 | 36194.936 | 1473.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;946 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 946 | 36194.946 | 1473.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;956 | 95.0143 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 956 | 36194.956 | 1473.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;966 | 95.0143 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 966 | 36194.966 | 1473.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;976 | 95.0143 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 976 | 36194.976 | 1473.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;986 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 986 | 36194.986 | 1473.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:14;996 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 14 | 996 | 36194.996 | 1473.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;006 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 006 | 36195.006 | 1473.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;016 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 016 | 36195.016 | 1473.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;026 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 026 | 36195.026 | 1473.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;036 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 036 | 36195.036 | 1473.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;046 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 046 | 36195.046 | 1473.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;056 | 95.0133 | 295.1126 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 056 | 36195.056 | 1473.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;066 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 066 | 36195.066 | 1473.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;076 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 076 | 36195.076 | 1473.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;086 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 086 | 36195.086 | 1473.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;096 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 096 | 36195.096 | 1473.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;106 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 106 | 36195.106 | 1473.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;116 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 116 | 36195.116 | 1473.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;126 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 126 | 36195.126 | 1473.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;136 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 136 | 36195.136 | 1473.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;146 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 146 | 36195.146 | 1473.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;156 | 95.0133 | 295.1328 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 156 | 36195.156 | 1473.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;166 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 166 | 36195.166 | 1473.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;176 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 176 | 36195.176 | 1473.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;186 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 186 | 36195.186 | 1473.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;196 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 196 | 36195.196 | 1473.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;206 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 206 | 36195.206 | 1473.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;216 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 216 | 36195.216 | 1473.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;226 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 226 | 36195.226 | 1473.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;236 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 236 | 36195.236 | 1473.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;246 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 246 | 36195.246 | 1473.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;256 | 95.0133 | 295.1419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 256 | 36195.256 | 1473.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;266 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 266 | 36195.266 | 1473.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;276 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 276 | 36195.276 | 1473.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;286 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 286 | 36195.286 | 1473.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;296 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 296 | 36195.296 | 1473.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;306 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 306 | 36195.306 | 1473.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;316 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 316 | 36195.316 | 1473.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;326 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 326 | 36195.326 | 1473.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;336 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 336 | 36195.336 | 1473.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;346 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 346 | 36195.346 | 1473.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;356 | 95.0133 | 295.1592 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 356 | 36195.356 | 1473.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;366 | 95.0133 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 366 | 36195.366 | 1473.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;376 | 95.0133 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 376 | 36195.376 | 1473.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;386 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 386 | 36195.386 | 1473.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;396 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 396 | 36195.396 | 1473.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;406 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 406 | 36195.406 | 1473.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;416 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 416 | 36195.416 | 1473.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;426 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 426 | 36195.426 | 1473.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;436 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 436 | 36195.436 | 1473.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;446 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 446 | 36195.446 | 1473.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;456 | 95.0143 | 295.1692 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 456 | 36195.456 | 1473.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;466 | 95.0143 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 466 | 36195.466 | 1473.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;476 | 95.0143 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 476 | 36195.476 | 1473.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;486 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 486 | 36195.486 | 1473.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;496 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 496 | 36195.496 | 1473.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;506 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 506 | 36195.506 | 1473.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;516 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 516 | 36195.516 | 1473.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;526 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 526 | 36195.526 | 1473.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;536 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 536 | 36195.536 | 1474
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;546 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 546 | 36195.546 | 1474.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;556 | 95.0133 | 295.1588 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 556 | 36195.556 | 1474.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;566 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 566 | 36195.566 | 1474.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;576 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 576 | 36195.576 | 1474.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;586 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 586 | 36195.586 | 1474.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;596 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 596 | 36195.596 | 1474.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;606 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 606 | 36195.606 | 1474.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;616 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 616 | 36195.616 | 1474.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;626 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 626 | 36195.626 | 1474.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;636 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 636 | 36195.636 | 1474.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;646 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 646 | 36195.646 | 1474.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;656 | 95.0133 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 656 | 36195.656 | 1474.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;666 | 95.0133 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 666 | 36195.666 | 1474.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;676 | 95.0133 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 676 | 36195.676 | 1474.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;686 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 686 | 36195.686 | 1474.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;696 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 696 | 36195.696 | 1474.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;706 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 706 | 36195.706 | 1474.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;716 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 716 | 36195.716 | 1474.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;726 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 726 | 36195.726 | 1474.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;736 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 736 | 36195.736 | 1474.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;746 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 746 | 36195.746 | 1474.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;756 | 95.0143 | 295.1465 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 756 | 36195.756 | 1474.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;766 | 95.0143 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 766 | 36195.766 | 1474.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;776 | 95.0143 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 776 | 36195.776 | 1474.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;786 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 786 | 36195.786 | 1474.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;796 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 796 | 36195.796 | 1474.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;806 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 806 | 36195.806 | 1474.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;816 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 816 | 36195.816 | 1474.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;826 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 826 | 36195.826 | 1474.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;836 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 836 | 36195.836 | 1474.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;846 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 846 | 36195.846 | 1474.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;856 | 95.0133 | 295.1439 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 856 | 36195.856 | 1474.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;866 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 866 | 36195.866 | 1474.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;876 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 876 | 36195.876 | 1474.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;886 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 886 | 36195.886 | 1474.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;896 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 896 | 36195.896 | 1474.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;906 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 906 | 36195.906 | 1474.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;916 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 916 | 36195.916 | 1474.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;926 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 926 | 36195.926 | 1474.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;936 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 936 | 36195.936 | 1474.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;946 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 946 | 36195.946 | 1474.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;956 | 95.0133 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 956 | 36195.956 | 1474.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;966 | 95.0133 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 966 | 36195.966 | 1474.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;976 | 95.0133 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 976 | 36195.976 | 1474.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;986 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 986 | 36195.986 | 1474.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:15;996 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 15 | 996 | 36195.996 | 1474.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;006 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 006 | 36196.006 | 1474.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;016 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 016 | 36196.016 | 1474.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;026 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 026 | 36196.026 | 1474.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;036 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 036 | 36196.036 | 1474.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;046 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 046 | 36196.046 | 1474.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;056 | 95.0143 | 295.1893 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 056 | 36196.056 | 1474.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;066 | 95.0143 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 066 | 36196.066 | 1474.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;076 | 95.0143 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 076 | 36196.076 | 1474.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;086 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 086 | 36196.086 | 1474.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;096 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 096 | 36196.096 | 1474.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;106 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 106 | 36196.106 | 1474.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;116 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 116 | 36196.116 | 1474.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;126 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 126 | 36196.126 | 1474.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;136 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 136 | 36196.136 | 1474.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;146 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 146 | 36196.146 | 1474.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;156 | 95.0133 | 295.2222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 156 | 36196.156 | 1474.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;166 | 95.0133 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 166 | 36196.166 | 1474.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;176 | 95.0133 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 176 | 36196.176 | 1474.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;186 | 95.0133 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 186 | 36196.186 | 1474.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;196 | 95.0133 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 196 | 36196.196 | 1474.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;206 | 95.0133 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 206 | 36196.206 | 1474.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;216 | 95.0143 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 216 | 36196.216 | 1474.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;226 | 95.0143 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 226 | 36196.226 | 1474.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;236 | 95.0143 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 236 | 36196.236 | 1474.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;246 | 95.0143 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 246 | 36196.246 | 1474.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;256 | 95.0143 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 256 | 36196.256 | 1474.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;266 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 266 | 36196.266 | 1474.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;276 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 276 | 36196.276 | 1474.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;286 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 286 | 36196.286 | 1474.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;296 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 296 | 36196.296 | 1474.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;306 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 306 | 36196.306 | 1474.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;316 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 316 | 36196.316 | 1474.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;326 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 326 | 36196.326 | 1474.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;336 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 336 | 36196.336 | 1474.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;346 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 346 | 36196.346 | 1474.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;356 | 95.0143 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 356 | 36196.356 | 1474.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;366 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 366 | 36196.366 | 1474.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;376 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 376 | 36196.376 | 1474.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;386 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 386 | 36196.386 | 1474.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;396 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 396 | 36196.396 | 1474.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;406 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 406 | 36196.406 | 1474.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;416 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 416 | 36196.416 | 1474.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;426 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 426 | 36196.426 | 1474.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;436 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 436 | 36196.436 | 1474.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;446 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 446 | 36196.446 | 1474.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;456 | 95.0143 | 295.2237 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 456 | 36196.456 | 1474.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;466 | 95.0143 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 466 | 36196.466 | 1474.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;476 | 95.0143 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 476 | 36196.476 | 1474.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;486 | 95.0143 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 486 | 36196.486 | 1474.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;496 | 95.0143 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 496 | 36196.496 | 1474.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;506 | 95.0143 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 506 | 36196.506 | 1474.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;516 | 95.0153 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 516 | 36196.516 | 1474.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;526 | 95.0153 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 526 | 36196.526 | 1474.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;536 | 95.0153 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 536 | 36196.536 | 1475
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;546 | 95.0153 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 546 | 36196.546 | 1475.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;556 | 95.0153 | 295.211 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 556 | 36196.556 | 1475.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;566 | 95.0153 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 566 | 36196.566 | 1475.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;576 | 95.0153 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 576 | 36196.576 | 1475.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;586 | 95.0153 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 586 | 36196.586 | 1475.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;596 | 95.0153 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 596 | 36196.596 | 1475.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;606 | 95.0153 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 606 | 36196.606 | 1475.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;616 | 95.0143 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 616 | 36196.616 | 1475.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;626 | 95.0143 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 626 | 36196.626 | 1475.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;636 | 95.0143 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 636 | 36196.636 | 1475.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;646 | 95.0143 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 646 | 36196.646 | 1475.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;656 | 95.0143 | 295.2031 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 656 | 36196.656 | 1475.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;666 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 666 | 36196.666 | 1475.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;676 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 676 | 36196.676 | 1475.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;686 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 686 | 36196.686 | 1475.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;696 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 696 | 36196.696 | 1475.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;706 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 706 | 36196.706 | 1475.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;716 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 716 | 36196.716 | 1475.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;726 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 726 | 36196.726 | 1475.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;736 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 736 | 36196.736 | 1475.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;746 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 746 | 36196.746 | 1475.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;756 | 95.0143 | 295.2203 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 756 | 36196.756 | 1475.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;766 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 766 | 36196.766 | 1475.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;776 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 776 | 36196.776 | 1475.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;786 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 786 | 36196.786 | 1475.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;796 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 796 | 36196.796 | 1475.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;806 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 806 | 36196.806 | 1475.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;816 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 816 | 36196.816 | 1475.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;826 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 826 | 36196.826 | 1475.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;836 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 836 | 36196.836 | 1475.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;846 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 846 | 36196.846 | 1475.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;856 | 95.0143 | 295.2331 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 856 | 36196.856 | 1475.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;866 | 95.0143 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 866 | 36196.866 | 1475.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;876 | 95.0143 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 876 | 36196.876 | 1475.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;886 | 95.0143 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 886 | 36196.886 | 1475.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;896 | 95.0143 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 896 | 36196.896 | 1475.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;906 | 95.0143 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 906 | 36196.906 | 1475.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;916 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 916 | 36196.916 | 1475.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;926 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 926 | 36196.926 | 1475.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;936 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 936 | 36196.936 | 1475.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;946 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 946 | 36196.946 | 1475.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;956 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 956 | 36196.956 | 1475.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;966 | 95.0153 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 966 | 36196.966 | 1475.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;976 | 95.0153 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 976 | 36196.976 | 1475.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;986 | 95.0153 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 986 | 36196.986 | 1475.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:16;996 | 95.0153 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 16 | 996 | 36196.996 | 1475.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;006 | 95.0153 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 006 | 36197.006 | 1475.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;016 | 95.0143 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 016 | 36197.016 | 1475.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;026 | 95.0143 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 026 | 36197.026 | 1475.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;036 | 95.0143 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 036 | 36197.036 | 1475.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;046 | 95.0143 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 046 | 36197.046 | 1475.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;056 | 95.0143 | 295.2188 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 056 | 36197.056 | 1475.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;066 | 95.0143 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 066 | 36197.066 | 1475.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;076 | 95.0143 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 076 | 36197.076 | 1475.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;086 | 95.0143 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 086 | 36197.086 | 1475.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;096 | 95.0143 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 096 | 36197.096 | 1475.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;106 | 95.0143 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 106 | 36197.106 | 1475.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;116 | 95.0153 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 116 | 36197.116 | 1475.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;126 | 95.0153 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 126 | 36197.126 | 1475.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;136 | 95.0153 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 136 | 36197.136 | 1475.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;146 | 95.0153 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 146 | 36197.146 | 1475.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;156 | 95.0153 | 295.2195 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 156 | 36197.156 | 1475.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;166 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 166 | 36197.166 | 1475.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;176 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 176 | 36197.176 | 1475.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;186 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 186 | 36197.186 | 1475.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;196 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 196 | 36197.196 | 1475.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;206 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 206 | 36197.206 | 1475.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;216 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 216 | 36197.216 | 1475.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;226 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 226 | 36197.226 | 1475.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;236 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 236 | 36197.236 | 1475.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;246 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 246 | 36197.246 | 1475.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;256 | 95.0153 | 295.2109 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 256 | 36197.256 | 1475.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;266 | 95.0153 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 266 | 36197.266 | 1475.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;276 | 95.0153 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 276 | 36197.276 | 1475.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;286 | 95.0153 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 286 | 36197.286 | 1475.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;296 | 95.0153 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 296 | 36197.296 | 1475.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;306 | 95.0153 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 306 | 36197.306 | 1475.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;316 | 95.0173 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 316 | 36197.316 | 1475.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;326 | 95.0173 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 326 | 36197.326 | 1475.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;336 | 95.0173 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 336 | 36197.336 | 1475.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;346 | 95.0173 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 346 | 36197.346 | 1475.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;356 | 95.0173 | 295.2091 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 356 | 36197.356 | 1475.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;366 | 95.0173 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 366 | 36197.366 | 1475.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;376 | 95.0173 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 376 | 36197.376 | 1475.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;386 | 95.0173 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 386 | 36197.386 | 1475.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;396 | 95.0173 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 396 | 36197.396 | 1475.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;406 | 95.0173 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 406 | 36197.406 | 1475.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;416 | 95.0143 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 416 | 36197.416 | 1475.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;426 | 95.0143 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 426 | 36197.426 | 1475.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;436 | 95.0143 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 436 | 36197.436 | 1475.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;446 | 95.0143 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 446 | 36197.446 | 1475.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;456 | 95.0143 | 295.2307 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 456 | 36197.456 | 1475.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;466 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 466 | 36197.466 | 1475.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;476 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 476 | 36197.476 | 1475.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;486 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 486 | 36197.486 | 1475.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;496 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 496 | 36197.496 | 1475.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;506 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 506 | 36197.506 | 1475.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;516 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 516 | 36197.516 | 1475.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;526 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 526 | 36197.526 | 1475.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;536 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 536 | 36197.536 | 1476
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;546 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 546 | 36197.546 | 1476.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;556 | 95.0143 | 295.2493 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 556 | 36197.556 | 1476.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;566 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 566 | 36197.566 | 1476.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;576 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 576 | 36197.576 | 1476.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;586 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 586 | 36197.586 | 1476.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;596 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 596 | 36197.596 | 1476.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;606 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 606 | 36197.606 | 1476.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;616 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 616 | 36197.616 | 1476.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;626 | 95.0143 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 626 | 36197.626 | 1476.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;636 | 95.0153 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 636 | 36197.636 | 1476.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;646 | 95.0153 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 646 | 36197.646 | 1476.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;656 | 95.0153 | 295.251 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 656 | 36197.656 | 1476.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;666 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 666 | 36197.666 | 1476.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;676 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 676 | 36197.676 | 1476.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;686 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 686 | 36197.686 | 1476.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;696 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 696 | 36197.696 | 1476.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;706 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 706 | 36197.706 | 1476.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;716 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 716 | 36197.716 | 1476.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;726 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 726 | 36197.726 | 1476.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;736 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 736 | 36197.736 | 1476.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;746 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 746 | 36197.746 | 1476.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;756 | 95.0153 | 295.2505 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 756 | 36197.756 | 1476.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;766 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 766 | 36197.766 | 1476.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;776 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 776 | 36197.776 | 1476.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;786 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 786 | 36197.786 | 1476.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;796 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 796 | 36197.796 | 1476.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;806 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 806 | 36197.806 | 1476.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;816 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 816 | 36197.816 | 1476.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;826 | 95.0153 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 826 | 36197.826 | 1476.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;836 | 95.0163 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 836 | 36197.836 | 1476.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;846 | 95.0163 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 846 | 36197.846 | 1476.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;856 | 95.0163 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 856 | 36197.856 | 1476.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;866 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 866 | 36197.866 | 1476.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;876 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 876 | 36197.876 | 1476.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;886 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 886 | 36197.886 | 1476.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;896 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 896 | 36197.896 | 1476.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;906 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 906 | 36197.906 | 1476.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;916 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 916 | 36197.916 | 1476.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;926 | 95.0163 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 926 | 36197.926 | 1476.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;936 | 95.0143 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 936 | 36197.936 | 1476.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;946 | 95.0143 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 946 | 36197.946 | 1476.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;956 | 95.0143 | 295.2273 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 956 | 36197.956 | 1476.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;966 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 966 | 36197.966 | 1476.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;976 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 976 | 36197.976 | 1476.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;986 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 986 | 36197.986 | 1476.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:17;996 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 17 | 996 | 36197.996 | 1476.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;006 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 006 | 36198.006 | 1476.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;016 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 016 | 36198.016 | 1476.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;026 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 026 | 36198.026 | 1476.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;036 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 036 | 36198.036 | 1476.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;046 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 046 | 36198.046 | 1476.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;056 | 95.0143 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 056 | 36198.056 | 1476.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;066 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 066 | 36198.066 | 1476.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;076 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 076 | 36198.076 | 1476.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;086 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 086 | 36198.086 | 1476.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;096 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 096 | 36198.096 | 1476.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;106 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 106 | 36198.106 | 1476.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;116 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 116 | 36198.116 | 1476.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;126 | 95.0143 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 126 | 36198.126 | 1476.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;136 | 95.0153 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 136 | 36198.136 | 1476.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;146 | 95.0153 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 146 | 36198.146 | 1476.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;156 | 95.0153 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 156 | 36198.156 | 1476.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;166 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 166 | 36198.166 | 1476.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;176 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 176 | 36198.176 | 1476.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;186 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 186 | 36198.186 | 1476.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;196 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 196 | 36198.196 | 1476.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;206 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 206 | 36198.206 | 1476.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;216 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 216 | 36198.216 | 1476.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;226 | 95.0153 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 226 | 36198.226 | 1476.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;236 | 95.0163 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 236 | 36198.236 | 1476.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;246 | 95.0163 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 246 | 36198.246 | 1476.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;256 | 95.0163 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 256 | 36198.256 | 1476.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;266 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 266 | 36198.266 | 1476.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;276 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 276 | 36198.276 | 1476.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;286 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 286 | 36198.286 | 1476.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;296 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 296 | 36198.296 | 1476.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;306 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 306 | 36198.306 | 1476.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;316 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 316 | 36198.316 | 1476.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;326 | 95.0163 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 326 | 36198.326 | 1476.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;336 | 95.0173 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 336 | 36198.336 | 1476.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;346 | 95.0173 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 346 | 36198.346 | 1476.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;356 | 95.0173 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 356 | 36198.356 | 1476.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;366 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 366 | 36198.366 | 1476.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;376 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 376 | 36198.376 | 1476.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;386 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 386 | 36198.386 | 1476.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;396 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 396 | 36198.396 | 1476.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;406 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 406 | 36198.406 | 1476.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;416 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 416 | 36198.416 | 1476.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;426 | 95.0173 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 426 | 36198.426 | 1476.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;436 | 95.0153 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 436 | 36198.436 | 1476.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;446 | 95.0153 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 446 | 36198.446 | 1476.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;456 | 95.0153 | 295.2326 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 456 | 36198.456 | 1476.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;466 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 466 | 36198.466 | 1476.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;476 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 476 | 36198.476 | 1476.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;486 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 486 | 36198.486 | 1476.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;496 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 496 | 36198.496 | 1476.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;506 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 506 | 36198.506 | 1476.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;516 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 516 | 36198.516 | 1476.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;526 | 95.0153 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 526 | 36198.526 | 1476.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;536 | 95.0163 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 536 | 36198.536 | 1477
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;546 | 95.0163 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 546 | 36198.546 | 1477.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;556 | 95.0163 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 556 | 36198.556 | 1477.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;566 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 566 | 36198.566 | 1477.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;576 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 576 | 36198.576 | 1477.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;586 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 586 | 36198.586 | 1477.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;596 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 596 | 36198.596 | 1477.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;606 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 606 | 36198.606 | 1477.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;616 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 616 | 36198.616 | 1477.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;626 | 95.0163 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 626 | 36198.626 | 1477.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;636 | 95.0153 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 636 | 36198.636 | 1477.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;646 | 95.0153 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 646 | 36198.646 | 1477.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;656 | 95.0153 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 656 | 36198.656 | 1477.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;666 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 666 | 36198.666 | 1477.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;676 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 676 | 36198.676 | 1477.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;686 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 686 | 36198.686 | 1477.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;696 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 696 | 36198.696 | 1477.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;706 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 706 | 36198.706 | 1477.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;716 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 716 | 36198.716 | 1477.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;726 | 95.0153 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 726 | 36198.726 | 1477.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;736 | 95.0163 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 736 | 36198.736 | 1477.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;746 | 95.0163 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 746 | 36198.746 | 1477.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;756 | 95.0163 | 295.224 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 756 | 36198.756 | 1477.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;766 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 766 | 36198.766 | 1477.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;776 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 776 | 36198.776 | 1477.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;786 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 786 | 36198.786 | 1477.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;796 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 796 | 36198.796 | 1477.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;806 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 806 | 36198.806 | 1477.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;816 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 816 | 36198.816 | 1477.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;826 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 826 | 36198.826 | 1477.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;836 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 836 | 36198.836 | 1477.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;846 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 846 | 36198.846 | 1477.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;856 | 95.0163 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 856 | 36198.856 | 1477.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;866 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 866 | 36198.866 | 1477.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;876 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 876 | 36198.876 | 1477.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;886 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 886 | 36198.886 | 1477.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;896 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 896 | 36198.896 | 1477.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;906 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 906 | 36198.906 | 1477.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;916 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 916 | 36198.916 | 1477.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;926 | 95.0163 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 926 | 36198.926 | 1477.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;936 | 95.0183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 936 | 36198.936 | 1477.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;946 | 95.0183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 946 | 36198.946 | 1477.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;956 | 95.0183 | 295.2305 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 956 | 36198.956 | 1477.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;966 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 966 | 36198.966 | 1477.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;976 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 976 | 36198.976 | 1477.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;986 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 986 | 36198.986 | 1477.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:18;996 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 18 | 996 | 36198.996 | 1477.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;006 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 006 | 36199.006 | 1477.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;016 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 016 | 36199.016 | 1477.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;026 | 95.0183 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 026 | 36199.026 | 1477.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;036 | 95.0173 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 036 | 36199.036 | 1477.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;046 | 95.0173 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 046 | 36199.046 | 1477.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;056 | 95.0173 | 295.2135 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 056 | 36199.056 | 1477.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;066 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 066 | 36199.066 | 1477.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;076 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 076 | 36199.076 | 1477.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;086 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 086 | 36199.086 | 1477.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;096 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 096 | 36199.096 | 1477.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;106 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 106 | 36199.106 | 1477.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;116 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 116 | 36199.116 | 1477.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;126 | 95.0173 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 126 | 36199.126 | 1477.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;136 | 95.0163 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 136 | 36199.136 | 1477.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;146 | 95.0163 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 146 | 36199.146 | 1477.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;156 | 95.0163 | 295.2076 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 156 | 36199.156 | 1477.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;166 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 166 | 36199.166 | 1477.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;176 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 176 | 36199.176 | 1477.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;186 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 186 | 36199.186 | 1477.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;196 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 196 | 36199.196 | 1477.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;206 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 206 | 36199.206 | 1477.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;216 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 216 | 36199.216 | 1477.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;226 | 95.0163 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 226 | 36199.226 | 1477.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;236 | 95.0173 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 236 | 36199.236 | 1477.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;246 | 95.0173 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 246 | 36199.246 | 1477.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;256 | 95.0173 | 295.2096 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 256 | 36199.256 | 1477.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;266 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 266 | 36199.266 | 1477.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;276 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 276 | 36199.276 | 1477.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;286 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 286 | 36199.286 | 1477.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;296 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 296 | 36199.296 | 1477.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;306 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 306 | 36199.306 | 1477.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;316 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 316 | 36199.316 | 1477.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;326 | 95.0173 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 326 | 36199.326 | 1477.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;336 | 95.0163 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 336 | 36199.336 | 1477.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;346 | 95.0163 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 346 | 36199.346 | 1477.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;356 | 95.0163 | 295.2057 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 356 | 36199.356 | 1477.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;366 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 366 | 36199.366 | 1477.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;376 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 376 | 36199.376 | 1477.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;386 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 386 | 36199.386 | 1477.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;396 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 396 | 36199.396 | 1477.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;406 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 406 | 36199.406 | 1477.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;416 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 416 | 36199.416 | 1477.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;426 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 426 | 36199.426 | 1477.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;436 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 436 | 36199.436 | 1477.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;446 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 446 | 36199.446 | 1477.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;456 | 95.0163 | 295.2103 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 456 | 36199.456 | 1477.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;466 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 466 | 36199.466 | 1477.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;476 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 476 | 36199.476 | 1477.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;486 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 486 | 36199.486 | 1477.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;496 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 496 | 36199.496 | 1477.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;506 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 506 | 36199.506 | 1477.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;516 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 516 | 36199.516 | 1477.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;526 | 95.0163 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 526 | 36199.526 | 1477.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;536 | 95.0183 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 536 | 36199.536 | 1478
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;546 | 95.0183 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 546 | 36199.546 | 1478.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;556 | 95.0183 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 556 | 36199.556 | 1478.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;566 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 566 | 36199.566 | 1478.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;576 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 576 | 36199.576 | 1478.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;586 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 586 | 36199.586 | 1478.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;596 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 596 | 36199.596 | 1478.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;606 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 606 | 36199.606 | 1478.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;616 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 616 | 36199.616 | 1478.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;626 | 95.0183 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 626 | 36199.626 | 1478.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;636 | 95.0173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 636 | 36199.636 | 1478.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;646 | 95.0173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 646 | 36199.646 | 1478.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;656 | 95.0173 | 295.2313 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 656 | 36199.656 | 1478.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;666 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 666 | 36199.666 | 1478.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;676 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 676 | 36199.676 | 1478.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;686 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 686 | 36199.686 | 1478.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;696 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 696 | 36199.696 | 1478.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;706 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 706 | 36199.706 | 1478.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;716 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 716 | 36199.716 | 1478.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;726 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 726 | 36199.726 | 1478.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;736 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 736 | 36199.736 | 1478.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;746 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 746 | 36199.746 | 1478.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;756 | 95.0173 | 295.2235 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 756 | 36199.756 | 1478.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;766 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 766 | 36199.766 | 1478.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;776 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 776 | 36199.776 | 1478.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;786 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 786 | 36199.786 | 1478.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;796 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 796 | 36199.796 | 1478.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;806 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 806 | 36199.806 | 1478.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;816 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 816 | 36199.816 | 1478.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;826 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 826 | 36199.826 | 1478.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;836 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 836 | 36199.836 | 1478.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;846 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 846 | 36199.846 | 1478.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;856 | 95.0173 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 856 | 36199.856 | 1478.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;866 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 866 | 36199.866 | 1478.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;876 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 876 | 36199.876 | 1478.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;886 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 886 | 36199.886 | 1478.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;896 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 896 | 36199.896 | 1478.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;906 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 906 | 36199.906 | 1478.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;916 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 916 | 36199.916 | 1478.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;926 | 95.0173 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 926 | 36199.926 | 1478.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;936 | 95.0163 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 936 | 36199.936 | 1478.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;946 | 95.0163 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 946 | 36199.946 | 1478.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;956 | 95.0163 | 295.2402 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 956 | 36199.956 | 1478.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;966 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 966 | 36199.966 | 1478.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;976 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 976 | 36199.976 | 1478.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;986 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 986 | 36199.986 | 1478.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:19;996 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 19 | 996 | 36199.996 | 1478.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;006 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 006 | 36200.006 | 1478.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;016 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 016 | 36200.016 | 1478.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;026 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 026 | 36200.026 | 1478.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;036 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 036 | 36200.036 | 1478.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;046 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 046 | 36200.046 | 1478.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;056 | 95.0163 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 056 | 36200.056 | 1478.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;066 | 95.0163 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 066 | 36200.066 | 1478.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;076 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 076 | 36200.076 | 1478.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;086 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 086 | 36200.086 | 1478.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;096 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 096 | 36200.096 | 1478.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;106 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 106 | 36200.106 | 1478.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;116 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 116 | 36200.116 | 1478.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;126 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 126 | 36200.126 | 1478.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;136 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 136 | 36200.136 | 1478.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;146 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 146 | 36200.146 | 1478.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;156 | 95.0173 | 295.2382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 156 | 36200.156 | 1478.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;166 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 166 | 36200.166 | 1478.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;176 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 176 | 36200.176 | 1478.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;186 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 186 | 36200.186 | 1478.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;196 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 196 | 36200.196 | 1478.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;206 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 206 | 36200.206 | 1478.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;216 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 216 | 36200.216 | 1478.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;226 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 226 | 36200.226 | 1478.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;236 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 236 | 36200.236 | 1478.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;246 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 246 | 36200.246 | 1478.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;256 | 95.0173 | 295.2455 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 256 | 36200.256 | 1478.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;266 | 95.0173 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 266 | 36200.266 | 1478.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;276 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 276 | 36200.276 | 1478.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;286 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 286 | 36200.286 | 1478.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;296 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 296 | 36200.296 | 1478.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;306 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 306 | 36200.306 | 1478.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;316 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 316 | 36200.316 | 1478.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;326 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 326 | 36200.326 | 1478.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;336 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 336 | 36200.336 | 1478.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;346 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 346 | 36200.346 | 1478.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;356 | 95.0193 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 356 | 36200.356 | 1478.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;366 | 95.0193 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 366 | 36200.366 | 1478.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;376 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 376 | 36200.376 | 1478.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;386 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 386 | 36200.386 | 1478.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;396 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 396 | 36200.396 | 1478.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;406 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 406 | 36200.406 | 1478.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;416 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 416 | 36200.416 | 1478.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;426 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 426 | 36200.426 | 1478.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;436 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 436 | 36200.436 | 1478.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;446 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 446 | 36200.446 | 1478.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;456 | 95.0183 | 295.2467 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 456 | 36200.456 | 1478.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;466 | 95.0183 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 466 | 36200.466 | 1478.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;476 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 476 | 36200.476 | 1478.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;486 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 486 | 36200.486 | 1478.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;496 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 496 | 36200.496 | 1478.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;506 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 506 | 36200.506 | 1478.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;516 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 516 | 36200.516 | 1478.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;526 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 526 | 36200.526 | 1478.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;536 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 536 | 36200.536 | 1479
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;546 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 546 | 36200.546 | 1479.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;556 | 95.0193 | 295.2635 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 556 | 36200.556 | 1479.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;566 | 95.0193 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 566 | 36200.566 | 1479.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;576 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 576 | 36200.576 | 1479.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;586 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 586 | 36200.586 | 1479.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;596 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 596 | 36200.596 | 1479.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;606 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 606 | 36200.606 | 1479.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;616 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 616 | 36200.616 | 1479.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;626 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 626 | 36200.626 | 1479.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;636 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 636 | 36200.636 | 1479.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;646 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 646 | 36200.646 | 1479.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;656 | 95.0173 | 295.2717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 656 | 36200.656 | 1479.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;666 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 666 | 36200.666 | 1479.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;676 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 676 | 36200.676 | 1479.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;686 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 686 | 36200.686 | 1479.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;696 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 696 | 36200.696 | 1479.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;706 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 706 | 36200.706 | 1479.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;716 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 716 | 36200.716 | 1479.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;726 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 726 | 36200.726 | 1479.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;736 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 736 | 36200.736 | 1479.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;746 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 746 | 36200.746 | 1479.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;756 | 95.0173 | 295.2519 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 756 | 36200.756 | 1479.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;766 | 95.0173 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 766 | 36200.766 | 1479.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;776 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 776 | 36200.776 | 1479.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;786 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 786 | 36200.786 | 1479.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;796 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 796 | 36200.796 | 1479.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;806 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 806 | 36200.806 | 1479.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;816 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 816 | 36200.816 | 1479.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;826 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 826 | 36200.826 | 1479.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;836 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 836 | 36200.836 | 1479.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;846 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 846 | 36200.846 | 1479.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;856 | 95.0183 | 295.2357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 856 | 36200.856 | 1479.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;866 | 95.0183 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 866 | 36200.866 | 1479.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;876 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 876 | 36200.876 | 1479.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;886 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 886 | 36200.886 | 1479.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;896 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 896 | 36200.896 | 1479.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;906 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 906 | 36200.906 | 1479.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;916 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 916 | 36200.916 | 1479.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;926 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 926 | 36200.926 | 1479.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;936 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 936 | 36200.936 | 1479.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;946 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 946 | 36200.946 | 1479.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;956 | 95.0193 | 295.2312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 956 | 36200.956 | 1479.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;966 | 95.0193 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 966 | 36200.966 | 1479.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;976 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 976 | 36200.976 | 1479.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;986 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 986 | 36200.986 | 1479.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:20;996 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 20 | 996 | 36200.996 | 1479.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;006 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 006 | 36201.006 | 1479.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;016 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 016 | 36201.016 | 1479.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;026 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 026 | 36201.026 | 1479.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;036 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 036 | 36201.036 | 1479.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;046 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 046 | 36201.046 | 1479.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;056 | 95.0183 | 295.2149 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 056 | 36201.056 | 1479.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;066 | 95.0183 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 066 | 36201.066 | 1479.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;076 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 076 | 36201.076 | 1479.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;086 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 086 | 36201.086 | 1479.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;096 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 096 | 36201.096 | 1479.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;106 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 106 | 36201.106 | 1479.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;116 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 116 | 36201.116 | 1479.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;126 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 126 | 36201.126 | 1479.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;136 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 136 | 36201.136 | 1479.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;146 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 146 | 36201.146 | 1479.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;156 | 95.0193 | 295.1986 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 156 | 36201.156 | 1479.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;166 | 95.0193 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 166 | 36201.166 | 1479.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;176 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 176 | 36201.176 | 1479.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;186 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 186 | 36201.186 | 1479.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;196 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 196 | 36201.196 | 1479.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;206 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 206 | 36201.206 | 1479.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;216 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 216 | 36201.216 | 1479.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;226 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 226 | 36201.226 | 1479.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;236 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 236 | 36201.236 | 1479.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;246 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 246 | 36201.246 | 1479.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;256 | 95.0183 | 295.2089 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 256 | 36201.256 | 1479.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;266 | 95.0183 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 266 | 36201.266 | 1479.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;276 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 276 | 36201.276 | 1479.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;286 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 286 | 36201.286 | 1479.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;296 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 296 | 36201.296 | 1479.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;306 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 306 | 36201.306 | 1479.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;316 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 316 | 36201.316 | 1479.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;326 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 326 | 36201.326 | 1479.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;336 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 336 | 36201.336 | 1479.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;346 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 346 | 36201.346 | 1479.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;356 | 95.0173 | 295.2118 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 356 | 36201.356 | 1479.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;366 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 366 | 36201.366 | 1479.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;376 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 376 | 36201.376 | 1479.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;386 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 386 | 36201.386 | 1479.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;396 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 396 | 36201.396 | 1479.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;406 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 406 | 36201.406 | 1479.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;416 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 416 | 36201.416 | 1479.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;426 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 426 | 36201.426 | 1479.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;436 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 436 | 36201.436 | 1479.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;446 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 446 | 36201.446 | 1479.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;456 | 95.0173 | 295.1836 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 456 | 36201.456 | 1479.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;466 | 95.0173 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 466 | 36201.466 | 1479.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;476 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 476 | 36201.476 | 1479.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;486 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 486 | 36201.486 | 1479.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;496 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 496 | 36201.496 | 1479.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;506 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 506 | 36201.506 | 1479.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;516 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 516 | 36201.516 | 1479.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;526 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 526 | 36201.526 | 1479.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;536 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 536 | 36201.536 | 1480
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;546 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 546 | 36201.546 | 1480.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;556 | 95.0183 | 295.166 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 556 | 36201.556 | 1480.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;566 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 566 | 36201.566 | 1480.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;576 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 576 | 36201.576 | 1480.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;586 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 586 | 36201.586 | 1480.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;596 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 596 | 36201.596 | 1480.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;606 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 606 | 36201.606 | 1480.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;616 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 616 | 36201.616 | 1480.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;626 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 626 | 36201.626 | 1480.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;636 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 636 | 36201.636 | 1480.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;646 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 646 | 36201.646 | 1480.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;656 | 95.0183 | 295.1682 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 656 | 36201.656 | 1480.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;666 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 666 | 36201.666 | 1480.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;676 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 676 | 36201.676 | 1480.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;686 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 686 | 36201.686 | 1480.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;696 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 696 | 36201.696 | 1480.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;706 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 706 | 36201.706 | 1480.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;716 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 716 | 36201.716 | 1480.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;726 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 726 | 36201.726 | 1480.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;736 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 736 | 36201.736 | 1480.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;746 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 746 | 36201.746 | 1480.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;756 | 95.0183 | 295.1617 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 756 | 36201.756 | 1480.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;766 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 766 | 36201.766 | 1480.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;776 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 776 | 36201.776 | 1480.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;786 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 786 | 36201.786 | 1480.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;796 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 796 | 36201.796 | 1480.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;806 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 806 | 36201.806 | 1480.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;816 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 816 | 36201.816 | 1480.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;826 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 826 | 36201.826 | 1480.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;836 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 836 | 36201.836 | 1480.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;846 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 846 | 36201.846 | 1480.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;856 | 95.0183 | 295.1512 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 856 | 36201.856 | 1480.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;866 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 866 | 36201.866 | 1480.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;876 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 876 | 36201.876 | 1480.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;886 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 886 | 36201.886 | 1480.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;896 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 896 | 36201.896 | 1480.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;906 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 906 | 36201.906 | 1480.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;916 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 916 | 36201.916 | 1480.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;926 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 926 | 36201.926 | 1480.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;936 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 936 | 36201.936 | 1480.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;946 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 946 | 36201.946 | 1480.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;956 | 95.0183 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 956 | 36201.956 | 1480.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;966 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 966 | 36201.966 | 1480.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;976 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 976 | 36201.976 | 1480.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;986 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 986 | 36201.986 | 1480.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:21;996 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 21 | 996 | 36201.996 | 1480.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;006 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 006 | 36202.006 | 1480.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;016 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 016 | 36202.016 | 1480.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;026 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 026 | 36202.026 | 1480.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;036 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 036 | 36202.036 | 1480.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;046 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 046 | 36202.046 | 1480.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;056 | 95.0183 | 295.1416 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 056 | 36202.056 | 1480.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;066 | 95.0183 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 066 | 36202.066 | 1480.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;076 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 076 | 36202.076 | 1480.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;086 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 086 | 36202.086 | 1480.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;096 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 096 | 36202.096 | 1480.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;106 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 106 | 36202.106 | 1480.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;116 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 116 | 36202.116 | 1480.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;126 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 126 | 36202.126 | 1480.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;136 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 136 | 36202.136 | 1480.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;146 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 146 | 36202.146 | 1480.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;156 | 95.0193 | 295.1068 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 156 | 36202.156 | 1480.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;166 | 95.0193 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 166 | 36202.166 | 1480.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;176 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 176 | 36202.176 | 1480.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;186 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 186 | 36202.186 | 1480.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;196 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 196 | 36202.196 | 1480.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;206 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 206 | 36202.206 | 1480.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;216 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 216 | 36202.216 | 1480.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;226 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 226 | 36202.226 | 1480.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;236 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 236 | 36202.236 | 1480.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;246 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 246 | 36202.246 | 1480.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;256 | 95.0183 | 295.0876 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 256 | 36202.256 | 1480.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;266 | 95.0183 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 266 | 36202.266 | 1480.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;276 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 276 | 36202.276 | 1480.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;286 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 286 | 36202.286 | 1480.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;296 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 296 | 36202.296 | 1480.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;306 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 306 | 36202.306 | 1480.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;316 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 316 | 36202.316 | 1480.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;326 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 326 | 36202.326 | 1480.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;336 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 336 | 36202.336 | 1480.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;346 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 346 | 36202.346 | 1480.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;356 | 95.0193 | 295.0862 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 356 | 36202.356 | 1480.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;366 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 366 | 36202.366 | 1480.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;376 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 376 | 36202.376 | 1480.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;386 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 386 | 36202.386 | 1480.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;396 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 396 | 36202.396 | 1480.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;406 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 406 | 36202.406 | 1480.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;416 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 416 | 36202.416 | 1480.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;426 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 426 | 36202.426 | 1480.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;436 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 436 | 36202.436 | 1480.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;446 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 446 | 36202.446 | 1480.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;456 | 95.0193 | 295.0733 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 456 | 36202.456 | 1480.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;466 | 95.0193 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 466 | 36202.466 | 1480.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;476 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 476 | 36202.476 | 1480.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;486 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 486 | 36202.486 | 1480.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;496 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 496 | 36202.496 | 1480.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;506 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 506 | 36202.506 | 1480.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;516 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 516 | 36202.516 | 1480.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;526 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 526 | 36202.526 | 1480.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;536 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 536 | 36202.536 | 1481
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;546 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 546 | 36202.546 | 1481.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;556 | 95.0183 | 295.0633 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 556 | 36202.556 | 1481.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;566 | 95.0183 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 566 | 36202.566 | 1481.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;576 | 95.0183 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 576 | 36202.576 | 1481.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;586 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 586 | 36202.586 | 1481.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;596 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 596 | 36202.596 | 1481.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;606 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 606 | 36202.606 | 1481.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;616 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 616 | 36202.616 | 1481.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;626 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 626 | 36202.626 | 1481.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;636 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 636 | 36202.636 | 1481.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;646 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 646 | 36202.646 | 1481.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;656 | 95.0203 | 295.0648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 656 | 36202.656 | 1481.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;666 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 666 | 36202.666 | 1481.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;676 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 676 | 36202.676 | 1481.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;686 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 686 | 36202.686 | 1481.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;696 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 696 | 36202.696 | 1481.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;706 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 706 | 36202.706 | 1481.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;716 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 716 | 36202.716 | 1481.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;726 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 726 | 36202.726 | 1481.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;736 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 736 | 36202.736 | 1481.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;746 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 746 | 36202.746 | 1481.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;756 | 95.0203 | 295.0747 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 756 | 36202.756 | 1481.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;766 | 95.0203 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 766 | 36202.766 | 1481.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;776 | 95.0203 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 776 | 36202.776 | 1481.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;786 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 786 | 36202.786 | 1481.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;796 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 796 | 36202.796 | 1481.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;806 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 806 | 36202.806 | 1481.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;816 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 816 | 36202.816 | 1481.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;826 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 826 | 36202.826 | 1481.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;836 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 836 | 36202.836 | 1481.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;846 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 846 | 36202.846 | 1481.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;856 | 95.0193 | 295.0714 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 856 | 36202.856 | 1481.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;866 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 866 | 36202.866 | 1481.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;876 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 876 | 36202.876 | 1481.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;886 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 886 | 36202.886 | 1481.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;896 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 896 | 36202.896 | 1481.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;906 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 906 | 36202.906 | 1481.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;916 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 916 | 36202.916 | 1481.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;926 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 926 | 36202.926 | 1481.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;936 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 936 | 36202.936 | 1481.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;946 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 946 | 36202.946 | 1481.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;956 | 95.0193 | 295.0425 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 956 | 36202.956 | 1481.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;966 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 966 | 36202.966 | 1481.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;976 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 976 | 36202.976 | 1481.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;986 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 986 | 36202.986 | 1481.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:22;996 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 22 | 996 | 36202.996 | 1481.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;006 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 006 | 36203.006 | 1481.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;016 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 016 | 36203.016 | 1481.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;026 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 026 | 36203.026 | 1481.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;036 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 036 | 36203.036 | 1481.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;046 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 046 | 36203.046 | 1481.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;056 | 95.0193 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 056 | 36203.056 | 1481.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;066 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 066 | 36203.066 | 1481.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;076 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 076 | 36203.076 | 1481.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;086 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 086 | 36203.086 | 1481.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;096 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 096 | 36203.096 | 1481.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;106 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 106 | 36203.106 | 1481.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;116 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 116 | 36203.116 | 1481.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;126 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 126 | 36203.126 | 1481.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;136 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 136 | 36203.136 | 1481.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;146 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 146 | 36203.146 | 1481.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;156 | 95.0193 | 295.0222 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 156 | 36203.156 | 1481.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;166 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 166 | 36203.166 | 1481.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;176 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 176 | 36203.176 | 1481.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;186 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 186 | 36203.186 | 1481.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;196 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 196 | 36203.196 | 1481.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;206 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 206 | 36203.206 | 1481.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;216 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 216 | 36203.216 | 1481.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;226 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 226 | 36203.226 | 1481.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;236 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 236 | 36203.236 | 1481.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;246 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 246 | 36203.246 | 1481.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;256 | 95.0193 | 294.9953 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 256 | 36203.256 | 1481.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;266 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 266 | 36203.266 | 1481.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;276 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 276 | 36203.276 | 1481.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;286 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 286 | 36203.286 | 1481.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;296 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 296 | 36203.296 | 1481.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;306 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 306 | 36203.306 | 1481.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;316 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 316 | 36203.316 | 1481.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;326 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 326 | 36203.326 | 1481.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;336 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 336 | 36203.336 | 1481.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;346 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 346 | 36203.346 | 1481.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;356 | 95.0193 | 294.9705 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 356 | 36203.356 | 1481.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;366 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 366 | 36203.366 | 1481.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;376 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 376 | 36203.376 | 1481.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;386 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 386 | 36203.386 | 1481.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;396 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 396 | 36203.396 | 1481.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;406 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 406 | 36203.406 | 1481.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;416 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 416 | 36203.416 | 1481.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;426 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 426 | 36203.426 | 1481.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;436 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 436 | 36203.436 | 1481.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;446 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 446 | 36203.446 | 1481.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;456 | 95.0193 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 456 | 36203.456 | 1481.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;466 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 466 | 36203.466 | 1481.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;476 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 476 | 36203.476 | 1481.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;486 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 486 | 36203.486 | 1481.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;496 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 496 | 36203.496 | 1481.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;506 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 506 | 36203.506 | 1481.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;516 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 516 | 36203.516 | 1481.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;526 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 526 | 36203.526 | 1481.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;536 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 536 | 36203.536 | 1482
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;546 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 546 | 36203.546 | 1482.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;556 | 95.0193 | 294.9632 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 556 | 36203.556 | 1482.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;566 | 95.0193 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 566 | 36203.566 | 1482.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;576 | 95.0193 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 576 | 36203.576 | 1482.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;586 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 586 | 36203.586 | 1482.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;596 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 596 | 36203.596 | 1482.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;606 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 606 | 36203.606 | 1482.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;616 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 616 | 36203.616 | 1482.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;626 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 626 | 36203.626 | 1482.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;636 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 636 | 36203.636 | 1482.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;646 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 646 | 36203.646 | 1482.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;656 | 95.0183 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 656 | 36203.656 | 1482.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;666 | 95.0183 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 666 | 36203.666 | 1482.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;676 | 95.0183 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 676 | 36203.676 | 1482.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;686 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 686 | 36203.686 | 1482.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;696 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 696 | 36203.696 | 1482.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;706 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 706 | 36203.706 | 1482.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;716 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 716 | 36203.716 | 1482.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;726 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 726 | 36203.726 | 1482.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;736 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 736 | 36203.736 | 1482.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;746 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 746 | 36203.746 | 1482.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;756 | 95.0193 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 756 | 36203.756 | 1482.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;766 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 766 | 36203.766 | 1482.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;776 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 776 | 36203.776 | 1482.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;786 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 786 | 36203.786 | 1482.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;796 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 796 | 36203.796 | 1482.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;806 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 806 | 36203.806 | 1482.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;816 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 816 | 36203.816 | 1482.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;826 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 826 | 36203.826 | 1482.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;836 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 836 | 36203.836 | 1482.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;846 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 846 | 36203.846 | 1482.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;856 | 95.0193 | 294.9433 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 856 | 36203.856 | 1482.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;866 | 95.0193 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 866 | 36203.866 | 1482.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;876 | 95.0193 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 876 | 36203.876 | 1482.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;886 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 886 | 36203.886 | 1482.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;896 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 896 | 36203.896 | 1482.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;906 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 906 | 36203.906 | 1482.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;916 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 916 | 36203.916 | 1482.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;926 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 926 | 36203.926 | 1482.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;936 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 936 | 36203.936 | 1482.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;946 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 946 | 36203.946 | 1482.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;956 | 95.0203 | 294.93 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 956 | 36203.956 | 1482.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;966 | 95.0203 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 966 | 36203.966 | 1482.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;976 | 95.0203 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 976 | 36203.976 | 1482.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;986 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 986 | 36203.986 | 1482.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:23;996 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 23 | 996 | 36203.996 | 1482.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;006 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 006 | 36204.006 | 1482.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;016 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 016 | 36204.016 | 1482.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;026 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 026 | 36204.026 | 1482.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;036 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 036 | 36204.036 | 1482.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;046 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 046 | 36204.046 | 1482.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;056 | 95.0193 | 294.9187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 056 | 36204.056 | 1482.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;066 | 95.0193 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 066 | 36204.066 | 1482.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;076 | 95.0193 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 076 | 36204.076 | 1482.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;086 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 086 | 36204.086 | 1482.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;096 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 096 | 36204.096 | 1482.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;106 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 106 | 36204.106 | 1482.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;116 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 116 | 36204.116 | 1482.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;126 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 126 | 36204.126 | 1482.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;136 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 136 | 36204.136 | 1482.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;146 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 146 | 36204.146 | 1482.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;156 | 95.0203 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 156 | 36204.156 | 1482.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;166 | 95.0203 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 166 | 36204.166 | 1482.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;176 | 95.0203 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 176 | 36204.176 | 1482.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;186 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 186 | 36204.186 | 1482.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;196 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 196 | 36204.196 | 1482.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;206 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 206 | 36204.206 | 1482.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;216 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 216 | 36204.216 | 1482.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;226 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 226 | 36204.226 | 1482.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;236 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 236 | 36204.236 | 1482.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;246 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 246 | 36204.246 | 1482.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;256 | 95.0193 | 294.9295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 256 | 36204.256 | 1482.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;266 | 95.0193 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 266 | 36204.266 | 1482.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;276 | 95.0193 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 276 | 36204.276 | 1482.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;286 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 286 | 36204.286 | 1482.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;296 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 296 | 36204.296 | 1482.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;306 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 306 | 36204.306 | 1482.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;316 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 316 | 36204.316 | 1482.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;326 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 326 | 36204.326 | 1482.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;336 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 336 | 36204.336 | 1482.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;346 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 346 | 36204.346 | 1482.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;356 | 95.0203 | 294.9097 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 356 | 36204.356 | 1482.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;366 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 366 | 36204.366 | 1482.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;376 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 376 | 36204.376 | 1482.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;386 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 386 | 36204.386 | 1482.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;396 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 396 | 36204.396 | 1482.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;406 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 406 | 36204.406 | 1482.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;416 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 416 | 36204.416 | 1482.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;426 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 426 | 36204.426 | 1482.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;436 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 436 | 36204.436 | 1482.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;446 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 446 | 36204.446 | 1482.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;456 | 95.0203 | 294.9015 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 456 | 36204.456 | 1482.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;466 | 95.0203 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 466 | 36204.466 | 1482.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;476 | 95.0203 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 476 | 36204.476 | 1482.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;486 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 486 | 36204.486 | 1482.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;496 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 496 | 36204.496 | 1482.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;506 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 506 | 36204.506 | 1482.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;516 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 516 | 36204.516 | 1482.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;526 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 526 | 36204.526 | 1482.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;536 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 536 | 36204.536 | 1483
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;546 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 546 | 36204.546 | 1483.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;556 | 95.0193 | 294.8956 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 556 | 36204.556 | 1483.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;566 | 95.0193 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 566 | 36204.566 | 1483.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;576 | 95.0193 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 576 | 36204.576 | 1483.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;586 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 586 | 36204.586 | 1483.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;596 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 596 | 36204.596 | 1483.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;606 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 606 | 36204.606 | 1483.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;616 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 616 | 36204.616 | 1483.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;626 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 626 | 36204.626 | 1483.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;636 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 636 | 36204.636 | 1483.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;646 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 646 | 36204.646 | 1483.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;656 | 95.0203 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 656 | 36204.656 | 1483.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;666 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 666 | 36204.666 | 1483.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;676 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 676 | 36204.676 | 1483.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;686 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 686 | 36204.686 | 1483.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;696 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 696 | 36204.696 | 1483.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;706 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 706 | 36204.706 | 1483.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;716 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 716 | 36204.716 | 1483.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;726 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 726 | 36204.726 | 1483.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;736 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 736 | 36204.736 | 1483.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;746 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 746 | 36204.746 | 1483.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;756 | 95.0203 | 294.8589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 756 | 36204.756 | 1483.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;766 | 95.0203 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 766 | 36204.766 | 1483.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;776 | 95.0203 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 776 | 36204.776 | 1483.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;786 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 786 | 36204.786 | 1483.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;796 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 796 | 36204.796 | 1483.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;806 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 806 | 36204.806 | 1483.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;816 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 816 | 36204.816 | 1483.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;826 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 826 | 36204.826 | 1483.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;836 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 836 | 36204.836 | 1483.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;846 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 846 | 36204.846 | 1483.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;856 | 95.0183 | 294.8715 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 856 | 36204.856 | 1483.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;866 | 95.0183 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 866 | 36204.866 | 1483.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;876 | 95.0183 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 876 | 36204.876 | 1483.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;886 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 886 | 36204.886 | 1483.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;896 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 896 | 36204.896 | 1483.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;906 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 906 | 36204.906 | 1483.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;916 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 916 | 36204.916 | 1483.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;926 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 926 | 36204.926 | 1483.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;936 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 936 | 36204.936 | 1483.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;946 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 946 | 36204.946 | 1483.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;956 | 95.0193 | 294.8748 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 956 | 36204.956 | 1483.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;966 | 95.0193 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 966 | 36204.966 | 1483.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;976 | 95.0193 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 976 | 36204.976 | 1483.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;986 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 986 | 36204.986 | 1483.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:24;996 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 24 | 996 | 36204.996 | 1483.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;006 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 006 | 36205.006 | 1483.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;016 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 016 | 36205.016 | 1483.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;026 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 026 | 36205.026 | 1483.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;036 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 036 | 36205.036 | 1483.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;046 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 046 | 36205.046 | 1483.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;056 | 95.0203 | 294.8623 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 056 | 36205.056 | 1483.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;066 | 95.0203 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 066 | 36205.066 | 1483.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;076 | 95.0203 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 076 | 36205.076 | 1483.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;086 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 086 | 36205.086 | 1483.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;096 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 096 | 36205.096 | 1483.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;106 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 106 | 36205.106 | 1483.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;116 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 116 | 36205.116 | 1483.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;126 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 126 | 36205.126 | 1483.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;136 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 136 | 36205.136 | 1483.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;146 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 146 | 36205.146 | 1483.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;156 | 95.0193 | 294.8554 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 156 | 36205.156 | 1483.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;166 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 166 | 36205.166 | 1483.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;176 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 176 | 36205.176 | 1483.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;186 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 186 | 36205.186 | 1483.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;196 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 196 | 36205.196 | 1483.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;206 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 206 | 36205.206 | 1483.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;216 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 216 | 36205.216 | 1483.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;226 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 226 | 36205.226 | 1483.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;236 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 236 | 36205.236 | 1483.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;246 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 246 | 36205.246 | 1483.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;256 | 95.0193 | 294.8382 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 256 | 36205.256 | 1483.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;266 | 95.0193 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 266 | 36205.266 | 1483.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;276 | 95.0193 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 276 | 36205.276 | 1483.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;286 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 286 | 36205.286 | 1483.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;296 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 296 | 36205.296 | 1483.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;306 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 306 | 36205.306 | 1483.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;316 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 316 | 36205.316 | 1483.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;326 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 326 | 36205.326 | 1483.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;336 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 336 | 36205.336 | 1483.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;346 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 346 | 36205.346 | 1483.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;356 | 95.0203 | 294.7931 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 356 | 36205.356 | 1483.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;366 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 366 | 36205.366 | 1483.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;376 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 376 | 36205.376 | 1483.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;386 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 386 | 36205.386 | 1483.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;396 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 396 | 36205.396 | 1483.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;406 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 406 | 36205.406 | 1483.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;416 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 416 | 36205.416 | 1483.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;426 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 426 | 36205.426 | 1483.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;436 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 436 | 36205.436 | 1483.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;446 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 446 | 36205.446 | 1483.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;456 | 95.0203 | 294.761 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 456 | 36205.456 | 1483.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;466 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 466 | 36205.466 | 1483.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;476 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 476 | 36205.476 | 1483.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;486 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 486 | 36205.486 | 1483.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;496 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 496 | 36205.496 | 1483.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;506 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 506 | 36205.506 | 1483.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;516 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 516 | 36205.516 | 1483.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;526 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 526 | 36205.526 | 1483.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;536 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 536 | 36205.536 | 1484
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;546 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 546 | 36205.546 | 1484.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;556 | 95.0203 | 294.7572 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 556 | 36205.556 | 1484.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;566 | 95.0203 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 566 | 36205.566 | 1484.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;576 | 95.0203 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 576 | 36205.576 | 1484.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;586 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 586 | 36205.586 | 1484.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;596 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 596 | 36205.596 | 1484.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;606 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 606 | 36205.606 | 1484.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;616 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 616 | 36205.616 | 1484.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;626 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 626 | 36205.626 | 1484.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;636 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 636 | 36205.636 | 1484.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;646 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 646 | 36205.646 | 1484.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;656 | 95.0193 | 294.7404 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 656 | 36205.656 | 1484.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;666 | 95.0193 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 666 | 36205.666 | 1484.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;676 | 95.0193 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 676 | 36205.676 | 1484.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;686 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 686 | 36205.686 | 1484.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;696 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 696 | 36205.696 | 1484.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;706 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 706 | 36205.706 | 1484.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;716 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 716 | 36205.716 | 1484.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;726 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 726 | 36205.726 | 1484.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;736 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 736 | 36205.736 | 1484.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;746 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 746 | 36205.746 | 1484.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;756 | 95.0203 | 294.7095 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 756 | 36205.756 | 1484.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;766 | 95.0203 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 766 | 36205.766 | 1484.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;776 | 95.0203 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 776 | 36205.776 | 1484.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;786 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 786 | 36205.786 | 1484.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;796 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 796 | 36205.796 | 1484.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;806 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 806 | 36205.806 | 1484.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;816 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 816 | 36205.816 | 1484.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;826 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 826 | 36205.826 | 1484.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;836 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 836 | 36205.836 | 1484.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;846 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 846 | 36205.846 | 1484.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;856 | 95.0193 | 294.6911 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 856 | 36205.856 | 1484.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;866 | 95.0193 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 866 | 36205.866 | 1484.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;876 | 95.0193 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 876 | 36205.876 | 1484.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;886 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 886 | 36205.886 | 1484.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;896 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 896 | 36205.896 | 1484.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;906 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 906 | 36205.906 | 1484.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;916 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 916 | 36205.916 | 1484.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;926 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 926 | 36205.926 | 1484.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;936 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 936 | 36205.936 | 1484.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;946 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 946 | 36205.946 | 1484.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;956 | 95.0213 | 294.6711 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 956 | 36205.956 | 1484.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;966 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 966 | 36205.966 | 1484.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;976 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 976 | 36205.976 | 1484.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;986 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 986 | 36205.986 | 1484.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:25;996 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 25 | 996 | 36205.996 | 1484.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;006 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 006 | 36206.006 | 1484.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;016 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 016 | 36206.016 | 1484.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;026 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 026 | 36206.026 | 1484.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;036 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 036 | 36206.036 | 1484.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;046 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 046 | 36206.046 | 1484.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;056 | 95.0213 | 294.6357 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 056 | 36206.056 | 1484.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;066 | 95.0213 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 066 | 36206.066 | 1484.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;076 | 95.0213 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 076 | 36206.076 | 1484.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;086 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 086 | 36206.086 | 1484.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;096 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 096 | 36206.096 | 1484.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;106 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 106 | 36206.106 | 1484.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;116 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 116 | 36206.116 | 1484.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;126 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 126 | 36206.126 | 1484.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;136 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 136 | 36206.136 | 1484.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;146 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 146 | 36206.146 | 1484.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;156 | 95.0193 | 294.6187 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 156 | 36206.156 | 1484.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;166 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 166 | 36206.166 | 1484.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;176 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 176 | 36206.176 | 1484.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;186 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 186 | 36206.186 | 1484.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;196 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 196 | 36206.196 | 1484.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;206 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 206 | 36206.206 | 1484.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;216 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 216 | 36206.216 | 1484.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;226 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 226 | 36206.226 | 1484.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;236 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 236 | 36206.236 | 1484.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;246 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 246 | 36206.246 | 1484.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;256 | 95.0193 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 256 | 36206.256 | 1484.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;266 | 95.0193 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 266 | 36206.266 | 1484.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;276 | 95.0193 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 276 | 36206.276 | 1484.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;286 | 95.0193 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 286 | 36206.286 | 1484.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;296 | 95.0193 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 296 | 36206.296 | 1484.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;306 | 95.0193 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 306 | 36206.306 | 1484.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;316 | 95.0213 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 316 | 36206.316 | 1484.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;326 | 95.0213 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 326 | 36206.326 | 1484.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;336 | 95.0213 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 336 | 36206.336 | 1484.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;346 | 95.0213 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 346 | 36206.346 | 1484.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;356 | 95.0213 | 294.6271 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 356 | 36206.356 | 1484.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;366 | 95.0213 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 366 | 36206.366 | 1484.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;376 | 95.0213 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 376 | 36206.376 | 1484.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;386 | 95.0213 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 386 | 36206.386 | 1484.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;396 | 95.0213 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 396 | 36206.396 | 1484.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;406 | 95.0213 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 406 | 36206.406 | 1484.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;416 | 95.0203 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 416 | 36206.416 | 1484.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;426 | 95.0203 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 426 | 36206.426 | 1484.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;436 | 95.0203 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 436 | 36206.436 | 1484.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;446 | 95.0203 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 446 | 36206.446 | 1484.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;456 | 95.0203 | 294.6138 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 456 | 36206.456 | 1484.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;466 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 466 | 36206.466 | 1484.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;476 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 476 | 36206.476 | 1484.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;486 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 486 | 36206.486 | 1484.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;496 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 496 | 36206.496 | 1484.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;506 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 506 | 36206.506 | 1484.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;516 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 516 | 36206.516 | 1484.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;526 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 526 | 36206.526 | 1484.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;536 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 536 | 36206.536 | 1485
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;546 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 546 | 36206.546 | 1485.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;556 | 95.0203 | 294.609 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 556 | 36206.556 | 1485.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;566 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 566 | 36206.566 | 1485.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;576 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 576 | 36206.576 | 1485.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;586 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 586 | 36206.586 | 1485.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;596 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 596 | 36206.596 | 1485.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;606 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 606 | 36206.606 | 1485.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;616 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 616 | 36206.616 | 1485.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;626 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 626 | 36206.626 | 1485.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;636 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 636 | 36206.636 | 1485.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;646 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 646 | 36206.646 | 1485.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;656 | 95.0203 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 656 | 36206.656 | 1485.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;666 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 666 | 36206.666 | 1485.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;676 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 676 | 36206.676 | 1485.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;686 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 686 | 36206.686 | 1485.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;696 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 696 | 36206.696 | 1485.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;706 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 706 | 36206.706 | 1485.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;716 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 716 | 36206.716 | 1485.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;726 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 726 | 36206.726 | 1485.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;736 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 736 | 36206.736 | 1485.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;746 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 746 | 36206.746 | 1485.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;756 | 95.0203 | 294.5585 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 756 | 36206.756 | 1485.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;766 | 95.0203 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 766 | 36206.766 | 1485.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;776 | 95.0203 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 776 | 36206.776 | 1485.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;786 | 95.0203 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 786 | 36206.786 | 1485.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;796 | 95.0203 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 796 | 36206.796 | 1485.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;806 | 95.0203 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 806 | 36206.806 | 1485.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;816 | 95.0193 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 816 | 36206.816 | 1485.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;826 | 95.0193 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 826 | 36206.826 | 1485.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;836 | 95.0193 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 836 | 36206.836 | 1485.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;846 | 95.0193 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 846 | 36206.846 | 1485.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;856 | 95.0193 | 294.5486 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 856 | 36206.856 | 1485.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;866 | 95.0193 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 866 | 36206.866 | 1485.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;876 | 95.0193 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 876 | 36206.876 | 1485.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;886 | 95.0193 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 886 | 36206.886 | 1485.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;896 | 95.0193 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 896 | 36206.896 | 1485.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;906 | 95.0193 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 906 | 36206.906 | 1485.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;916 | 95.0203 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 916 | 36206.916 | 1485.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;926 | 95.0203 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 926 | 36206.926 | 1485.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;936 | 95.0203 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 936 | 36206.936 | 1485.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;946 | 95.0203 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 946 | 36206.946 | 1485.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;956 | 95.0203 | 294.5713 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 956 | 36206.956 | 1485.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;966 | 95.0203 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 966 | 36206.966 | 1485.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;976 | 95.0203 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 976 | 36206.976 | 1485.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;986 | 95.0203 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 986 | 36206.986 | 1485.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:26;996 | 95.0203 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 26 | 996 | 36206.996 | 1485.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;006 | 95.0203 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 006 | 36207.006 | 1485.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;016 | 95.0193 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 016 | 36207.016 | 1485.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;026 | 95.0193 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 026 | 36207.026 | 1485.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;036 | 95.0193 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 036 | 36207.036 | 1485.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;046 | 95.0193 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 046 | 36207.046 | 1485.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;056 | 95.0193 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 056 | 36207.056 | 1485.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;066 | 95.0193 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 066 | 36207.066 | 1485.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;076 | 95.0193 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 076 | 36207.076 | 1485.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;086 | 95.0193 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 086 | 36207.086 | 1485.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;096 | 95.0193 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 096 | 36207.096 | 1485.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;106 | 95.0193 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 106 | 36207.106 | 1485.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;116 | 95.0203 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 116 | 36207.116 | 1485.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;126 | 95.0203 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 126 | 36207.126 | 1485.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;136 | 95.0203 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 136 | 36207.136 | 1485.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;146 | 95.0203 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 146 | 36207.146 | 1485.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;156 | 95.0203 | 294.5743 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 156 | 36207.156 | 1485.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;166 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 166 | 36207.166 | 1485.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;176 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 176 | 36207.176 | 1485.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;186 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 186 | 36207.186 | 1485.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;196 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 196 | 36207.196 | 1485.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;206 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 206 | 36207.206 | 1485.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;216 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 216 | 36207.216 | 1485.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;226 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 226 | 36207.226 | 1485.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;236 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 236 | 36207.236 | 1485.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;246 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 246 | 36207.246 | 1485.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;256 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 256 | 36207.256 | 1485.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;266 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 266 | 36207.266 | 1485.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;276 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 276 | 36207.276 | 1485.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;286 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 286 | 36207.286 | 1485.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;296 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 296 | 36207.296 | 1485.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;306 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 306 | 36207.306 | 1485.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;316 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 316 | 36207.316 | 1485.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;326 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 326 | 36207.326 | 1485.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;336 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 336 | 36207.336 | 1485.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;346 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 346 | 36207.346 | 1485.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;356 | 95.0203 | 294.5695 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 356 | 36207.356 | 1485.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;366 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 366 | 36207.366 | 1485.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;376 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 376 | 36207.376 | 1485.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;386 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 386 | 36207.386 | 1485.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;396 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 396 | 36207.396 | 1485.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;406 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 406 | 36207.406 | 1485.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;416 | 95.0213 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 416 | 36207.416 | 1485.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;426 | 95.0213 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 426 | 36207.426 | 1485.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;436 | 95.0213 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 436 | 36207.436 | 1485.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;446 | 95.0213 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 446 | 36207.446 | 1485.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;456 | 95.0213 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 456 | 36207.456 | 1485.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;466 | 95.0213 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 466 | 36207.466 | 1485.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;476 | 95.0213 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 476 | 36207.476 | 1485.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;486 | 95.0213 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 486 | 36207.486 | 1485.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;496 | 95.0213 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 496 | 36207.496 | 1485.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;506 | 95.0213 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 506 | 36207.506 | 1485.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;516 | 95.0203 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 516 | 36207.516 | 1485.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;526 | 95.0203 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 526 | 36207.526 | 1485.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;536 | 95.0203 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 536 | 36207.536 | 1486
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;546 | 95.0203 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 546 | 36207.546 | 1486.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;556 | 95.0203 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 556 | 36207.556 | 1486.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;566 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 566 | 36207.566 | 1486.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;576 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 576 | 36207.576 | 1486.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;586 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 586 | 36207.586 | 1486.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;596 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 596 | 36207.596 | 1486.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;606 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 606 | 36207.606 | 1486.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;616 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 616 | 36207.616 | 1486.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;626 | 95.0203 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 626 | 36207.626 | 1486.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;636 | 95.0193 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 636 | 36207.636 | 1486.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;646 | 95.0193 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 646 | 36207.646 | 1486.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;656 | 95.0193 | 294.5543 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 656 | 36207.656 | 1486.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;666 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 666 | 36207.666 | 1486.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;676 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 676 | 36207.676 | 1486.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;686 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 686 | 36207.686 | 1486.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;696 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 696 | 36207.696 | 1486.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;706 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 706 | 36207.706 | 1486.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;716 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 716 | 36207.716 | 1486.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;726 | 95.0193 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 726 | 36207.726 | 1486.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;736 | 95.0183 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 736 | 36207.736 | 1486.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;746 | 95.0183 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 746 | 36207.746 | 1486.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;756 | 95.0183 | 294.5624 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 756 | 36207.756 | 1486.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;766 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 766 | 36207.766 | 1486.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;776 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 776 | 36207.776 | 1486.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;786 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 786 | 36207.786 | 1486.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;796 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 796 | 36207.796 | 1486.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;806 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 806 | 36207.806 | 1486.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;816 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 816 | 36207.816 | 1486.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;826 | 95.0183 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 826 | 36207.826 | 1486.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;836 | 95.0203 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 836 | 36207.836 | 1486.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;846 | 95.0203 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 846 | 36207.846 | 1486.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;856 | 95.0203 | 294.5648 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 856 | 36207.856 | 1486.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;866 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 866 | 36207.866 | 1486.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;876 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 876 | 36207.876 | 1486.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;886 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 886 | 36207.886 | 1486.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;896 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 896 | 36207.896 | 1486.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;906 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 906 | 36207.906 | 1486.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;916 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 916 | 36207.916 | 1486.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;926 | 95.0203 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 926 | 36207.926 | 1486.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;936 | 95.0223 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 936 | 36207.936 | 1486.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;946 | 95.0223 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 946 | 36207.946 | 1486.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;956 | 95.0223 | 294.5742 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 956 | 36207.956 | 1486.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;966 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 966 | 36207.966 | 1486.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;976 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 976 | 36207.976 | 1486.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;986 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 986 | 36207.986 | 1486.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:27;996 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 27 | 996 | 36207.996 | 1486.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;006 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 006 | 36208.006 | 1486.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;016 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 016 | 36208.016 | 1486.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;026 | 95.0223 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 026 | 36208.026 | 1486.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;036 | 95.0203 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 036 | 36208.036 | 1486.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;046 | 95.0203 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 046 | 36208.046 | 1486.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;056 | 95.0203 | 294.5638 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 056 | 36208.056 | 1486.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;066 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 066 | 36208.066 | 1486.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;076 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 076 | 36208.076 | 1486.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;086 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 086 | 36208.086 | 1486.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;096 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 096 | 36208.096 | 1486.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;106 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 106 | 36208.106 | 1486.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;116 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 116 | 36208.116 | 1486.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;126 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 126 | 36208.126 | 1486.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;136 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 136 | 36208.136 | 1486.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;146 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 146 | 36208.146 | 1486.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;156 | 95.0203 | 294.5286 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 156 | 36208.156 | 1486.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;166 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 166 | 36208.166 | 1486.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;176 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 176 | 36208.176 | 1486.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;186 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 186 | 36208.186 | 1486.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;196 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 196 | 36208.196 | 1486.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;206 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 206 | 36208.206 | 1486.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;216 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 216 | 36208.216 | 1486.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;226 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 226 | 36208.226 | 1486.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;236 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 236 | 36208.236 | 1486.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;246 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 246 | 36208.246 | 1486.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;256 | 95.0203 | 294.5219 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 256 | 36208.256 | 1486.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;266 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 266 | 36208.266 | 1486.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;276 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 276 | 36208.276 | 1486.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;286 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 286 | 36208.286 | 1486.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;296 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 296 | 36208.296 | 1486.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;306 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 306 | 36208.306 | 1486.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;316 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 316 | 36208.316 | 1486.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;326 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 326 | 36208.326 | 1486.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;336 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 336 | 36208.336 | 1486.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;346 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 346 | 36208.346 | 1486.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;356 | 95.0203 | 294.5419 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 356 | 36208.356 | 1486.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;366 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 366 | 36208.366 | 1486.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;376 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 376 | 36208.376 | 1486.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;386 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 386 | 36208.386 | 1486.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;396 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 396 | 36208.396 | 1486.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;406 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 406 | 36208.406 | 1486.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;416 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 416 | 36208.416 | 1486.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;426 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 426 | 36208.426 | 1486.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;436 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 436 | 36208.436 | 1486.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;446 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 446 | 36208.446 | 1486.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;456 | 95.0203 | 294.546 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 456 | 36208.456 | 1486.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;466 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 466 | 36208.466 | 1486.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;476 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 476 | 36208.476 | 1486.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;486 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 486 | 36208.486 | 1486.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;496 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 496 | 36208.496 | 1486.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;506 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 506 | 36208.506 | 1486.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;516 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 516 | 36208.516 | 1486.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;526 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 526 | 36208.526 | 1486.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;536 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 536 | 36208.536 | 1487
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;546 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 546 | 36208.546 | 1487.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;556 | 95.0203 | 294.5513 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 556 | 36208.556 | 1487.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;566 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 566 | 36208.566 | 1487.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;576 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 576 | 36208.576 | 1487.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;586 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 586 | 36208.586 | 1487.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;596 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 596 | 36208.596 | 1487.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;606 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 606 | 36208.606 | 1487.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;616 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 616 | 36208.616 | 1487.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;626 | 95.0203 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 626 | 36208.626 | 1487.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;636 | 95.0213 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 636 | 36208.636 | 1487.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;646 | 95.0213 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 646 | 36208.646 | 1487.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;656 | 95.0213 | 294.5767 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 656 | 36208.656 | 1487.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;666 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 666 | 36208.666 | 1487.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;676 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 676 | 36208.676 | 1487.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;686 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 686 | 36208.686 | 1487.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;696 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 696 | 36208.696 | 1487.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;706 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 706 | 36208.706 | 1487.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;716 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 716 | 36208.716 | 1487.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;726 | 95.0213 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 726 | 36208.726 | 1487.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;736 | 95.0203 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 736 | 36208.736 | 1487.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;746 | 95.0203 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 746 | 36208.746 | 1487.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;756 | 95.0203 | 294.584 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 756 | 36208.756 | 1487.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;766 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 766 | 36208.766 | 1487.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;776 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 776 | 36208.776 | 1487.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;786 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 786 | 36208.786 | 1487.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;796 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 796 | 36208.796 | 1487.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;806 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 806 | 36208.806 | 1487.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;816 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 816 | 36208.816 | 1487.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;826 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 826 | 36208.826 | 1487.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;836 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 836 | 36208.836 | 1487.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;846 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 846 | 36208.846 | 1487.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;856 | 95.0203 | 294.5671 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 856 | 36208.856 | 1487.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;866 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 866 | 36208.866 | 1487.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;876 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 876 | 36208.876 | 1487.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;886 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 886 | 36208.886 | 1487.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;896 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 896 | 36208.896 | 1487.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;906 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 906 | 36208.906 | 1487.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;916 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 916 | 36208.916 | 1487.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;926 | 95.0203 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 926 | 36208.926 | 1487.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;936 | 95.0213 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 936 | 36208.936 | 1487.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;946 | 95.0213 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 946 | 36208.946 | 1487.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;956 | 95.0213 | 294.5775 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 956 | 36208.956 | 1487.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;966 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 966 | 36208.966 | 1487.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;976 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 976 | 36208.976 | 1487.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;986 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 986 | 36208.986 | 1487.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:28;996 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 28 | 996 | 36208.996 | 1487.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;006 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 006 | 36209.006 | 1487.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;016 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 016 | 36209.016 | 1487.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;026 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 026 | 36209.026 | 1487.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;036 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 036 | 36209.036 | 1487.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;046 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 046 | 36209.046 | 1487.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;056 | 95.0213 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 056 | 36209.056 | 1487.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;066 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 066 | 36209.066 | 1487.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;076 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 076 | 36209.076 | 1487.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;086 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 086 | 36209.086 | 1487.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;096 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 096 | 36209.096 | 1487.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;106 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 106 | 36209.106 | 1487.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;116 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 116 | 36209.116 | 1487.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;126 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 126 | 36209.126 | 1487.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;136 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 136 | 36209.136 | 1487.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;146 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 146 | 36209.146 | 1487.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;156 | 95.0213 | 294.6069 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 156 | 36209.156 | 1487.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;166 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 166 | 36209.166 | 1487.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;176 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 176 | 36209.176 | 1487.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;186 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 186 | 36209.186 | 1487.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;196 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 196 | 36209.196 | 1487.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;206 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 206 | 36209.206 | 1487.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;216 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 216 | 36209.216 | 1487.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;226 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 226 | 36209.226 | 1487.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;236 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 236 | 36209.236 | 1487.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;246 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 246 | 36209.246 | 1487.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;256 | 95.0213 | 294.6067 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 256 | 36209.256 | 1487.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;266 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 266 | 36209.266 | 1487.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;276 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 276 | 36209.276 | 1487.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;286 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 286 | 36209.286 | 1487.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;296 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 296 | 36209.296 | 1487.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;306 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 306 | 36209.306 | 1487.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;316 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 316 | 36209.316 | 1487.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;326 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 326 | 36209.326 | 1487.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;336 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 336 | 36209.336 | 1487.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;346 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 346 | 36209.346 | 1487.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;356 | 95.0213 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 356 | 36209.356 | 1487.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;366 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 366 | 36209.366 | 1487.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;376 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 376 | 36209.376 | 1487.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;386 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 386 | 36209.386 | 1487.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;396 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 396 | 36209.396 | 1487.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;406 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 406 | 36209.406 | 1487.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;416 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 416 | 36209.416 | 1487.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;426 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 426 | 36209.426 | 1487.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;436 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 436 | 36209.436 | 1487.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;446 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 446 | 36209.446 | 1487.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;456 | 95.0213 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 456 | 36209.456 | 1487.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;466 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 466 | 36209.466 | 1487.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;476 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 476 | 36209.476 | 1487.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;486 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 486 | 36209.486 | 1487.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;496 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 496 | 36209.496 | 1487.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;506 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 506 | 36209.506 | 1487.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;516 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 516 | 36209.516 | 1487.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;526 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 526 | 36209.526 | 1487.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;536 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 536 | 36209.536 | 1488
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;546 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 546 | 36209.546 | 1488.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;556 | 95.0213 | 294.6121 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 556 | 36209.556 | 1488.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;566 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 566 | 36209.566 | 1488.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;576 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 576 | 36209.576 | 1488.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;586 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 586 | 36209.586 | 1488.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;596 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 596 | 36209.596 | 1488.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;606 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 606 | 36209.606 | 1488.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;616 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 616 | 36209.616 | 1488.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;626 | 95.0213 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 626 | 36209.626 | 1488.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;636 | 95.0223 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 636 | 36209.636 | 1488.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;646 | 95.0223 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 646 | 36209.646 | 1488.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;656 | 95.0223 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 656 | 36209.656 | 1488.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;666 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 666 | 36209.666 | 1488.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;676 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 676 | 36209.676 | 1488.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;686 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 686 | 36209.686 | 1488.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;696 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 696 | 36209.696 | 1488.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;706 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 706 | 36209.706 | 1488.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;716 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 716 | 36209.716 | 1488.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;726 | 95.0223 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 726 | 36209.726 | 1488.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;736 | 95.0213 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 736 | 36209.736 | 1488.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;746 | 95.0213 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 746 | 36209.746 | 1488.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;756 | 95.0213 | 294.6482 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 756 | 36209.756 | 1488.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;766 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 766 | 36209.766 | 1488.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;776 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 776 | 36209.776 | 1488.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;786 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 786 | 36209.786 | 1488.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;796 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 796 | 36209.796 | 1488.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;806 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 806 | 36209.806 | 1488.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;816 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 816 | 36209.816 | 1488.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;826 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 826 | 36209.826 | 1488.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;836 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 836 | 36209.836 | 1488.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;846 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 846 | 36209.846 | 1488.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;856 | 95.0213 | 294.6589 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 856 | 36209.856 | 1488.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;866 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 866 | 36209.866 | 1488.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;876 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 876 | 36209.876 | 1488.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;886 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 886 | 36209.886 | 1488.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;896 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 896 | 36209.896 | 1488.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;906 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 906 | 36209.906 | 1488.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;916 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 916 | 36209.916 | 1488.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;926 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 926 | 36209.926 | 1488.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;936 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 936 | 36209.936 | 1488.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;946 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 946 | 36209.946 | 1488.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;956 | 95.0213 | 294.6783 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 956 | 36209.956 | 1488.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;966 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 966 | 36209.966 | 1488.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;976 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 976 | 36209.976 | 1488.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;986 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 986 | 36209.986 | 1488.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:29;996 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 29 | 996 | 36209.996 | 1488.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;006 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 006 | 36210.006 | 1488.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;016 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 016 | 36210.016 | 1488.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;026 | 95.0213 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 026 | 36210.026 | 1488.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;036 | 95.0203 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 036 | 36210.036 | 1488.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;046 | 95.0203 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 046 | 36210.046 | 1488.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;056 | 95.0203 | 294.7154 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 056 | 36210.056 | 1488.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;066 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 066 | 36210.066 | 1488.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;076 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 076 | 36210.076 | 1488.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;086 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 086 | 36210.086 | 1488.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;096 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 096 | 36210.096 | 1488.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;106 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 106 | 36210.106 | 1488.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;116 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 116 | 36210.116 | 1488.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;126 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 126 | 36210.126 | 1488.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;136 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 136 | 36210.136 | 1488.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;146 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 146 | 36210.146 | 1488.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;156 | 95.0203 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 156 | 36210.156 | 1488.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;166 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 166 | 36210.166 | 1488.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;176 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 176 | 36210.176 | 1488.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;186 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 186 | 36210.186 | 1488.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;196 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 196 | 36210.196 | 1488.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;206 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 206 | 36210.206 | 1488.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;216 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 216 | 36210.216 | 1488.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;226 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 226 | 36210.226 | 1488.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;236 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 236 | 36210.236 | 1488.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;246 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 246 | 36210.246 | 1488.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;256 | 95.0203 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 256 | 36210.256 | 1488.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;266 | 95.0203 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 266 | 36210.266 | 1488.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;276 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 276 | 36210.276 | 1488.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;286 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 286 | 36210.286 | 1488.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;296 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 296 | 36210.296 | 1488.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;306 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 306 | 36210.306 | 1488.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;316 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 316 | 36210.316 | 1488.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;326 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 326 | 36210.326 | 1488.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;336 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 336 | 36210.336 | 1488.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;346 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 346 | 36210.346 | 1488.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;356 | 95.0213 | 294.7176 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 356 | 36210.356 | 1488.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;366 | 95.0213 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 366 | 36210.366 | 1488.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;376 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 376 | 36210.376 | 1488.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;386 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 386 | 36210.386 | 1488.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;396 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 396 | 36210.396 | 1488.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;406 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 406 | 36210.406 | 1488.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;416 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 416 | 36210.416 | 1488.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;426 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 426 | 36210.426 | 1488.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;436 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 436 | 36210.436 | 1488.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;446 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 446 | 36210.446 | 1488.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;456 | 95.0203 | 294.7295 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 456 | 36210.456 | 1488.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;466 | 95.0203 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 466 | 36210.466 | 1488.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;476 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 476 | 36210.476 | 1488.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;486 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 486 | 36210.486 | 1488.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;496 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 496 | 36210.496 | 1488.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;506 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 506 | 36210.506 | 1488.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;516 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 516 | 36210.516 | 1488.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;526 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 526 | 36210.526 | 1488.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;536 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 536 | 36210.536 | 1489
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;546 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 546 | 36210.546 | 1489.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;556 | 95.0213 | 294.7223 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 556 | 36210.556 | 1489.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;566 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 566 | 36210.566 | 1489.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;576 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 576 | 36210.576 | 1489.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;586 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 586 | 36210.586 | 1489.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;596 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 596 | 36210.596 | 1489.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;606 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 606 | 36210.606 | 1489.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;616 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 616 | 36210.616 | 1489.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;626 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 626 | 36210.626 | 1489.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;636 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 636 | 36210.636 | 1489.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;646 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 646 | 36210.646 | 1489.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;656 | 95.0213 | 294.7229 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 656 | 36210.656 | 1489.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;666 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 666 | 36210.666 | 1489.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;676 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 676 | 36210.676 | 1489.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;686 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 686 | 36210.686 | 1489.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;696 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 696 | 36210.696 | 1489.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;706 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 706 | 36210.706 | 1489.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;716 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 716 | 36210.716 | 1489.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;726 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 726 | 36210.726 | 1489.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;736 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 736 | 36210.736 | 1489.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;746 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 746 | 36210.746 | 1489.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;756 | 95.0213 | 294.7389 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 756 | 36210.756 | 1489.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;766 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 766 | 36210.766 | 1489.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;776 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 776 | 36210.776 | 1489.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;786 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 786 | 36210.786 | 1489.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;796 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 796 | 36210.796 | 1489.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;806 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 806 | 36210.806 | 1489.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;816 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 816 | 36210.816 | 1489.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;826 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 826 | 36210.826 | 1489.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;836 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 836 | 36210.836 | 1489.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;846 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 846 | 36210.846 | 1489.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;856 | 95.0213 | 294.7315 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 856 | 36210.856 | 1489.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;866 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 866 | 36210.866 | 1489.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;876 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 876 | 36210.876 | 1489.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;886 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 886 | 36210.886 | 1489.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;896 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 896 | 36210.896 | 1489.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;906 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 906 | 36210.906 | 1489.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;916 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 916 | 36210.916 | 1489.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;926 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 926 | 36210.926 | 1489.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;936 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 936 | 36210.936 | 1489.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;946 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 946 | 36210.946 | 1489.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;956 | 95.0213 | 294.7085 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 956 | 36210.956 | 1489.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;966 | 95.0213 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 966 | 36210.966 | 1489.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;976 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 976 | 36210.976 | 1489.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;986 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 986 | 36210.986 | 1489.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:30;996 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 30 | 996 | 36210.996 | 1489.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;006 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 006 | 36211.006 | 1489.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;016 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 016 | 36211.016 | 1489.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;026 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 026 | 36211.026 | 1489.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;036 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 036 | 36211.036 | 1489.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;046 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 046 | 36211.046 | 1489.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;056 | 95.0233 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 056 | 36211.056 | 1489.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;066 | 95.0233 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 066 | 36211.066 | 1489.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;076 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 076 | 36211.076 | 1489.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;086 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 086 | 36211.086 | 1489.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;096 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 096 | 36211.096 | 1489.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;106 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 106 | 36211.106 | 1489.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;116 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 116 | 36211.116 | 1489.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;126 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 126 | 36211.126 | 1489.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;136 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 136 | 36211.136 | 1489.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;146 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 146 | 36211.146 | 1489.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;156 | 95.0223 | 294.7239 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 156 | 36211.156 | 1489.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;166 | 95.0223 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 166 | 36211.166 | 1489.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;176 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 176 | 36211.176 | 1489.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;186 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 186 | 36211.186 | 1489.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;196 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 196 | 36211.196 | 1489.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;206 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 206 | 36211.206 | 1489.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;216 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 216 | 36211.216 | 1489.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;226 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 226 | 36211.226 | 1489.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;236 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 236 | 36211.236 | 1489.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;246 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 246 | 36211.246 | 1489.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;256 | 95.0233 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 256 | 36211.256 | 1489.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;266 | 95.0233 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 266 | 36211.266 | 1489.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;276 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 276 | 36211.276 | 1489.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;286 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 286 | 36211.286 | 1489.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;296 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 296 | 36211.296 | 1489.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;306 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 306 | 36211.306 | 1489.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;316 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 316 | 36211.316 | 1489.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;326 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 326 | 36211.326 | 1489.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;336 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 336 | 36211.336 | 1489.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;346 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 346 | 36211.346 | 1489.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;356 | 95.0223 | 294.7593 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 356 | 36211.356 | 1489.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;366 | 95.0223 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 366 | 36211.366 | 1489.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;376 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 376 | 36211.376 | 1489.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;386 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 386 | 36211.386 | 1489.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;396 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 396 | 36211.396 | 1489.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;406 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 406 | 36211.406 | 1489.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;416 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 416 | 36211.416 | 1489.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;426 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 426 | 36211.426 | 1489.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;436 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 436 | 36211.436 | 1489.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;446 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 446 | 36211.446 | 1489.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;456 | 95.0233 | 294.8063 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 456 | 36211.456 | 1489.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;466 | 95.0233 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 466 | 36211.466 | 1489.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;476 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 476 | 36211.476 | 1489.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;486 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 486 | 36211.486 | 1489.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;496 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 496 | 36211.496 | 1489.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;506 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 506 | 36211.506 | 1489.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;516 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 516 | 36211.516 | 1489.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;526 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 526 | 36211.526 | 1489.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;536 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 536 | 36211.536 | 1490
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;546 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 546 | 36211.546 | 1490.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;556 | 95.0223 | 294.8232 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 556 | 36211.556 | 1490.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;566 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 566 | 36211.566 | 1490.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;576 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 576 | 36211.576 | 1490.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;586 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 586 | 36211.586 | 1490.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;596 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 596 | 36211.596 | 1490.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;606 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 606 | 36211.606 | 1490.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;616 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 616 | 36211.616 | 1490.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;626 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 626 | 36211.626 | 1490.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;636 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 636 | 36211.636 | 1490.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;646 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 646 | 36211.646 | 1490.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;656 | 95.0223 | 294.8196 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 656 | 36211.656 | 1490.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;666 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 666 | 36211.666 | 1490.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;676 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 676 | 36211.676 | 1490.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;686 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 686 | 36211.686 | 1490.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;696 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 696 | 36211.696 | 1490.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;706 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 706 | 36211.706 | 1490.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;716 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 716 | 36211.716 | 1490.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;726 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 726 | 36211.726 | 1490.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;736 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 736 | 36211.736 | 1490.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;746 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 746 | 36211.746 | 1490.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;756 | 95.0223 | 294.8316 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 756 | 36211.756 | 1490.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;766 | 95.0223 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 766 | 36211.766 | 1490.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;776 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 776 | 36211.776 | 1490.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;786 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 786 | 36211.786 | 1490.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;796 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 796 | 36211.796 | 1490.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;806 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 806 | 36211.806 | 1490.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;816 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 816 | 36211.816 | 1490.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;826 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 826 | 36211.826 | 1490.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;836 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 836 | 36211.836 | 1490.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;846 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 846 | 36211.846 | 1490.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;856 | 95.0213 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 856 | 36211.856 | 1490.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;866 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 866 | 36211.866 | 1490.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;876 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 876 | 36211.876 | 1490.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;886 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 886 | 36211.886 | 1490.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;896 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 896 | 36211.896 | 1490.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;906 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 906 | 36211.906 | 1490.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;916 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 916 | 36211.916 | 1490.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;926 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 926 | 36211.926 | 1490.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;936 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 936 | 36211.936 | 1490.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;946 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 946 | 36211.946 | 1490.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;956 | 95.0213 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 956 | 36211.956 | 1490.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;966 | 95.0213 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 966 | 36211.966 | 1490.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;976 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 976 | 36211.976 | 1490.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;986 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 986 | 36211.986 | 1490.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:31;996 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 31 | 996 | 36211.996 | 1490.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;006 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 006 | 36212.006 | 1490.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;016 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 016 | 36212.016 | 1490.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;026 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 026 | 36212.026 | 1490.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;036 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 036 | 36212.036 | 1490.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;046 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 046 | 36212.046 | 1490.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;056 | 95.0223 | 294.8303 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 056 | 36212.056 | 1490.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;066 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 066 | 36212.066 | 1490.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;076 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 076 | 36212.076 | 1490.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;086 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 086 | 36212.086 | 1490.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;096 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 096 | 36212.096 | 1490.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;106 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 106 | 36212.106 | 1490.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;116 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 116 | 36212.116 | 1490.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;126 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 126 | 36212.126 | 1490.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;136 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 136 | 36212.136 | 1490.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;146 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 146 | 36212.146 | 1490.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;156 | 95.0223 | 294.8524 | 100 | 295.0025 | 100 | 10 | 03 | 32 | 156 | 36212.156 | 1490.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;166 | 95.0223 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 166 | 36212.166 | 1490.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;176 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 176 | 36212.176 | 1490.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;186 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 186 | 36212.186 | 1490.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;196 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 196 | 36212.196 | 1490.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;206 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 206 | 36212.206 | 1490.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;216 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 216 | 36212.216 | 1490.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;226 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 226 | 36212.226 | 1490.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;236 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 236 | 36212.236 | 1490.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;246 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 246 | 36212.246 | 1490.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;256 | 95.0213 | 294.8521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 256 | 36212.256 | 1490.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;266 | 95.0213 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 266 | 36212.266 | 1490.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;276 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 276 | 36212.276 | 1490.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;286 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 286 | 36212.286 | 1490.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;296 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 296 | 36212.296 | 1490.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;306 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 306 | 36212.306 | 1490.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;316 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 316 | 36212.316 | 1490.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;326 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 326 | 36212.326 | 1490.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;336 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 336 | 36212.336 | 1490.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;346 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 346 | 36212.346 | 1490.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;356 | 95.0233 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 356 | 36212.356 | 1490.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;366 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 366 | 36212.366 | 1490.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;376 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 376 | 36212.376 | 1490.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;386 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 386 | 36212.386 | 1490.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;396 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 396 | 36212.396 | 1490.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;406 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 406 | 36212.406 | 1490.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;416 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 416 | 36212.416 | 1490.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;426 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 426 | 36212.426 | 1490.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;436 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 436 | 36212.436 | 1490.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;446 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 446 | 36212.446 | 1490.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;456 | 95.0233 | 294.8473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 456 | 36212.456 | 1490.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;466 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 466 | 36212.466 | 1490.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;476 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 476 | 36212.476 | 1490.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;486 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 486 | 36212.486 | 1490.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;496 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 496 | 36212.496 | 1490.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;506 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 506 | 36212.506 | 1490.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;516 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 516 | 36212.516 | 1490.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;526 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 526 | 36212.526 | 1490.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;536 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 536 | 36212.536 | 1491
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;546 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 546 | 36212.546 | 1491.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;556 | 95.0233 | 294.8504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 556 | 36212.556 | 1491.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;566 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 566 | 36212.566 | 1491.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;576 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 576 | 36212.576 | 1491.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;586 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 586 | 36212.586 | 1491.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;596 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 596 | 36212.596 | 1491.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;606 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 606 | 36212.606 | 1491.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;616 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 616 | 36212.616 | 1491.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;626 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 626 | 36212.626 | 1491.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;636 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 636 | 36212.636 | 1491.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;646 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 646 | 36212.646 | 1491.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;656 | 95.0233 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 656 | 36212.656 | 1491.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;666 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 666 | 36212.666 | 1491.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;676 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 676 | 36212.676 | 1491.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;686 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 686 | 36212.686 | 1491.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;696 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 696 | 36212.696 | 1491.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;706 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 706 | 36212.706 | 1491.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;716 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 716 | 36212.716 | 1491.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;726 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 726 | 36212.726 | 1491.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;736 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 736 | 36212.736 | 1491.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;746 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 746 | 36212.746 | 1491.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;756 | 95.0233 | 294.8209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 756 | 36212.756 | 1491.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;766 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 766 | 36212.766 | 1491.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;776 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 776 | 36212.776 | 1491.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;786 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 786 | 36212.786 | 1491.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;796 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 796 | 36212.796 | 1491.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;806 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 806 | 36212.806 | 1491.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;816 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 816 | 36212.816 | 1491.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;826 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 826 | 36212.826 | 1491.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;836 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 836 | 36212.836 | 1491.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;846 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 846 | 36212.846 | 1491.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;856 | 95.0233 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 856 | 36212.856 | 1491.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;866 | 95.0233 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 866 | 36212.866 | 1491.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;876 | 95.0233 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 876 | 36212.876 | 1491.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;886 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 886 | 36212.886 | 1491.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;896 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 896 | 36212.896 | 1491.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;906 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 906 | 36212.906 | 1491.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;916 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 916 | 36212.916 | 1491.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;926 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 926 | 36212.926 | 1491.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;936 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 936 | 36212.936 | 1491.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;946 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 946 | 36212.946 | 1491.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;956 | 95.0243 | 294.8332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 956 | 36212.956 | 1491.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;966 | 95.0243 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 966 | 36212.966 | 1491.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;976 | 95.0243 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 976 | 36212.976 | 1491.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;986 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 986 | 36212.986 | 1491.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:32;996 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 32 | 996 | 36212.996 | 1491.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;006 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 006 | 36213.006 | 1491.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;016 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 016 | 36213.016 | 1491.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;026 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 026 | 36213.026 | 1491.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;036 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 036 | 36213.036 | 1491.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;046 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 046 | 36213.046 | 1491.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;056 | 95.0233 | 294.8252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 056 | 36213.056 | 1491.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;066 | 95.0233 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 066 | 36213.066 | 1491.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;076 | 95.0233 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 076 | 36213.076 | 1491.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;086 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 086 | 36213.086 | 1491.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;096 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 096 | 36213.096 | 1491.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;106 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 106 | 36213.106 | 1491.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;116 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 116 | 36213.116 | 1491.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;126 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 126 | 36213.126 | 1491.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;136 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 136 | 36213.136 | 1491.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;146 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 146 | 36213.146 | 1491.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;156 | 95.0243 | 294.8162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 156 | 36213.156 | 1491.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;166 | 95.0243 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 166 | 36213.166 | 1491.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;176 | 95.0243 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 176 | 36213.176 | 1491.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;186 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 186 | 36213.186 | 1491.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;196 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 196 | 36213.196 | 1491.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;206 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 206 | 36213.206 | 1491.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;216 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 216 | 36213.216 | 1491.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;226 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 226 | 36213.226 | 1491.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;236 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 236 | 36213.236 | 1491.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;246 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 246 | 36213.246 | 1491.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;256 | 95.0233 | 294.829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 256 | 36213.256 | 1491.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;266 | 95.0233 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 266 | 36213.266 | 1491.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;276 | 95.0233 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 276 | 36213.276 | 1491.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;286 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 286 | 36213.286 | 1491.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;296 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 296 | 36213.296 | 1491.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;306 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 306 | 36213.306 | 1491.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;316 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 316 | 36213.316 | 1491.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;326 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 326 | 36213.326 | 1491.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;336 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 336 | 36213.336 | 1491.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;346 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 346 | 36213.346 | 1491.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;356 | 95.0223 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 356 | 36213.356 | 1491.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;366 | 95.0223 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 366 | 36213.366 | 1491.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;376 | 95.0223 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 376 | 36213.376 | 1491.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;386 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 386 | 36213.386 | 1491.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;396 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 396 | 36213.396 | 1491.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;406 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 406 | 36213.406 | 1491.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;416 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 416 | 36213.416 | 1491.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;426 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 426 | 36213.426 | 1491.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;436 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 436 | 36213.436 | 1491.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;446 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 446 | 36213.446 | 1491.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;456 | 95.0233 | 294.8387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 456 | 36213.456 | 1491.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;466 | 95.0233 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 466 | 36213.466 | 1491.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;476 | 95.0233 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 476 | 36213.476 | 1491.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;486 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 486 | 36213.486 | 1491.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;496 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 496 | 36213.496 | 1491.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;506 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 506 | 36213.506 | 1491.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;516 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 516 | 36213.516 | 1491.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;526 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 526 | 36213.526 | 1491.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;536 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 536 | 36213.536 | 1492
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;546 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 546 | 36213.546 | 1492.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;556 | 95.0223 | 294.8515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 556 | 36213.556 | 1492.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;566 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 566 | 36213.566 | 1492.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;576 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 576 | 36213.576 | 1492.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;586 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 586 | 36213.586 | 1492.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;596 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 596 | 36213.596 | 1492.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;606 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 606 | 36213.606 | 1492.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;616 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 616 | 36213.616 | 1492.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;626 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 626 | 36213.626 | 1492.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;636 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 636 | 36213.636 | 1492.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;646 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 646 | 36213.646 | 1492.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;656 | 95.0223 | 294.8662 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 656 | 36213.656 | 1492.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;666 | 95.0223 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 666 | 36213.666 | 1492.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;676 | 95.0223 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 676 | 36213.676 | 1492.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;686 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 686 | 36213.686 | 1492.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;696 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 696 | 36213.696 | 1492.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;706 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 706 | 36213.706 | 1492.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;716 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 716 | 36213.716 | 1492.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;726 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 726 | 36213.726 | 1492.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;736 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 736 | 36213.736 | 1492.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;746 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 746 | 36213.746 | 1492.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;756 | 95.0233 | 294.8533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 756 | 36213.756 | 1492.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;766 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 766 | 36213.766 | 1492.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;776 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 776 | 36213.776 | 1492.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;786 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 786 | 36213.786 | 1492.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;796 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 796 | 36213.796 | 1492.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;806 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 806 | 36213.806 | 1492.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;816 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 816 | 36213.816 | 1492.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;826 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 826 | 36213.826 | 1492.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;836 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 836 | 36213.836 | 1492.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;846 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 846 | 36213.846 | 1492.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;856 | 95.0233 | 294.8429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 856 | 36213.856 | 1492.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;866 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 866 | 36213.866 | 1492.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;876 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 876 | 36213.876 | 1492.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;886 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 886 | 36213.886 | 1492.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;896 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 896 | 36213.896 | 1492.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;906 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 906 | 36213.906 | 1492.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;916 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 916 | 36213.916 | 1492.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;926 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 926 | 36213.926 | 1492.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;936 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 936 | 36213.936 | 1492.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;946 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 946 | 36213.946 | 1492.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;956 | 95.0233 | 294.8598 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 956 | 36213.956 | 1492.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;966 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 966 | 36213.966 | 1492.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;976 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 976 | 36213.976 | 1492.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;986 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 986 | 36213.986 | 1492.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:33;996 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 33 | 996 | 36213.996 | 1492.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;006 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 006 | 36214.006 | 1492.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;016 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 016 | 36214.016 | 1492.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;026 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 026 | 36214.026 | 1492.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;036 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 036 | 36214.036 | 1492.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;046 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 046 | 36214.046 | 1492.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;056 | 95.0233 | 294.873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 056 | 36214.056 | 1492.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;066 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 066 | 36214.066 | 1492.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;076 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 076 | 36214.076 | 1492.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;086 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 086 | 36214.086 | 1492.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;096 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 096 | 36214.096 | 1492.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;106 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 106 | 36214.106 | 1492.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;116 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 116 | 36214.116 | 1492.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;126 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 126 | 36214.126 | 1492.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;136 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 136 | 36214.136 | 1492.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;146 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 146 | 36214.146 | 1492.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;156 | 95.0233 | 294.8745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 156 | 36214.156 | 1492.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;166 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 166 | 36214.166 | 1492.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;176 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 176 | 36214.176 | 1492.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;186 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 186 | 36214.186 | 1492.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;196 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 196 | 36214.196 | 1492.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;206 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 206 | 36214.206 | 1492.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;216 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 216 | 36214.216 | 1492.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;226 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 226 | 36214.226 | 1492.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;236 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 236 | 36214.236 | 1492.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;246 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 246 | 36214.246 | 1492.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;256 | 95.0233 | 294.8977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 256 | 36214.256 | 1492.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;266 | 95.0233 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 266 | 36214.266 | 1492.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;276 | 95.0233 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 276 | 36214.276 | 1492.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;286 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 286 | 36214.286 | 1492.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;296 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 296 | 36214.296 | 1492.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;306 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 306 | 36214.306 | 1492.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;316 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 316 | 36214.316 | 1492.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;326 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 326 | 36214.326 | 1492.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;336 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 336 | 36214.336 | 1492.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;346 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 346 | 36214.346 | 1492.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;356 | 95.0243 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 356 | 36214.356 | 1492.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;366 | 95.0243 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 366 | 36214.366 | 1492.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;376 | 95.0243 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 376 | 36214.376 | 1492.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;386 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 386 | 36214.386 | 1492.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;396 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 396 | 36214.396 | 1492.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;406 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 406 | 36214.406 | 1492.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;416 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 416 | 36214.416 | 1492.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;426 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 426 | 36214.426 | 1492.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;436 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 436 | 36214.436 | 1492.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;446 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 446 | 36214.446 | 1492.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;456 | 95.0233 | 294.9395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 456 | 36214.456 | 1492.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;466 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 466 | 36214.466 | 1492.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;476 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 476 | 36214.476 | 1492.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;486 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 486 | 36214.486 | 1492.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;496 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 496 | 36214.496 | 1492.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;506 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 506 | 36214.506 | 1492.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;516 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 516 | 36214.516 | 1492.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;526 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 526 | 36214.526 | 1492.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;536 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 536 | 36214.536 | 1493
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;546 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 546 | 36214.546 | 1493.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;556 | 95.0233 | 294.941 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 556 | 36214.556 | 1493.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;566 | 95.0233 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 566 | 36214.566 | 1493.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;576 | 95.0233 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 576 | 36214.576 | 1493.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;586 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 586 | 36214.586 | 1493.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;596 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 596 | 36214.596 | 1493.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;606 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 606 | 36214.606 | 1493.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;616 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 616 | 36214.616 | 1493.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;626 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 626 | 36214.626 | 1493.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;636 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 636 | 36214.636 | 1493.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;646 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 646 | 36214.646 | 1493.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;656 | 95.0243 | 294.9474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 656 | 36214.656 | 1493.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;666 | 95.0243 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 666 | 36214.666 | 1493.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;676 | 95.0243 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 676 | 36214.676 | 1493.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;686 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 686 | 36214.686 | 1493.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;696 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 696 | 36214.696 | 1493.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;706 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 706 | 36214.706 | 1493.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;716 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 716 | 36214.716 | 1493.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;726 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 726 | 36214.726 | 1493.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;736 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 736 | 36214.736 | 1493.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;746 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 746 | 36214.746 | 1493.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;756 | 95.0233 | 294.9384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 756 | 36214.756 | 1493.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;766 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 766 | 36214.766 | 1493.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;776 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 776 | 36214.776 | 1493.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;786 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 786 | 36214.786 | 1493.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;796 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 796 | 36214.796 | 1493.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;806 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 806 | 36214.806 | 1493.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;816 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 816 | 36214.816 | 1493.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;826 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 826 | 36214.826 | 1493.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;836 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 836 | 36214.836 | 1493.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;846 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 846 | 36214.846 | 1493.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;856 | 95.0233 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 856 | 36214.856 | 1493.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;866 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 866 | 36214.866 | 1493.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;876 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 876 | 36214.876 | 1493.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;886 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 886 | 36214.886 | 1493.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;896 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 896 | 36214.896 | 1493.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;906 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 906 | 36214.906 | 1493.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;916 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 916 | 36214.916 | 1493.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;926 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 926 | 36214.926 | 1493.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;936 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 936 | 36214.936 | 1493.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;946 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 946 | 36214.946 | 1493.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;956 | 95.0233 | 294.9211 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 956 | 36214.956 | 1493.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;966 | 95.0233 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 966 | 36214.966 | 1493.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;976 | 95.0233 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 976 | 36214.976 | 1493.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;986 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 986 | 36214.986 | 1493.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:34;996 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 34 | 996 | 36214.996 | 1493.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;006 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 006 | 36215.006 | 1493.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;016 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 016 | 36215.016 | 1493.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;026 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 026 | 36215.026 | 1493.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;036 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 036 | 36215.036 | 1493.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;046 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 046 | 36215.046 | 1493.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;056 | 95.0243 | 294.9302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 056 | 36215.056 | 1493.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;066 | 95.0243 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 066 | 36215.066 | 1493.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;076 | 95.0243 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 076 | 36215.076 | 1493.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;086 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 086 | 36215.086 | 1493.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;096 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 096 | 36215.096 | 1493.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;106 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 106 | 36215.106 | 1493.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;116 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 116 | 36215.116 | 1493.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;126 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 126 | 36215.126 | 1493.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;136 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 136 | 36215.136 | 1493.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;146 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 146 | 36215.146 | 1493.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;156 | 95.0223 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 156 | 36215.156 | 1493.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;166 | 95.0223 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 166 | 36215.166 | 1493.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;176 | 95.0223 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 176 | 36215.176 | 1493.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;186 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 186 | 36215.186 | 1493.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;196 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 196 | 36215.196 | 1493.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;206 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 206 | 36215.206 | 1493.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;216 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 216 | 36215.216 | 1493.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;226 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 226 | 36215.226 | 1493.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;236 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 236 | 36215.236 | 1493.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;246 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 246 | 36215.246 | 1493.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;256 | 95.0233 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 256 | 36215.256 | 1493.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;266 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 266 | 36215.266 | 1493.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;276 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 276 | 36215.276 | 1493.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;286 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 286 | 36215.286 | 1493.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;296 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 296 | 36215.296 | 1493.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;306 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 306 | 36215.306 | 1493.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;316 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 316 | 36215.316 | 1493.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;326 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 326 | 36215.326 | 1493.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;336 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 336 | 36215.336 | 1493.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;346 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 346 | 36215.346 | 1493.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;356 | 95.0233 | 294.9148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 356 | 36215.356 | 1493.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;366 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 366 | 36215.366 | 1493.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;376 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 376 | 36215.376 | 1493.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;386 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 386 | 36215.386 | 1493.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;396 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 396 | 36215.396 | 1493.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;406 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 406 | 36215.406 | 1493.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;416 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 416 | 36215.416 | 1493.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;426 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 426 | 36215.426 | 1493.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;436 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 436 | 36215.436 | 1493.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;446 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 446 | 36215.446 | 1493.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;456 | 95.0233 | 294.9054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 456 | 36215.456 | 1493.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;466 | 95.0233 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 466 | 36215.466 | 1493.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;476 | 95.0233 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 476 | 36215.476 | 1493.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;486 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 486 | 36215.486 | 1493.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;496 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 496 | 36215.496 | 1493.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;506 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 506 | 36215.506 | 1493.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;516 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 516 | 36215.516 | 1493.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;526 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 526 | 36215.526 | 1493.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;536 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 536 | 36215.536 | 1494
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;546 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 546 | 36215.546 | 1494.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;556 | 95.0243 | 294.8838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 556 | 36215.556 | 1494.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;566 | 95.0243 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 566 | 36215.566 | 1494.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;576 | 95.0243 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 576 | 36215.576 | 1494.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;586 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 586 | 36215.586 | 1494.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;596 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 596 | 36215.596 | 1494.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;606 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 606 | 36215.606 | 1494.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;616 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 616 | 36215.616 | 1494.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;626 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 626 | 36215.626 | 1494.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;636 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 636 | 36215.636 | 1494.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;646 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 646 | 36215.646 | 1494.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;656 | 95.0253 | 294.8841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 656 | 36215.656 | 1494.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;666 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 666 | 36215.666 | 1494.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;676 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 676 | 36215.676 | 1494.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;686 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 686 | 36215.686 | 1494.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;696 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 696 | 36215.696 | 1494.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;706 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 706 | 36215.706 | 1494.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;716 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 716 | 36215.716 | 1494.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;726 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 726 | 36215.726 | 1494.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;736 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 736 | 36215.736 | 1494.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;746 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 746 | 36215.746 | 1494.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;756 | 95.0253 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 756 | 36215.756 | 1494.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;766 | 95.0253 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 766 | 36215.766 | 1494.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;776 | 95.0253 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 776 | 36215.776 | 1494.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;786 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 786 | 36215.786 | 1494.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;796 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 796 | 36215.796 | 1494.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;806 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 806 | 36215.806 | 1494.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;816 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 816 | 36215.816 | 1494.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;826 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 826 | 36215.826 | 1494.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;836 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 836 | 36215.836 | 1494.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;846 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 846 | 36215.846 | 1494.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;856 | 95.0243 | 294.8754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 856 | 36215.856 | 1494.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;866 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 866 | 36215.866 | 1494.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;876 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 876 | 36215.876 | 1494.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;886 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 886 | 36215.886 | 1494.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;896 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 896 | 36215.896 | 1494.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;906 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 906 | 36215.906 | 1494.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;916 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 916 | 36215.916 | 1494.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;926 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 926 | 36215.926 | 1494.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;936 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 936 | 36215.936 | 1494.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;946 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 946 | 36215.946 | 1494.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;956 | 95.0243 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 956 | 36215.956 | 1494.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;966 | 95.0243 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 966 | 36215.966 | 1494.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;976 | 95.0243 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 976 | 36215.976 | 1494.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;986 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 986 | 36215.986 | 1494.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:35;996 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 35 | 996 | 36215.996 | 1494.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;006 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 006 | 36216.006 | 1494.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;016 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 016 | 36216.016 | 1494.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;026 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 026 | 36216.026 | 1494.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;036 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 036 | 36216.036 | 1494.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;046 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 046 | 36216.046 | 1494.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;056 | 95.0253 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 056 | 36216.056 | 1494.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;066 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 066 | 36216.066 | 1494.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;076 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 076 | 36216.076 | 1494.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;086 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 086 | 36216.086 | 1494.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;096 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 096 | 36216.096 | 1494.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;106 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 106 | 36216.106 | 1494.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;116 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 116 | 36216.116 | 1494.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;126 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 126 | 36216.126 | 1494.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;136 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 136 | 36216.136 | 1494.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;146 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 146 | 36216.146 | 1494.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;156 | 95.0253 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 156 | 36216.156 | 1494.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;166 | 95.0253 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 166 | 36216.166 | 1494.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;176 | 95.0253 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 176 | 36216.176 | 1494.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;186 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 186 | 36216.186 | 1494.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;196 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 196 | 36216.196 | 1494.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;206 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 206 | 36216.206 | 1494.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;216 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 216 | 36216.216 | 1494.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;226 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 226 | 36216.226 | 1494.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;236 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 236 | 36216.236 | 1494.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;246 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 246 | 36216.246 | 1494.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;256 | 95.0273 | 294.8992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 256 | 36216.256 | 1494.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;266 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 266 | 36216.266 | 1494.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;276 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 276 | 36216.276 | 1494.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;286 | 95.0283 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 286 | 36216.286 | 1494.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;296 | 95.0283 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 296 | 36216.296 | 1494.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;306 | 95.0283 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 306 | 36216.306 | 1494.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;316 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 316 | 36216.316 | 1494.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;326 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 326 | 36216.326 | 1494.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;336 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 336 | 36216.336 | 1494.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;346 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 346 | 36216.346 | 1494.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;356 | 95.0273 | 294.9116 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 356 | 36216.356 | 1494.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;366 | 95.0273 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 366 | 36216.366 | 1494.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;376 | 95.0273 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 376 | 36216.376 | 1494.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;386 | 95.0273 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 386 | 36216.386 | 1494.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;396 | 95.0273 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 396 | 36216.396 | 1494.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;406 | 95.0273 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 406 | 36216.406 | 1494.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;416 | 95.0253 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 416 | 36216.416 | 1494.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;426 | 95.0253 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 426 | 36216.426 | 1494.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;436 | 95.0253 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 436 | 36216.436 | 1494.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;446 | 95.0253 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 446 | 36216.446 | 1494.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;456 | 95.0253 | 294.9308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 456 | 36216.456 | 1494.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;466 | 95.0253 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 466 | 36216.466 | 1494.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;476 | 95.0253 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 476 | 36216.476 | 1494.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;486 | 95.0253 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 486 | 36216.486 | 1494.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;496 | 95.0253 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 496 | 36216.496 | 1494.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;506 | 95.0253 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 506 | 36216.506 | 1494.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;516 | 95.0263 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 516 | 36216.516 | 1494.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;526 | 95.0263 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 526 | 36216.526 | 1494.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;536 | 95.0263 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 536 | 36216.536 | 1495
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;546 | 95.0263 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 546 | 36216.546 | 1495.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;556 | 95.0263 | 294.9352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 556 | 36216.556 | 1495.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;566 | 95.0263 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 566 | 36216.566 | 1495.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;576 | 95.0263 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 576 | 36216.576 | 1495.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;586 | 95.0263 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 586 | 36216.586 | 1495.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;596 | 95.0263 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 596 | 36216.596 | 1495.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;606 | 95.0263 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 606 | 36216.606 | 1495.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;616 | 95.0273 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 616 | 36216.616 | 1495.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;626 | 95.0273 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 626 | 36216.626 | 1495.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;636 | 95.0273 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 636 | 36216.636 | 1495.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;646 | 95.0273 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 646 | 36216.646 | 1495.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;656 | 95.0273 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 656 | 36216.656 | 1495.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;666 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 666 | 36216.666 | 1495.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;676 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 676 | 36216.676 | 1495.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;686 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 686 | 36216.686 | 1495.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;696 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 696 | 36216.696 | 1495.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;706 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 706 | 36216.706 | 1495.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;716 | 95.0263 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 716 | 36216.716 | 1495.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;726 | 95.0263 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 726 | 36216.726 | 1495.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;736 | 95.0263 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 736 | 36216.736 | 1495.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;746 | 95.0263 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 746 | 36216.746 | 1495.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;756 | 95.0263 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 756 | 36216.756 | 1495.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;766 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 766 | 36216.766 | 1495.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;776 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 776 | 36216.776 | 1495.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;786 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 786 | 36216.786 | 1495.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;796 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 796 | 36216.796 | 1495.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;806 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 806 | 36216.806 | 1495.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;816 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 816 | 36216.816 | 1495.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;826 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 826 | 36216.826 | 1495.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;836 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 836 | 36216.836 | 1495.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;846 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 846 | 36216.846 | 1495.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;856 | 95.0263 | 294.9938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 856 | 36216.856 | 1495.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;866 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 866 | 36216.866 | 1495.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;876 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 876 | 36216.876 | 1495.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;886 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 886 | 36216.886 | 1495.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;896 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 896 | 36216.896 | 1495.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;906 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 906 | 36216.906 | 1495.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;916 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 916 | 36216.916 | 1495.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;926 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 926 | 36216.926 | 1495.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;936 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 936 | 36216.936 | 1495.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;946 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 946 | 36216.946 | 1495.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;956 | 95.0263 | 294.9827 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 956 | 36216.956 | 1495.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;966 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 966 | 36216.966 | 1495.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;976 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 976 | 36216.976 | 1495.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;986 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 986 | 36216.986 | 1495.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:36;996 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 36 | 996 | 36216.996 | 1495.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;006 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 006 | 36217.006 | 1495.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;016 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 016 | 36217.016 | 1495.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;026 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 026 | 36217.026 | 1495.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;036 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 036 | 36217.036 | 1495.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;046 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 046 | 36217.046 | 1495.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;056 | 95.0263 | 294.9845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 056 | 36217.056 | 1495.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;066 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 066 | 36217.066 | 1495.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;076 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 076 | 36217.076 | 1495.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;086 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 086 | 36217.086 | 1495.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;096 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 096 | 36217.096 | 1495.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;106 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 106 | 36217.106 | 1495.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;116 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 116 | 36217.116 | 1495.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;126 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 126 | 36217.126 | 1495.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;136 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 136 | 36217.136 | 1495.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;146 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 146 | 36217.146 | 1495.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;156 | 95.0263 | 294.9799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 156 | 36217.156 | 1495.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;166 | 95.0263 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 166 | 36217.166 | 1495.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;176 | 95.0263 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 176 | 36217.176 | 1495.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;186 | 95.0263 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 186 | 36217.186 | 1495.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;196 | 95.0263 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 196 | 36217.196 | 1495.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;206 | 95.0263 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 206 | 36217.206 | 1495.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;216 | 95.0273 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 216 | 36217.216 | 1495.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;226 | 95.0273 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 226 | 36217.226 | 1495.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;236 | 95.0273 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 236 | 36217.236 | 1495.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;246 | 95.0273 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 246 | 36217.246 | 1495.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;256 | 95.0273 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 256 | 36217.256 | 1495.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;266 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 266 | 36217.266 | 1495.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;276 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 276 | 36217.276 | 1495.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;286 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 286 | 36217.286 | 1495.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;296 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 296 | 36217.296 | 1495.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;306 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 306 | 36217.306 | 1495.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;316 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 316 | 36217.316 | 1495.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;326 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 326 | 36217.326 | 1495.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;336 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 336 | 36217.336 | 1495.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;346 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 346 | 36217.346 | 1495.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;356 | 95.0273 | 294.9614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 356 | 36217.356 | 1495.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;366 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 366 | 36217.366 | 1495.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;376 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 376 | 36217.376 | 1495.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;386 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 386 | 36217.386 | 1495.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;396 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 396 | 36217.396 | 1495.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;406 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 406 | 36217.406 | 1495.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;416 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 416 | 36217.416 | 1495.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;426 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 426 | 36217.426 | 1495.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;436 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 436 | 36217.436 | 1495.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;446 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 446 | 36217.446 | 1495.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;456 | 95.0273 | 294.9879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 456 | 36217.456 | 1495.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;466 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 466 | 36217.466 | 1495.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;476 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 476 | 36217.476 | 1495.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;486 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 486 | 36217.486 | 1495.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;496 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 496 | 36217.496 | 1495.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;506 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 506 | 36217.506 | 1495.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;516 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 516 | 36217.516 | 1495.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;526 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 526 | 36217.526 | 1495.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;536 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 536 | 36217.536 | 1496
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;546 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 546 | 36217.546 | 1496.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;556 | 95.0273 | 294.9834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 556 | 36217.556 | 1496.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;566 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 566 | 36217.566 | 1496.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;576 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 576 | 36217.576 | 1496.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;586 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 586 | 36217.586 | 1496.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;596 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 596 | 36217.596 | 1496.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;606 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 606 | 36217.606 | 1496.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;616 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 616 | 36217.616 | 1496.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;626 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 626 | 36217.626 | 1496.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;636 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 636 | 36217.636 | 1496.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;646 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 646 | 36217.646 | 1496.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;656 | 95.0273 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 656 | 36217.656 | 1496.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;666 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 666 | 36217.666 | 1496.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;676 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 676 | 36217.676 | 1496.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;686 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 686 | 36217.686 | 1496.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;696 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 696 | 36217.696 | 1496.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;706 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 706 | 36217.706 | 1496.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;716 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 716 | 36217.716 | 1496.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;726 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 726 | 36217.726 | 1496.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;736 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 736 | 36217.736 | 1496.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;746 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 746 | 36217.746 | 1496.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;756 | 95.0273 | 294.9735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 756 | 36217.756 | 1496.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;766 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 766 | 36217.766 | 1496.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;776 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 776 | 36217.776 | 1496.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;786 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 786 | 36217.786 | 1496.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;796 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 796 | 36217.796 | 1496.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;806 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 806 | 36217.806 | 1496.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;816 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 816 | 36217.816 | 1496.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;826 | 95.0273 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 826 | 36217.826 | 1496.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;836 | 95.0283 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 836 | 36217.836 | 1496.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;846 | 95.0283 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 846 | 36217.846 | 1496.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;856 | 95.0283 | 294.978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 856 | 36217.856 | 1496.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;866 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 866 | 36217.866 | 1496.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;876 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 876 | 36217.876 | 1496.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;886 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 886 | 36217.886 | 1496.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;896 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 896 | 36217.896 | 1496.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;906 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 906 | 36217.906 | 1496.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;916 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 916 | 36217.916 | 1496.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;926 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 926 | 36217.926 | 1496.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;936 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 936 | 36217.936 | 1496.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;946 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 946 | 36217.946 | 1496.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;956 | 95.0283 | 294.968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 956 | 36217.956 | 1496.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;966 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 966 | 36217.966 | 1496.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;976 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 976 | 36217.976 | 1496.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;986 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 986 | 36217.986 | 1496.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:37;996 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 37 | 996 | 36217.996 | 1496.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;006 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 006 | 36218.006 | 1496.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;016 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 016 | 36218.016 | 1496.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;026 | 95.0283 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 026 | 36218.026 | 1496.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;036 | 95.0273 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 036 | 36218.036 | 1496.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;046 | 95.0273 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 046 | 36218.046 | 1496.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;056 | 95.0273 | 294.9813 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 056 | 36218.056 | 1496.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;066 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 066 | 36218.066 | 1496.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;076 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 076 | 36218.076 | 1496.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;086 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 086 | 36218.086 | 1496.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;096 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 096 | 36218.096 | 1496.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;106 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 106 | 36218.106 | 1496.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;116 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 116 | 36218.116 | 1496.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;126 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 126 | 36218.126 | 1496.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;136 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 136 | 36218.136 | 1496.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;146 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 146 | 36218.146 | 1496.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;156 | 95.0273 | 295.0075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 156 | 36218.156 | 1496.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;166 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 166 | 36218.166 | 1496.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;176 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 176 | 36218.176 | 1496.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;186 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 186 | 36218.186 | 1496.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;196 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 196 | 36218.196 | 1496.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;206 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 206 | 36218.206 | 1496.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;216 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 216 | 36218.216 | 1496.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;226 | 95.0273 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 226 | 36218.226 | 1496.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;236 | 95.0283 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 236 | 36218.236 | 1496.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;246 | 95.0283 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 246 | 36218.246 | 1496.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;256 | 95.0283 | 295.0035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 256 | 36218.256 | 1496.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;266 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 266 | 36218.266 | 1496.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;276 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 276 | 36218.276 | 1496.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;286 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 286 | 36218.286 | 1496.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;296 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 296 | 36218.296 | 1496.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;306 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 306 | 36218.306 | 1496.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;316 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 316 | 36218.316 | 1496.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;326 | 95.0283 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 326 | 36218.326 | 1496.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;336 | 95.0273 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 336 | 36218.336 | 1496.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;346 | 95.0273 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 346 | 36218.346 | 1496.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;356 | 95.0273 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 356 | 36218.356 | 1496.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;366 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 366 | 36218.366 | 1496.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;376 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 376 | 36218.376 | 1496.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;386 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 386 | 36218.386 | 1496.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;396 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 396 | 36218.396 | 1496.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;406 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 406 | 36218.406 | 1496.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;416 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 416 | 36218.416 | 1496.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;426 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 426 | 36218.426 | 1496.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;436 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 436 | 36218.436 | 1496.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;446 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 446 | 36218.446 | 1496.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;456 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 456 | 36218.456 | 1496.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;466 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 466 | 36218.466 | 1496.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;476 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 476 | 36218.476 | 1496.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;486 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 486 | 36218.486 | 1496.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;496 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 496 | 36218.496 | 1496.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;506 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 506 | 36218.506 | 1496.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;516 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 516 | 36218.516 | 1496.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;526 | 95.0273 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 526 | 36218.526 | 1496.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;536 | 95.0283 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 536 | 36218.536 | 1497
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;546 | 95.0283 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 546 | 36218.546 | 1497.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;556 | 95.0283 | 295.0002 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 556 | 36218.556 | 1497.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;566 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 566 | 36218.566 | 1497.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;576 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 576 | 36218.576 | 1497.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;586 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 586 | 36218.586 | 1497.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;596 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 596 | 36218.596 | 1497.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;606 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 606 | 36218.606 | 1497.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;616 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 616 | 36218.616 | 1497.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;626 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 626 | 36218.626 | 1497.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;636 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 636 | 36218.636 | 1497.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;646 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 646 | 36218.646 | 1497.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;656 | 95.0283 | 294.9955 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 656 | 36218.656 | 1497.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;666 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 666 | 36218.666 | 1497.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;676 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 676 | 36218.676 | 1497.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;686 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 686 | 36218.686 | 1497.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;696 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 696 | 36218.696 | 1497.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;706 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 706 | 36218.706 | 1497.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;716 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 716 | 36218.716 | 1497.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;726 | 95.0283 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 726 | 36218.726 | 1497.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;736 | 95.0273 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 736 | 36218.736 | 1497.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;746 | 95.0273 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 746 | 36218.746 | 1497.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;756 | 95.0273 | 295.0063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 756 | 36218.756 | 1497.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;766 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 766 | 36218.766 | 1497.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;776 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 776 | 36218.776 | 1497.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;786 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 786 | 36218.786 | 1497.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;796 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 796 | 36218.796 | 1497.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;806 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 806 | 36218.806 | 1497.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;816 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 816 | 36218.816 | 1497.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;826 | 95.0273 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 826 | 36218.826 | 1497.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;836 | 95.0283 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 836 | 36218.836 | 1497.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;846 | 95.0283 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 846 | 36218.846 | 1497.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;856 | 95.0283 | 295.0206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 856 | 36218.856 | 1497.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;866 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 866 | 36218.866 | 1497.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;876 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 876 | 36218.876 | 1497.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;886 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 886 | 36218.886 | 1497.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;896 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 896 | 36218.896 | 1497.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;906 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 906 | 36218.906 | 1497.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;916 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 916 | 36218.916 | 1497.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;926 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 926 | 36218.926 | 1497.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;936 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 936 | 36218.936 | 1497.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;946 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 946 | 36218.946 | 1497.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;956 | 95.0283 | 295.0092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 956 | 36218.956 | 1497.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;966 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 966 | 36218.966 | 1497.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;976 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 976 | 36218.976 | 1497.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;986 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 986 | 36218.986 | 1497.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:38;996 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 38 | 996 | 36218.996 | 1497.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;006 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 006 | 36219.006 | 1497.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;016 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 016 | 36219.016 | 1497.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;026 | 95.0283 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 026 | 36219.026 | 1497.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;036 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 036 | 36219.036 | 1497.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;046 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 046 | 36219.046 | 1497.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;056 | 95.0273 | 294.9962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 056 | 36219.056 | 1497.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;066 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 066 | 36219.066 | 1497.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;076 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 076 | 36219.076 | 1497.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;086 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 086 | 36219.086 | 1497.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;096 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 096 | 36219.096 | 1497.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;106 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 106 | 36219.106 | 1497.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;116 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 116 | 36219.116 | 1497.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;126 | 95.0273 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 126 | 36219.126 | 1497.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;136 | 95.0283 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 136 | 36219.136 | 1497.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;146 | 95.0283 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 146 | 36219.146 | 1497.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;156 | 95.0283 | 295.0024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 156 | 36219.156 | 1497.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;166 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 166 | 36219.166 | 1497.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;176 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 176 | 36219.176 | 1497.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;186 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 186 | 36219.186 | 1497.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;196 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 196 | 36219.196 | 1497.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;206 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 206 | 36219.206 | 1497.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;216 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 216 | 36219.216 | 1497.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;226 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 226 | 36219.226 | 1497.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;236 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 236 | 36219.236 | 1497.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;246 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 246 | 36219.246 | 1497.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;256 | 95.0283 | 295.0055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 256 | 36219.256 | 1497.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;266 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 266 | 36219.266 | 1497.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;276 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 276 | 36219.276 | 1497.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;286 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 286 | 36219.286 | 1497.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;296 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 296 | 36219.296 | 1497.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;306 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 306 | 36219.306 | 1497.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;316 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 316 | 36219.316 | 1497.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;326 | 95.0283 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 326 | 36219.326 | 1497.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;336 | 95.0293 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 336 | 36219.336 | 1497.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;346 | 95.0293 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 346 | 36219.346 | 1497.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;356 | 95.0293 | 295.0026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 356 | 36219.356 | 1497.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;366 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 366 | 36219.366 | 1497.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;376 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 376 | 36219.376 | 1497.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;386 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 386 | 36219.386 | 1497.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;396 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 396 | 36219.396 | 1497.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;406 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 406 | 36219.406 | 1497.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;416 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 416 | 36219.416 | 1497.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;426 | 95.0293 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 426 | 36219.426 | 1497.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;436 | 95.0273 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 436 | 36219.436 | 1497.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;446 | 95.0273 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 446 | 36219.446 | 1497.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;456 | 95.0273 | 295.0182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 456 | 36219.456 | 1497.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;466 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 466 | 36219.466 | 1497.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;476 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 476 | 36219.476 | 1497.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;486 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 486 | 36219.486 | 1497.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;496 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 496 | 36219.496 | 1497.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;506 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 506 | 36219.506 | 1497.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;516 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 516 | 36219.516 | 1497.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;526 | 95.0273 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 526 | 36219.526 | 1497.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;536 | 95.0283 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 536 | 36219.536 | 1498
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;546 | 95.0283 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 546 | 36219.546 | 1498.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;556 | 95.0283 | 295.0315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 556 | 36219.556 | 1498.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;566 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 566 | 36219.566 | 1498.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;576 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 576 | 36219.576 | 1498.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;586 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 586 | 36219.586 | 1498.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;596 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 596 | 36219.596 | 1498.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;606 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 606 | 36219.606 | 1498.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;616 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 616 | 36219.616 | 1498.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;626 | 95.0283 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 626 | 36219.626 | 1498.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;636 | 95.0293 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 636 | 36219.636 | 1498.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;646 | 95.0293 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 646 | 36219.646 | 1498.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;656 | 95.0293 | 295.0138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 656 | 36219.656 | 1498.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;666 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 666 | 36219.666 | 1498.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;676 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 676 | 36219.676 | 1498.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;686 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 686 | 36219.686 | 1498.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;696 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 696 | 36219.696 | 1498.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;706 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 706 | 36219.706 | 1498.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;716 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 716 | 36219.716 | 1498.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;726 | 95.0293 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 726 | 36219.726 | 1498.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;736 | 95.0283 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 736 | 36219.736 | 1498.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;746 | 95.0283 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 746 | 36219.746 | 1498.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;756 | 95.0283 | 294.9974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 756 | 36219.756 | 1498.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;766 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 766 | 36219.766 | 1498.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;776 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 776 | 36219.776 | 1498.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;786 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 786 | 36219.786 | 1498.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;796 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 796 | 36219.796 | 1498.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;806 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 806 | 36219.806 | 1498.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;816 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 816 | 36219.816 | 1498.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;826 | 95.0283 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 826 | 36219.826 | 1498.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;836 | 95.0273 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 836 | 36219.836 | 1498.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;846 | 95.0273 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 846 | 36219.846 | 1498.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;856 | 95.0273 | 295.0028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 856 | 36219.856 | 1498.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;866 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 866 | 36219.866 | 1498.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;876 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 876 | 36219.876 | 1498.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;886 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 886 | 36219.886 | 1498.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;896 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 896 | 36219.896 | 1498.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;906 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 906 | 36219.906 | 1498.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;916 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 916 | 36219.916 | 1498.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;926 | 95.0273 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 926 | 36219.926 | 1498.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;936 | 95.0293 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 936 | 36219.936 | 1498.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;946 | 95.0293 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 946 | 36219.946 | 1498.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;956 | 95.0293 | 295.0069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 956 | 36219.956 | 1498.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;966 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 966 | 36219.966 | 1498.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;976 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 976 | 36219.976 | 1498.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;986 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 986 | 36219.986 | 1498.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:39;996 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 39 | 996 | 36219.996 | 1498.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;006 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 006 | 36220.006 | 1498.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;016 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 016 | 36220.016 | 1498.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;026 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 026 | 36220.026 | 1498.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;036 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 036 | 36220.036 | 1498.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;046 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 046 | 36220.046 | 1498.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;056 | 95.0293 | 295.0076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 056 | 36220.056 | 1498.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;066 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 066 | 36220.066 | 1498.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;076 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 076 | 36220.076 | 1498.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;086 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 086 | 36220.086 | 1498.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;096 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 096 | 36220.096 | 1498.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;106 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 106 | 36220.106 | 1498.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;116 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 116 | 36220.116 | 1498.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;126 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 126 | 36220.126 | 1498.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;136 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 136 | 36220.136 | 1498.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;146 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 146 | 36220.146 | 1498.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;156 | 95.0293 | 295.0254 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 156 | 36220.156 | 1498.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;166 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 166 | 36220.166 | 1498.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;176 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 176 | 36220.176 | 1498.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;186 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 186 | 36220.186 | 1498.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;196 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 196 | 36220.196 | 1498.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;206 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 206 | 36220.206 | 1498.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;216 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 216 | 36220.216 | 1498.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;226 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 226 | 36220.226 | 1498.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;236 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 236 | 36220.236 | 1498.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;246 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 246 | 36220.246 | 1498.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;256 | 95.0293 | 295.038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 256 | 36220.256 | 1498.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;266 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 266 | 36220.266 | 1498.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;276 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 276 | 36220.276 | 1498.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;286 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 286 | 36220.286 | 1498.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;296 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 296 | 36220.296 | 1498.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;306 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 306 | 36220.306 | 1498.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;316 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 316 | 36220.316 | 1498.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;326 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 326 | 36220.326 | 1498.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;336 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 336 | 36220.336 | 1498.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;346 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 346 | 36220.346 | 1498.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;356 | 95.0293 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 356 | 36220.356 | 1498.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;366 | 95.0293 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 366 | 36220.366 | 1498.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;376 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 376 | 36220.376 | 1498.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;386 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 386 | 36220.386 | 1498.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;396 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 396 | 36220.396 | 1498.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;406 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 406 | 36220.406 | 1498.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;416 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 416 | 36220.416 | 1498.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;426 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 426 | 36220.426 | 1498.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;436 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 436 | 36220.436 | 1498.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;446 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 446 | 36220.446 | 1498.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;456 | 95.0303 | 295.0001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 456 | 36220.456 | 1498.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;466 | 95.0303 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 466 | 36220.466 | 1498.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;476 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 476 | 36220.476 | 1498.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;486 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 486 | 36220.486 | 1498.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;496 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 496 | 36220.496 | 1498.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;506 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 506 | 36220.506 | 1498.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;516 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 516 | 36220.516 | 1498.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;526 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 526 | 36220.526 | 1498.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;536 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 536 | 36220.536 | 1499
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;546 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 546 | 36220.546 | 1499.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;556 | 95.0293 | 294.995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 556 | 36220.556 | 1499.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;566 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 566 | 36220.566 | 1499.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;576 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 576 | 36220.576 | 1499.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;586 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 586 | 36220.586 | 1499.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;596 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 596 | 36220.596 | 1499.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;606 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 606 | 36220.606 | 1499.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;616 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 616 | 36220.616 | 1499.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;626 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 626 | 36220.626 | 1499.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;636 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 636 | 36220.636 | 1499.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;646 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 646 | 36220.646 | 1499.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;656 | 95.0293 | 294.9849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 656 | 36220.656 | 1499.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;666 | 95.0293 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 666 | 36220.666 | 1499.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;676 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 676 | 36220.676 | 1499.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;686 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 686 | 36220.686 | 1499.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;696 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 696 | 36220.696 | 1499.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;706 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 706 | 36220.706 | 1499.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;716 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 716 | 36220.716 | 1499.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;726 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 726 | 36220.726 | 1499.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;736 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 736 | 36220.736 | 1499.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;746 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 746 | 36220.746 | 1499.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;756 | 95.0313 | 294.9802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 756 | 36220.756 | 1499.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;766 | 95.0313 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 766 | 36220.766 | 1499.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;776 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 776 | 36220.776 | 1499.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;786 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 786 | 36220.786 | 1499.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;796 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 796 | 36220.796 | 1499.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;806 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 806 | 36220.806 | 1499.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;816 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 816 | 36220.816 | 1499.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;826 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 826 | 36220.826 | 1499.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;836 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 836 | 36220.836 | 1499.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;846 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 846 | 36220.846 | 1499.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;856 | 95.0293 | 295.0082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 856 | 36220.856 | 1499.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;866 | 95.0293 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 866 | 36220.866 | 1499.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;876 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 876 | 36220.876 | 1499.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;886 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 886 | 36220.886 | 1499.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;896 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 896 | 36220.896 | 1499.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;906 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 906 | 36220.906 | 1499.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;916 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 916 | 36220.916 | 1499.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;926 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 926 | 36220.926 | 1499.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;936 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 936 | 36220.936 | 1499.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;946 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 946 | 36220.946 | 1499.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;956 | 95.0303 | 295.0346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 956 | 36220.956 | 1499.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;966 | 95.0303 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 966 | 36220.966 | 1499.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;976 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 976 | 36220.976 | 1499.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;986 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 986 | 36220.986 | 1499.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:40;996 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 40 | 996 | 36220.996 | 1499.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;006 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 006 | 36221.006 | 1499.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;016 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 016 | 36221.016 | 1499.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;026 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 026 | 36221.026 | 1499.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;036 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 036 | 36221.036 | 1499.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;046 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 046 | 36221.046 | 1499.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;056 | 95.0313 | 295.0282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 056 | 36221.056 | 1499.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;066 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 066 | 36221.066 | 1499.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;076 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 076 | 36221.076 | 1499.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;086 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 086 | 36221.086 | 1499.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;096 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 096 | 36221.096 | 1499.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;106 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 106 | 36221.106 | 1499.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;116 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 116 | 36221.116 | 1499.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;126 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 126 | 36221.126 | 1499.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;136 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 136 | 36221.136 | 1499.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;146 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 146 | 36221.146 | 1499.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;156 | 95.0313 | 295.016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 156 | 36221.156 | 1499.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;166 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 166 | 36221.166 | 1499.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;176 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 176 | 36221.176 | 1499.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;186 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 186 | 36221.186 | 1499.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;196 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 196 | 36221.196 | 1499.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;206 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 206 | 36221.206 | 1499.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;216 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 216 | 36221.216 | 1499.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;226 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 226 | 36221.226 | 1499.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;236 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 236 | 36221.236 | 1499.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;246 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 246 | 36221.246 | 1499.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;256 | 95.0313 | 295.007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 256 | 36221.256 | 1499.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;266 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 266 | 36221.266 | 1499.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;276 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 276 | 36221.276 | 1499.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;286 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 286 | 36221.286 | 1499.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;296 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 296 | 36221.296 | 1499.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;306 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 306 | 36221.306 | 1499.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;316 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 316 | 36221.316 | 1499.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;326 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 326 | 36221.326 | 1499.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;336 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 336 | 36221.336 | 1499.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;346 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 346 | 36221.346 | 1499.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;356 | 95.0313 | 294.9851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 356 | 36221.356 | 1499.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;366 | 95.0313 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 366 | 36221.366 | 1499.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;376 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 376 | 36221.376 | 1499.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;386 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 386 | 36221.386 | 1499.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;396 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 396 | 36221.396 | 1499.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;406 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 406 | 36221.406 | 1499.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;416 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 416 | 36221.416 | 1499.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;426 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 426 | 36221.426 | 1499.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;436 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 436 | 36221.436 | 1499.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;446 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 446 | 36221.446 | 1499.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;456 | 95.0303 | 294.9672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 456 | 36221.456 | 1499.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;466 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 466 | 36221.466 | 1499.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;476 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 476 | 36221.476 | 1499.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;486 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 486 | 36221.486 | 1499.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;496 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 496 | 36221.496 | 1499.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;506 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 506 | 36221.506 | 1499.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;516 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 516 | 36221.516 | 1499.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;526 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 526 | 36221.526 | 1499.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;536 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 536 | 36221.536 | 1500
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;546 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 546 | 36221.546 | 1500.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;556 | 95.0303 | 294.9823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 556 | 36221.556 | 1500.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;566 | 95.0303 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 566 | 36221.566 | 1500.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;576 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 576 | 36221.576 | 1500.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;586 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 586 | 36221.586 | 1500.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;596 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 596 | 36221.596 | 1500.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;606 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 606 | 36221.606 | 1500.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;616 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 616 | 36221.616 | 1500.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;626 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 626 | 36221.626 | 1500.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;636 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 636 | 36221.636 | 1500.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;646 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 646 | 36221.646 | 1500.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;656 | 95.0313 | 295.0021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 656 | 36221.656 | 1500.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;666 | 95.0313 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 666 | 36221.666 | 1500.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;676 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 676 | 36221.676 | 1500.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;686 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 686 | 36221.686 | 1500.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;696 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 696 | 36221.696 | 1500.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;706 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 706 | 36221.706 | 1500.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;716 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 716 | 36221.716 | 1500.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;726 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 726 | 36221.726 | 1500.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;736 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 736 | 36221.736 | 1500.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;746 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 746 | 36221.746 | 1500.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;756 | 95.0303 | 295.0005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 756 | 36221.756 | 1500.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;766 | 95.0303 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 766 | 36221.766 | 1500.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;776 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 776 | 36221.776 | 1500.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;786 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 786 | 36221.786 | 1500.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;796 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 796 | 36221.796 | 1500.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;806 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 806 | 36221.806 | 1500.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;816 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 816 | 36221.816 | 1500.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;826 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 826 | 36221.826 | 1500.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;836 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 836 | 36221.836 | 1500.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;846 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 846 | 36221.846 | 1500.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;856 | 95.0313 | 294.9968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 856 | 36221.856 | 1500.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;866 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 866 | 36221.866 | 1500.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;876 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 876 | 36221.876 | 1500.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;886 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 886 | 36221.886 | 1500.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;896 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 896 | 36221.896 | 1500.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;906 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 906 | 36221.906 | 1500.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;916 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 916 | 36221.916 | 1500.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;926 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 926 | 36221.926 | 1500.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;936 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 936 | 36221.936 | 1500.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;946 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 946 | 36221.946 | 1500.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;956 | 95.0313 | 294.9908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 956 | 36221.956 | 1500.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;966 | 95.0313 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 966 | 36221.966 | 1500.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;976 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 976 | 36221.976 | 1500.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;986 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 986 | 36221.986 | 1500.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:41;996 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 41 | 996 | 36221.996 | 1500.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;006 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 006 | 36222.006 | 1500.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;016 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 016 | 36222.016 | 1500.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;026 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 026 | 36222.026 | 1500.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;036 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 036 | 36222.036 | 1500.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;046 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 046 | 36222.046 | 1500.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;056 | 95.0323 | 294.9609 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 056 | 36222.056 | 1500.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;066 | 95.0323 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 066 | 36222.066 | 1500.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;076 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 076 | 36222.076 | 1500.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;086 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 086 | 36222.086 | 1500.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;096 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 096 | 36222.096 | 1500.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;106 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 106 | 36222.106 | 1500.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;116 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 116 | 36222.116 | 1500.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;126 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 126 | 36222.126 | 1500.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;136 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 136 | 36222.136 | 1500.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;146 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 146 | 36222.146 | 1500.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;156 | 95.0303 | 294.9338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 156 | 36222.156 | 1500.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;166 | 95.0303 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 166 | 36222.166 | 1500.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;176 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 176 | 36222.176 | 1500.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;186 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 186 | 36222.186 | 1500.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;196 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 196 | 36222.196 | 1500.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;206 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 206 | 36222.206 | 1500.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;216 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 216 | 36222.216 | 1500.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;226 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 226 | 36222.226 | 1500.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;236 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 236 | 36222.236 | 1500.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;246 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 246 | 36222.246 | 1500.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;256 | 95.0313 | 294.9452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 256 | 36222.256 | 1500.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;266 | 95.0313 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 266 | 36222.266 | 1500.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;276 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 276 | 36222.276 | 1500.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;286 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 286 | 36222.286 | 1500.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;296 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 296 | 36222.296 | 1500.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;306 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 306 | 36222.306 | 1500.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;316 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 316 | 36222.316 | 1500.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;326 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 326 | 36222.326 | 1500.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;336 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 336 | 36222.336 | 1500.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;346 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 346 | 36222.346 | 1500.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;356 | 95.0333 | 294.9603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 356 | 36222.356 | 1500.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;366 | 95.0333 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 366 | 36222.366 | 1500.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;376 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 376 | 36222.376 | 1500.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;386 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 386 | 36222.386 | 1500.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;396 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 396 | 36222.396 | 1500.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;406 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 406 | 36222.406 | 1500.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;416 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 416 | 36222.416 | 1500.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;426 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 426 | 36222.426 | 1500.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;436 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 436 | 36222.436 | 1500.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;446 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 446 | 36222.446 | 1500.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;456 | 95.0323 | 294.9547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 456 | 36222.456 | 1500.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;466 | 95.0323 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 466 | 36222.466 | 1500.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;476 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 476 | 36222.476 | 1500.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;486 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 486 | 36222.486 | 1500.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;496 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 496 | 36222.496 | 1500.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;506 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 506 | 36222.506 | 1500.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;516 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 516 | 36222.516 | 1500.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;526 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 526 | 36222.526 | 1500.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;536 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 536 | 36222.536 | 1501
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;546 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 546 | 36222.546 | 1501.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;556 | 95.0333 | 294.95 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 556 | 36222.556 | 1501.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;566 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 566 | 36222.566 | 1501.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;576 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 576 | 36222.576 | 1501.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;586 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 586 | 36222.586 | 1501.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;596 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 596 | 36222.596 | 1501.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;606 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 606 | 36222.606 | 1501.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;616 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 616 | 36222.616 | 1501.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;626 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 626 | 36222.626 | 1501.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;636 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 636 | 36222.636 | 1501.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;646 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 646 | 36222.646 | 1501.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;656 | 95.0333 | 294.9389 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 656 | 36222.656 | 1501.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;666 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 666 | 36222.666 | 1501.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;676 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 676 | 36222.676 | 1501.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;686 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 686 | 36222.686 | 1501.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;696 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 696 | 36222.696 | 1501.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;706 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 706 | 36222.706 | 1501.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;716 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 716 | 36222.716 | 1501.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;726 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 726 | 36222.726 | 1501.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;736 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 736 | 36222.736 | 1501.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;746 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 746 | 36222.746 | 1501.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;756 | 95.0333 | 294.8954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 756 | 36222.756 | 1501.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;766 | 95.0333 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 766 | 36222.766 | 1501.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;776 | 95.0333 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 776 | 36222.776 | 1501.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;786 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 786 | 36222.786 | 1501.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;796 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 796 | 36222.796 | 1501.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;806 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 806 | 36222.806 | 1501.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;816 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 816 | 36222.816 | 1501.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;826 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 826 | 36222.826 | 1501.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;836 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 836 | 36222.836 | 1501.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;846 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 846 | 36222.846 | 1501.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;856 | 95.0323 | 294.8343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 856 | 36222.856 | 1501.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;866 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 866 | 36222.866 | 1501.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;876 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 876 | 36222.876 | 1501.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;886 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 886 | 36222.886 | 1501.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;896 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 896 | 36222.896 | 1501.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;906 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 906 | 36222.906 | 1501.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;916 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 916 | 36222.916 | 1501.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;926 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 926 | 36222.926 | 1501.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;936 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 936 | 36222.936 | 1501.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;946 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 946 | 36222.946 | 1501.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;956 | 95.0323 | 294.8016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 956 | 36222.956 | 1501.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;966 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 966 | 36222.966 | 1501.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;976 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 976 | 36222.976 | 1501.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;986 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 986 | 36222.986 | 1501.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:42;996 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 42 | 996 | 36222.996 | 1501.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;006 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 006 | 36223.006 | 1501.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;016 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 016 | 36223.016 | 1501.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;026 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 026 | 36223.026 | 1501.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;036 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 036 | 36223.036 | 1501.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;046 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 046 | 36223.046 | 1501.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;056 | 95.0323 | 294.8173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 056 | 36223.056 | 1501.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;066 | 95.0323 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 066 | 36223.066 | 1501.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;076 | 95.0323 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 076 | 36223.076 | 1501.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;086 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 086 | 36223.086 | 1501.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;096 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 096 | 36223.096 | 1501.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;106 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 106 | 36223.106 | 1501.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;116 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 116 | 36223.116 | 1501.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;126 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 126 | 36223.126 | 1501.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;136 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 136 | 36223.136 | 1501.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;146 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 146 | 36223.146 | 1501.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;156 | 95.0333 | 294.8416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 156 | 36223.156 | 1501.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;166 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 166 | 36223.166 | 1501.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;176 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 176 | 36223.176 | 1501.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;186 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 186 | 36223.186 | 1501.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;196 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 196 | 36223.196 | 1501.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;206 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 206 | 36223.206 | 1501.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;216 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 216 | 36223.216 | 1501.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;226 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 226 | 36223.226 | 1501.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;236 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 236 | 36223.236 | 1501.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;246 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 246 | 36223.246 | 1501.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;256 | 95.0333 | 294.8499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 256 | 36223.256 | 1501.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;266 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 266 | 36223.266 | 1501.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;276 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 276 | 36223.276 | 1501.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;286 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 286 | 36223.286 | 1501.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;296 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 296 | 36223.296 | 1501.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;306 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 306 | 36223.306 | 1501.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;316 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 316 | 36223.316 | 1501.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;326 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 326 | 36223.326 | 1501.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;336 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 336 | 36223.336 | 1501.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;346 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 346 | 36223.346 | 1501.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;356 | 95.0333 | 294.8654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 356 | 36223.356 | 1501.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;366 | 95.0333 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 366 | 36223.366 | 1501.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;376 | 95.0333 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 376 | 36223.376 | 1501.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;386 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 386 | 36223.386 | 1501.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;396 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 396 | 36223.396 | 1501.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;406 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 406 | 36223.406 | 1501.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;416 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 416 | 36223.416 | 1501.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;426 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 426 | 36223.426 | 1501.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;436 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 436 | 36223.436 | 1501.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;446 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 446 | 36223.446 | 1501.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;456 | 95.0323 | 294.878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 456 | 36223.456 | 1501.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;466 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 466 | 36223.466 | 1501.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;476 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 476 | 36223.476 | 1501.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;486 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 486 | 36223.486 | 1501.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;496 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 496 | 36223.496 | 1501.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;506 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 506 | 36223.506 | 1501.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;516 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 516 | 36223.516 | 1501.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;526 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 526 | 36223.526 | 1501.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;536 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 536 | 36223.536 | 1502
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;546 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 546 | 36223.546 | 1502.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;556 | 95.0323 | 294.8618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 556 | 36223.556 | 1502.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;566 | 95.0323 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 566 | 36223.566 | 1502.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;576 | 95.0323 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 576 | 36223.576 | 1502.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;586 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 586 | 36223.586 | 1502.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;596 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 596 | 36223.596 | 1502.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;606 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 606 | 36223.606 | 1502.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;616 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 616 | 36223.616 | 1502.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;626 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 626 | 36223.626 | 1502.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;636 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 636 | 36223.636 | 1502.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;646 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 646 | 36223.646 | 1502.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;656 | 95.0333 | 294.8538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 656 | 36223.656 | 1502.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;666 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 666 | 36223.666 | 1502.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;676 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 676 | 36223.676 | 1502.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;686 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 686 | 36223.686 | 1502.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;696 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 696 | 36223.696 | 1502.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;706 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 706 | 36223.706 | 1502.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;716 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 716 | 36223.716 | 1502.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;726 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 726 | 36223.726 | 1502.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;736 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 736 | 36223.736 | 1502.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;746 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 746 | 36223.746 | 1502.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;756 | 95.0333 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 756 | 36223.756 | 1502.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;766 | 95.0333 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 766 | 36223.766 | 1502.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;776 | 95.0333 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 776 | 36223.776 | 1502.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;786 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 786 | 36223.786 | 1502.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;796 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 796 | 36223.796 | 1502.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;806 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 806 | 36223.806 | 1502.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;816 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 816 | 36223.816 | 1502.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;826 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 826 | 36223.826 | 1502.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;836 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 836 | 36223.836 | 1502.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;846 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 846 | 36223.846 | 1502.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;856 | 95.0323 | 294.9122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 856 | 36223.856 | 1502.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;866 | 95.0323 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 866 | 36223.866 | 1502.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;876 | 95.0323 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 876 | 36223.876 | 1502.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;886 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 886 | 36223.886 | 1502.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;896 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 896 | 36223.896 | 1502.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;906 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 906 | 36223.906 | 1502.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;916 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 916 | 36223.916 | 1502.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;926 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 926 | 36223.926 | 1502.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;936 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 936 | 36223.936 | 1502.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;946 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 946 | 36223.946 | 1502.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;956 | 95.0343 | 294.9232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 956 | 36223.956 | 1502.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;966 | 95.0343 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 966 | 36223.966 | 1502.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;976 | 95.0343 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 976 | 36223.976 | 1502.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;986 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 986 | 36223.986 | 1502.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:43;996 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 43 | 996 | 36223.996 | 1502.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;006 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 006 | 36224.006 | 1502.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;016 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 016 | 36224.016 | 1502.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;026 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 026 | 36224.026 | 1502.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;036 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 036 | 36224.036 | 1502.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;046 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 046 | 36224.046 | 1502.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;056 | 95.0353 | 294.9408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 056 | 36224.056 | 1502.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;066 | 95.0353 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 066 | 36224.066 | 1502.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;076 | 95.0353 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 076 | 36224.076 | 1502.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;086 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 086 | 36224.086 | 1502.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;096 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 096 | 36224.096 | 1502.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;106 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 106 | 36224.106 | 1502.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;116 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 116 | 36224.116 | 1502.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;126 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 126 | 36224.126 | 1502.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;136 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 136 | 36224.136 | 1502.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;146 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 146 | 36224.146 | 1502.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;156 | 95.0343 | 294.9522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 156 | 36224.156 | 1502.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;166 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 166 | 36224.166 | 1502.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;176 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 176 | 36224.176 | 1502.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;186 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 186 | 36224.186 | 1502.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;196 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 196 | 36224.196 | 1502.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;206 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 206 | 36224.206 | 1502.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;216 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 216 | 36224.216 | 1502.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;226 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 226 | 36224.226 | 1502.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;236 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 236 | 36224.236 | 1502.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;246 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 246 | 36224.246 | 1502.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;256 | 95.0343 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 256 | 36224.256 | 1502.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;266 | 95.0343 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 266 | 36224.266 | 1502.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;276 | 95.0343 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 276 | 36224.276 | 1502.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;286 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 286 | 36224.286 | 1502.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;296 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 296 | 36224.296 | 1502.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;306 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 306 | 36224.306 | 1502.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;316 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 316 | 36224.316 | 1502.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;326 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 326 | 36224.326 | 1502.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;336 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 336 | 36224.336 | 1502.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;346 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 346 | 36224.346 | 1502.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;356 | 95.0333 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 356 | 36224.356 | 1502.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;366 | 95.0333 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 366 | 36224.366 | 1502.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;376 | 95.0333 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 376 | 36224.376 | 1502.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;386 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 386 | 36224.386 | 1502.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;396 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 396 | 36224.396 | 1502.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;406 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 406 | 36224.406 | 1502.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;416 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 416 | 36224.416 | 1502.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;426 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 426 | 36224.426 | 1502.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;436 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 436 | 36224.436 | 1502.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;446 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 446 | 36224.446 | 1502.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;456 | 95.0353 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 456 | 36224.456 | 1502.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;466 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 466 | 36224.466 | 1502.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;476 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 476 | 36224.476 | 1502.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;486 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 486 | 36224.486 | 1502.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;496 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 496 | 36224.496 | 1502.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;506 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 506 | 36224.506 | 1502.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;516 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 516 | 36224.516 | 1502.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;526 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 526 | 36224.526 | 1502.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;536 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 536 | 36224.536 | 1503
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;546 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 546 | 36224.546 | 1503.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;556 | 95.0353 | 294.985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 556 | 36224.556 | 1503.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;566 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 566 | 36224.566 | 1503.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;576 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 576 | 36224.576 | 1503.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;586 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 586 | 36224.586 | 1503.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;596 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 596 | 36224.596 | 1503.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;606 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 606 | 36224.606 | 1503.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;616 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 616 | 36224.616 | 1503.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;626 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 626 | 36224.626 | 1503.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;636 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 636 | 36224.636 | 1503.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;646 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 646 | 36224.646 | 1503.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;656 | 95.0353 | 294.9821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 656 | 36224.656 | 1503.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;666 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 666 | 36224.666 | 1503.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;676 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 676 | 36224.676 | 1503.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;686 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 686 | 36224.686 | 1503.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;696 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 696 | 36224.696 | 1503.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;706 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 706 | 36224.706 | 1503.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;716 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 716 | 36224.716 | 1503.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;726 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 726 | 36224.726 | 1503.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;736 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 736 | 36224.736 | 1503.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;746 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 746 | 36224.746 | 1503.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;756 | 95.0353 | 294.9761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 756 | 36224.756 | 1503.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;766 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 766 | 36224.766 | 1503.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;776 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 776 | 36224.776 | 1503.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;786 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 786 | 36224.786 | 1503.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;796 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 796 | 36224.796 | 1503.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;806 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 806 | 36224.806 | 1503.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;816 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 816 | 36224.816 | 1503.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;826 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 826 | 36224.826 | 1503.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;836 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 836 | 36224.836 | 1503.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;846 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 846 | 36224.846 | 1503.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;856 | 95.0353 | 294.9586 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 856 | 36224.856 | 1503.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;866 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 866 | 36224.866 | 1503.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;876 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 876 | 36224.876 | 1503.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;886 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 886 | 36224.886 | 1503.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;896 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 896 | 36224.896 | 1503.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;906 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 906 | 36224.906 | 1503.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;916 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 916 | 36224.916 | 1503.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;926 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 926 | 36224.926 | 1503.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;936 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 936 | 36224.936 | 1503.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;946 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 946 | 36224.946 | 1503.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;956 | 95.0353 | 294.9192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 956 | 36224.956 | 1503.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;966 | 95.0353 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 966 | 36224.966 | 1503.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;976 | 95.0353 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 976 | 36224.976 | 1503.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;986 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 986 | 36224.986 | 1503.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:44;996 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 44 | 996 | 36224.996 | 1503.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;006 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 006 | 36225.006 | 1503.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;016 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 016 | 36225.016 | 1503.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;026 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 026 | 36225.026 | 1503.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;036 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 036 | 36225.036 | 1503.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;046 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 046 | 36225.046 | 1503.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;056 | 95.0363 | 294.9005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 056 | 36225.056 | 1503.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;066 | 95.0363 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 066 | 36225.066 | 1503.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;076 | 95.0363 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 076 | 36225.076 | 1503.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;086 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 086 | 36225.086 | 1503.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;096 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 096 | 36225.096 | 1503.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;106 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 106 | 36225.106 | 1503.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;116 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 116 | 36225.116 | 1503.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;126 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 126 | 36225.126 | 1503.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;136 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 136 | 36225.136 | 1503.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;146 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 146 | 36225.146 | 1503.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;156 | 95.0343 | 294.9203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 156 | 36225.156 | 1503.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;166 | 95.0343 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 166 | 36225.166 | 1503.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;176 | 95.0343 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 176 | 36225.176 | 1503.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;186 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 186 | 36225.186 | 1503.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;196 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 196 | 36225.196 | 1503.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;206 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 206 | 36225.206 | 1503.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;216 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 216 | 36225.216 | 1503.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;226 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 226 | 36225.226 | 1503.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;236 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 236 | 36225.236 | 1503.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;246 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 246 | 36225.246 | 1503.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;256 | 95.0353 | 294.9324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 256 | 36225.256 | 1503.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;266 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 266 | 36225.266 | 1503.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;276 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 276 | 36225.276 | 1503.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;286 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 286 | 36225.286 | 1503.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;296 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 296 | 36225.296 | 1503.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;306 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 306 | 36225.306 | 1503.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;316 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 316 | 36225.316 | 1503.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;326 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 326 | 36225.326 | 1503.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;336 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 336 | 36225.336 | 1503.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;346 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 346 | 36225.346 | 1503.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;356 | 95.0353 | 294.9292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 356 | 36225.356 | 1503.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;366 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 366 | 36225.366 | 1503.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;376 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 376 | 36225.376 | 1503.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;386 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 386 | 36225.386 | 1503.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;396 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 396 | 36225.396 | 1503.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;406 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 406 | 36225.406 | 1503.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;416 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 416 | 36225.416 | 1503.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;426 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 426 | 36225.426 | 1503.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;436 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 436 | 36225.436 | 1503.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;446 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 446 | 36225.446 | 1503.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;456 | 95.0353 | 294.9369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 456 | 36225.456 | 1503.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;466 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 466 | 36225.466 | 1503.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;476 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 476 | 36225.476 | 1503.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;486 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 486 | 36225.486 | 1503.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;496 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 496 | 36225.496 | 1503.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;506 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 506 | 36225.506 | 1503.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;516 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 516 | 36225.516 | 1503.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;526 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 526 | 36225.526 | 1503.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;536 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 536 | 36225.536 | 1504
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;546 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 546 | 36225.546 | 1504.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;556 | 95.0353 | 294.9367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 556 | 36225.556 | 1504.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;566 | 95.0353 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 566 | 36225.566 | 1504.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;576 | 95.0353 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 576 | 36225.576 | 1504.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;586 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 586 | 36225.586 | 1504.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;596 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 596 | 36225.596 | 1504.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;606 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 606 | 36225.606 | 1504.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;616 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 616 | 36225.616 | 1504.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;626 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 626 | 36225.626 | 1504.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;636 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 636 | 36225.636 | 1504.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;646 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 646 | 36225.646 | 1504.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;656 | 95.0363 | 294.909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 656 | 36225.656 | 1504.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;666 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 666 | 36225.666 | 1504.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;676 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 676 | 36225.676 | 1504.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;686 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 686 | 36225.686 | 1504.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;696 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 696 | 36225.696 | 1504.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;706 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 706 | 36225.706 | 1504.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;716 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 716 | 36225.716 | 1504.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;726 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 726 | 36225.726 | 1504.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;736 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 736 | 36225.736 | 1504.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;746 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 746 | 36225.746 | 1504.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;756 | 95.0363 | 294.8916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 756 | 36225.756 | 1504.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;766 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 766 | 36225.766 | 1504.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;776 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 776 | 36225.776 | 1504.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;786 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 786 | 36225.786 | 1504.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;796 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 796 | 36225.796 | 1504.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;806 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 806 | 36225.806 | 1504.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;816 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 816 | 36225.816 | 1504.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;826 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 826 | 36225.826 | 1504.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;836 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 836 | 36225.836 | 1504.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;846 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 846 | 36225.846 | 1504.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;856 | 95.0363 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 856 | 36225.856 | 1504.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;866 | 95.0363 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 866 | 36225.866 | 1504.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;876 | 95.0363 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 876 | 36225.876 | 1504.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;886 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 886 | 36225.886 | 1504.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;896 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 896 | 36225.896 | 1504.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;906 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 906 | 36225.906 | 1504.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;916 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 916 | 36225.916 | 1504.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;926 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 926 | 36225.926 | 1504.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;936 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 936 | 36225.936 | 1504.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;946 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 946 | 36225.946 | 1504.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;956 | 95.0373 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 956 | 36225.956 | 1504.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;966 | 95.0373 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 966 | 36225.966 | 1504.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;976 | 95.0373 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 976 | 36225.976 | 1504.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;986 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 986 | 36225.986 | 1504.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:45;996 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 45 | 996 | 36225.996 | 1504.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;006 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 006 | 36226.006 | 1504.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;016 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 016 | 36226.016 | 1504.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;026 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 026 | 36226.026 | 1504.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;036 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 036 | 36226.036 | 1504.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;046 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 046 | 36226.046 | 1504.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;056 | 95.0363 | 294.888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 056 | 36226.056 | 1504.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;066 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 066 | 36226.066 | 1504.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;076 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 076 | 36226.076 | 1504.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;086 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 086 | 36226.086 | 1504.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;096 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 096 | 36226.096 | 1504.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;106 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 106 | 36226.106 | 1504.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;116 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 116 | 36226.116 | 1504.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;126 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 126 | 36226.126 | 1504.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;136 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 136 | 36226.136 | 1504.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;146 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 146 | 36226.146 | 1504.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;156 | 95.0363 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 156 | 36226.156 | 1504.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;166 | 95.0363 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 166 | 36226.166 | 1504.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;176 | 95.0363 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 176 | 36226.176 | 1504.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;186 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 186 | 36226.186 | 1504.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;196 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 196 | 36226.196 | 1504.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;206 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 206 | 36226.206 | 1504.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;216 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 216 | 36226.216 | 1504.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;226 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 226 | 36226.226 | 1504.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;236 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 236 | 36226.236 | 1504.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;246 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 246 | 36226.246 | 1504.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;256 | 95.0373 | 294.9275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 256 | 36226.256 | 1504.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;266 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 266 | 36226.266 | 1504.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;276 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 276 | 36226.276 | 1504.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;286 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 286 | 36226.286 | 1504.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;296 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 296 | 36226.296 | 1504.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;306 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 306 | 36226.306 | 1504.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;316 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 316 | 36226.316 | 1504.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;326 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 326 | 36226.326 | 1504.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;336 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 336 | 36226.336 | 1504.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;346 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 346 | 36226.346 | 1504.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;356 | 95.0373 | 294.926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 356 | 36226.356 | 1504.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;366 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 366 | 36226.366 | 1504.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;376 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 376 | 36226.376 | 1504.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;386 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 386 | 36226.386 | 1504.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;396 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 396 | 36226.396 | 1504.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;406 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 406 | 36226.406 | 1504.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;416 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 416 | 36226.416 | 1504.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;426 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 426 | 36226.426 | 1504.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;436 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 436 | 36226.436 | 1504.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;446 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 446 | 36226.446 | 1504.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;456 | 95.0373 | 294.9267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 456 | 36226.456 | 1504.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;466 | 95.0373 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 466 | 36226.466 | 1504.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;476 | 95.0373 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 476 | 36226.476 | 1504.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;486 | 95.0373 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 486 | 36226.486 | 1504.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;496 | 95.0373 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 496 | 36226.496 | 1504.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;506 | 95.0373 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 506 | 36226.506 | 1504.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;516 | 95.0363 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 516 | 36226.516 | 1504.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;526 | 95.0363 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 526 | 36226.526 | 1504.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;536 | 95.0363 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 536 | 36226.536 | 1505
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;546 | 95.0363 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 546 | 36226.546 | 1505.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;556 | 95.0363 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 556 | 36226.556 | 1505.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;566 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 566 | 36226.566 | 1505.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;576 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 576 | 36226.576 | 1505.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;586 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 586 | 36226.586 | 1505.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;596 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 596 | 36226.596 | 1505.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;606 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 606 | 36226.606 | 1505.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;616 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 616 | 36226.616 | 1505.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;626 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 626 | 36226.626 | 1505.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;636 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 636 | 36226.636 | 1505.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;646 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 646 | 36226.646 | 1505.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;656 | 95.0363 | 294.9322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 656 | 36226.656 | 1505.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;666 | 95.0363 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 666 | 36226.666 | 1505.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;676 | 95.0363 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 676 | 36226.676 | 1505.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;686 | 95.0363 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 686 | 36226.686 | 1505.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;696 | 95.0363 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 696 | 36226.696 | 1505.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;706 | 95.0363 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 706 | 36226.706 | 1505.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;716 | 95.0373 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 716 | 36226.716 | 1505.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;726 | 95.0373 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 726 | 36226.726 | 1505.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;736 | 95.0373 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 736 | 36226.736 | 1505.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;746 | 95.0373 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 746 | 36226.746 | 1505.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;756 | 95.0373 | 294.928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 756 | 36226.756 | 1505.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;766 | 95.0373 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 766 | 36226.766 | 1505.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;776 | 95.0373 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 776 | 36226.776 | 1505.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;786 | 95.0373 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 786 | 36226.786 | 1505.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;796 | 95.0373 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 796 | 36226.796 | 1505.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;806 | 95.0373 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 806 | 36226.806 | 1505.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;816 | 95.0363 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 816 | 36226.816 | 1505.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;826 | 95.0363 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 826 | 36226.826 | 1505.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;836 | 95.0363 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 836 | 36226.836 | 1505.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;846 | 95.0363 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 846 | 36226.846 | 1505.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;856 | 95.0363 | 294.9436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 856 | 36226.856 | 1505.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;866 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 866 | 36226.866 | 1505.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;876 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 876 | 36226.876 | 1505.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;886 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 886 | 36226.886 | 1505.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;896 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 896 | 36226.896 | 1505.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;906 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 906 | 36226.906 | 1505.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;916 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 916 | 36226.916 | 1505.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;926 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 926 | 36226.926 | 1505.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;936 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 936 | 36226.936 | 1505.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;946 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 946 | 36226.946 | 1505.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;956 | 95.0363 | 294.9498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 956 | 36226.956 | 1505.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;966 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 966 | 36226.966 | 1505.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;976 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 976 | 36226.976 | 1505.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;986 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 986 | 36226.986 | 1505.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:46;996 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 46 | 996 | 36226.996 | 1505.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;006 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 006 | 36227.006 | 1505.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;016 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 016 | 36227.016 | 1505.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;026 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 026 | 36227.026 | 1505.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;036 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 036 | 36227.036 | 1505.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;046 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 046 | 36227.046 | 1505.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;056 | 95.0363 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 056 | 36227.056 | 1505.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;066 | 95.0363 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 066 | 36227.066 | 1505.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;076 | 95.0363 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 076 | 36227.076 | 1505.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;086 | 95.0363 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 086 | 36227.086 | 1505.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;096 | 95.0363 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 096 | 36227.096 | 1505.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;106 | 95.0363 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 106 | 36227.106 | 1505.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;116 | 95.0373 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 116 | 36227.116 | 1505.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;126 | 95.0373 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 126 | 36227.126 | 1505.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;136 | 95.0373 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 136 | 36227.136 | 1505.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;146 | 95.0373 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 146 | 36227.146 | 1505.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;156 | 95.0373 | 294.9195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 156 | 36227.156 | 1505.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;166 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 166 | 36227.166 | 1505.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;176 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 176 | 36227.176 | 1505.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;186 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 186 | 36227.186 | 1505.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;196 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 196 | 36227.196 | 1505.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;206 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 206 | 36227.206 | 1505.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;216 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 216 | 36227.216 | 1505.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;226 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 226 | 36227.226 | 1505.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;236 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 236 | 36227.236 | 1505.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;246 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 246 | 36227.246 | 1505.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;256 | 95.0373 | 294.9262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 256 | 36227.256 | 1505.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;266 | 95.0373 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 266 | 36227.266 | 1505.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;276 | 95.0373 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 276 | 36227.276 | 1505.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;286 | 95.0373 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 286 | 36227.286 | 1505.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;296 | 95.0373 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 296 | 36227.296 | 1505.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;306 | 95.0373 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 306 | 36227.306 | 1505.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;316 | 95.0383 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 316 | 36227.316 | 1505.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;326 | 95.0383 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 326 | 36227.326 | 1505.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;336 | 95.0383 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 336 | 36227.336 | 1505.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;346 | 95.0383 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 346 | 36227.346 | 1505.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;356 | 95.0383 | 294.9266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 356 | 36227.356 | 1505.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;366 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 366 | 36227.366 | 1505.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;376 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 376 | 36227.376 | 1505.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;386 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 386 | 36227.386 | 1505.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;396 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 396 | 36227.396 | 1505.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;406 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 406 | 36227.406 | 1505.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;416 | 95.0363 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 416 | 36227.416 | 1505.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;426 | 95.0363 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 426 | 36227.426 | 1505.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;436 | 95.0363 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 436 | 36227.436 | 1505.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;446 | 95.0363 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 446 | 36227.446 | 1505.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;456 | 95.0363 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 456 | 36227.456 | 1505.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;466 | 95.0363 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 466 | 36227.466 | 1505.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;476 | 95.0363 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 476 | 36227.476 | 1505.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;486 | 95.0363 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 486 | 36227.486 | 1505.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;496 | 95.0363 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 496 | 36227.496 | 1505.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;506 | 95.0363 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 506 | 36227.506 | 1505.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;516 | 95.0373 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 516 | 36227.516 | 1505.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;526 | 95.0373 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 526 | 36227.526 | 1505.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;536 | 95.0373 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 536 | 36227.536 | 1506
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;546 | 95.0373 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 546 | 36227.546 | 1506.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;556 | 95.0373 | 294.9524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 556 | 36227.556 | 1506.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;566 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 566 | 36227.566 | 1506.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;576 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 576 | 36227.576 | 1506.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;586 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 586 | 36227.586 | 1506.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;596 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 596 | 36227.596 | 1506.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;606 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 606 | 36227.606 | 1506.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;616 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 616 | 36227.616 | 1506.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;626 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 626 | 36227.626 | 1506.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;636 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 636 | 36227.636 | 1506.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;646 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 646 | 36227.646 | 1506.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;656 | 95.0373 | 294.9568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 656 | 36227.656 | 1506.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;666 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 666 | 36227.666 | 1506.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;676 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 676 | 36227.676 | 1506.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;686 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 686 | 36227.686 | 1506.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;696 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 696 | 36227.696 | 1506.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;706 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 706 | 36227.706 | 1506.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;716 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 716 | 36227.716 | 1506.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;726 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 726 | 36227.726 | 1506.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;736 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 736 | 36227.736 | 1506.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;746 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 746 | 36227.746 | 1506.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;756 | 95.0373 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 756 | 36227.756 | 1506.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;766 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 766 | 36227.766 | 1506.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;776 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 776 | 36227.776 | 1506.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;786 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 786 | 36227.786 | 1506.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;796 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 796 | 36227.796 | 1506.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;806 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 806 | 36227.806 | 1506.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;816 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 816 | 36227.816 | 1506.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;826 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 826 | 36227.826 | 1506.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;836 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 836 | 36227.836 | 1506.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;846 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 846 | 36227.846 | 1506.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;856 | 95.0373 | 294.907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 856 | 36227.856 | 1506.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;866 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 866 | 36227.866 | 1506.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;876 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 876 | 36227.876 | 1506.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;886 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 886 | 36227.886 | 1506.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;896 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 896 | 36227.896 | 1506.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;906 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 906 | 36227.906 | 1506.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;916 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 916 | 36227.916 | 1506.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;926 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 926 | 36227.926 | 1506.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;936 | 95.0363 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 936 | 36227.936 | 1506.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;946 | 95.0363 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 946 | 36227.946 | 1506.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;956 | 95.0363 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 956 | 36227.956 | 1506.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;966 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 966 | 36227.966 | 1506.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;976 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 976 | 36227.976 | 1506.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;986 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 986 | 36227.986 | 1506.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:47;996 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 47 | 996 | 36227.996 | 1506.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;006 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 006 | 36228.006 | 1506.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;016 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 016 | 36228.016 | 1506.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;026 | 95.0363 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 026 | 36228.026 | 1506.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;036 | 95.0373 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 036 | 36228.036 | 1506.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;046 | 95.0373 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 046 | 36228.046 | 1506.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;056 | 95.0373 | 294.8907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 056 | 36228.056 | 1506.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;066 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 066 | 36228.066 | 1506.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;076 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 076 | 36228.076 | 1506.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;086 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 086 | 36228.086 | 1506.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;096 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 096 | 36228.096 | 1506.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;106 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 106 | 36228.106 | 1506.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;116 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 116 | 36228.116 | 1506.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;126 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 126 | 36228.126 | 1506.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;136 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 136 | 36228.136 | 1506.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;146 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 146 | 36228.146 | 1506.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;156 | 95.0373 | 294.886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 156 | 36228.156 | 1506.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;166 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 166 | 36228.166 | 1506.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;176 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 176 | 36228.176 | 1506.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;186 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 186 | 36228.186 | 1506.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;196 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 196 | 36228.196 | 1506.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;206 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 206 | 36228.206 | 1506.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;216 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 216 | 36228.216 | 1506.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;226 | 95.0373 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 226 | 36228.226 | 1506.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;236 | 95.0393 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 236 | 36228.236 | 1506.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;246 | 95.0393 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 246 | 36228.246 | 1506.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;256 | 95.0393 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 256 | 36228.256 | 1506.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;266 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 266 | 36228.266 | 1506.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;276 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 276 | 36228.276 | 1506.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;286 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 286 | 36228.286 | 1506.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;296 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 296 | 36228.296 | 1506.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;306 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 306 | 36228.306 | 1506.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;316 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 316 | 36228.316 | 1506.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;326 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 326 | 36228.326 | 1506.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;336 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 336 | 36228.336 | 1506.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;346 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 346 | 36228.346 | 1506.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;356 | 95.0393 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 356 | 36228.356 | 1506.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;366 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 366 | 36228.366 | 1506.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;376 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 376 | 36228.376 | 1506.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;386 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 386 | 36228.386 | 1506.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;396 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 396 | 36228.396 | 1506.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;406 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 406 | 36228.406 | 1506.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;416 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 416 | 36228.416 | 1506.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;426 | 95.0393 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 426 | 36228.426 | 1506.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;436 | 95.0373 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 436 | 36228.436 | 1506.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;446 | 95.0373 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 446 | 36228.446 | 1506.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;456 | 95.0373 | 294.8976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 456 | 36228.456 | 1506.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;466 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 466 | 36228.466 | 1506.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;476 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 476 | 36228.476 | 1506.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;486 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 486 | 36228.486 | 1506.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;496 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 496 | 36228.496 | 1506.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;506 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 506 | 36228.506 | 1506.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;516 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 516 | 36228.516 | 1506.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;526 | 95.0373 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 526 | 36228.526 | 1506.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;536 | 95.0393 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 536 | 36228.536 | 1507
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;546 | 95.0393 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 546 | 36228.546 | 1507.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;556 | 95.0393 | 294.9029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 556 | 36228.556 | 1507.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;566 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 566 | 36228.566 | 1507.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;576 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 576 | 36228.576 | 1507.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;586 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 586 | 36228.586 | 1507.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;596 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 596 | 36228.596 | 1507.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;606 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 606 | 36228.606 | 1507.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;616 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 616 | 36228.616 | 1507.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;626 | 95.0393 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 626 | 36228.626 | 1507.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;636 | 95.0383 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 636 | 36228.636 | 1507.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;646 | 95.0383 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 646 | 36228.646 | 1507.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;656 | 95.0383 | 294.9222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 656 | 36228.656 | 1507.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;666 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 666 | 36228.666 | 1507.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;676 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 676 | 36228.676 | 1507.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;686 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 686 | 36228.686 | 1507.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;696 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 696 | 36228.696 | 1507.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;706 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 706 | 36228.706 | 1507.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;716 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 716 | 36228.716 | 1507.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;726 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 726 | 36228.726 | 1507.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;736 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 736 | 36228.736 | 1507.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;746 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 746 | 36228.746 | 1507.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;756 | 95.0383 | 294.9227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 756 | 36228.756 | 1507.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;766 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 766 | 36228.766 | 1507.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;776 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 776 | 36228.776 | 1507.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;786 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 786 | 36228.786 | 1507.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;796 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 796 | 36228.796 | 1507.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;806 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 806 | 36228.806 | 1507.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;816 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 816 | 36228.816 | 1507.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;826 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 826 | 36228.826 | 1507.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;836 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 836 | 36228.836 | 1507.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;846 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 846 | 36228.846 | 1507.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;856 | 95.0383 | 294.9185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 856 | 36228.856 | 1507.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;866 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 866 | 36228.866 | 1507.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;876 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 876 | 36228.876 | 1507.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;886 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 886 | 36228.886 | 1507.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;896 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 896 | 36228.896 | 1507.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;906 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 906 | 36228.906 | 1507.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;916 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 916 | 36228.916 | 1507.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;926 | 95.0383 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 926 | 36228.926 | 1507.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;936 | 95.0373 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 936 | 36228.936 | 1507.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;946 | 95.0373 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 946 | 36228.946 | 1507.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;956 | 95.0373 | 294.9268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 956 | 36228.956 | 1507.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;966 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 966 | 36228.966 | 1507.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;976 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 976 | 36228.976 | 1507.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;986 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 986 | 36228.986 | 1507.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:48;996 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 48 | 996 | 36228.996 | 1507.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;006 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 006 | 36229.006 | 1507.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;016 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 016 | 36229.016 | 1507.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;026 | 95.0373 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 026 | 36229.026 | 1507.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;036 | 95.0393 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 036 | 36229.036 | 1507.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;046 | 95.0393 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 046 | 36229.046 | 1507.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;056 | 95.0393 | 294.9246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 056 | 36229.056 | 1507.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;066 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 066 | 36229.066 | 1507.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;076 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 076 | 36229.076 | 1507.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;086 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 086 | 36229.086 | 1507.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;096 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 096 | 36229.096 | 1507.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;106 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 106 | 36229.106 | 1507.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;116 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 116 | 36229.116 | 1507.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;126 | 95.0393 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 126 | 36229.126 | 1507.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;136 | 95.0373 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 136 | 36229.136 | 1507.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;146 | 95.0373 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 146 | 36229.146 | 1507.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;156 | 95.0373 | 294.9103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 156 | 36229.156 | 1507.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;166 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 166 | 36229.166 | 1507.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;176 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 176 | 36229.176 | 1507.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;186 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 186 | 36229.186 | 1507.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;196 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 196 | 36229.196 | 1507.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;206 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 206 | 36229.206 | 1507.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;216 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 216 | 36229.216 | 1507.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;226 | 95.0373 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 226 | 36229.226 | 1507.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;236 | 95.0393 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 236 | 36229.236 | 1507.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;246 | 95.0393 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 246 | 36229.246 | 1507.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;256 | 95.0393 | 294.92 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 256 | 36229.256 | 1507.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;266 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 266 | 36229.266 | 1507.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;276 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 276 | 36229.276 | 1507.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;286 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 286 | 36229.286 | 1507.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;296 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 296 | 36229.296 | 1507.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;306 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 306 | 36229.306 | 1507.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;316 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 316 | 36229.316 | 1507.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;326 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 326 | 36229.326 | 1507.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;336 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 336 | 36229.336 | 1507.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;346 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 346 | 36229.346 | 1507.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;356 | 95.0393 | 294.9385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 356 | 36229.356 | 1507.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;366 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 366 | 36229.366 | 1507.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;376 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 376 | 36229.376 | 1507.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;386 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 386 | 36229.386 | 1507.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;396 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 396 | 36229.396 | 1507.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;406 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 406 | 36229.406 | 1507.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;416 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 416 | 36229.416 | 1507.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;426 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 426 | 36229.426 | 1507.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;436 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 436 | 36229.436 | 1507.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;446 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 446 | 36229.446 | 1507.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;456 | 95.0393 | 294.9307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 456 | 36229.456 | 1507.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;466 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 466 | 36229.466 | 1507.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;476 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 476 | 36229.476 | 1507.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;486 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 486 | 36229.486 | 1507.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;496 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 496 | 36229.496 | 1507.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;506 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 506 | 36229.506 | 1507.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;516 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 516 | 36229.516 | 1507.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;526 | 95.0393 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 526 | 36229.526 | 1507.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;536 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 536 | 36229.536 | 1508
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;546 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 546 | 36229.546 | 1508.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;556 | 95.0383 | 294.9301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 556 | 36229.556 | 1508.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;566 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 566 | 36229.566 | 1508.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;576 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 576 | 36229.576 | 1508.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;586 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 586 | 36229.586 | 1508.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;596 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 596 | 36229.596 | 1508.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;606 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 606 | 36229.606 | 1508.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;616 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 616 | 36229.616 | 1508.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;626 | 95.0383 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 626 | 36229.626 | 1508.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;636 | 95.0403 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 636 | 36229.636 | 1508.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;646 | 95.0403 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 646 | 36229.646 | 1508.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;656 | 95.0403 | 294.9563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 656 | 36229.656 | 1508.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;666 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 666 | 36229.666 | 1508.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;676 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 676 | 36229.676 | 1508.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;686 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 686 | 36229.686 | 1508.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;696 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 696 | 36229.696 | 1508.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;706 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 706 | 36229.706 | 1508.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;716 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 716 | 36229.716 | 1508.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;726 | 95.0403 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 726 | 36229.726 | 1508.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;736 | 95.0393 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 736 | 36229.736 | 1508.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;746 | 95.0393 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 746 | 36229.746 | 1508.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;756 | 95.0393 | 294.963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 756 | 36229.756 | 1508.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;766 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 766 | 36229.766 | 1508.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;776 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 776 | 36229.776 | 1508.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;786 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 786 | 36229.786 | 1508.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;796 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 796 | 36229.796 | 1508.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;806 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 806 | 36229.806 | 1508.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;816 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 816 | 36229.816 | 1508.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;826 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 826 | 36229.826 | 1508.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;836 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 836 | 36229.836 | 1508.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;846 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 846 | 36229.846 | 1508.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;856 | 95.0393 | 294.9441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 856 | 36229.856 | 1508.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;866 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 866 | 36229.866 | 1508.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;876 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 876 | 36229.876 | 1508.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;886 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 886 | 36229.886 | 1508.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;896 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 896 | 36229.896 | 1508.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;906 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 906 | 36229.906 | 1508.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;916 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 916 | 36229.916 | 1508.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;926 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 926 | 36229.926 | 1508.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;936 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 936 | 36229.936 | 1508.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;946 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 946 | 36229.946 | 1508.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;956 | 95.0393 | 294.9371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 956 | 36229.956 | 1508.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;966 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 966 | 36229.966 | 1508.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;976 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 976 | 36229.976 | 1508.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;986 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 986 | 36229.986 | 1508.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:49;996 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 49 | 996 | 36229.996 | 1508.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;006 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 006 | 36230.006 | 1508.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;016 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 016 | 36230.016 | 1508.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;026 | 95.0393 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 026 | 36230.026 | 1508.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;036 | 95.0383 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 036 | 36230.036 | 1508.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;046 | 95.0383 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 046 | 36230.046 | 1508.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;056 | 95.0383 | 294.9315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 056 | 36230.056 | 1508.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;066 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 066 | 36230.066 | 1508.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;076 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 076 | 36230.076 | 1508.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;086 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 086 | 36230.086 | 1508.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;096 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 096 | 36230.096 | 1508.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;106 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 106 | 36230.106 | 1508.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;116 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 116 | 36230.116 | 1508.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;126 | 95.0383 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 126 | 36230.126 | 1508.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;136 | 95.0393 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 136 | 36230.136 | 1508.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;146 | 95.0393 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 146 | 36230.146 | 1508.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;156 | 95.0393 | 294.9066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 156 | 36230.156 | 1508.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;166 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 166 | 36230.166 | 1508.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;176 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 176 | 36230.176 | 1508.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;186 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 186 | 36230.186 | 1508.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;196 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 196 | 36230.196 | 1508.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;206 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 206 | 36230.206 | 1508.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;216 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 216 | 36230.216 | 1508.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;226 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 226 | 36230.226 | 1508.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;236 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 236 | 36230.236 | 1508.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;246 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 246 | 36230.246 | 1508.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;256 | 95.0393 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 256 | 36230.256 | 1508.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;266 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 266 | 36230.266 | 1508.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;276 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 276 | 36230.276 | 1508.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;286 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 286 | 36230.286 | 1508.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;296 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 296 | 36230.296 | 1508.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;306 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 306 | 36230.306 | 1508.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;316 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 316 | 36230.316 | 1508.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;326 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 326 | 36230.326 | 1508.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;336 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 336 | 36230.336 | 1508.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;346 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 346 | 36230.346 | 1508.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;356 | 95.0393 | 294.9153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 356 | 36230.356 | 1508.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;366 | 95.0393 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 366 | 36230.366 | 1508.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;376 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 376 | 36230.376 | 1508.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;386 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 386 | 36230.386 | 1508.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;396 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 396 | 36230.396 | 1508.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;406 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 406 | 36230.406 | 1508.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;416 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 416 | 36230.416 | 1508.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;426 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 426 | 36230.426 | 1508.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;436 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 436 | 36230.436 | 1508.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;446 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 446 | 36230.446 | 1508.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;456 | 95.0403 | 294.9219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 456 | 36230.456 | 1508.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;466 | 95.0403 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 466 | 36230.466 | 1508.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;476 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 476 | 36230.476 | 1508.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;486 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 486 | 36230.486 | 1508.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;496 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 496 | 36230.496 | 1508.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;506 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 506 | 36230.506 | 1508.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;516 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 516 | 36230.516 | 1508.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;526 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 526 | 36230.526 | 1508.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;536 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 536 | 36230.536 | 1509
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;546 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 546 | 36230.546 | 1509.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;556 | 95.0393 | 294.9139 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 556 | 36230.556 | 1509.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;566 | 95.0393 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 566 | 36230.566 | 1509.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;576 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 576 | 36230.576 | 1509.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;586 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 586 | 36230.586 | 1509.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;596 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 596 | 36230.596 | 1509.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;606 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 606 | 36230.606 | 1509.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;616 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 616 | 36230.616 | 1509.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;626 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 626 | 36230.626 | 1509.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;636 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 636 | 36230.636 | 1509.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;646 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 646 | 36230.646 | 1509.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;656 | 95.0403 | 294.9226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 656 | 36230.656 | 1509.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;666 | 95.0403 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 666 | 36230.666 | 1509.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;676 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 676 | 36230.676 | 1509.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;686 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 686 | 36230.686 | 1509.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;696 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 696 | 36230.696 | 1509.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;706 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 706 | 36230.706 | 1509.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;716 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 716 | 36230.716 | 1509.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;726 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 726 | 36230.726 | 1509.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;736 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 736 | 36230.736 | 1509.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;746 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 746 | 36230.746 | 1509.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;756 | 95.0393 | 294.9228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 756 | 36230.756 | 1509.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;766 | 95.0393 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 766 | 36230.766 | 1509.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;776 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 776 | 36230.776 | 1509.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;786 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 786 | 36230.786 | 1509.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;796 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 796 | 36230.796 | 1509.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;806 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 806 | 36230.806 | 1509.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;816 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 816 | 36230.816 | 1509.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;826 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 826 | 36230.826 | 1509.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;836 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 836 | 36230.836 | 1509.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;846 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 846 | 36230.846 | 1509.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;856 | 95.0413 | 294.889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 856 | 36230.856 | 1509.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;866 | 95.0413 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 866 | 36230.866 | 1509.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;876 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 876 | 36230.876 | 1509.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;886 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 886 | 36230.886 | 1509.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;896 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 896 | 36230.896 | 1509.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;906 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 906 | 36230.906 | 1509.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;916 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 916 | 36230.916 | 1509.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;926 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 926 | 36230.926 | 1509.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;936 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 936 | 36230.936 | 1509.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;946 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 946 | 36230.946 | 1509.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;956 | 95.0403 | 294.8708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 956 | 36230.956 | 1509.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;966 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 966 | 36230.966 | 1509.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;976 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 976 | 36230.976 | 1509.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;986 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 986 | 36230.986 | 1509.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:50;996 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 50 | 996 | 36230.996 | 1509.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;006 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 006 | 36231.006 | 1509.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;016 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 016 | 36231.016 | 1509.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;026 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 026 | 36231.026 | 1509.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;036 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 036 | 36231.036 | 1509.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;046 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 046 | 36231.046 | 1509.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;056 | 95.0403 | 294.8863 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 056 | 36231.056 | 1509.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;066 | 95.0403 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 066 | 36231.066 | 1509.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;076 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 076 | 36231.076 | 1509.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;086 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 086 | 36231.086 | 1509.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;096 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 096 | 36231.096 | 1509.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;106 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 106 | 36231.106 | 1509.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;116 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 116 | 36231.116 | 1509.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;126 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 126 | 36231.126 | 1509.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;136 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 136 | 36231.136 | 1509.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;146 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 146 | 36231.146 | 1509.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;156 | 95.0413 | 294.8964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 156 | 36231.156 | 1509.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;166 | 95.0413 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 166 | 36231.166 | 1509.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;176 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 176 | 36231.176 | 1509.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;186 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 186 | 36231.186 | 1509.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;196 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 196 | 36231.196 | 1509.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;206 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 206 | 36231.206 | 1509.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;216 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 216 | 36231.216 | 1509.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;226 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 226 | 36231.226 | 1509.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;236 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 236 | 36231.236 | 1509.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;246 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 246 | 36231.246 | 1509.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;256 | 95.0403 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 256 | 36231.256 | 1509.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;266 | 95.0403 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 266 | 36231.266 | 1509.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;276 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 276 | 36231.276 | 1509.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;286 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 286 | 36231.286 | 1509.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;296 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 296 | 36231.296 | 1509.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;306 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 306 | 36231.306 | 1509.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;316 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 316 | 36231.316 | 1509.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;326 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 326 | 36231.326 | 1509.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;336 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 336 | 36231.336 | 1509.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;346 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 346 | 36231.346 | 1509.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;356 | 95.0413 | 294.9223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 356 | 36231.356 | 1509.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;366 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 366 | 36231.366 | 1509.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;376 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 376 | 36231.376 | 1509.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;386 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 386 | 36231.386 | 1509.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;396 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 396 | 36231.396 | 1509.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;406 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 406 | 36231.406 | 1509.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;416 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 416 | 36231.416 | 1509.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;426 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 426 | 36231.426 | 1509.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;436 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 436 | 36231.436 | 1509.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;446 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 446 | 36231.446 | 1509.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;456 | 95.0413 | 294.9306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 456 | 36231.456 | 1509.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;466 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 466 | 36231.466 | 1509.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;476 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 476 | 36231.476 | 1509.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;486 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 486 | 36231.486 | 1509.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;496 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 496 | 36231.496 | 1509.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;506 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 506 | 36231.506 | 1509.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;516 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 516 | 36231.516 | 1509.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;526 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 526 | 36231.526 | 1509.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;536 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 536 | 36231.536 | 1510
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;546 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 546 | 36231.546 | 1510.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;556 | 95.0413 | 294.9065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 556 | 36231.556 | 1510.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;566 | 95.0413 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 566 | 36231.566 | 1510.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;576 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 576 | 36231.576 | 1510.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;586 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 586 | 36231.586 | 1510.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;596 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 596 | 36231.596 | 1510.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;606 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 606 | 36231.606 | 1510.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;616 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 616 | 36231.616 | 1510.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;626 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 626 | 36231.626 | 1510.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;636 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 636 | 36231.636 | 1510.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;646 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 646 | 36231.646 | 1510.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;656 | 95.0403 | 294.9035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 656 | 36231.656 | 1510.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;666 | 95.0403 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 666 | 36231.666 | 1510.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;676 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 676 | 36231.676 | 1510.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;686 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 686 | 36231.686 | 1510.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;696 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 696 | 36231.696 | 1510.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;706 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 706 | 36231.706 | 1510.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;716 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 716 | 36231.716 | 1510.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;726 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 726 | 36231.726 | 1510.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;736 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 736 | 36231.736 | 1510.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;746 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 746 | 36231.746 | 1510.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;756 | 95.0413 | 294.9317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 756 | 36231.756 | 1510.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;766 | 95.0413 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 766 | 36231.766 | 1510.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;776 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 776 | 36231.776 | 1510.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;786 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 786 | 36231.786 | 1510.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;796 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 796 | 36231.796 | 1510.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;806 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 806 | 36231.806 | 1510.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;816 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 816 | 36231.816 | 1510.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;826 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 826 | 36231.826 | 1510.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;836 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 836 | 36231.836 | 1510.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;846 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 846 | 36231.846 | 1510.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;856 | 95.0403 | 294.9418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 856 | 36231.856 | 1510.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;866 | 95.0403 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 866 | 36231.866 | 1510.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;876 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 876 | 36231.876 | 1510.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;886 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 886 | 36231.886 | 1510.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;896 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 896 | 36231.896 | 1510.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;906 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 906 | 36231.906 | 1510.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;916 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 916 | 36231.916 | 1510.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;926 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 926 | 36231.926 | 1510.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;936 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 936 | 36231.936 | 1510.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;946 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 946 | 36231.946 | 1510.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;956 | 95.0413 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 956 | 36231.956 | 1510.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;966 | 95.0413 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 966 | 36231.966 | 1510.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;976 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 976 | 36231.976 | 1510.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;986 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 986 | 36231.986 | 1510.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:51;996 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 51 | 996 | 36231.996 | 1510.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;006 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 006 | 36232.006 | 1510.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;016 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 016 | 36232.016 | 1510.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;026 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 026 | 36232.026 | 1510.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;036 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 036 | 36232.036 | 1510.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;046 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 046 | 36232.046 | 1510.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;056 | 95.0403 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 056 | 36232.056 | 1510.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;066 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 066 | 36232.066 | 1510.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;076 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 076 | 36232.076 | 1510.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;086 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 086 | 36232.086 | 1510.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;096 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 096 | 36232.096 | 1510.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;106 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 106 | 36232.106 | 1510.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;116 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 116 | 36232.116 | 1510.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;126 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 126 | 36232.126 | 1510.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;136 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 136 | 36232.136 | 1510.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;146 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 146 | 36232.146 | 1510.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;156 | 95.0403 | 294.9342 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 156 | 36232.156 | 1510.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;166 | 95.0403 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 166 | 36232.166 | 1510.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;176 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 176 | 36232.176 | 1510.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;186 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 186 | 36232.186 | 1510.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;196 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 196 | 36232.196 | 1510.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;206 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 206 | 36232.206 | 1510.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;216 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 216 | 36232.216 | 1510.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;226 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 226 | 36232.226 | 1510.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;236 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 236 | 36232.236 | 1510.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;246 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 246 | 36232.246 | 1510.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;256 | 95.0413 | 294.912 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 256 | 36232.256 | 1510.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;266 | 95.0413 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 266 | 36232.266 | 1510.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;276 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 276 | 36232.276 | 1510.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;286 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 286 | 36232.286 | 1510.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;296 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 296 | 36232.296 | 1510.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;306 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 306 | 36232.306 | 1510.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;316 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 316 | 36232.316 | 1510.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;326 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 326 | 36232.326 | 1510.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;336 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 336 | 36232.336 | 1510.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;346 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 346 | 36232.346 | 1510.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;356 | 95.0423 | 294.9126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 356 | 36232.356 | 1510.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;366 | 95.0423 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 366 | 36232.366 | 1510.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;376 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 376 | 36232.376 | 1510.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;386 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 386 | 36232.386 | 1510.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;396 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 396 | 36232.396 | 1510.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;406 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 406 | 36232.406 | 1510.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;416 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 416 | 36232.416 | 1510.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;426 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 426 | 36232.426 | 1510.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;436 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 436 | 36232.436 | 1510.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;446 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 446 | 36232.446 | 1510.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;456 | 95.0413 | 294.9379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 456 | 36232.456 | 1510.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;466 | 95.0413 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 466 | 36232.466 | 1510.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;476 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 476 | 36232.476 | 1510.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;486 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 486 | 36232.486 | 1510.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;496 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 496 | 36232.496 | 1510.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;506 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 506 | 36232.506 | 1510.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;516 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 516 | 36232.516 | 1510.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;526 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 526 | 36232.526 | 1510.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;536 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 536 | 36232.536 | 1511
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;546 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 546 | 36232.546 | 1511.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;556 | 95.0423 | 294.9458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 556 | 36232.556 | 1511.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;566 | 95.0423 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 566 | 36232.566 | 1511.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;576 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 576 | 36232.576 | 1511.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;586 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 586 | 36232.586 | 1511.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;596 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 596 | 36232.596 | 1511.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;606 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 606 | 36232.606 | 1511.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;616 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 616 | 36232.616 | 1511.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;626 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 626 | 36232.626 | 1511.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;636 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 636 | 36232.636 | 1511.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;646 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 646 | 36232.646 | 1511.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;656 | 95.0413 | 294.9431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 656 | 36232.656 | 1511.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;666 | 95.0413 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 666 | 36232.666 | 1511.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;676 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 676 | 36232.676 | 1511.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;686 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 686 | 36232.686 | 1511.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;696 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 696 | 36232.696 | 1511.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;706 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 706 | 36232.706 | 1511.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;716 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 716 | 36232.716 | 1511.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;726 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 726 | 36232.726 | 1511.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;736 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 736 | 36232.736 | 1511.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;746 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 746 | 36232.746 | 1511.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;756 | 95.0423 | 294.9501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 756 | 36232.756 | 1511.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;766 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 766 | 36232.766 | 1511.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;776 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 776 | 36232.776 | 1511.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;786 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 786 | 36232.786 | 1511.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;796 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 796 | 36232.796 | 1511.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;806 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 806 | 36232.806 | 1511.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;816 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 816 | 36232.816 | 1511.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;826 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 826 | 36232.826 | 1511.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;836 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 836 | 36232.836 | 1511.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;846 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 846 | 36232.846 | 1511.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;856 | 95.0423 | 294.9621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 856 | 36232.856 | 1511.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;866 | 95.0423 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 866 | 36232.866 | 1511.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;876 | 95.0423 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 876 | 36232.876 | 1511.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;886 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 886 | 36232.886 | 1511.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;896 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 896 | 36232.896 | 1511.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;906 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 906 | 36232.906 | 1511.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;916 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 916 | 36232.916 | 1511.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;926 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 926 | 36232.926 | 1511.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;936 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 936 | 36232.936 | 1511.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;946 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 946 | 36232.946 | 1511.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;956 | 95.0413 | 294.9578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 956 | 36232.956 | 1511.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;966 | 95.0413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 966 | 36232.966 | 1511.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;976 | 95.0413 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 976 | 36232.976 | 1511.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;986 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 986 | 36232.986 | 1511.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:52;996 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 52 | 996 | 36232.996 | 1511.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;006 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 006 | 36233.006 | 1511.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;016 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 016 | 36233.016 | 1511.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;026 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 026 | 36233.026 | 1511.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;036 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 036 | 36233.036 | 1511.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;046 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 046 | 36233.046 | 1511.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;056 | 95.0433 | 294.9348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 056 | 36233.056 | 1511.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;066 | 95.0433 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 066 | 36233.066 | 1511.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;076 | 95.0433 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 076 | 36233.076 | 1511.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;086 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 086 | 36233.086 | 1511.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;096 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 096 | 36233.096 | 1511.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;106 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 106 | 36233.106 | 1511.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;116 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 116 | 36233.116 | 1511.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;126 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 126 | 36233.126 | 1511.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;136 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 136 | 36233.136 | 1511.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;146 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 146 | 36233.146 | 1511.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;156 | 95.0423 | 294.929 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 156 | 36233.156 | 1511.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;166 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 166 | 36233.166 | 1511.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;176 | 95.0423 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 176 | 36233.176 | 1511.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;186 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 186 | 36233.186 | 1511.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;196 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 196 | 36233.196 | 1511.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;206 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 206 | 36233.206 | 1511.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;216 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 216 | 36233.216 | 1511.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;226 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 226 | 36233.226 | 1511.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;236 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 236 | 36233.236 | 1511.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;246 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 246 | 36233.246 | 1511.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;256 | 95.0433 | 294.9356 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 256 | 36233.256 | 1511.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;266 | 95.0433 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 266 | 36233.266 | 1511.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;276 | 95.0433 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 276 | 36233.276 | 1511.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;286 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 286 | 36233.286 | 1511.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;296 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 296 | 36233.296 | 1511.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;306 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 306 | 36233.306 | 1511.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;316 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 316 | 36233.316 | 1511.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;326 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 326 | 36233.326 | 1511.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;336 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 336 | 36233.336 | 1511.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;346 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 346 | 36233.346 | 1511.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;356 | 95.0423 | 294.918 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 356 | 36233.356 | 1511.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;366 | 95.0423 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 366 | 36233.366 | 1511.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;376 | 95.0423 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 376 | 36233.376 | 1511.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;386 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 386 | 36233.386 | 1511.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;396 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 396 | 36233.396 | 1511.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;406 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 406 | 36233.406 | 1511.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;416 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 416 | 36233.416 | 1511.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;426 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 426 | 36233.426 | 1511.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;436 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 436 | 36233.436 | 1511.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;446 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 446 | 36233.446 | 1511.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;456 | 95.0433 | 294.8959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 456 | 36233.456 | 1511.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;466 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 466 | 36233.466 | 1511.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;476 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 476 | 36233.476 | 1511.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;486 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 486 | 36233.486 | 1511.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;496 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 496 | 36233.496 | 1511.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;506 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 506 | 36233.506 | 1511.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;516 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 516 | 36233.516 | 1511.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;526 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 526 | 36233.526 | 1511.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;536 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 536 | 36233.536 | 1512
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;546 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 546 | 36233.546 | 1512.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;556 | 95.0433 | 294.8952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 556 | 36233.556 | 1512.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;566 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 566 | 36233.566 | 1512.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;576 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 576 | 36233.576 | 1512.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;586 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 586 | 36233.586 | 1512.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;596 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 596 | 36233.596 | 1512.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;606 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 606 | 36233.606 | 1512.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;616 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 616 | 36233.616 | 1512.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;626 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 626 | 36233.626 | 1512.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;636 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 636 | 36233.636 | 1512.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;646 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 646 | 36233.646 | 1512.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;656 | 95.0433 | 294.8877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 656 | 36233.656 | 1512.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;666 | 95.0433 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 666 | 36233.666 | 1512.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;676 | 95.0433 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 676 | 36233.676 | 1512.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;686 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 686 | 36233.686 | 1512.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;696 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 696 | 36233.696 | 1512.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;706 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 706 | 36233.706 | 1512.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;716 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 716 | 36233.716 | 1512.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;726 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 726 | 36233.726 | 1512.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;736 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 736 | 36233.736 | 1512.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;746 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 746 | 36233.746 | 1512.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;756 | 95.0423 | 294.8646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 756 | 36233.756 | 1512.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;766 | 95.0423 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 766 | 36233.766 | 1512.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;776 | 95.0423 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 776 | 36233.776 | 1512.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;786 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 786 | 36233.786 | 1512.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;796 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 796 | 36233.796 | 1512.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;806 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 806 | 36233.806 | 1512.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;816 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 816 | 36233.816 | 1512.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;826 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 826 | 36233.826 | 1512.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;836 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 836 | 36233.836 | 1512.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;846 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 846 | 36233.846 | 1512.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;856 | 95.0433 | 294.8604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 856 | 36233.856 | 1512.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;866 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 866 | 36233.866 | 1512.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;876 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 876 | 36233.876 | 1512.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;886 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 886 | 36233.886 | 1512.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;896 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 896 | 36233.896 | 1512.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;906 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 906 | 36233.906 | 1512.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;916 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 916 | 36233.916 | 1512.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;926 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 926 | 36233.926 | 1512.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;936 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 936 | 36233.936 | 1512.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;946 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 946 | 36233.946 | 1512.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;956 | 95.0433 | 294.8704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 956 | 36233.956 | 1512.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;966 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 966 | 36233.966 | 1512.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;976 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 976 | 36233.976 | 1512.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;986 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 986 | 36233.986 | 1512.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:53;996 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 53 | 996 | 36233.996 | 1512.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;006 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 006 | 36234.006 | 1512.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;016 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 016 | 36234.016 | 1512.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;026 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 026 | 36234.026 | 1512.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;036 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 036 | 36234.036 | 1512.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;046 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 046 | 36234.046 | 1512.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;056 | 95.0433 | 294.867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 056 | 36234.056 | 1512.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;066 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 066 | 36234.066 | 1512.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;076 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 076 | 36234.076 | 1512.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;086 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 086 | 36234.086 | 1512.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;096 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 096 | 36234.096 | 1512.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;106 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 106 | 36234.106 | 1512.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;116 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 116 | 36234.116 | 1512.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;126 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 126 | 36234.126 | 1512.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;136 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 136 | 36234.136 | 1512.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;146 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 146 | 36234.146 | 1512.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;156 | 95.0433 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 156 | 36234.156 | 1512.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;166 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 166 | 36234.166 | 1512.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;176 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 176 | 36234.176 | 1512.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;186 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 186 | 36234.186 | 1512.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;196 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 196 | 36234.196 | 1512.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;206 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 206 | 36234.206 | 1512.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;216 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 216 | 36234.216 | 1512.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;226 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 226 | 36234.226 | 1512.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;236 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 236 | 36234.236 | 1512.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;246 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 246 | 36234.246 | 1512.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;256 | 95.0433 | 294.8936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 256 | 36234.256 | 1512.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;266 | 95.0433 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 266 | 36234.266 | 1512.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;276 | 95.0433 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 276 | 36234.276 | 1512.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;286 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 286 | 36234.286 | 1512.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;296 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 296 | 36234.296 | 1512.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;306 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 306 | 36234.306 | 1512.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;316 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 316 | 36234.316 | 1512.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;326 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 326 | 36234.326 | 1512.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;336 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 336 | 36234.336 | 1512.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;346 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 346 | 36234.346 | 1512.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;356 | 95.0443 | 294.9163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 356 | 36234.356 | 1512.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;366 | 95.0443 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 366 | 36234.366 | 1512.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;376 | 95.0443 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 376 | 36234.376 | 1512.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;386 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 386 | 36234.386 | 1512.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;396 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 396 | 36234.396 | 1512.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;406 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 406 | 36234.406 | 1512.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;416 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 416 | 36234.416 | 1512.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;426 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 426 | 36234.426 | 1512.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;436 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 436 | 36234.436 | 1512.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;446 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 446 | 36234.446 | 1512.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;456 | 95.0423 | 294.931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 456 | 36234.456 | 1512.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;466 | 95.0423 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 466 | 36234.466 | 1512.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;476 | 95.0423 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 476 | 36234.476 | 1512.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;486 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 486 | 36234.486 | 1512.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;496 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 496 | 36234.496 | 1512.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;506 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 506 | 36234.506 | 1512.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;516 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 516 | 36234.516 | 1512.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;526 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 526 | 36234.526 | 1512.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;536 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 536 | 36234.536 | 1513
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;546 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 546 | 36234.546 | 1513.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;556 | 95.0433 | 294.9629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 556 | 36234.556 | 1513.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;566 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 566 | 36234.566 | 1513.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;576 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 576 | 36234.576 | 1513.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;586 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 586 | 36234.586 | 1513.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;596 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 596 | 36234.596 | 1513.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;606 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 606 | 36234.606 | 1513.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;616 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 616 | 36234.616 | 1513.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;626 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 626 | 36234.626 | 1513.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;636 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 636 | 36234.636 | 1513.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;646 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 646 | 36234.646 | 1513.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;656 | 95.0433 | 295.0047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 656 | 36234.656 | 1513.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;666 | 95.0433 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 666 | 36234.666 | 1513.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;676 | 95.0433 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 676 | 36234.676 | 1513.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;686 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 686 | 36234.686 | 1513.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;696 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 696 | 36234.696 | 1513.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;706 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 706 | 36234.706 | 1513.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;716 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 716 | 36234.716 | 1513.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;726 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 726 | 36234.726 | 1513.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;736 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 736 | 36234.736 | 1513.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;746 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 746 | 36234.746 | 1513.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;756 | 95.0443 | 295.0347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 756 | 36234.756 | 1513.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;766 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 766 | 36234.766 | 1513.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;776 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 776 | 36234.776 | 1513.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;786 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 786 | 36234.786 | 1513.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;796 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 796 | 36234.796 | 1513.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;806 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 806 | 36234.806 | 1513.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;816 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 816 | 36234.816 | 1513.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;826 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 826 | 36234.826 | 1513.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;836 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 836 | 36234.836 | 1513.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;846 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 846 | 36234.846 | 1513.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;856 | 95.0443 | 295.0694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 856 | 36234.856 | 1513.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;866 | 95.0443 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 866 | 36234.866 | 1513.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;876 | 95.0443 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 876 | 36234.876 | 1513.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;886 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 886 | 36234.886 | 1513.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;896 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 896 | 36234.896 | 1513.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;906 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 906 | 36234.906 | 1513.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;916 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 916 | 36234.916 | 1513.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;926 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 926 | 36234.926 | 1513.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;936 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 936 | 36234.936 | 1513.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;946 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 946 | 36234.946 | 1513.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;956 | 95.0453 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 956 | 36234.956 | 1513.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;966 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 966 | 36234.966 | 1513.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;976 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 976 | 36234.976 | 1513.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;986 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 986 | 36234.986 | 1513.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:54;996 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 54 | 996 | 36234.996 | 1513.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;006 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 006 | 36235.006 | 1513.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;016 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 016 | 36235.016 | 1513.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;026 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 026 | 36235.026 | 1513.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;036 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 036 | 36235.036 | 1513.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;046 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 046 | 36235.046 | 1513.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;056 | 95.0453 | 295.1271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 056 | 36235.056 | 1513.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;066 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 066 | 36235.066 | 1513.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;076 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 076 | 36235.076 | 1513.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;086 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 086 | 36235.086 | 1513.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;096 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 096 | 36235.096 | 1513.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;106 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 106 | 36235.106 | 1513.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;116 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 116 | 36235.116 | 1513.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;126 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 126 | 36235.126 | 1513.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;136 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 136 | 36235.136 | 1513.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;146 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 146 | 36235.146 | 1513.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;156 | 95.0453 | 295.1055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 156 | 36235.156 | 1513.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;166 | 95.0453 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 166 | 36235.166 | 1513.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;176 | 95.0453 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 176 | 36235.176 | 1513.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;186 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 186 | 36235.186 | 1513.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;196 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 196 | 36235.196 | 1513.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;206 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 206 | 36235.206 | 1513.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;216 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 216 | 36235.216 | 1513.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;226 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 226 | 36235.226 | 1513.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;236 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 236 | 36235.236 | 1513.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;246 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 246 | 36235.246 | 1513.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;256 | 95.0433 | 295.0974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 256 | 36235.256 | 1513.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;266 | 95.0433 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 266 | 36235.266 | 1513.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;276 | 95.0433 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 276 | 36235.276 | 1513.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;286 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 286 | 36235.286 | 1513.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;296 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 296 | 36235.296 | 1513.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;306 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 306 | 36235.306 | 1513.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;316 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 316 | 36235.316 | 1513.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;326 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 326 | 36235.326 | 1513.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;336 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 336 | 36235.336 | 1513.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;346 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 346 | 36235.346 | 1513.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;356 | 95.0453 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 356 | 36235.356 | 1513.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;366 | 95.0453 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 366 | 36235.366 | 1513.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;376 | 95.0453 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 376 | 36235.376 | 1513.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;386 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 386 | 36235.386 | 1513.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;396 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 396 | 36235.396 | 1513.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;406 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 406 | 36235.406 | 1513.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;416 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 416 | 36235.416 | 1513.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;426 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 426 | 36235.426 | 1513.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;436 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 436 | 36235.436 | 1513.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;446 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 446 | 36235.446 | 1513.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;456 | 95.0433 | 295.1117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 456 | 36235.456 | 1513.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;466 | 95.0433 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 466 | 36235.466 | 1513.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;476 | 95.0433 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 476 | 36235.476 | 1513.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;486 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 486 | 36235.486 | 1513.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;496 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 496 | 36235.496 | 1513.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;506 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 506 | 36235.506 | 1513.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;516 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 516 | 36235.516 | 1513.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;526 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 526 | 36235.526 | 1513.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;536 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 536 | 36235.536 | 1514
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;546 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 546 | 36235.546 | 1514.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;556 | 95.0453 | 295.128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 556 | 36235.556 | 1514.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;566 | 95.0453 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 566 | 36235.566 | 1514.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;576 | 95.0453 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 576 | 36235.576 | 1514.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;586 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 586 | 36235.586 | 1514.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;596 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 596 | 36235.596 | 1514.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;606 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 606 | 36235.606 | 1514.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;616 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 616 | 36235.616 | 1514.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;626 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 626 | 36235.626 | 1514.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;636 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 636 | 36235.636 | 1514.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;646 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 646 | 36235.646 | 1514.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;656 | 95.0443 | 295.1534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 656 | 36235.656 | 1514.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;666 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 666 | 36235.666 | 1514.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;676 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 676 | 36235.676 | 1514.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;686 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 686 | 36235.686 | 1514.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;696 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 696 | 36235.696 | 1514.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;706 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 706 | 36235.706 | 1514.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;716 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 716 | 36235.716 | 1514.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;726 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 726 | 36235.726 | 1514.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;736 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 736 | 36235.736 | 1514.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;746 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 746 | 36235.746 | 1514.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;756 | 95.0443 | 295.1516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 756 | 36235.756 | 1514.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;766 | 95.0443 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 766 | 36235.766 | 1514.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;776 | 95.0443 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 776 | 36235.776 | 1514.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;786 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 786 | 36235.786 | 1514.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;796 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 796 | 36235.796 | 1514.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;806 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 806 | 36235.806 | 1514.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;816 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 816 | 36235.816 | 1514.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;826 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 826 | 36235.826 | 1514.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;836 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 836 | 36235.836 | 1514.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;846 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 846 | 36235.846 | 1514.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;856 | 95.0453 | 295.1263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 856 | 36235.856 | 1514.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;866 | 95.0453 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 866 | 36235.866 | 1514.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;876 | 95.0453 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 876 | 36235.876 | 1514.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;886 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 886 | 36235.886 | 1514.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;896 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 896 | 36235.896 | 1514.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;906 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 906 | 36235.906 | 1514.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;916 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 916 | 36235.916 | 1514.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;926 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 926 | 36235.926 | 1514.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;936 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 936 | 36235.936 | 1514.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;946 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 946 | 36235.946 | 1514.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;956 | 95.0443 | 295.1179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 956 | 36235.956 | 1514.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;966 | 95.0443 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 966 | 36235.966 | 1514.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;976 | 95.0443 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 976 | 36235.976 | 1514.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;986 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 986 | 36235.986 | 1514.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:55;996 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 55 | 996 | 36235.996 | 1514.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;006 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 006 | 36236.006 | 1514.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;016 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 016 | 36236.016 | 1514.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;026 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 026 | 36236.026 | 1514.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;036 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 036 | 36236.036 | 1514.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;046 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 046 | 36236.046 | 1514.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;056 | 95.0453 | 295.1232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 056 | 36236.056 | 1514.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;066 | 95.0453 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 066 | 36236.066 | 1514.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;076 | 95.0453 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 076 | 36236.076 | 1514.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;086 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 086 | 36236.086 | 1514.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;096 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 096 | 36236.096 | 1514.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;106 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 106 | 36236.106 | 1514.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;116 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 116 | 36236.116 | 1514.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;126 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 126 | 36236.126 | 1514.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;136 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 136 | 36236.136 | 1514.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;146 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 146 | 36236.146 | 1514.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;156 | 95.0443 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 156 | 36236.156 | 1514.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;166 | 95.0443 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 166 | 36236.166 | 1514.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;176 | 95.0443 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 176 | 36236.176 | 1514.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;186 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 186 | 36236.186 | 1514.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;196 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 196 | 36236.196 | 1514.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;206 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 206 | 36236.206 | 1514.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;216 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 216 | 36236.216 | 1514.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;226 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 226 | 36236.226 | 1514.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;236 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 236 | 36236.236 | 1514.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;246 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 246 | 36236.246 | 1514.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;256 | 95.0453 | 295.1455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 256 | 36236.256 | 1514.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;266 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 266 | 36236.266 | 1514.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;276 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 276 | 36236.276 | 1514.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;286 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 286 | 36236.286 | 1514.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;296 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 296 | 36236.296 | 1514.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;306 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 306 | 36236.306 | 1514.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;316 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 316 | 36236.316 | 1514.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;326 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 326 | 36236.326 | 1514.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;336 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 336 | 36236.336 | 1514.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;346 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 346 | 36236.346 | 1514.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;356 | 95.0453 | 295.1773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 356 | 36236.356 | 1514.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;366 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 366 | 36236.366 | 1514.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;376 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 376 | 36236.376 | 1514.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;386 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 386 | 36236.386 | 1514.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;396 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 396 | 36236.396 | 1514.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;406 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 406 | 36236.406 | 1514.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;416 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 416 | 36236.416 | 1514.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;426 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 426 | 36236.426 | 1514.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;436 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 436 | 36236.436 | 1514.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;446 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 446 | 36236.446 | 1514.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;456 | 95.0453 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 456 | 36236.456 | 1514.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;466 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 466 | 36236.466 | 1514.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;476 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 476 | 36236.476 | 1514.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;486 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 486 | 36236.486 | 1514.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;496 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 496 | 36236.496 | 1514.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;506 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 506 | 36236.506 | 1514.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;516 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 516 | 36236.516 | 1514.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;526 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 526 | 36236.526 | 1514.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;536 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 536 | 36236.536 | 1515
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;546 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 546 | 36236.546 | 1515.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;556 | 95.0453 | 295.149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 556 | 36236.556 | 1515.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;566 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 566 | 36236.566 | 1515.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;576 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 576 | 36236.576 | 1515.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;586 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 586 | 36236.586 | 1515.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;596 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 596 | 36236.596 | 1515.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;606 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 606 | 36236.606 | 1515.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;616 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 616 | 36236.616 | 1515.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;626 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 626 | 36236.626 | 1515.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;636 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 636 | 36236.636 | 1515.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;646 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 646 | 36236.646 | 1515.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;656 | 95.0453 | 295.1527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 656 | 36236.656 | 1515.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;666 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 666 | 36236.666 | 1515.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;676 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 676 | 36236.676 | 1515.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;686 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 686 | 36236.686 | 1515.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;696 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 696 | 36236.696 | 1515.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;706 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 706 | 36236.706 | 1515.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;716 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 716 | 36236.716 | 1515.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;726 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 726 | 36236.726 | 1515.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;736 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 736 | 36236.736 | 1515.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;746 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 746 | 36236.746 | 1515.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;756 | 95.0453 | 295.1731 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 756 | 36236.756 | 1515.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;766 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 766 | 36236.766 | 1515.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;776 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 776 | 36236.776 | 1515.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;786 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 786 | 36236.786 | 1515.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;796 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 796 | 36236.796 | 1515.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;806 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 806 | 36236.806 | 1515.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;816 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 816 | 36236.816 | 1515.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;826 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 826 | 36236.826 | 1515.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;836 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 836 | 36236.836 | 1515.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;846 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 846 | 36236.846 | 1515.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;856 | 95.0453 | 295.186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 856 | 36236.856 | 1515.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;866 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 866 | 36236.866 | 1515.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;876 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 876 | 36236.876 | 1515.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;886 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 886 | 36236.886 | 1515.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;896 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 896 | 36236.896 | 1515.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;906 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 906 | 36236.906 | 1515.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;916 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 916 | 36236.916 | 1515.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;926 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 926 | 36236.926 | 1515.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;936 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 936 | 36236.936 | 1515.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;946 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 946 | 36236.946 | 1515.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;956 | 95.0453 | 295.2079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 956 | 36236.956 | 1515.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;966 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 966 | 36236.966 | 1515.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;976 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 976 | 36236.976 | 1515.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;986 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 986 | 36236.986 | 1515.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:56;996 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 56 | 996 | 36236.996 | 1515.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;006 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 006 | 36237.006 | 1515.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;016 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 016 | 36237.016 | 1515.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;026 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 026 | 36237.026 | 1515.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;036 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 036 | 36237.036 | 1515.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;046 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 046 | 36237.046 | 1515.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;056 | 95.0453 | 295.2334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 056 | 36237.056 | 1515.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;066 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 066 | 36237.066 | 1515.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;076 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 076 | 36237.076 | 1515.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;086 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 086 | 36237.086 | 1515.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;096 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 096 | 36237.096 | 1515.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;106 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 106 | 36237.106 | 1515.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;116 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 116 | 36237.116 | 1515.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;126 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 126 | 36237.126 | 1515.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;136 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 136 | 36237.136 | 1515.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;146 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 146 | 36237.146 | 1515.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;156 | 95.0453 | 295.2288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 156 | 36237.156 | 1515.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;166 | 95.0453 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 166 | 36237.166 | 1515.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;176 | 95.0453 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 176 | 36237.176 | 1515.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;186 | 95.0453 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 186 | 36237.186 | 1515.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;196 | 95.0453 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 196 | 36237.196 | 1515.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;206 | 95.0453 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 206 | 36237.206 | 1515.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;216 | 95.0443 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 216 | 36237.216 | 1515.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;226 | 95.0443 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 226 | 36237.226 | 1515.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;236 | 95.0443 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 236 | 36237.236 | 1515.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;246 | 95.0443 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 246 | 36237.246 | 1515.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;256 | 95.0443 | 295.2136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 256 | 36237.256 | 1515.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;266 | 95.0443 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 266 | 36237.266 | 1515.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;276 | 95.0443 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 276 | 36237.276 | 1515.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;286 | 95.0443 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 286 | 36237.286 | 1515.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;296 | 95.0443 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 296 | 36237.296 | 1515.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;306 | 95.0443 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 306 | 36237.306 | 1515.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;316 | 95.0453 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 316 | 36237.316 | 1515.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;326 | 95.0453 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 326 | 36237.326 | 1515.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;336 | 95.0453 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 336 | 36237.336 | 1515.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;346 | 95.0453 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 346 | 36237.346 | 1515.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;356 | 95.0453 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 356 | 36237.356 | 1515.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;366 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 366 | 36237.366 | 1515.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;376 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 376 | 36237.376 | 1515.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;386 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 386 | 36237.386 | 1515.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;396 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 396 | 36237.396 | 1515.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;406 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 406 | 36237.406 | 1515.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;416 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 416 | 36237.416 | 1515.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;426 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 426 | 36237.426 | 1515.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;436 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 436 | 36237.436 | 1515.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;446 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 446 | 36237.446 | 1515.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;456 | 95.0453 | 295.2477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 456 | 36237.456 | 1515.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;466 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 466 | 36237.466 | 1515.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;476 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 476 | 36237.476 | 1515.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;486 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 486 | 36237.486 | 1515.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;496 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 496 | 36237.496 | 1515.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;506 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 506 | 36237.506 | 1515.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;516 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 516 | 36237.516 | 1515.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;526 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 526 | 36237.526 | 1515.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;536 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 536 | 36237.536 | 1516
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;546 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 546 | 36237.546 | 1516.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;556 | 95.0453 | 295.2585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 556 | 36237.556 | 1516.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;566 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 566 | 36237.566 | 1516.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;576 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 576 | 36237.576 | 1516.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;586 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 586 | 36237.586 | 1516.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;596 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 596 | 36237.596 | 1516.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;606 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 606 | 36237.606 | 1516.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;616 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 616 | 36237.616 | 1516.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;626 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 626 | 36237.626 | 1516.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;636 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 636 | 36237.636 | 1516.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;646 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 646 | 36237.646 | 1516.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;656 | 95.0453 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 656 | 36237.656 | 1516.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;666 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 666 | 36237.666 | 1516.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;676 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 676 | 36237.676 | 1516.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;686 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 686 | 36237.686 | 1516.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;696 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 696 | 36237.696 | 1516.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;706 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 706 | 36237.706 | 1516.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;716 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 716 | 36237.716 | 1516.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;726 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 726 | 36237.726 | 1516.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;736 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 736 | 36237.736 | 1516.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;746 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 746 | 36237.746 | 1516.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;756 | 95.0453 | 295.2947 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 756 | 36237.756 | 1516.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;766 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 766 | 36237.766 | 1516.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;776 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 776 | 36237.776 | 1516.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;786 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 786 | 36237.786 | 1516.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;796 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 796 | 36237.796 | 1516.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;806 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 806 | 36237.806 | 1516.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;816 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 816 | 36237.816 | 1516.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;826 | 95.0453 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 826 | 36237.826 | 1516.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;836 | 95.0443 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 836 | 36237.836 | 1516.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;846 | 95.0443 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 846 | 36237.846 | 1516.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;856 | 95.0443 | 295.2789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 856 | 36237.856 | 1516.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;866 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 866 | 36237.866 | 1516.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;876 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 876 | 36237.876 | 1516.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;886 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 886 | 36237.886 | 1516.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;896 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 896 | 36237.896 | 1516.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;906 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 906 | 36237.906 | 1516.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;916 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 916 | 36237.916 | 1516.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;926 | 95.0443 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 926 | 36237.926 | 1516.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;936 | 95.0453 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 936 | 36237.936 | 1516.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;946 | 95.0453 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 946 | 36237.946 | 1516.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;956 | 95.0453 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 956 | 36237.956 | 1516.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;966 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 966 | 36237.966 | 1516.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;976 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 976 | 36237.976 | 1516.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;986 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 986 | 36237.986 | 1516.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:57;996 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 57 | 996 | 36237.996 | 1516.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;006 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 006 | 36238.006 | 1516.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;016 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 016 | 36238.016 | 1516.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;026 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 026 | 36238.026 | 1516.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;036 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 036 | 36238.036 | 1516.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;046 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 046 | 36238.046 | 1516.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;056 | 95.0453 | 295.2422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 056 | 36238.056 | 1516.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;066 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 066 | 36238.066 | 1516.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;076 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 076 | 36238.076 | 1516.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;086 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 086 | 36238.086 | 1516.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;096 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 096 | 36238.096 | 1516.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;106 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 106 | 36238.106 | 1516.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;116 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 116 | 36238.116 | 1516.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;126 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 126 | 36238.126 | 1516.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;136 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 136 | 36238.136 | 1516.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;146 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 146 | 36238.146 | 1516.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;156 | 95.0453 | 295.2303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 156 | 36238.156 | 1516.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;166 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 166 | 36238.166 | 1516.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;176 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 176 | 36238.176 | 1516.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;186 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 186 | 36238.186 | 1516.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;196 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 196 | 36238.196 | 1516.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;206 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 206 | 36238.206 | 1516.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;216 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 216 | 36238.216 | 1516.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;226 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 226 | 36238.226 | 1516.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;236 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 236 | 36238.236 | 1516.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;246 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 246 | 36238.246 | 1516.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;256 | 95.0453 | 295.199 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 256 | 36238.256 | 1516.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;266 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 266 | 36238.266 | 1516.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;276 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 276 | 36238.276 | 1516.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;286 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 286 | 36238.286 | 1516.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;296 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 296 | 36238.296 | 1516.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;306 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 306 | 36238.306 | 1516.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;316 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 316 | 36238.316 | 1516.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;326 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 326 | 36238.326 | 1516.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;336 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 336 | 36238.336 | 1516.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;346 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 346 | 36238.346 | 1516.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;356 | 95.0453 | 295.1832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 356 | 36238.356 | 1516.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;366 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 366 | 36238.366 | 1516.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;376 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 376 | 36238.376 | 1516.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;386 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 386 | 36238.386 | 1516.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;396 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 396 | 36238.396 | 1516.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;406 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 406 | 36238.406 | 1516.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;416 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 416 | 36238.416 | 1516.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;426 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 426 | 36238.426 | 1516.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;436 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 436 | 36238.436 | 1516.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;446 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 446 | 36238.446 | 1516.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;456 | 95.0453 | 295.1802 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 456 | 36238.456 | 1516.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;466 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 466 | 36238.466 | 1516.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;476 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 476 | 36238.476 | 1516.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;486 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 486 | 36238.486 | 1516.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;496 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 496 | 36238.496 | 1516.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;506 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 506 | 36238.506 | 1516.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;516 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 516 | 36238.516 | 1516.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;526 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 526 | 36238.526 | 1516.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;536 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 536 | 36238.536 | 1517
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;546 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 546 | 36238.546 | 1517.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;556 | 95.0453 | 295.1571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 556 | 36238.556 | 1517.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;566 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 566 | 36238.566 | 1517.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;576 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 576 | 36238.576 | 1517.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;586 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 586 | 36238.586 | 1517.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;596 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 596 | 36238.596 | 1517.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;606 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 606 | 36238.606 | 1517.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;616 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 616 | 36238.616 | 1517.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;626 | 95.0453 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 626 | 36238.626 | 1517.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;636 | 95.0473 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 636 | 36238.636 | 1517.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;646 | 95.0473 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 646 | 36238.646 | 1517.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;656 | 95.0473 | 295.1308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 656 | 36238.656 | 1517.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;666 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 666 | 36238.666 | 1517.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;676 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 676 | 36238.676 | 1517.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;686 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 686 | 36238.686 | 1517.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;696 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 696 | 36238.696 | 1517.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;706 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 706 | 36238.706 | 1517.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;716 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 716 | 36238.716 | 1517.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;726 | 95.0473 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 726 | 36238.726 | 1517.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;736 | 95.0453 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 736 | 36238.736 | 1517.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;746 | 95.0453 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 746 | 36238.746 | 1517.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;756 | 95.0453 | 295.1244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 756 | 36238.756 | 1517.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;766 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 766 | 36238.766 | 1517.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;776 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 776 | 36238.776 | 1517.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;786 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 786 | 36238.786 | 1517.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;796 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 796 | 36238.796 | 1517.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;806 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 806 | 36238.806 | 1517.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;816 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 816 | 36238.816 | 1517.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;826 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 826 | 36238.826 | 1517.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;836 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 836 | 36238.836 | 1517.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;846 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 846 | 36238.846 | 1517.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;856 | 95.0453 | 295.1111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 856 | 36238.856 | 1517.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;866 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 866 | 36238.866 | 1517.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;876 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 876 | 36238.876 | 1517.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;886 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 886 | 36238.886 | 1517.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;896 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 896 | 36238.896 | 1517.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;906 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 906 | 36238.906 | 1517.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;916 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 916 | 36238.916 | 1517.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;926 | 95.0453 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 926 | 36238.926 | 1517.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;936 | 95.0463 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 936 | 36238.936 | 1517.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;946 | 95.0463 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 946 | 36238.946 | 1517.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;956 | 95.0463 | 295.081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 956 | 36238.956 | 1517.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;966 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 966 | 36238.966 | 1517.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;976 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 976 | 36238.976 | 1517.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;986 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 986 | 36238.986 | 1517.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:58;996 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 58 | 996 | 36238.996 | 1517.46
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;006 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 006 | 36239.006 | 1517.47
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;016 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 016 | 36239.016 | 1517.48
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;026 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 026 | 36239.026 | 1517.49
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;036 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 036 | 36239.036 | 1517.5
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;046 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 046 | 36239.046 | 1517.51
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;056 | 95.0463 | 295.0641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 056 | 36239.056 | 1517.52
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;066 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 066 | 36239.066 | 1517.53
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;076 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 076 | 36239.076 | 1517.54
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;086 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 086 | 36239.086 | 1517.55
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;096 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 096 | 36239.096 | 1517.56
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;106 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 106 | 36239.106 | 1517.57
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;116 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 116 | 36239.116 | 1517.58
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;126 | 95.0463 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 126 | 36239.126 | 1517.59
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;136 | 95.0453 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 136 | 36239.136 | 1517.6
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;146 | 95.0453 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 146 | 36239.146 | 1517.61
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;156 | 95.0453 | 295.0556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 156 | 36239.156 | 1517.62
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;166 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 166 | 36239.166 | 1517.63
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;176 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 176 | 36239.176 | 1517.64
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;186 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 186 | 36239.186 | 1517.65
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;196 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 196 | 36239.196 | 1517.66
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;206 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 206 | 36239.206 | 1517.67
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;216 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 216 | 36239.216 | 1517.68
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;226 | 95.0453 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 226 | 36239.226 | 1517.69
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;236 | 95.0463 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 236 | 36239.236 | 1517.7
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;246 | 95.0463 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 246 | 36239.246 | 1517.71
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;256 | 95.0463 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 256 | 36239.256 | 1517.72
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;266 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 266 | 36239.266 | 1517.73
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;276 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 276 | 36239.276 | 1517.74
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;286 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 286 | 36239.286 | 1517.75
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;296 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 296 | 36239.296 | 1517.76
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;306 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 306 | 36239.306 | 1517.77
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;316 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 316 | 36239.316 | 1517.78
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;326 | 95.0463 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 326 | 36239.326 | 1517.79
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;336 | 95.0473 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 336 | 36239.336 | 1517.8
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;346 | 95.0473 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 346 | 36239.346 | 1517.81
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;356 | 95.0473 | 295.0109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 356 | 36239.356 | 1517.82
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;366 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 366 | 36239.366 | 1517.83
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;376 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 376 | 36239.376 | 1517.84
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;386 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 386 | 36239.386 | 1517.85
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;396 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 396 | 36239.396 | 1517.86
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;406 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 406 | 36239.406 | 1517.87
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;416 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 416 | 36239.416 | 1517.88
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;426 | 95.0473 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 426 | 36239.426 | 1517.89
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;436 | 95.0463 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 436 | 36239.436 | 1517.9
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;446 | 95.0463 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 446 | 36239.446 | 1517.91
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;456 | 95.0463 | 295.0131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 456 | 36239.456 | 1517.92
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;466 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 466 | 36239.466 | 1517.93
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;476 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 476 | 36239.476 | 1517.94
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;486 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 486 | 36239.486 | 1517.95
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;496 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 496 | 36239.496 | 1517.96
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;506 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 506 | 36239.506 | 1517.97
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;516 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 516 | 36239.516 | 1517.98
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;526 | 95.0463 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 526 | 36239.526 | 1517.99
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;536 | 95.0473 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 536 | 36239.536 | 1518
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;546 | 95.0473 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 546 | 36239.546 | 1518.01
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;556 | 95.0473 | 295.0114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 556 | 36239.556 | 1518.02
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;566 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 566 | 36239.566 | 1518.03
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;576 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 576 | 36239.576 | 1518.04
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;586 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 586 | 36239.586 | 1518.05
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;596 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 596 | 36239.596 | 1518.06
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;606 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 606 | 36239.606 | 1518.07
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;616 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 616 | 36239.616 | 1518.08
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;626 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 626 | 36239.626 | 1518.09
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;636 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 636 | 36239.636 | 1518.1
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;646 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 646 | 36239.646 | 1518.11
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;656 | 95.0473 | 294.9983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 656 | 36239.656 | 1518.12
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;666 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 666 | 36239.666 | 1518.13
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;676 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 676 | 36239.676 | 1518.14
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;686 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 686 | 36239.686 | 1518.15
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;696 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 696 | 36239.696 | 1518.16
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;706 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 706 | 36239.706 | 1518.17
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;716 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 716 | 36239.716 | 1518.18
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;726 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 726 | 36239.726 | 1518.19
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;736 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 736 | 36239.736 | 1518.2
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;746 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 746 | 36239.746 | 1518.21
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;756 | 95.0473 | 295.0022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 756 | 36239.756 | 1518.22
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;766 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 766 | 36239.766 | 1518.23
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;776 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 776 | 36239.776 | 1518.24
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;786 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 786 | 36239.786 | 1518.25
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;796 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 796 | 36239.796 | 1518.26
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;806 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 806 | 36239.806 | 1518.27
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;816 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 816 | 36239.816 | 1518.28
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;826 | 95.0473 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 826 | 36239.826 | 1518.29
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;836 | 95.0463 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 836 | 36239.836 | 1518.3
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;846 | 95.0463 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 846 | 36239.846 | 1518.31
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;856 | 95.0463 | 295.0142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 856 | 36239.856 | 1518.32
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;866 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 866 | 36239.866 | 1518.33
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;876 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 876 | 36239.876 | 1518.34
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;886 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 886 | 36239.886 | 1518.35
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;896 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 896 | 36239.896 | 1518.36
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;906 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 906 | 36239.906 | 1518.37
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;916 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 916 | 36239.916 | 1518.38
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;926 | 95.0463 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 926 | 36239.926 | 1518.39
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;936 | 95.0473 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 936 | 36239.936 | 1518.4
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;946 | 95.0473 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 946 | 36239.946 | 1518.41
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;956 | 95.0473 | 295.0073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 956 | 36239.956 | 1518.42
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;966 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 966 | 36239.966 | 1518.43
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;976 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 976 | 36239.976 | 1518.44
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;986 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 986 | 36239.986 | 1518.45
Data | 10/27/2023 | 10:03:59;996 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 03 | 59 | 996 | 36239.996 | 1518.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;006 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 006 | 36240.006 | 1518.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;016 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 016 | 36240.016 | 1518.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;026 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 026 | 36240.026 | 1518.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;036 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 036 | 36240.036 | 1518.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;046 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 046 | 36240.046 | 1518.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;056 | 95.0473 | 294.9919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 056 | 36240.056 | 1518.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;066 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 066 | 36240.066 | 1518.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;076 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 076 | 36240.076 | 1518.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;086 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 086 | 36240.086 | 1518.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;096 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 096 | 36240.096 | 1518.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;106 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 106 | 36240.106 | 1518.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;116 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 116 | 36240.116 | 1518.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;126 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 126 | 36240.126 | 1518.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;136 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 136 | 36240.136 | 1518.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;146 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 146 | 36240.146 | 1518.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;156 | 95.0473 | 294.9783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 156 | 36240.156 | 1518.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;166 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 166 | 36240.166 | 1518.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;176 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 176 | 36240.176 | 1518.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;186 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 186 | 36240.186 | 1518.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;196 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 196 | 36240.196 | 1518.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;206 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 206 | 36240.206 | 1518.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;216 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 216 | 36240.216 | 1518.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;226 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 226 | 36240.226 | 1518.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;236 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 236 | 36240.236 | 1518.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;246 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 246 | 36240.246 | 1518.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;256 | 95.0473 | 294.949 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 256 | 36240.256 | 1518.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;266 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 266 | 36240.266 | 1518.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;276 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 276 | 36240.276 | 1518.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;286 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 286 | 36240.286 | 1518.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;296 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 296 | 36240.296 | 1518.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;306 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 306 | 36240.306 | 1518.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;316 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 316 | 36240.316 | 1518.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;326 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 326 | 36240.326 | 1518.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;336 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 336 | 36240.336 | 1518.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;346 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 346 | 36240.346 | 1518.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;356 | 95.0473 | 294.9089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 356 | 36240.356 | 1518.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;366 | 95.0473 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 366 | 36240.366 | 1518.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;376 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 376 | 36240.376 | 1518.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;386 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 386 | 36240.386 | 1518.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;396 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 396 | 36240.396 | 1518.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;406 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 406 | 36240.406 | 1518.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;416 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 416 | 36240.416 | 1518.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;426 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 426 | 36240.426 | 1518.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;436 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 436 | 36240.436 | 1518.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;446 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 446 | 36240.446 | 1518.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;456 | 95.0483 | 294.8969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 456 | 36240.456 | 1518.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;466 | 95.0483 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 466 | 36240.466 | 1518.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;476 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 476 | 36240.476 | 1518.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;486 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 486 | 36240.486 | 1518.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;496 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 496 | 36240.496 | 1518.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;506 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 506 | 36240.506 | 1518.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;516 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 516 | 36240.516 | 1518.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;526 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 526 | 36240.526 | 1518.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;536 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 536 | 36240.536 | 1519
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;546 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 546 | 36240.546 | 1519.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;556 | 95.0473 | 294.9018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 556 | 36240.556 | 1519.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;566 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 566 | 36240.566 | 1519.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;576 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 576 | 36240.576 | 1519.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;586 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 586 | 36240.586 | 1519.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;596 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 596 | 36240.596 | 1519.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;606 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 606 | 36240.606 | 1519.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;616 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 616 | 36240.616 | 1519.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;626 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 626 | 36240.626 | 1519.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;636 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 636 | 36240.636 | 1519.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;646 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 646 | 36240.646 | 1519.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;656 | 95.0473 | 294.8937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 656 | 36240.656 | 1519.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;666 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 666 | 36240.666 | 1519.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;676 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 676 | 36240.676 | 1519.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;686 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 686 | 36240.686 | 1519.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;696 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 696 | 36240.696 | 1519.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;706 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 706 | 36240.706 | 1519.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;716 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 716 | 36240.716 | 1519.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;726 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 726 | 36240.726 | 1519.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;736 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 736 | 36240.736 | 1519.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;746 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 746 | 36240.746 | 1519.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;756 | 95.0473 | 294.8717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 756 | 36240.756 | 1519.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;766 | 95.0473 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 766 | 36240.766 | 1519.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;776 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 776 | 36240.776 | 1519.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;786 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 786 | 36240.786 | 1519.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;796 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 796 | 36240.796 | 1519.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;806 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 806 | 36240.806 | 1519.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;816 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 816 | 36240.816 | 1519.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;826 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 826 | 36240.826 | 1519.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;836 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 836 | 36240.836 | 1519.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;846 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 846 | 36240.846 | 1519.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;856 | 95.0463 | 294.8376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 856 | 36240.856 | 1519.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;866 | 95.0463 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 866 | 36240.866 | 1519.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;876 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 876 | 36240.876 | 1519.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;886 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 886 | 36240.886 | 1519.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;896 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 896 | 36240.896 | 1519.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;906 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 906 | 36240.906 | 1519.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;916 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 916 | 36240.916 | 1519.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;926 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 926 | 36240.926 | 1519.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;936 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 936 | 36240.936 | 1519.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;946 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 946 | 36240.946 | 1519.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;956 | 95.0473 | 294.7861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 956 | 36240.956 | 1519.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;966 | 95.0473 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 966 | 36240.966 | 1519.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;976 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 976 | 36240.976 | 1519.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;986 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 986 | 36240.986 | 1519.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:00;996 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 00 | 996 | 36240.996 | 1519.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;006 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 006 | 36241.006 | 1519.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;016 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 016 | 36241.016 | 1519.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;026 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 026 | 36241.026 | 1519.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;036 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 036 | 36241.036 | 1519.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;046 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 046 | 36241.046 | 1519.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;056 | 95.0483 | 294.7312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 056 | 36241.056 | 1519.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;066 | 95.0483 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 066 | 36241.066 | 1519.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;076 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 076 | 36241.076 | 1519.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;086 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 086 | 36241.086 | 1519.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;096 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 096 | 36241.096 | 1519.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;106 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 106 | 36241.106 | 1519.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;116 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 116 | 36241.116 | 1519.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;126 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 126 | 36241.126 | 1519.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;136 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 136 | 36241.136 | 1519.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;146 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 146 | 36241.146 | 1519.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;156 | 95.0473 | 294.7068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 156 | 36241.156 | 1519.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;166 | 95.0473 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 166 | 36241.166 | 1519.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;176 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 176 | 36241.176 | 1519.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;186 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 186 | 36241.186 | 1519.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;196 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 196 | 36241.196 | 1519.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;206 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 206 | 36241.206 | 1519.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;216 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 216 | 36241.216 | 1519.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;226 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 226 | 36241.226 | 1519.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;236 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 236 | 36241.236 | 1519.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;246 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 246 | 36241.246 | 1519.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;256 | 95.0463 | 294.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 256 | 36241.256 | 1519.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;266 | 95.0463 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 266 | 36241.266 | 1519.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;276 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 276 | 36241.276 | 1519.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;286 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 286 | 36241.286 | 1519.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;296 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 296 | 36241.296 | 1519.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;306 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 306 | 36241.306 | 1519.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;316 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 316 | 36241.316 | 1519.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;326 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 326 | 36241.326 | 1519.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;336 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 336 | 36241.336 | 1519.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;346 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 346 | 36241.346 | 1519.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;356 | 95.0473 | 294.6891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 356 | 36241.356 | 1519.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;366 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 366 | 36241.366 | 1519.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;376 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 376 | 36241.376 | 1519.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;386 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 386 | 36241.386 | 1519.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;396 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 396 | 36241.396 | 1519.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;406 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 406 | 36241.406 | 1519.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;416 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 416 | 36241.416 | 1519.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;426 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 426 | 36241.426 | 1519.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;436 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 436 | 36241.436 | 1519.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;446 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 446 | 36241.446 | 1519.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;456 | 95.0473 | 294.6674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 456 | 36241.456 | 1519.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;466 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 466 | 36241.466 | 1519.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;476 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 476 | 36241.476 | 1519.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;486 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 486 | 36241.486 | 1519.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;496 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 496 | 36241.496 | 1519.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;506 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 506 | 36241.506 | 1519.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;516 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 516 | 36241.516 | 1519.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;526 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 526 | 36241.526 | 1519.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;536 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 536 | 36241.536 | 1520
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;546 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 546 | 36241.546 | 1520.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;556 | 95.0473 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 556 | 36241.556 | 1520.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;566 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 566 | 36241.566 | 1520.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;576 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 576 | 36241.576 | 1520.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;586 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 586 | 36241.586 | 1520.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;596 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 596 | 36241.596 | 1520.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;606 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 606 | 36241.606 | 1520.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;616 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 616 | 36241.616 | 1520.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;626 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 626 | 36241.626 | 1520.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;636 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 636 | 36241.636 | 1520.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;646 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 646 | 36241.646 | 1520.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;656 | 95.0473 | 294.6058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 656 | 36241.656 | 1520.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;666 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 666 | 36241.666 | 1520.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;676 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 676 | 36241.676 | 1520.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;686 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 686 | 36241.686 | 1520.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;696 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 696 | 36241.696 | 1520.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;706 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 706 | 36241.706 | 1520.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;716 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 716 | 36241.716 | 1520.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;726 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 726 | 36241.726 | 1520.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;736 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 736 | 36241.736 | 1520.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;746 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 746 | 36241.746 | 1520.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;756 | 95.0473 | 294.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 756 | 36241.756 | 1520.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;766 | 95.0473 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 766 | 36241.766 | 1520.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;776 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 776 | 36241.776 | 1520.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;786 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 786 | 36241.786 | 1520.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;796 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 796 | 36241.796 | 1520.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;806 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 806 | 36241.806 | 1520.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;816 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 816 | 36241.816 | 1520.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;826 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 826 | 36241.826 | 1520.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;836 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 836 | 36241.836 | 1520.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;846 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 846 | 36241.846 | 1520.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;856 | 95.0483 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 856 | 36241.856 | 1520.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;866 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 866 | 36241.866 | 1520.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;876 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 876 | 36241.876 | 1520.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;886 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 886 | 36241.886 | 1520.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;896 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 896 | 36241.896 | 1520.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;906 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 906 | 36241.906 | 1520.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;916 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 916 | 36241.916 | 1520.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;926 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 926 | 36241.926 | 1520.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;936 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 936 | 36241.936 | 1520.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;946 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 946 | 36241.946 | 1520.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;956 | 95.0483 | 294.5838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 956 | 36241.956 | 1520.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;966 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 966 | 36241.966 | 1520.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;976 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 976 | 36241.976 | 1520.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;986 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 986 | 36241.986 | 1520.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:01;996 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 01 | 996 | 36241.996 | 1520.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;006 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 006 | 36242.006 | 1520.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;016 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 016 | 36242.016 | 1520.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;026 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 026 | 36242.026 | 1520.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;036 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 036 | 36242.036 | 1520.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;046 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 046 | 36242.046 | 1520.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;056 | 95.0483 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 056 | 36242.056 | 1520.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;066 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 066 | 36242.066 | 1520.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;076 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 076 | 36242.076 | 1520.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;086 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 086 | 36242.086 | 1520.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;096 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 096 | 36242.096 | 1520.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;106 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 106 | 36242.106 | 1520.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;116 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 116 | 36242.116 | 1520.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;126 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 126 | 36242.126 | 1520.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;136 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 136 | 36242.136 | 1520.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;146 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 146 | 36242.146 | 1520.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;156 | 95.0483 | 294.5323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 156 | 36242.156 | 1520.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;166 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 166 | 36242.166 | 1520.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;176 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 176 | 36242.176 | 1520.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;186 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 186 | 36242.186 | 1520.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;196 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 196 | 36242.196 | 1520.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;206 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 206 | 36242.206 | 1520.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;216 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 216 | 36242.216 | 1520.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;226 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 226 | 36242.226 | 1520.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;236 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 236 | 36242.236 | 1520.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;246 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 246 | 36242.246 | 1520.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;256 | 95.0483 | 294.51 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 256 | 36242.256 | 1520.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;266 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 266 | 36242.266 | 1520.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;276 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 276 | 36242.276 | 1520.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;286 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 286 | 36242.286 | 1520.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;296 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 296 | 36242.296 | 1520.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;306 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 306 | 36242.306 | 1520.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;316 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 316 | 36242.316 | 1520.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;326 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 326 | 36242.326 | 1520.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;336 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 336 | 36242.336 | 1520.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;346 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 346 | 36242.346 | 1520.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;356 | 95.0483 | 294.4925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 356 | 36242.356 | 1520.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;366 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 366 | 36242.366 | 1520.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;376 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 376 | 36242.376 | 1520.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;386 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 386 | 36242.386 | 1520.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;396 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 396 | 36242.396 | 1520.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;406 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 406 | 36242.406 | 1520.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;416 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 416 | 36242.416 | 1520.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;426 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 426 | 36242.426 | 1520.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;436 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 436 | 36242.436 | 1520.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;446 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 446 | 36242.446 | 1520.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;456 | 95.0483 | 294.4886 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 456 | 36242.456 | 1520.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;466 | 95.0483 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 466 | 36242.466 | 1520.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;476 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 476 | 36242.476 | 1520.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;486 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 486 | 36242.486 | 1520.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;496 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 496 | 36242.496 | 1520.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;506 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 506 | 36242.506 | 1520.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;516 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 516 | 36242.516 | 1520.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;526 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 526 | 36242.526 | 1520.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;536 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 536 | 36242.536 | 1521
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;546 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 546 | 36242.546 | 1521.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;556 | 95.0473 | 294.5085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 556 | 36242.556 | 1521.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;566 | 95.0473 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 566 | 36242.566 | 1521.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;576 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 576 | 36242.576 | 1521.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;586 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 586 | 36242.586 | 1521.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;596 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 596 | 36242.596 | 1521.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;606 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 606 | 36242.606 | 1521.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;616 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 616 | 36242.616 | 1521.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;626 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 626 | 36242.626 | 1521.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;636 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 636 | 36242.636 | 1521.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;646 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 646 | 36242.646 | 1521.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;656 | 95.0483 | 294.5235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 656 | 36242.656 | 1521.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;666 | 95.0483 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 666 | 36242.666 | 1521.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;676 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 676 | 36242.676 | 1521.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;686 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 686 | 36242.686 | 1521.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;696 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 696 | 36242.696 | 1521.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;706 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 706 | 36242.706 | 1521.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;716 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 716 | 36242.716 | 1521.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;726 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 726 | 36242.726 | 1521.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;736 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 736 | 36242.736 | 1521.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;746 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 746 | 36242.746 | 1521.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;756 | 95.0493 | 294.5124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 756 | 36242.756 | 1521.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;766 | 95.0493 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 766 | 36242.766 | 1521.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;776 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 776 | 36242.776 | 1521.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;786 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 786 | 36242.786 | 1521.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;796 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 796 | 36242.796 | 1521.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;806 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 806 | 36242.806 | 1521.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;816 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 816 | 36242.816 | 1521.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;826 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 826 | 36242.826 | 1521.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;836 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 836 | 36242.836 | 1521.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;846 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 846 | 36242.846 | 1521.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;856 | 95.0483 | 294.4893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 856 | 36242.856 | 1521.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;866 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 866 | 36242.866 | 1521.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;876 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 876 | 36242.876 | 1521.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;886 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 886 | 36242.886 | 1521.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;896 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 896 | 36242.896 | 1521.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;906 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 906 | 36242.906 | 1521.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;916 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 916 | 36242.916 | 1521.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;926 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 926 | 36242.926 | 1521.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;936 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 936 | 36242.936 | 1521.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;946 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 946 | 36242.946 | 1521.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;956 | 95.0483 | 294.4638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 956 | 36242.956 | 1521.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;966 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 966 | 36242.966 | 1521.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;976 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 976 | 36242.976 | 1521.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;986 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 986 | 36242.986 | 1521.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:02;996 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 02 | 996 | 36242.996 | 1521.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;006 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 006 | 36243.006 | 1521.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;016 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 016 | 36243.016 | 1521.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;026 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 026 | 36243.026 | 1521.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;036 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 036 | 36243.036 | 1521.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;046 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 046 | 36243.046 | 1521.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;056 | 95.0483 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 056 | 36243.056 | 1521.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;066 | 95.0483 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 066 | 36243.066 | 1521.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;076 | 95.0483 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 076 | 36243.076 | 1521.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;086 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 086 | 36243.086 | 1521.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;096 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 096 | 36243.096 | 1521.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;106 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 106 | 36243.106 | 1521.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;116 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 116 | 36243.116 | 1521.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;126 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 126 | 36243.126 | 1521.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;136 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 136 | 36243.136 | 1521.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;146 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 146 | 36243.146 | 1521.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;156 | 95.0473 | 294.4063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 156 | 36243.156 | 1521.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;166 | 95.0473 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 166 | 36243.166 | 1521.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;176 | 95.0473 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 176 | 36243.176 | 1521.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;186 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 186 | 36243.186 | 1521.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;196 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 196 | 36243.196 | 1521.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;206 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 206 | 36243.206 | 1521.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;216 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 216 | 36243.216 | 1521.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;226 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 226 | 36243.226 | 1521.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;236 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 236 | 36243.236 | 1521.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;246 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 246 | 36243.246 | 1521.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;256 | 95.0483 | 294.3806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 256 | 36243.256 | 1521.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;266 | 95.0483 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 266 | 36243.266 | 1521.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;276 | 95.0483 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 276 | 36243.276 | 1521.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;286 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 286 | 36243.286 | 1521.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;296 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 296 | 36243.296 | 1521.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;306 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 306 | 36243.306 | 1521.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;316 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 316 | 36243.316 | 1521.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;326 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 326 | 36243.326 | 1521.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;336 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 336 | 36243.336 | 1521.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;346 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 346 | 36243.346 | 1521.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;356 | 95.0493 | 294.3697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 356 | 36243.356 | 1521.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;366 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 366 | 36243.366 | 1521.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;376 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 376 | 36243.376 | 1521.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;386 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 386 | 36243.386 | 1521.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;396 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 396 | 36243.396 | 1521.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;406 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 406 | 36243.406 | 1521.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;416 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 416 | 36243.416 | 1521.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;426 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 426 | 36243.426 | 1521.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;436 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 436 | 36243.436 | 1521.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;446 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 446 | 36243.446 | 1521.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;456 | 95.0493 | 294.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 456 | 36243.456 | 1521.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;466 | 95.0493 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 466 | 36243.466 | 1521.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;476 | 95.0493 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 476 | 36243.476 | 1521.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;486 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 486 | 36243.486 | 1521.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;496 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 496 | 36243.496 | 1521.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;506 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 506 | 36243.506 | 1521.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;516 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 516 | 36243.516 | 1521.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;526 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 526 | 36243.526 | 1521.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;536 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 536 | 36243.536 | 1522
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;546 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 546 | 36243.546 | 1522.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;556 | 95.0483 | 294.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 556 | 36243.556 | 1522.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;566 | 95.0483 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 566 | 36243.566 | 1522.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;576 | 95.0483 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 576 | 36243.576 | 1522.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;586 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 586 | 36243.586 | 1522.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;596 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 596 | 36243.596 | 1522.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;606 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 606 | 36243.606 | 1522.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;616 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 616 | 36243.616 | 1522.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;626 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 626 | 36243.626 | 1522.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;636 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 636 | 36243.636 | 1522.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;646 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 646 | 36243.646 | 1522.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;656 | 95.0493 | 294.3227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 656 | 36243.656 | 1522.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;666 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 666 | 36243.666 | 1522.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;676 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 676 | 36243.676 | 1522.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;686 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 686 | 36243.686 | 1522.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;696 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 696 | 36243.696 | 1522.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;706 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 706 | 36243.706 | 1522.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;716 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 716 | 36243.716 | 1522.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;726 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 726 | 36243.726 | 1522.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;736 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 736 | 36243.736 | 1522.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;746 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 746 | 36243.746 | 1522.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;756 | 95.0493 | 294.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 756 | 36243.756 | 1522.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;766 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 766 | 36243.766 | 1522.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;776 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 776 | 36243.776 | 1522.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;786 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 786 | 36243.786 | 1522.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;796 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 796 | 36243.796 | 1522.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;806 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 806 | 36243.806 | 1522.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;816 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 816 | 36243.816 | 1522.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;826 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 826 | 36243.826 | 1522.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;836 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 836 | 36243.836 | 1522.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;846 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 846 | 36243.846 | 1522.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;856 | 95.0493 | 294.2875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 856 | 36243.856 | 1522.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;866 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 866 | 36243.866 | 1522.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;876 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 876 | 36243.876 | 1522.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;886 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 886 | 36243.886 | 1522.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;896 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 896 | 36243.896 | 1522.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;906 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 906 | 36243.906 | 1522.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;916 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 916 | 36243.916 | 1522.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;926 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 926 | 36243.926 | 1522.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;936 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 936 | 36243.936 | 1522.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;946 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 946 | 36243.946 | 1522.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;956 | 95.0493 | 294.2683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 956 | 36243.956 | 1522.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;966 | 95.0493 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 966 | 36243.966 | 1522.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;976 | 95.0493 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 976 | 36243.976 | 1522.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;986 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 986 | 36243.986 | 1522.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:03;996 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 03 | 996 | 36243.996 | 1522.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;006 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 006 | 36244.006 | 1522.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;016 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 016 | 36244.016 | 1522.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;026 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 026 | 36244.026 | 1522.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;036 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 036 | 36244.036 | 1522.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;046 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 046 | 36244.046 | 1522.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;056 | 95.0483 | 294.2672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 056 | 36244.056 | 1522.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;066 | 95.0483 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 066 | 36244.066 | 1522.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;076 | 95.0483 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 076 | 36244.076 | 1522.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;086 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 086 | 36244.086 | 1522.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;096 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 096 | 36244.096 | 1522.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;106 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 106 | 36244.106 | 1522.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;116 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 116 | 36244.116 | 1522.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;126 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 126 | 36244.126 | 1522.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;136 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 136 | 36244.136 | 1522.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;146 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 146 | 36244.146 | 1522.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;156 | 95.0493 | 294.2711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 156 | 36244.156 | 1522.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;166 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 166 | 36244.166 | 1522.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;176 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 176 | 36244.176 | 1522.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;186 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 186 | 36244.186 | 1522.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;196 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 196 | 36244.196 | 1522.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;206 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 206 | 36244.206 | 1522.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;216 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 216 | 36244.216 | 1522.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;226 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 226 | 36244.226 | 1522.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;236 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 236 | 36244.236 | 1522.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;246 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 246 | 36244.246 | 1522.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;256 | 95.0493 | 294.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 256 | 36244.256 | 1522.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;266 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 266 | 36244.266 | 1522.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;276 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 276 | 36244.276 | 1522.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;286 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 286 | 36244.286 | 1522.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;296 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 296 | 36244.296 | 1522.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;306 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 306 | 36244.306 | 1522.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;316 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 316 | 36244.316 | 1522.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;326 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 326 | 36244.326 | 1522.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;336 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 336 | 36244.336 | 1522.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;346 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 346 | 36244.346 | 1522.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;356 | 95.0493 | 294.2898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 356 | 36244.356 | 1522.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;366 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 366 | 36244.366 | 1522.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;376 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 376 | 36244.376 | 1522.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;386 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 386 | 36244.386 | 1522.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;396 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 396 | 36244.396 | 1522.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;406 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 406 | 36244.406 | 1522.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;416 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 416 | 36244.416 | 1522.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;426 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 426 | 36244.426 | 1522.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;436 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 436 | 36244.436 | 1522.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;446 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 446 | 36244.446 | 1522.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;456 | 95.0493 | 294.3191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 456 | 36244.456 | 1522.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;466 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 466 | 36244.466 | 1522.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;476 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 476 | 36244.476 | 1522.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;486 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 486 | 36244.486 | 1522.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;496 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 496 | 36244.496 | 1522.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;506 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 506 | 36244.506 | 1522.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;516 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 516 | 36244.516 | 1522.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;526 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 526 | 36244.526 | 1522.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;536 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 536 | 36244.536 | 1523
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;546 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 546 | 36244.546 | 1523.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;556 | 95.0493 | 294.3412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 556 | 36244.556 | 1523.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;566 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 566 | 36244.566 | 1523.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;576 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 576 | 36244.576 | 1523.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;586 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 586 | 36244.586 | 1523.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;596 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 596 | 36244.596 | 1523.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;606 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 606 | 36244.606 | 1523.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;616 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 616 | 36244.616 | 1523.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;626 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 626 | 36244.626 | 1523.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;636 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 636 | 36244.636 | 1523.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;646 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 646 | 36244.646 | 1523.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;656 | 95.0493 | 294.365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 656 | 36244.656 | 1523.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;666 | 95.0493 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 666 | 36244.666 | 1523.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;676 | 95.0493 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 676 | 36244.676 | 1523.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;686 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 686 | 36244.686 | 1523.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;696 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 696 | 36244.696 | 1523.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;706 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 706 | 36244.706 | 1523.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;716 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 716 | 36244.716 | 1523.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;726 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 726 | 36244.726 | 1523.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;736 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 736 | 36244.736 | 1523.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;746 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 746 | 36244.746 | 1523.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;756 | 95.0483 | 294.4013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 756 | 36244.756 | 1523.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;766 | 95.0483 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 766 | 36244.766 | 1523.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;776 | 95.0483 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 776 | 36244.776 | 1523.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;786 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 786 | 36244.786 | 1523.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;796 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 796 | 36244.796 | 1523.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;806 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 806 | 36244.806 | 1523.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;816 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 816 | 36244.816 | 1523.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;826 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 826 | 36244.826 | 1523.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;836 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 836 | 36244.836 | 1523.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;846 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 846 | 36244.846 | 1523.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;856 | 95.0493 | 294.4333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 856 | 36244.856 | 1523.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;866 | 95.0493 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 866 | 36244.866 | 1523.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;876 | 95.0493 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 876 | 36244.876 | 1523.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;886 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 886 | 36244.886 | 1523.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;896 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 896 | 36244.896 | 1523.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;906 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 906 | 36244.906 | 1523.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;916 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 916 | 36244.916 | 1523.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;926 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 926 | 36244.926 | 1523.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;936 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 936 | 36244.936 | 1523.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;946 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 946 | 36244.946 | 1523.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;956 | 95.0503 | 294.4538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 956 | 36244.956 | 1523.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;966 | 95.0503 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 966 | 36244.966 | 1523.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;976 | 95.0503 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 976 | 36244.976 | 1523.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;986 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 986 | 36244.986 | 1523.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:04;996 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 04 | 996 | 36244.996 | 1523.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;006 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 006 | 36245.006 | 1523.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;016 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 016 | 36245.016 | 1523.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;026 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 026 | 36245.026 | 1523.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;036 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 036 | 36245.036 | 1523.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;046 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 046 | 36245.046 | 1523.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;056 | 95.0493 | 294.475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 056 | 36245.056 | 1523.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;066 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 066 | 36245.066 | 1523.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;076 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 076 | 36245.076 | 1523.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;086 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 086 | 36245.086 | 1523.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;096 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 096 | 36245.096 | 1523.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;106 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 106 | 36245.106 | 1523.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;116 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 116 | 36245.116 | 1523.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;126 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 126 | 36245.126 | 1523.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;136 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 136 | 36245.136 | 1523.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;146 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 146 | 36245.146 | 1523.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;156 | 95.0493 | 294.4959 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 156 | 36245.156 | 1523.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;166 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 166 | 36245.166 | 1523.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;176 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 176 | 36245.176 | 1523.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;186 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 186 | 36245.186 | 1523.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;196 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 196 | 36245.196 | 1523.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;206 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 206 | 36245.206 | 1523.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;216 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 216 | 36245.216 | 1523.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;226 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 226 | 36245.226 | 1523.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;236 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 236 | 36245.236 | 1523.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;246 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 246 | 36245.246 | 1523.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;256 | 95.0493 | 294.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 256 | 36245.256 | 1523.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;266 | 95.0493 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 266 | 36245.266 | 1523.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;276 | 95.0493 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 276 | 36245.276 | 1523.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;286 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 286 | 36245.286 | 1523.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;296 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 296 | 36245.296 | 1523.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;306 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 306 | 36245.306 | 1523.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;316 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 316 | 36245.316 | 1523.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;326 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 326 | 36245.326 | 1523.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;336 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 336 | 36245.336 | 1523.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;346 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 346 | 36245.346 | 1523.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;356 | 95.0503 | 294.5194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 356 | 36245.356 | 1523.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;366 | 95.0503 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 366 | 36245.366 | 1523.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;376 | 95.0503 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 376 | 36245.376 | 1523.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;386 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 386 | 36245.386 | 1523.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;396 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 396 | 36245.396 | 1523.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;406 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 406 | 36245.406 | 1523.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;416 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 416 | 36245.416 | 1523.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;426 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 426 | 36245.426 | 1523.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;436 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 436 | 36245.436 | 1523.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;446 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 446 | 36245.446 | 1523.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;456 | 95.0493 | 294.5317 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 456 | 36245.456 | 1523.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;466 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 466 | 36245.466 | 1523.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;476 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 476 | 36245.476 | 1523.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;486 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 486 | 36245.486 | 1523.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;496 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 496 | 36245.496 | 1523.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;506 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 506 | 36245.506 | 1523.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;516 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 516 | 36245.516 | 1523.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;526 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 526 | 36245.526 | 1523.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;536 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 536 | 36245.536 | 1524
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;546 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 546 | 36245.546 | 1524.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;556 | 95.0493 | 294.5395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 556 | 36245.556 | 1524.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;566 | 95.0493 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 566 | 36245.566 | 1524.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;576 | 95.0493 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 576 | 36245.576 | 1524.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;586 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 586 | 36245.586 | 1524.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;596 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 596 | 36245.596 | 1524.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;606 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 606 | 36245.606 | 1524.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;616 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 616 | 36245.616 | 1524.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;626 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 626 | 36245.626 | 1524.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;636 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 636 | 36245.636 | 1524.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;646 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 646 | 36245.646 | 1524.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;656 | 95.0503 | 294.5423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 656 | 36245.656 | 1524.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;666 | 95.0503 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 666 | 36245.666 | 1524.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;676 | 95.0503 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 676 | 36245.676 | 1524.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;686 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 686 | 36245.686 | 1524.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;696 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 696 | 36245.696 | 1524.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;706 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 706 | 36245.706 | 1524.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;716 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 716 | 36245.716 | 1524.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;726 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 726 | 36245.726 | 1524.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;736 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 736 | 36245.736 | 1524.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;746 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 746 | 36245.746 | 1524.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;756 | 95.0493 | 294.5492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 756 | 36245.756 | 1524.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;766 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 766 | 36245.766 | 1524.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;776 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 776 | 36245.776 | 1524.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;786 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 786 | 36245.786 | 1524.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;796 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 796 | 36245.796 | 1524.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;806 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 806 | 36245.806 | 1524.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;816 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 816 | 36245.816 | 1524.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;826 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 826 | 36245.826 | 1524.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;836 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 836 | 36245.836 | 1524.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;846 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 846 | 36245.846 | 1524.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;856 | 95.0493 | 294.55 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 856 | 36245.856 | 1524.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;866 | 95.0493 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 866 | 36245.866 | 1524.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;876 | 95.0493 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 876 | 36245.876 | 1524.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;886 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 886 | 36245.886 | 1524.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;896 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 896 | 36245.896 | 1524.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;906 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 906 | 36245.906 | 1524.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;916 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 916 | 36245.916 | 1524.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;926 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 926 | 36245.926 | 1524.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;936 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 936 | 36245.936 | 1524.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;946 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 946 | 36245.946 | 1524.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;956 | 95.0503 | 294.5327 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 956 | 36245.956 | 1524.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;966 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 966 | 36245.966 | 1524.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;976 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 976 | 36245.976 | 1524.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;986 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 986 | 36245.986 | 1524.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:05;996 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 05 | 996 | 36245.996 | 1524.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;006 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 006 | 36246.006 | 1524.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;016 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 016 | 36246.016 | 1524.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;026 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 026 | 36246.026 | 1524.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;036 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 036 | 36246.036 | 1524.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;046 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 046 | 36246.046 | 1524.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;056 | 95.0503 | 294.5132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 056 | 36246.056 | 1524.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;066 | 95.0503 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 066 | 36246.066 | 1524.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;076 | 95.0503 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 076 | 36246.076 | 1524.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;086 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 086 | 36246.086 | 1524.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;096 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 096 | 36246.096 | 1524.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;106 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 106 | 36246.106 | 1524.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;116 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 116 | 36246.116 | 1524.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;126 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 126 | 36246.126 | 1524.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;136 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 136 | 36246.136 | 1524.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;146 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 146 | 36246.146 | 1524.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;156 | 95.0493 | 294.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 156 | 36246.156 | 1524.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;166 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 166 | 36246.166 | 1524.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;176 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 176 | 36246.176 | 1524.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;186 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 186 | 36246.186 | 1524.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;196 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 196 | 36246.196 | 1524.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;206 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 206 | 36246.206 | 1524.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;216 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 216 | 36246.216 | 1524.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;226 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 226 | 36246.226 | 1524.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;236 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 236 | 36246.236 | 1524.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;246 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 246 | 36246.246 | 1524.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;256 | 95.0493 | 294.5032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 256 | 36246.256 | 1524.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;266 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 266 | 36246.266 | 1524.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;276 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 276 | 36246.276 | 1524.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;286 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 286 | 36246.286 | 1524.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;296 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 296 | 36246.296 | 1524.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;306 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 306 | 36246.306 | 1524.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;316 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 316 | 36246.316 | 1524.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;326 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 326 | 36246.326 | 1524.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;336 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 336 | 36246.336 | 1524.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;346 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 346 | 36246.346 | 1524.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;356 | 95.0493 | 294.5106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 356 | 36246.356 | 1524.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;366 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 366 | 36246.366 | 1524.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;376 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 376 | 36246.376 | 1524.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;386 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 386 | 36246.386 | 1524.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;396 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 396 | 36246.396 | 1524.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;406 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 406 | 36246.406 | 1524.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;416 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 416 | 36246.416 | 1524.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;426 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 426 | 36246.426 | 1524.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;436 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 436 | 36246.436 | 1524.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;446 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 446 | 36246.446 | 1524.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;456 | 95.0493 | 294.5291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 456 | 36246.456 | 1524.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;466 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 466 | 36246.466 | 1524.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;476 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 476 | 36246.476 | 1524.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;486 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 486 | 36246.486 | 1524.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;496 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 496 | 36246.496 | 1524.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;506 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 506 | 36246.506 | 1524.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;516 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 516 | 36246.516 | 1524.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;526 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 526 | 36246.526 | 1524.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;536 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 536 | 36246.536 | 1525
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;546 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 546 | 36246.546 | 1525.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;556 | 95.0493 | 294.5442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 556 | 36246.556 | 1525.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;566 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 566 | 36246.566 | 1525.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;576 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 576 | 36246.576 | 1525.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;586 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 586 | 36246.586 | 1525.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;596 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 596 | 36246.596 | 1525.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;606 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 606 | 36246.606 | 1525.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;616 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 616 | 36246.616 | 1525.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;626 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 626 | 36246.626 | 1525.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;636 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 636 | 36246.636 | 1525.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;646 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 646 | 36246.646 | 1525.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;656 | 95.0493 | 294.541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 656 | 36246.656 | 1525.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;666 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 666 | 36246.666 | 1525.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;676 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 676 | 36246.676 | 1525.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;686 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 686 | 36246.686 | 1525.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;696 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 696 | 36246.696 | 1525.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;706 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 706 | 36246.706 | 1525.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;716 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 716 | 36246.716 | 1525.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;726 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 726 | 36246.726 | 1525.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;736 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 736 | 36246.736 | 1525.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;746 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 746 | 36246.746 | 1525.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;756 | 95.0493 | 294.5283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 756 | 36246.756 | 1525.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;766 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 766 | 36246.766 | 1525.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;776 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 776 | 36246.776 | 1525.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;786 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 786 | 36246.786 | 1525.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;796 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 796 | 36246.796 | 1525.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;806 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 806 | 36246.806 | 1525.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;816 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 816 | 36246.816 | 1525.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;826 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 826 | 36246.826 | 1525.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;836 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 836 | 36246.836 | 1525.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;846 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 846 | 36246.846 | 1525.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;856 | 95.0493 | 294.517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 856 | 36246.856 | 1525.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;866 | 95.0493 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 866 | 36246.866 | 1525.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;876 | 95.0493 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 876 | 36246.876 | 1525.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;886 | 95.0493 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 886 | 36246.886 | 1525.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;896 | 95.0493 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 896 | 36246.896 | 1525.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;906 | 95.0493 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 906 | 36246.906 | 1525.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;916 | 95.0503 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 916 | 36246.916 | 1525.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;926 | 95.0503 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 926 | 36246.926 | 1525.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;936 | 95.0503 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 936 | 36246.936 | 1525.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;946 | 95.0503 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 946 | 36246.946 | 1525.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;956 | 95.0503 | 294.519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 956 | 36246.956 | 1525.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;966 | 95.0503 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 966 | 36246.966 | 1525.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;976 | 95.0503 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 976 | 36246.976 | 1525.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;986 | 95.0503 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 986 | 36246.986 | 1525.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:06;996 | 95.0503 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 06 | 996 | 36246.996 | 1525.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;006 | 95.0503 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 006 | 36247.006 | 1525.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;016 | 95.0493 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 016 | 36247.016 | 1525.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;026 | 95.0493 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 026 | 36247.026 | 1525.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;036 | 95.0493 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 036 | 36247.036 | 1525.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;046 | 95.0493 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 046 | 36247.046 | 1525.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;056 | 95.0493 | 294.5364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 056 | 36247.056 | 1525.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;066 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 066 | 36247.066 | 1525.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;076 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 076 | 36247.076 | 1525.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;086 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 086 | 36247.086 | 1525.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;096 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 096 | 36247.096 | 1525.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;106 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 106 | 36247.106 | 1525.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;116 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 116 | 36247.116 | 1525.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;126 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 126 | 36247.126 | 1525.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;136 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 136 | 36247.136 | 1525.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;146 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 146 | 36247.146 | 1525.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;156 | 95.0493 | 294.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 156 | 36247.156 | 1525.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;166 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 166 | 36247.166 | 1525.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;176 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 176 | 36247.176 | 1525.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;186 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 186 | 36247.186 | 1525.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;196 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 196 | 36247.196 | 1525.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;206 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 206 | 36247.206 | 1525.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;216 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 216 | 36247.216 | 1525.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;226 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 226 | 36247.226 | 1525.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;236 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 236 | 36247.236 | 1525.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;246 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 246 | 36247.246 | 1525.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;256 | 95.0493 | 294.5888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 256 | 36247.256 | 1525.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;266 | 95.0493 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 266 | 36247.266 | 1525.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;276 | 95.0493 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 276 | 36247.276 | 1525.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;286 | 95.0493 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 286 | 36247.286 | 1525.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;296 | 95.0493 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 296 | 36247.296 | 1525.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;306 | 95.0493 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 306 | 36247.306 | 1525.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;316 | 95.0503 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 316 | 36247.316 | 1525.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;326 | 95.0503 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 326 | 36247.326 | 1525.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;336 | 95.0503 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 336 | 36247.336 | 1525.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;346 | 95.0503 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 346 | 36247.346 | 1525.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;356 | 95.0503 | 294.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 356 | 36247.356 | 1525.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;366 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 366 | 36247.366 | 1525.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;376 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 376 | 36247.376 | 1525.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;386 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 386 | 36247.386 | 1525.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;396 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 396 | 36247.396 | 1525.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;406 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 406 | 36247.406 | 1525.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;416 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 416 | 36247.416 | 1525.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;426 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 426 | 36247.426 | 1525.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;436 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 436 | 36247.436 | 1525.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;446 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 446 | 36247.446 | 1525.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;456 | 95.0503 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 456 | 36247.456 | 1525.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;466 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 466 | 36247.466 | 1525.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;476 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 476 | 36247.476 | 1525.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;486 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 486 | 36247.486 | 1525.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;496 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 496 | 36247.496 | 1525.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;506 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 506 | 36247.506 | 1525.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;516 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 516 | 36247.516 | 1525.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;526 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 526 | 36247.526 | 1525.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;536 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 536 | 36247.536 | 1526
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;546 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 546 | 36247.546 | 1526.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;556 | 95.0503 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 556 | 36247.556 | 1526.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;566 | 95.0503 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 566 | 36247.566 | 1526.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;576 | 95.0503 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 576 | 36247.576 | 1526.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;586 | 95.0503 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 586 | 36247.586 | 1526.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;596 | 95.0503 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 596 | 36247.596 | 1526.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;606 | 95.0503 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 606 | 36247.606 | 1526.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;616 | 95.0513 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 616 | 36247.616 | 1526.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;626 | 95.0513 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 626 | 36247.626 | 1526.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;636 | 95.0513 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 636 | 36247.636 | 1526.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;646 | 95.0513 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 646 | 36247.646 | 1526.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;656 | 95.0513 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 656 | 36247.656 | 1526.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;666 | 95.0513 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 666 | 36247.666 | 1526.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;676 | 95.0513 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 676 | 36247.676 | 1526.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;686 | 95.0513 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 686 | 36247.686 | 1526.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;696 | 95.0513 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 696 | 36247.696 | 1526.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;706 | 95.0513 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 706 | 36247.706 | 1526.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;716 | 95.0493 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 716 | 36247.716 | 1526.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;726 | 95.0493 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 726 | 36247.726 | 1526.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;736 | 95.0493 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 736 | 36247.736 | 1526.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;746 | 95.0493 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 746 | 36247.746 | 1526.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;756 | 95.0493 | 294.649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 756 | 36247.756 | 1526.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;766 | 95.0493 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 766 | 36247.766 | 1526.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;776 | 95.0493 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 776 | 36247.776 | 1526.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;786 | 95.0493 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 786 | 36247.786 | 1526.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;796 | 95.0493 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 796 | 36247.796 | 1526.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;806 | 95.0493 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 806 | 36247.806 | 1526.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;816 | 95.0503 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 816 | 36247.816 | 1526.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;826 | 95.0503 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 826 | 36247.826 | 1526.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;836 | 95.0503 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 836 | 36247.836 | 1526.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;846 | 95.0503 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 846 | 36247.846 | 1526.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;856 | 95.0503 | 294.6522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 856 | 36247.856 | 1526.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;866 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 866 | 36247.866 | 1526.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;876 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 876 | 36247.876 | 1526.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;886 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 886 | 36247.886 | 1526.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;896 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 896 | 36247.896 | 1526.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;906 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 906 | 36247.906 | 1526.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;916 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 916 | 36247.916 | 1526.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;926 | 95.0503 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 926 | 36247.926 | 1526.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;936 | 95.0493 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 936 | 36247.936 | 1526.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;946 | 95.0493 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 946 | 36247.946 | 1526.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;956 | 95.0493 | 294.648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 956 | 36247.956 | 1526.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;966 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 966 | 36247.966 | 1526.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;976 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 976 | 36247.976 | 1526.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;986 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 986 | 36247.986 | 1526.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:07;996 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 07 | 996 | 36247.996 | 1526.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;006 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 006 | 36248.006 | 1526.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;016 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 016 | 36248.016 | 1526.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;026 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 026 | 36248.026 | 1526.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;036 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 036 | 36248.036 | 1526.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;046 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 046 | 36248.046 | 1526.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;056 | 95.0493 | 294.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 056 | 36248.056 | 1526.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;066 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 066 | 36248.066 | 1526.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;076 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 076 | 36248.076 | 1526.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;086 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 086 | 36248.086 | 1526.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;096 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 096 | 36248.096 | 1526.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;106 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 106 | 36248.106 | 1526.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;116 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 116 | 36248.116 | 1526.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;126 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 126 | 36248.126 | 1526.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;136 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 136 | 36248.136 | 1526.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;146 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 146 | 36248.146 | 1526.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;156 | 95.0493 | 294.6347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 156 | 36248.156 | 1526.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;166 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 166 | 36248.166 | 1526.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;176 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 176 | 36248.176 | 1526.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;186 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 186 | 36248.186 | 1526.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;196 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 196 | 36248.196 | 1526.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;206 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 206 | 36248.206 | 1526.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;216 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 216 | 36248.216 | 1526.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;226 | 95.0493 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 226 | 36248.226 | 1526.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;236 | 95.0503 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 236 | 36248.236 | 1526.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;246 | 95.0503 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 246 | 36248.246 | 1526.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;256 | 95.0503 | 294.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 256 | 36248.256 | 1526.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;266 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 266 | 36248.266 | 1526.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;276 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 276 | 36248.276 | 1526.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;286 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 286 | 36248.286 | 1526.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;296 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 296 | 36248.296 | 1526.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;306 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 306 | 36248.306 | 1526.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;316 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 316 | 36248.316 | 1526.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;326 | 95.0503 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 326 | 36248.326 | 1526.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;336 | 95.0493 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 336 | 36248.336 | 1526.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;346 | 95.0493 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 346 | 36248.346 | 1526.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;356 | 95.0493 | 294.6227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 356 | 36248.356 | 1526.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;366 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 366 | 36248.366 | 1526.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;376 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 376 | 36248.376 | 1526.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;386 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 386 | 36248.386 | 1526.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;396 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 396 | 36248.396 | 1526.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;406 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 406 | 36248.406 | 1526.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;416 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 416 | 36248.416 | 1526.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;426 | 95.0493 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 426 | 36248.426 | 1526.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;436 | 95.0503 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 436 | 36248.436 | 1526.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;446 | 95.0503 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 446 | 36248.446 | 1526.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;456 | 95.0503 | 294.6261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 456 | 36248.456 | 1526.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;466 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 466 | 36248.466 | 1526.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;476 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 476 | 36248.476 | 1526.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;486 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 486 | 36248.486 | 1526.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;496 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 496 | 36248.496 | 1526.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;506 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 506 | 36248.506 | 1526.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;516 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 516 | 36248.516 | 1526.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;526 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 526 | 36248.526 | 1526.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;536 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 536 | 36248.536 | 1527
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;546 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 546 | 36248.546 | 1527.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;556 | 95.0503 | 294.6382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 556 | 36248.556 | 1527.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;566 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 566 | 36248.566 | 1527.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;576 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 576 | 36248.576 | 1527.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;586 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 586 | 36248.586 | 1527.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;596 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 596 | 36248.596 | 1527.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;606 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 606 | 36248.606 | 1527.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;616 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 616 | 36248.616 | 1527.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;626 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 626 | 36248.626 | 1527.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;636 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 636 | 36248.636 | 1527.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;646 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 646 | 36248.646 | 1527.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;656 | 95.0503 | 294.6472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 656 | 36248.656 | 1527.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;666 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 666 | 36248.666 | 1527.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;676 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 676 | 36248.676 | 1527.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;686 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 686 | 36248.686 | 1527.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;696 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 696 | 36248.696 | 1527.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;706 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 706 | 36248.706 | 1527.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;716 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 716 | 36248.716 | 1527.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;726 | 95.0503 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 726 | 36248.726 | 1527.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;736 | 95.0513 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 736 | 36248.736 | 1527.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;746 | 95.0513 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 746 | 36248.746 | 1527.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;756 | 95.0513 | 294.6443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 756 | 36248.756 | 1527.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;766 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 766 | 36248.766 | 1527.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;776 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 776 | 36248.776 | 1527.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;786 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 786 | 36248.786 | 1527.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;796 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 796 | 36248.796 | 1527.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;806 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 806 | 36248.806 | 1527.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;816 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 816 | 36248.816 | 1527.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;826 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 826 | 36248.826 | 1527.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;836 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 836 | 36248.836 | 1527.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;846 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 846 | 36248.846 | 1527.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;856 | 95.0513 | 294.6202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 856 | 36248.856 | 1527.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;866 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 866 | 36248.866 | 1527.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;876 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 876 | 36248.876 | 1527.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;886 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 886 | 36248.886 | 1527.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;896 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 896 | 36248.896 | 1527.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;906 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 906 | 36248.906 | 1527.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;916 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 916 | 36248.916 | 1527.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;926 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 926 | 36248.926 | 1527.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;936 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 936 | 36248.936 | 1527.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;946 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 946 | 36248.946 | 1527.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;956 | 95.0513 | 294.5819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 956 | 36248.956 | 1527.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;966 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 966 | 36248.966 | 1527.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;976 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 976 | 36248.976 | 1527.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;986 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 986 | 36248.986 | 1527.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:08;996 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 08 | 996 | 36248.996 | 1527.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;006 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 006 | 36249.006 | 1527.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;016 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 016 | 36249.016 | 1527.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;026 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 026 | 36249.026 | 1527.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;036 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 036 | 36249.036 | 1527.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;046 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 046 | 36249.046 | 1527.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;056 | 95.0513 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 056 | 36249.056 | 1527.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;066 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 066 | 36249.066 | 1527.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;076 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 076 | 36249.076 | 1527.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;086 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 086 | 36249.086 | 1527.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;096 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 096 | 36249.096 | 1527.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;106 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 106 | 36249.106 | 1527.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;116 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 116 | 36249.116 | 1527.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;126 | 95.0513 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 126 | 36249.126 | 1527.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;136 | 95.0503 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 136 | 36249.136 | 1527.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;146 | 95.0503 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 146 | 36249.146 | 1527.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;156 | 95.0503 | 294.5527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 156 | 36249.156 | 1527.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;166 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 166 | 36249.166 | 1527.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;176 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 176 | 36249.176 | 1527.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;186 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 186 | 36249.186 | 1527.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;196 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 196 | 36249.196 | 1527.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;206 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 206 | 36249.206 | 1527.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;216 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 216 | 36249.216 | 1527.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;226 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 226 | 36249.226 | 1527.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;236 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 236 | 36249.236 | 1527.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;246 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 246 | 36249.246 | 1527.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;256 | 95.0503 | 294.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 256 | 36249.256 | 1527.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;266 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 266 | 36249.266 | 1527.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;276 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 276 | 36249.276 | 1527.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;286 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 286 | 36249.286 | 1527.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;296 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 296 | 36249.296 | 1527.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;306 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 306 | 36249.306 | 1527.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;316 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 316 | 36249.316 | 1527.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;326 | 95.0503 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 326 | 36249.326 | 1527.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;336 | 95.0523 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 336 | 36249.336 | 1527.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;346 | 95.0523 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 346 | 36249.346 | 1527.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;356 | 95.0523 | 294.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 356 | 36249.356 | 1527.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;366 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 366 | 36249.366 | 1527.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;376 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 376 | 36249.376 | 1527.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;386 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 386 | 36249.386 | 1527.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;396 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 396 | 36249.396 | 1527.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;406 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 406 | 36249.406 | 1527.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;416 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 416 | 36249.416 | 1527.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;426 | 95.0523 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 426 | 36249.426 | 1527.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;436 | 95.0513 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 436 | 36249.436 | 1527.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;446 | 95.0513 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 446 | 36249.446 | 1527.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;456 | 95.0513 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 456 | 36249.456 | 1527.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;466 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 466 | 36249.466 | 1527.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;476 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 476 | 36249.476 | 1527.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;486 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 486 | 36249.486 | 1527.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;496 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 496 | 36249.496 | 1527.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;506 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 506 | 36249.506 | 1527.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;516 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 516 | 36249.516 | 1527.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;526 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 526 | 36249.526 | 1527.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;536 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 536 | 36249.536 | 1528
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;546 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 546 | 36249.546 | 1528.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;556 | 95.0513 | 294.6293 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 556 | 36249.556 | 1528.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;566 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 566 | 36249.566 | 1528.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;576 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 576 | 36249.576 | 1528.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;586 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 586 | 36249.586 | 1528.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;596 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 596 | 36249.596 | 1528.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;606 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 606 | 36249.606 | 1528.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;616 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 616 | 36249.616 | 1528.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;626 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 626 | 36249.626 | 1528.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;636 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 636 | 36249.636 | 1528.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;646 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 646 | 36249.646 | 1528.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;656 | 95.0513 | 294.6387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 656 | 36249.656 | 1528.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;666 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 666 | 36249.666 | 1528.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;676 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 676 | 36249.676 | 1528.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;686 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 686 | 36249.686 | 1528.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;696 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 696 | 36249.696 | 1528.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;706 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 706 | 36249.706 | 1528.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;716 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 716 | 36249.716 | 1528.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;726 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 726 | 36249.726 | 1528.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;736 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 736 | 36249.736 | 1528.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;746 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 746 | 36249.746 | 1528.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;756 | 95.0513 | 294.647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 756 | 36249.756 | 1528.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;766 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 766 | 36249.766 | 1528.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;776 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 776 | 36249.776 | 1528.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;786 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 786 | 36249.786 | 1528.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;796 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 796 | 36249.796 | 1528.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;806 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 806 | 36249.806 | 1528.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;816 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 816 | 36249.816 | 1528.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;826 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 826 | 36249.826 | 1528.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;836 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 836 | 36249.836 | 1528.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;846 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 846 | 36249.846 | 1528.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;856 | 95.0513 | 294.6602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 856 | 36249.856 | 1528.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;866 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 866 | 36249.866 | 1528.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;876 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 876 | 36249.876 | 1528.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;886 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 886 | 36249.886 | 1528.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;896 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 896 | 36249.896 | 1528.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;906 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 906 | 36249.906 | 1528.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;916 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 916 | 36249.916 | 1528.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;926 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 926 | 36249.926 | 1528.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;936 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 936 | 36249.936 | 1528.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;946 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 946 | 36249.946 | 1528.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;956 | 95.0513 | 294.6814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 956 | 36249.956 | 1528.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;966 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 966 | 36249.966 | 1528.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;976 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 976 | 36249.976 | 1528.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;986 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 986 | 36249.986 | 1528.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:09;996 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 09 | 996 | 36249.996 | 1528.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;006 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 006 | 36250.006 | 1528.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;016 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 016 | 36250.016 | 1528.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;026 | 95.0513 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 026 | 36250.026 | 1528.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;036 | 95.0523 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 036 | 36250.036 | 1528.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;046 | 95.0523 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 046 | 36250.046 | 1528.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;056 | 95.0523 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 056 | 36250.056 | 1528.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;066 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 066 | 36250.066 | 1528.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;076 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 076 | 36250.076 | 1528.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;086 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 086 | 36250.086 | 1528.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;096 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 096 | 36250.096 | 1528.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;106 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 106 | 36250.106 | 1528.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;116 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 116 | 36250.116 | 1528.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;126 | 95.0523 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 126 | 36250.126 | 1528.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;136 | 95.0513 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 136 | 36250.136 | 1528.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;146 | 95.0513 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 146 | 36250.146 | 1528.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;156 | 95.0513 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 156 | 36250.156 | 1528.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;166 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 166 | 36250.166 | 1528.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;176 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 176 | 36250.176 | 1528.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;186 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 186 | 36250.186 | 1528.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;196 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 196 | 36250.196 | 1528.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;206 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 206 | 36250.206 | 1528.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;216 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 216 | 36250.216 | 1528.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;226 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 226 | 36250.226 | 1528.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;236 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 236 | 36250.236 | 1528.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;246 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 246 | 36250.246 | 1528.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;256 | 95.0513 | 294.7178 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 256 | 36250.256 | 1528.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;266 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 266 | 36250.266 | 1528.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;276 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 276 | 36250.276 | 1528.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;286 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 286 | 36250.286 | 1528.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;296 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 296 | 36250.296 | 1528.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;306 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 306 | 36250.306 | 1528.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;316 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 316 | 36250.316 | 1528.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;326 | 95.0513 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 326 | 36250.326 | 1528.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;336 | 95.0523 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 336 | 36250.336 | 1528.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;346 | 95.0523 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 346 | 36250.346 | 1528.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;356 | 95.0523 | 294.7197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 356 | 36250.356 | 1528.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;366 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 366 | 36250.366 | 1528.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;376 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 376 | 36250.376 | 1528.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;386 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 386 | 36250.386 | 1528.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;396 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 396 | 36250.396 | 1528.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;406 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 406 | 36250.406 | 1528.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;416 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 416 | 36250.416 | 1528.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;426 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 426 | 36250.426 | 1528.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;436 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 436 | 36250.436 | 1528.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;446 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 446 | 36250.446 | 1528.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;456 | 95.0523 | 294.7283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 456 | 36250.456 | 1528.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;466 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 466 | 36250.466 | 1528.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;476 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 476 | 36250.476 | 1528.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;486 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 486 | 36250.486 | 1528.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;496 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 496 | 36250.496 | 1528.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;506 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 506 | 36250.506 | 1528.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;516 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 516 | 36250.516 | 1528.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;526 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 526 | 36250.526 | 1528.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;536 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 536 | 36250.536 | 1529
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;546 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 546 | 36250.546 | 1529.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;556 | 95.0523 | 294.744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 556 | 36250.556 | 1529.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;566 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 566 | 36250.566 | 1529.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;576 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 576 | 36250.576 | 1529.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;586 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 586 | 36250.586 | 1529.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;596 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 596 | 36250.596 | 1529.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;606 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 606 | 36250.606 | 1529.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;616 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 616 | 36250.616 | 1529.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;626 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 626 | 36250.626 | 1529.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;636 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 636 | 36250.636 | 1529.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;646 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 646 | 36250.646 | 1529.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;656 | 95.0523 | 294.7636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 656 | 36250.656 | 1529.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;666 | 95.0523 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 666 | 36250.666 | 1529.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;676 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 676 | 36250.676 | 1529.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;686 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 686 | 36250.686 | 1529.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;696 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 696 | 36250.696 | 1529.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;706 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 706 | 36250.706 | 1529.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;716 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 716 | 36250.716 | 1529.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;726 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 726 | 36250.726 | 1529.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;736 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 736 | 36250.736 | 1529.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;746 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 746 | 36250.746 | 1529.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;756 | 95.0543 | 294.7772 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 756 | 36250.756 | 1529.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;766 | 95.0543 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 766 | 36250.766 | 1529.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;776 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 776 | 36250.776 | 1529.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;786 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 786 | 36250.786 | 1529.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;796 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 796 | 36250.796 | 1529.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;806 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 806 | 36250.806 | 1529.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;816 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 816 | 36250.816 | 1529.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;826 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 826 | 36250.826 | 1529.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;836 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 836 | 36250.836 | 1529.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;846 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 846 | 36250.846 | 1529.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;856 | 95.0533 | 294.7777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 856 | 36250.856 | 1529.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;866 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 866 | 36250.866 | 1529.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;876 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 876 | 36250.876 | 1529.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;886 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 886 | 36250.886 | 1529.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;896 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 896 | 36250.896 | 1529.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;906 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 906 | 36250.906 | 1529.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;916 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 916 | 36250.916 | 1529.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;926 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 926 | 36250.926 | 1529.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;936 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 936 | 36250.936 | 1529.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;946 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 946 | 36250.946 | 1529.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;956 | 95.0533 | 294.7599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 956 | 36250.956 | 1529.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;966 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 966 | 36250.966 | 1529.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;976 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 976 | 36250.976 | 1529.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;986 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 986 | 36250.986 | 1529.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:10;996 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 10 | 996 | 36250.996 | 1529.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;006 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 006 | 36251.006 | 1529.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;016 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 016 | 36251.016 | 1529.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;026 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 026 | 36251.026 | 1529.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;036 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 036 | 36251.036 | 1529.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;046 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 046 | 36251.046 | 1529.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;056 | 95.0533 | 294.7316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 056 | 36251.056 | 1529.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;066 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 066 | 36251.066 | 1529.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;076 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 076 | 36251.076 | 1529.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;086 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 086 | 36251.086 | 1529.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;096 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 096 | 36251.096 | 1529.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;106 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 106 | 36251.106 | 1529.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;116 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 116 | 36251.116 | 1529.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;126 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 126 | 36251.126 | 1529.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;136 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 136 | 36251.136 | 1529.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;146 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 146 | 36251.146 | 1529.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;156 | 95.0533 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 156 | 36251.156 | 1529.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;166 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 166 | 36251.166 | 1529.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;176 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 176 | 36251.176 | 1529.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;186 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 186 | 36251.186 | 1529.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;196 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 196 | 36251.196 | 1529.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;206 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 206 | 36251.206 | 1529.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;216 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 216 | 36251.216 | 1529.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;226 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 226 | 36251.226 | 1529.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;236 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 236 | 36251.236 | 1529.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;246 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 246 | 36251.246 | 1529.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;256 | 95.0533 | 294.6992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 256 | 36251.256 | 1529.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;266 | 95.0533 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 266 | 36251.266 | 1529.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;276 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 276 | 36251.276 | 1529.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;286 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 286 | 36251.286 | 1529.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;296 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 296 | 36251.296 | 1529.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;306 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 306 | 36251.306 | 1529.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;316 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 316 | 36251.316 | 1529.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;326 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 326 | 36251.326 | 1529.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;336 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 336 | 36251.336 | 1529.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;346 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 346 | 36251.346 | 1529.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;356 | 95.0543 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 356 | 36251.356 | 1529.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;366 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 366 | 36251.366 | 1529.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;376 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 376 | 36251.376 | 1529.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;386 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 386 | 36251.386 | 1529.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;396 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 396 | 36251.396 | 1529.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;406 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 406 | 36251.406 | 1529.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;416 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 416 | 36251.416 | 1529.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;426 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 426 | 36251.426 | 1529.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;436 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 436 | 36251.436 | 1529.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;446 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 446 | 36251.446 | 1529.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;456 | 95.0543 | 294.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 456 | 36251.456 | 1529.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;466 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 466 | 36251.466 | 1529.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;476 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 476 | 36251.476 | 1529.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;486 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 486 | 36251.486 | 1529.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;496 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 496 | 36251.496 | 1529.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;506 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 506 | 36251.506 | 1529.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;516 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 516 | 36251.516 | 1529.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;526 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 526 | 36251.526 | 1529.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;536 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 536 | 36251.536 | 1530
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;546 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 546 | 36251.546 | 1530.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;556 | 95.0543 | 294.7208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 556 | 36251.556 | 1530.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;566 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 566 | 36251.566 | 1530.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;576 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 576 | 36251.576 | 1530.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;586 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 586 | 36251.586 | 1530.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;596 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 596 | 36251.596 | 1530.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;606 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 606 | 36251.606 | 1530.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;616 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 616 | 36251.616 | 1530.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;626 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 626 | 36251.626 | 1530.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;636 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 636 | 36251.636 | 1530.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;646 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 646 | 36251.646 | 1530.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;656 | 95.0543 | 294.7022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 656 | 36251.656 | 1530.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;666 | 95.0543 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 666 | 36251.666 | 1530.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;676 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 676 | 36251.676 | 1530.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;686 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 686 | 36251.686 | 1530.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;696 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 696 | 36251.696 | 1530.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;706 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 706 | 36251.706 | 1530.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;716 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 716 | 36251.716 | 1530.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;726 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 726 | 36251.726 | 1530.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;736 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 736 | 36251.736 | 1530.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;746 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 746 | 36251.746 | 1530.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;756 | 95.0533 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 756 | 36251.756 | 1530.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;766 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 766 | 36251.766 | 1530.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;776 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 776 | 36251.776 | 1530.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;786 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 786 | 36251.786 | 1530.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;796 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 796 | 36251.796 | 1530.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;806 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 806 | 36251.806 | 1530.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;816 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 816 | 36251.816 | 1530.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;826 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 826 | 36251.826 | 1530.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;836 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 836 | 36251.836 | 1530.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;846 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 846 | 36251.846 | 1530.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;856 | 95.0533 | 294.6529 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 856 | 36251.856 | 1530.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;866 | 95.0533 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 866 | 36251.866 | 1530.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;876 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 876 | 36251.876 | 1530.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;886 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 886 | 36251.886 | 1530.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;896 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 896 | 36251.896 | 1530.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;906 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 906 | 36251.906 | 1530.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;916 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 916 | 36251.916 | 1530.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;926 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 926 | 36251.926 | 1530.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;936 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 936 | 36251.936 | 1530.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;946 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 946 | 36251.946 | 1530.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;956 | 95.0543 | 294.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 956 | 36251.956 | 1530.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;966 | 95.0543 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 966 | 36251.966 | 1530.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;976 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 976 | 36251.976 | 1530.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;986 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 986 | 36251.986 | 1530.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:11;996 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 11 | 996 | 36251.996 | 1530.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;006 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 006 | 36252.006 | 1530.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;016 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 016 | 36252.016 | 1530.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;026 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 026 | 36252.026 | 1530.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;036 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 036 | 36252.036 | 1530.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;046 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 046 | 36252.046 | 1530.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;056 | 95.0553 | 294.664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 056 | 36252.056 | 1530.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;066 | 95.0553 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 066 | 36252.066 | 1530.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;076 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 076 | 36252.076 | 1530.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;086 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 086 | 36252.086 | 1530.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;096 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 096 | 36252.096 | 1530.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;106 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 106 | 36252.106 | 1530.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;116 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 116 | 36252.116 | 1530.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;126 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 126 | 36252.126 | 1530.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;136 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 136 | 36252.136 | 1530.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;146 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 146 | 36252.146 | 1530.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;156 | 95.0543 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 156 | 36252.156 | 1530.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;166 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 166 | 36252.166 | 1530.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;176 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 176 | 36252.176 | 1530.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;186 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 186 | 36252.186 | 1530.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;196 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 196 | 36252.196 | 1530.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;206 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 206 | 36252.206 | 1530.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;216 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 216 | 36252.216 | 1530.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;226 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 226 | 36252.226 | 1530.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;236 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 236 | 36252.236 | 1530.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;246 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 246 | 36252.246 | 1530.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;256 | 95.0543 | 294.7086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 256 | 36252.256 | 1530.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;266 | 95.0543 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 266 | 36252.266 | 1530.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;276 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 276 | 36252.276 | 1530.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;286 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 286 | 36252.286 | 1530.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;296 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 296 | 36252.296 | 1530.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;306 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 306 | 36252.306 | 1530.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;316 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 316 | 36252.316 | 1530.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;326 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 326 | 36252.326 | 1530.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;336 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 336 | 36252.336 | 1530.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;346 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 346 | 36252.346 | 1530.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;356 | 95.0553 | 294.706 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 356 | 36252.356 | 1530.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;366 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 366 | 36252.366 | 1530.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;376 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 376 | 36252.376 | 1530.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;386 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 386 | 36252.386 | 1530.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;396 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 396 | 36252.396 | 1530.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;406 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 406 | 36252.406 | 1530.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;416 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 416 | 36252.416 | 1530.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;426 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 426 | 36252.426 | 1530.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;436 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 436 | 36252.436 | 1530.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;446 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 446 | 36252.446 | 1530.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;456 | 95.0553 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 456 | 36252.456 | 1530.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;466 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 466 | 36252.466 | 1530.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;476 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 476 | 36252.476 | 1530.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;486 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 486 | 36252.486 | 1530.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;496 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 496 | 36252.496 | 1530.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;506 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 506 | 36252.506 | 1530.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;516 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 516 | 36252.516 | 1530.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;526 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 526 | 36252.526 | 1530.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;536 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 536 | 36252.536 | 1531
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;546 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 546 | 36252.546 | 1531.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;556 | 95.0553 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 556 | 36252.556 | 1531.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;566 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 566 | 36252.566 | 1531.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;576 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 576 | 36252.576 | 1531.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;586 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 586 | 36252.586 | 1531.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;596 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 596 | 36252.596 | 1531.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;606 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 606 | 36252.606 | 1531.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;616 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 616 | 36252.616 | 1531.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;626 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 626 | 36252.626 | 1531.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;636 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 636 | 36252.636 | 1531.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;646 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 646 | 36252.646 | 1531.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;656 | 95.0553 | 294.6723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 656 | 36252.656 | 1531.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;666 | 95.0553 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 666 | 36252.666 | 1531.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;676 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 676 | 36252.676 | 1531.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;686 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 686 | 36252.686 | 1531.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;696 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 696 | 36252.696 | 1531.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;706 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 706 | 36252.706 | 1531.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;716 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 716 | 36252.716 | 1531.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;726 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 726 | 36252.726 | 1531.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;736 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 736 | 36252.736 | 1531.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;746 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 746 | 36252.746 | 1531.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;756 | 95.0563 | 294.6829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 756 | 36252.756 | 1531.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;766 | 95.0563 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 766 | 36252.766 | 1531.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;776 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 776 | 36252.776 | 1531.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;786 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 786 | 36252.786 | 1531.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;796 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 796 | 36252.796 | 1531.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;806 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 806 | 36252.806 | 1531.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;816 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 816 | 36252.816 | 1531.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;826 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 826 | 36252.826 | 1531.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;836 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 836 | 36252.836 | 1531.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;846 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 846 | 36252.846 | 1531.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;856 | 95.0553 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 856 | 36252.856 | 1531.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;866 | 95.0553 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 866 | 36252.866 | 1531.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;876 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 876 | 36252.876 | 1531.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;886 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 886 | 36252.886 | 1531.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;896 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 896 | 36252.896 | 1531.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;906 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 906 | 36252.906 | 1531.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;916 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 916 | 36252.916 | 1531.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;926 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 926 | 36252.926 | 1531.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;936 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 936 | 36252.936 | 1531.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;946 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 946 | 36252.946 | 1531.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;956 | 95.0563 | 294.7006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 956 | 36252.956 | 1531.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;966 | 95.0563 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 966 | 36252.966 | 1531.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;976 | 95.0563 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 976 | 36252.976 | 1531.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;986 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 986 | 36252.986 | 1531.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:12;996 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 12 | 996 | 36252.996 | 1531.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;006 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 006 | 36253.006 | 1531.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;016 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 016 | 36253.016 | 1531.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;026 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 026 | 36253.026 | 1531.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;036 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 036 | 36253.036 | 1531.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;046 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 046 | 36253.046 | 1531.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;056 | 95.0573 | 294.6983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 056 | 36253.056 | 1531.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;066 | 95.0573 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 066 | 36253.066 | 1531.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;076 | 95.0573 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 076 | 36253.076 | 1531.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;086 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 086 | 36253.086 | 1531.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;096 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 096 | 36253.096 | 1531.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;106 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 106 | 36253.106 | 1531.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;116 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 116 | 36253.116 | 1531.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;126 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 126 | 36253.126 | 1531.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;136 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 136 | 36253.136 | 1531.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;146 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 146 | 36253.146 | 1531.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;156 | 95.0563 | 294.688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 156 | 36253.156 | 1531.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;166 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 166 | 36253.166 | 1531.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;176 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 176 | 36253.176 | 1531.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;186 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 186 | 36253.186 | 1531.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;196 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 196 | 36253.196 | 1531.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;206 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 206 | 36253.206 | 1531.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;216 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 216 | 36253.216 | 1531.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;226 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 226 | 36253.226 | 1531.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;236 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 236 | 36253.236 | 1531.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;246 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 246 | 36253.246 | 1531.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;256 | 95.0563 | 294.6678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 256 | 36253.256 | 1531.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;266 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 266 | 36253.266 | 1531.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;276 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 276 | 36253.276 | 1531.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;286 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 286 | 36253.286 | 1531.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;296 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 296 | 36253.296 | 1531.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;306 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 306 | 36253.306 | 1531.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;316 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 316 | 36253.316 | 1531.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;326 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 326 | 36253.326 | 1531.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;336 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 336 | 36253.336 | 1531.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;346 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 346 | 36253.346 | 1531.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;356 | 95.0563 | 294.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 356 | 36253.356 | 1531.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;366 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 366 | 36253.366 | 1531.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;376 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 376 | 36253.376 | 1531.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;386 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 386 | 36253.386 | 1531.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;396 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 396 | 36253.396 | 1531.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;406 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 406 | 36253.406 | 1531.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;416 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 416 | 36253.416 | 1531.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;426 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 426 | 36253.426 | 1531.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;436 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 436 | 36253.436 | 1531.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;446 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 446 | 36253.446 | 1531.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;456 | 95.0563 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 456 | 36253.456 | 1531.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;466 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 466 | 36253.466 | 1531.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;476 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 476 | 36253.476 | 1531.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;486 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 486 | 36253.486 | 1531.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;496 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 496 | 36253.496 | 1531.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;506 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 506 | 36253.506 | 1531.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;516 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 516 | 36253.516 | 1531.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;526 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 526 | 36253.526 | 1531.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;536 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 536 | 36253.536 | 1532
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;546 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 546 | 36253.546 | 1532.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;556 | 95.0563 | 294.6307 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 556 | 36253.556 | 1532.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;566 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 566 | 36253.566 | 1532.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;576 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 576 | 36253.576 | 1532.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;586 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 586 | 36253.586 | 1532.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;596 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 596 | 36253.596 | 1532.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;606 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 606 | 36253.606 | 1532.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;616 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 616 | 36253.616 | 1532.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;626 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 626 | 36253.626 | 1532.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;636 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 636 | 36253.636 | 1532.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;646 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 646 | 36253.646 | 1532.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;656 | 95.0563 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 656 | 36253.656 | 1532.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;666 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 666 | 36253.666 | 1532.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;676 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 676 | 36253.676 | 1532.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;686 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 686 | 36253.686 | 1532.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;696 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 696 | 36253.696 | 1532.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;706 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 706 | 36253.706 | 1532.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;716 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 716 | 36253.716 | 1532.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;726 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 726 | 36253.726 | 1532.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;736 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 736 | 36253.736 | 1532.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;746 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 746 | 36253.746 | 1532.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;756 | 95.0563 | 294.6374 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 756 | 36253.756 | 1532.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;766 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 766 | 36253.766 | 1532.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;776 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 776 | 36253.776 | 1532.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;786 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 786 | 36253.786 | 1532.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;796 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 796 | 36253.796 | 1532.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;806 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 806 | 36253.806 | 1532.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;816 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 816 | 36253.816 | 1532.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;826 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 826 | 36253.826 | 1532.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;836 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 836 | 36253.836 | 1532.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;846 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 846 | 36253.846 | 1532.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;856 | 95.0563 | 294.6136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 856 | 36253.856 | 1532.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;866 | 95.0563 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 866 | 36253.866 | 1532.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;876 | 95.0563 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 876 | 36253.876 | 1532.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;886 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 886 | 36253.886 | 1532.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;896 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 896 | 36253.896 | 1532.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;906 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 906 | 36253.906 | 1532.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;916 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 916 | 36253.916 | 1532.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;926 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 926 | 36253.926 | 1532.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;936 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 936 | 36253.936 | 1532.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;946 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 946 | 36253.946 | 1532.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;956 | 95.0573 | 294.581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 956 | 36253.956 | 1532.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;966 | 95.0573 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 966 | 36253.966 | 1532.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;976 | 95.0573 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 976 | 36253.976 | 1532.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;986 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 986 | 36253.986 | 1532.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:13;996 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 13 | 996 | 36253.996 | 1532.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;006 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 006 | 36254.006 | 1532.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;016 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 016 | 36254.016 | 1532.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;026 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 026 | 36254.026 | 1532.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;036 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 036 | 36254.036 | 1532.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;046 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 046 | 36254.046 | 1532.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;056 | 95.0583 | 294.5556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 056 | 36254.056 | 1532.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;066 | 95.0583 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 066 | 36254.066 | 1532.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;076 | 95.0583 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 076 | 36254.076 | 1532.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;086 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 086 | 36254.086 | 1532.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;096 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 096 | 36254.096 | 1532.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;106 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 106 | 36254.106 | 1532.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;116 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 116 | 36254.116 | 1532.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;126 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 126 | 36254.126 | 1532.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;136 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 136 | 36254.136 | 1532.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;146 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 146 | 36254.146 | 1532.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;156 | 95.0573 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 156 | 36254.156 | 1532.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;166 | 95.0573 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 166 | 36254.166 | 1532.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;176 | 95.0573 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 176 | 36254.176 | 1532.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;186 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 186 | 36254.186 | 1532.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;196 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 196 | 36254.196 | 1532.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;206 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 206 | 36254.206 | 1532.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;216 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 216 | 36254.216 | 1532.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;226 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 226 | 36254.226 | 1532.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;236 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 236 | 36254.236 | 1532.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;246 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 246 | 36254.246 | 1532.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;256 | 95.0583 | 294.5435 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 256 | 36254.256 | 1532.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;266 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 266 | 36254.266 | 1532.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;276 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 276 | 36254.276 | 1532.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;286 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 286 | 36254.286 | 1532.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;296 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 296 | 36254.296 | 1532.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;306 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 306 | 36254.306 | 1532.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;316 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 316 | 36254.316 | 1532.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;326 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 326 | 36254.326 | 1532.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;336 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 336 | 36254.336 | 1532.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;346 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 346 | 36254.346 | 1532.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;356 | 95.0583 | 294.5679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 356 | 36254.356 | 1532.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;366 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 366 | 36254.366 | 1532.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;376 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 376 | 36254.376 | 1532.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;386 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 386 | 36254.386 | 1532.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;396 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 396 | 36254.396 | 1532.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;406 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 406 | 36254.406 | 1532.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;416 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 416 | 36254.416 | 1532.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;426 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 426 | 36254.426 | 1532.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;436 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 436 | 36254.436 | 1532.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;446 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 446 | 36254.446 | 1532.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;456 | 95.0583 | 294.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 456 | 36254.456 | 1532.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;466 | 95.0583 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 466 | 36254.466 | 1532.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;476 | 95.0583 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 476 | 36254.476 | 1532.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;486 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 486 | 36254.486 | 1532.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;496 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 496 | 36254.496 | 1532.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;506 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 506 | 36254.506 | 1532.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;516 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 516 | 36254.516 | 1532.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;526 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 526 | 36254.526 | 1532.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;536 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 536 | 36254.536 | 1533
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;546 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 546 | 36254.546 | 1533.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;556 | 95.0573 | 294.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 556 | 36254.556 | 1533.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;566 | 95.0573 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 566 | 36254.566 | 1533.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;576 | 95.0573 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 576 | 36254.576 | 1533.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;586 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 586 | 36254.586 | 1533.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;596 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 596 | 36254.596 | 1533.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;606 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 606 | 36254.606 | 1533.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;616 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 616 | 36254.616 | 1533.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;626 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 626 | 36254.626 | 1533.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;636 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 636 | 36254.636 | 1533.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;646 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 646 | 36254.646 | 1533.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;656 | 95.0583 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 656 | 36254.656 | 1533.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;666 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 666 | 36254.666 | 1533.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;676 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 676 | 36254.676 | 1533.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;686 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 686 | 36254.686 | 1533.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;696 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 696 | 36254.696 | 1533.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;706 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 706 | 36254.706 | 1533.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;716 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 716 | 36254.716 | 1533.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;726 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 726 | 36254.726 | 1533.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;736 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 736 | 36254.736 | 1533.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;746 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 746 | 36254.746 | 1533.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;756 | 95.0583 | 294.5472 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 756 | 36254.756 | 1533.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;766 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 766 | 36254.766 | 1533.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;776 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 776 | 36254.776 | 1533.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;786 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 786 | 36254.786 | 1533.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;796 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 796 | 36254.796 | 1533.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;806 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 806 | 36254.806 | 1533.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;816 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 816 | 36254.816 | 1533.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;826 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 826 | 36254.826 | 1533.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;836 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 836 | 36254.836 | 1533.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;846 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 846 | 36254.846 | 1533.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;856 | 95.0583 | 294.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 856 | 36254.856 | 1533.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;866 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 866 | 36254.866 | 1533.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;876 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 876 | 36254.876 | 1533.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;886 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 886 | 36254.886 | 1533.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;896 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 896 | 36254.896 | 1533.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;906 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 906 | 36254.906 | 1533.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;916 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 916 | 36254.916 | 1533.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;926 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 926 | 36254.926 | 1533.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;936 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 936 | 36254.936 | 1533.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;946 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 946 | 36254.946 | 1533.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;956 | 95.0583 | 294.5608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 956 | 36254.956 | 1533.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;966 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 966 | 36254.966 | 1533.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;976 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 976 | 36254.976 | 1533.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;986 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 986 | 36254.986 | 1533.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:14;996 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 14 | 996 | 36254.996 | 1533.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;006 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 006 | 36255.006 | 1533.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;016 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 016 | 36255.016 | 1533.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;026 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 026 | 36255.026 | 1533.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;036 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 036 | 36255.036 | 1533.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;046 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 046 | 36255.046 | 1533.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;056 | 95.0583 | 294.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 056 | 36255.056 | 1533.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;066 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 066 | 36255.066 | 1533.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;076 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 076 | 36255.076 | 1533.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;086 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 086 | 36255.086 | 1533.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;096 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 096 | 36255.096 | 1533.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;106 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 106 | 36255.106 | 1533.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;116 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 116 | 36255.116 | 1533.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;126 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 126 | 36255.126 | 1533.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;136 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 136 | 36255.136 | 1533.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;146 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 146 | 36255.146 | 1533.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;156 | 95.0583 | 294.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 156 | 36255.156 | 1533.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;166 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 166 | 36255.166 | 1533.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;176 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 176 | 36255.176 | 1533.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;186 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 186 | 36255.186 | 1533.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;196 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 196 | 36255.196 | 1533.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;206 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 206 | 36255.206 | 1533.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;216 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 216 | 36255.216 | 1533.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;226 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 226 | 36255.226 | 1533.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;236 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 236 | 36255.236 | 1533.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;246 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 246 | 36255.246 | 1533.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;256 | 95.0583 | 294.6331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 256 | 36255.256 | 1533.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;266 | 95.0583 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 266 | 36255.266 | 1533.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;276 | 95.0583 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 276 | 36255.276 | 1533.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;286 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 286 | 36255.286 | 1533.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;296 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 296 | 36255.296 | 1533.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;306 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 306 | 36255.306 | 1533.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;316 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 316 | 36255.316 | 1533.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;326 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 326 | 36255.326 | 1533.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;336 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 336 | 36255.336 | 1533.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;346 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 346 | 36255.346 | 1533.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;356 | 95.0573 | 294.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 356 | 36255.356 | 1533.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;366 | 95.0573 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 366 | 36255.366 | 1533.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;376 | 95.0573 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 376 | 36255.376 | 1533.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;386 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 386 | 36255.386 | 1533.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;396 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 396 | 36255.396 | 1533.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;406 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 406 | 36255.406 | 1533.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;416 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 416 | 36255.416 | 1533.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;426 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 426 | 36255.426 | 1533.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;436 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 436 | 36255.436 | 1533.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;446 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 446 | 36255.446 | 1533.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;456 | 95.0583 | 294.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 456 | 36255.456 | 1533.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;466 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 466 | 36255.466 | 1533.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;476 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 476 | 36255.476 | 1533.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;486 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 486 | 36255.486 | 1533.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;496 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 496 | 36255.496 | 1533.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;506 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 506 | 36255.506 | 1533.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;516 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 516 | 36255.516 | 1533.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;526 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 526 | 36255.526 | 1533.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;536 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 536 | 36255.536 | 1534
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;546 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 546 | 36255.546 | 1534.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;556 | 95.0583 | 294.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 556 | 36255.556 | 1534.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;566 | 95.0583 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 566 | 36255.566 | 1534.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;576 | 95.0583 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 576 | 36255.576 | 1534.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;586 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 586 | 36255.586 | 1534.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;596 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 596 | 36255.596 | 1534.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;606 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 606 | 36255.606 | 1534.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;616 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 616 | 36255.616 | 1534.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;626 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 626 | 36255.626 | 1534.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;636 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 636 | 36255.636 | 1534.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;646 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 646 | 36255.646 | 1534.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;656 | 95.0603 | 294.6474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 656 | 36255.656 | 1534.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;666 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 666 | 36255.666 | 1534.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;676 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 676 | 36255.676 | 1534.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;686 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 686 | 36255.686 | 1534.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;696 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 696 | 36255.696 | 1534.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;706 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 706 | 36255.706 | 1534.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;716 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 716 | 36255.716 | 1534.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;726 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 726 | 36255.726 | 1534.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;736 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 736 | 36255.736 | 1534.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;746 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 746 | 36255.746 | 1534.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;756 | 95.0603 | 294.6667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 756 | 36255.756 | 1534.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;766 | 95.0603 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 766 | 36255.766 | 1534.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;776 | 95.0603 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 776 | 36255.776 | 1534.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;786 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 786 | 36255.786 | 1534.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;796 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 796 | 36255.796 | 1534.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;806 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 806 | 36255.806 | 1534.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;816 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 816 | 36255.816 | 1534.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;826 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 826 | 36255.826 | 1534.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;836 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 836 | 36255.836 | 1534.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;846 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 846 | 36255.846 | 1534.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;856 | 95.0593 | 294.675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 856 | 36255.856 | 1534.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;866 | 95.0593 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 866 | 36255.866 | 1534.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;876 | 95.0593 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 876 | 36255.876 | 1534.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;886 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 886 | 36255.886 | 1534.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;896 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 896 | 36255.896 | 1534.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;906 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 906 | 36255.906 | 1534.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;916 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 916 | 36255.916 | 1534.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;926 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 926 | 36255.926 | 1534.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;936 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 936 | 36255.936 | 1534.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;946 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 946 | 36255.946 | 1534.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;956 | 95.0583 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 956 | 36255.956 | 1534.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;966 | 95.0583 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 966 | 36255.966 | 1534.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;976 | 95.0583 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 976 | 36255.976 | 1534.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;986 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 986 | 36255.986 | 1534.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:15;996 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 15 | 996 | 36255.996 | 1534.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;006 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 006 | 36256.006 | 1534.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;016 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 016 | 36256.016 | 1534.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;026 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 026 | 36256.026 | 1534.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;036 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 036 | 36256.036 | 1534.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;046 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 046 | 36256.046 | 1534.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;056 | 95.0593 | 294.6452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 056 | 36256.056 | 1534.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;066 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 066 | 36256.066 | 1534.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;076 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 076 | 36256.076 | 1534.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;086 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 086 | 36256.086 | 1534.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;096 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 096 | 36256.096 | 1534.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;106 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 106 | 36256.106 | 1534.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;116 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 116 | 36256.116 | 1534.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;126 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 126 | 36256.126 | 1534.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;136 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 136 | 36256.136 | 1534.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;146 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 146 | 36256.146 | 1534.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;156 | 95.0593 | 294.641 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 156 | 36256.156 | 1534.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;166 | 95.0593 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 166 | 36256.166 | 1534.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;176 | 95.0593 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 176 | 36256.176 | 1534.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;186 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 186 | 36256.186 | 1534.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;196 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 196 | 36256.196 | 1534.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;206 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 206 | 36256.206 | 1534.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;216 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 216 | 36256.216 | 1534.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;226 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 226 | 36256.226 | 1534.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;236 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 236 | 36256.236 | 1534.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;246 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 246 | 36256.246 | 1534.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;256 | 95.0603 | 294.631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 256 | 36256.256 | 1534.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;266 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 266 | 36256.266 | 1534.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;276 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 276 | 36256.276 | 1534.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;286 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 286 | 36256.286 | 1534.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;296 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 296 | 36256.296 | 1534.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;306 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 306 | 36256.306 | 1534.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;316 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 316 | 36256.316 | 1534.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;326 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 326 | 36256.326 | 1534.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;336 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 336 | 36256.336 | 1534.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;346 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 346 | 36256.346 | 1534.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;356 | 95.0603 | 294.6214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 356 | 36256.356 | 1534.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;366 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 366 | 36256.366 | 1534.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;376 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 376 | 36256.376 | 1534.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;386 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 386 | 36256.386 | 1534.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;396 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 396 | 36256.396 | 1534.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;406 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 406 | 36256.406 | 1534.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;416 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 416 | 36256.416 | 1534.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;426 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 426 | 36256.426 | 1534.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;436 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 436 | 36256.436 | 1534.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;446 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 446 | 36256.446 | 1534.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;456 | 95.0603 | 294.6252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 456 | 36256.456 | 1534.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;466 | 95.0603 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 466 | 36256.466 | 1534.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;476 | 95.0603 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 476 | 36256.476 | 1534.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;486 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 486 | 36256.486 | 1534.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;496 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 496 | 36256.496 | 1534.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;506 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 506 | 36256.506 | 1534.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;516 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 516 | 36256.516 | 1534.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;526 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 526 | 36256.526 | 1534.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;536 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 536 | 36256.536 | 1535
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;546 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 546 | 36256.546 | 1535.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;556 | 95.0593 | 294.6224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 556 | 36256.556 | 1535.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;566 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 566 | 36256.566 | 1535.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;576 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 576 | 36256.576 | 1535.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;586 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 586 | 36256.586 | 1535.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;596 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 596 | 36256.596 | 1535.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;606 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 606 | 36256.606 | 1535.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;616 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 616 | 36256.616 | 1535.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;626 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 626 | 36256.626 | 1535.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;636 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 636 | 36256.636 | 1535.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;646 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 646 | 36256.646 | 1535.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;656 | 95.0593 | 294.6011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 656 | 36256.656 | 1535.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;666 | 95.0593 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 666 | 36256.666 | 1535.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;676 | 95.0593 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 676 | 36256.676 | 1535.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;686 | 95.0593 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 686 | 36256.686 | 1535.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;696 | 95.0593 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 696 | 36256.696 | 1535.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;706 | 95.0593 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 706 | 36256.706 | 1535.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;716 | 95.0613 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 716 | 36256.716 | 1535.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;726 | 95.0613 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 726 | 36256.726 | 1535.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;736 | 95.0613 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 736 | 36256.736 | 1535.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;746 | 95.0613 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 746 | 36256.746 | 1535.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;756 | 95.0613 | 294.5812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 756 | 36256.756 | 1535.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;766 | 95.0613 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 766 | 36256.766 | 1535.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;776 | 95.0613 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 776 | 36256.776 | 1535.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;786 | 95.0613 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 786 | 36256.786 | 1535.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;796 | 95.0613 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 796 | 36256.796 | 1535.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;806 | 95.0613 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 806 | 36256.806 | 1535.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;816 | 95.0603 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 816 | 36256.816 | 1535.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;826 | 95.0603 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 826 | 36256.826 | 1535.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;836 | 95.0603 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 836 | 36256.836 | 1535.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;846 | 95.0603 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 846 | 36256.846 | 1535.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;856 | 95.0603 | 294.5691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 856 | 36256.856 | 1535.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;866 | 95.0603 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 866 | 36256.866 | 1535.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;876 | 95.0603 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 876 | 36256.876 | 1535.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;886 | 95.0603 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 886 | 36256.886 | 1535.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;896 | 95.0603 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 896 | 36256.896 | 1535.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;906 | 95.0603 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 906 | 36256.906 | 1535.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;916 | 95.0613 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 916 | 36256.916 | 1535.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;926 | 95.0613 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 926 | 36256.926 | 1535.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;936 | 95.0613 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 936 | 36256.936 | 1535.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;946 | 95.0613 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 946 | 36256.946 | 1535.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;956 | 95.0613 | 294.5558 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 956 | 36256.956 | 1535.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;966 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 966 | 36256.966 | 1535.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;976 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 976 | 36256.976 | 1535.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;986 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 986 | 36256.986 | 1535.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:16;996 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 16 | 996 | 36256.996 | 1535.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;006 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 006 | 36257.006 | 1535.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;016 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 016 | 36257.016 | 1535.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;026 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 026 | 36257.026 | 1535.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;036 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 036 | 36257.036 | 1535.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;046 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 046 | 36257.046 | 1535.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;056 | 95.0613 | 294.5534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 056 | 36257.056 | 1535.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;066 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 066 | 36257.066 | 1535.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;076 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 076 | 36257.076 | 1535.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;086 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 086 | 36257.086 | 1535.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;096 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 096 | 36257.096 | 1535.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;106 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 106 | 36257.106 | 1535.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;116 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 116 | 36257.116 | 1535.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;126 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 126 | 36257.126 | 1535.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;136 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 136 | 36257.136 | 1535.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;146 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 146 | 36257.146 | 1535.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;156 | 95.0613 | 294.5723 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 156 | 36257.156 | 1535.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;166 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 166 | 36257.166 | 1535.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;176 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 176 | 36257.176 | 1535.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;186 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 186 | 36257.186 | 1535.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;196 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 196 | 36257.196 | 1535.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;206 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 206 | 36257.206 | 1535.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;216 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 216 | 36257.216 | 1535.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;226 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 226 | 36257.226 | 1535.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;236 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 236 | 36257.236 | 1535.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;246 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 246 | 36257.246 | 1535.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;256 | 95.0613 | 294.596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 256 | 36257.256 | 1535.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;266 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 266 | 36257.266 | 1535.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;276 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 276 | 36257.276 | 1535.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;286 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 286 | 36257.286 | 1535.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;296 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 296 | 36257.296 | 1535.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;306 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 306 | 36257.306 | 1535.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;316 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 316 | 36257.316 | 1535.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;326 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 326 | 36257.326 | 1535.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;336 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 336 | 36257.336 | 1535.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;346 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 346 | 36257.346 | 1535.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;356 | 95.0613 | 294.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 356 | 36257.356 | 1535.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;366 | 95.0613 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 366 | 36257.366 | 1535.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;376 | 95.0613 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 376 | 36257.376 | 1535.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;386 | 95.0613 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 386 | 36257.386 | 1535.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;396 | 95.0613 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 396 | 36257.396 | 1535.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;406 | 95.0613 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 406 | 36257.406 | 1535.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;416 | 95.0623 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 416 | 36257.416 | 1535.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;426 | 95.0623 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 426 | 36257.426 | 1535.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;436 | 95.0623 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 436 | 36257.436 | 1535.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;446 | 95.0623 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 446 | 36257.446 | 1535.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;456 | 95.0623 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 456 | 36257.456 | 1535.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;466 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 466 | 36257.466 | 1535.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;476 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 476 | 36257.476 | 1535.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;486 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 486 | 36257.486 | 1535.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;496 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 496 | 36257.496 | 1535.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;506 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 506 | 36257.506 | 1535.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;516 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 516 | 36257.516 | 1535.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;526 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 526 | 36257.526 | 1535.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;536 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 536 | 36257.536 | 1536
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;546 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 546 | 36257.546 | 1536.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;556 | 95.0623 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 556 | 36257.556 | 1536.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;566 | 95.0623 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 566 | 36257.566 | 1536.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;576 | 95.0623 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 576 | 36257.576 | 1536.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;586 | 95.0623 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 586 | 36257.586 | 1536.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;596 | 95.0623 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 596 | 36257.596 | 1536.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;606 | 95.0623 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 606 | 36257.606 | 1536.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;616 | 95.0643 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 616 | 36257.616 | 1536.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;626 | 95.0643 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 626 | 36257.626 | 1536.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;636 | 95.0643 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 636 | 36257.636 | 1536.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;646 | 95.0643 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 646 | 36257.646 | 1536.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;656 | 95.0643 | 294.6053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 656 | 36257.656 | 1536.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;666 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 666 | 36257.666 | 1536.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;676 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 676 | 36257.676 | 1536.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;686 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 686 | 36257.686 | 1536.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;696 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 696 | 36257.696 | 1536.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;706 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 706 | 36257.706 | 1536.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;716 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 716 | 36257.716 | 1536.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;726 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 726 | 36257.726 | 1536.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;736 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 736 | 36257.736 | 1536.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;746 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 746 | 36257.746 | 1536.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;756 | 95.0643 | 294.602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 756 | 36257.756 | 1536.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;766 | 95.0643 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 766 | 36257.766 | 1536.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;776 | 95.0643 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 776 | 36257.776 | 1536.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;786 | 95.0643 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 786 | 36257.786 | 1536.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;796 | 95.0643 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 796 | 36257.796 | 1536.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;806 | 95.0643 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 806 | 36257.806 | 1536.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;816 | 95.0623 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 816 | 36257.816 | 1536.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;826 | 95.0623 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 826 | 36257.826 | 1536.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;836 | 95.0623 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 836 | 36257.836 | 1536.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;846 | 95.0623 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 846 | 36257.846 | 1536.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;856 | 95.0623 | 294.6249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 856 | 36257.856 | 1536.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;866 | 95.0623 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 866 | 36257.866 | 1536.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;876 | 95.0623 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 876 | 36257.876 | 1536.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;886 | 95.0623 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 886 | 36257.886 | 1536.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;896 | 95.0623 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 896 | 36257.896 | 1536.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;906 | 95.0623 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 906 | 36257.906 | 1536.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;916 | 95.0633 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 916 | 36257.916 | 1536.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;926 | 95.0633 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 926 | 36257.926 | 1536.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;936 | 95.0633 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 936 | 36257.936 | 1536.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;946 | 95.0633 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 946 | 36257.946 | 1536.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;956 | 95.0633 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 956 | 36257.956 | 1536.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;966 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 966 | 36257.966 | 1536.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;976 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 976 | 36257.976 | 1536.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;986 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 986 | 36257.986 | 1536.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:17;996 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 17 | 996 | 36257.996 | 1536.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;006 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 006 | 36258.006 | 1536.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;016 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 016 | 36258.016 | 1536.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;026 | 95.0633 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 026 | 36258.026 | 1536.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;036 | 95.0623 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 036 | 36258.036 | 1536.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;046 | 95.0623 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 046 | 36258.046 | 1536.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;056 | 95.0623 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 056 | 36258.056 | 1536.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;066 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 066 | 36258.066 | 1536.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;076 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 076 | 36258.076 | 1536.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;086 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 086 | 36258.086 | 1536.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;096 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 096 | 36258.096 | 1536.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;106 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 106 | 36258.106 | 1536.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;116 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 116 | 36258.116 | 1536.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;126 | 95.0623 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 126 | 36258.126 | 1536.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;136 | 95.0633 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 136 | 36258.136 | 1536.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;146 | 95.0633 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 146 | 36258.146 | 1536.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;156 | 95.0633 | 294.6438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 156 | 36258.156 | 1536.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;166 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 166 | 36258.166 | 1536.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;176 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 176 | 36258.176 | 1536.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;186 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 186 | 36258.186 | 1536.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;196 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 196 | 36258.196 | 1536.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;206 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 206 | 36258.206 | 1536.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;216 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 216 | 36258.216 | 1536.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;226 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 226 | 36258.226 | 1536.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;236 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 236 | 36258.236 | 1536.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;246 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 246 | 36258.246 | 1536.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;256 | 95.0633 | 294.6297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 256 | 36258.256 | 1536.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;266 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 266 | 36258.266 | 1536.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;276 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 276 | 36258.276 | 1536.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;286 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 286 | 36258.286 | 1536.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;296 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 296 | 36258.296 | 1536.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;306 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 306 | 36258.306 | 1536.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;316 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 316 | 36258.316 | 1536.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;326 | 95.0633 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 326 | 36258.326 | 1536.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;336 | 95.0643 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 336 | 36258.336 | 1536.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;346 | 95.0643 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 346 | 36258.346 | 1536.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;356 | 95.0643 | 294.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 356 | 36258.356 | 1536.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;366 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 366 | 36258.366 | 1536.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;376 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 376 | 36258.376 | 1536.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;386 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 386 | 36258.386 | 1536.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;396 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 396 | 36258.396 | 1536.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;406 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 406 | 36258.406 | 1536.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;416 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 416 | 36258.416 | 1536.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;426 | 95.0643 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 426 | 36258.426 | 1536.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;436 | 95.0633 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 436 | 36258.436 | 1536.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;446 | 95.0633 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 446 | 36258.446 | 1536.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;456 | 95.0633 | 294.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 456 | 36258.456 | 1536.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;466 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 466 | 36258.466 | 1536.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;476 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 476 | 36258.476 | 1536.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;486 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 486 | 36258.486 | 1536.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;496 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 496 | 36258.496 | 1536.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;506 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 506 | 36258.506 | 1536.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;516 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 516 | 36258.516 | 1536.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;526 | 95.0633 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 526 | 36258.526 | 1536.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;536 | 95.0623 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 536 | 36258.536 | 1537
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;546 | 95.0623 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 546 | 36258.546 | 1537.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;556 | 95.0623 | 294.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 556 | 36258.556 | 1537.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;566 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 566 | 36258.566 | 1537.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;576 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 576 | 36258.576 | 1537.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;586 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 586 | 36258.586 | 1537.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;596 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 596 | 36258.596 | 1537.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;606 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 606 | 36258.606 | 1537.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;616 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 616 | 36258.616 | 1537.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;626 | 95.0623 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 626 | 36258.626 | 1537.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;636 | 95.0643 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 636 | 36258.636 | 1537.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;646 | 95.0643 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 646 | 36258.646 | 1537.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;656 | 95.0643 | 294.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 656 | 36258.656 | 1537.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;666 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 666 | 36258.666 | 1537.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;676 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 676 | 36258.676 | 1537.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;686 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 686 | 36258.686 | 1537.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;696 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 696 | 36258.696 | 1537.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;706 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 706 | 36258.706 | 1537.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;716 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 716 | 36258.716 | 1537.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;726 | 95.0643 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 726 | 36258.726 | 1537.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;736 | 95.0633 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 736 | 36258.736 | 1537.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;746 | 95.0633 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 746 | 36258.746 | 1537.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;756 | 95.0633 | 294.6193 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 756 | 36258.756 | 1537.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;766 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 766 | 36258.766 | 1537.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;776 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 776 | 36258.776 | 1537.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;786 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 786 | 36258.786 | 1537.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;796 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 796 | 36258.796 | 1537.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;806 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 806 | 36258.806 | 1537.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;816 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 816 | 36258.816 | 1537.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;826 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 826 | 36258.826 | 1537.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;836 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 836 | 36258.836 | 1537.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;846 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 846 | 36258.846 | 1537.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;856 | 95.0633 | 294.6028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 856 | 36258.856 | 1537.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;866 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 866 | 36258.866 | 1537.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;876 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 876 | 36258.876 | 1537.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;886 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 886 | 36258.886 | 1537.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;896 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 896 | 36258.896 | 1537.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;906 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 906 | 36258.906 | 1537.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;916 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 916 | 36258.916 | 1537.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;926 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 926 | 36258.926 | 1537.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;936 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 936 | 36258.936 | 1537.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;946 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 946 | 36258.946 | 1537.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;956 | 95.0633 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 956 | 36258.956 | 1537.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;966 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 966 | 36258.966 | 1537.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;976 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 976 | 36258.976 | 1537.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;986 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 986 | 36258.986 | 1537.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:18;996 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 18 | 996 | 36258.996 | 1537.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;006 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 006 | 36259.006 | 1537.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;016 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 016 | 36259.016 | 1537.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;026 | 95.0633 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 026 | 36259.026 | 1537.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;036 | 95.0643 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 036 | 36259.036 | 1537.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;046 | 95.0643 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 046 | 36259.046 | 1537.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;056 | 95.0643 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 056 | 36259.056 | 1537.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;066 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 066 | 36259.066 | 1537.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;076 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 076 | 36259.076 | 1537.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;086 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 086 | 36259.086 | 1537.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;096 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 096 | 36259.096 | 1537.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;106 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 106 | 36259.106 | 1537.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;116 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 116 | 36259.116 | 1537.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;126 | 95.0643 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 126 | 36259.126 | 1537.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;136 | 95.0633 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 136 | 36259.136 | 1537.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;146 | 95.0633 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 146 | 36259.146 | 1537.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;156 | 95.0633 | 294.5468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 156 | 36259.156 | 1537.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;166 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 166 | 36259.166 | 1537.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;176 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 176 | 36259.176 | 1537.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;186 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 186 | 36259.186 | 1537.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;196 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 196 | 36259.196 | 1537.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;206 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 206 | 36259.206 | 1537.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;216 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 216 | 36259.216 | 1537.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;226 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 226 | 36259.226 | 1537.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;236 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 236 | 36259.236 | 1537.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;246 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 246 | 36259.246 | 1537.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;256 | 95.0633 | 294.5646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 256 | 36259.256 | 1537.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;266 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 266 | 36259.266 | 1537.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;276 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 276 | 36259.276 | 1537.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;286 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 286 | 36259.286 | 1537.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;296 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 296 | 36259.296 | 1537.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;306 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 306 | 36259.306 | 1537.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;316 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 316 | 36259.316 | 1537.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;326 | 95.0633 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 326 | 36259.326 | 1537.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;336 | 95.0653 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 336 | 36259.336 | 1537.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;346 | 95.0653 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 346 | 36259.346 | 1537.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;356 | 95.0653 | 294.5747 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 356 | 36259.356 | 1537.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;366 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 366 | 36259.366 | 1537.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;376 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 376 | 36259.376 | 1537.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;386 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 386 | 36259.386 | 1537.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;396 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 396 | 36259.396 | 1537.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;406 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 406 | 36259.406 | 1537.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;416 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 416 | 36259.416 | 1537.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;426 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 426 | 36259.426 | 1537.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;436 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 436 | 36259.436 | 1537.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;446 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 446 | 36259.446 | 1537.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;456 | 95.0653 | 294.5693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 456 | 36259.456 | 1537.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;466 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 466 | 36259.466 | 1537.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;476 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 476 | 36259.476 | 1537.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;486 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 486 | 36259.486 | 1537.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;496 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 496 | 36259.496 | 1537.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;506 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 506 | 36259.506 | 1537.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;516 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 516 | 36259.516 | 1537.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;526 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 526 | 36259.526 | 1537.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;536 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 536 | 36259.536 | 1538
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;546 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 546 | 36259.546 | 1538.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;556 | 95.0653 | 294.5635 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 556 | 36259.556 | 1538.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;566 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 566 | 36259.566 | 1538.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;576 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 576 | 36259.576 | 1538.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;586 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 586 | 36259.586 | 1538.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;596 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 596 | 36259.596 | 1538.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;606 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 606 | 36259.606 | 1538.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;616 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 616 | 36259.616 | 1538.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;626 | 95.0653 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 626 | 36259.626 | 1538.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;636 | 95.0663 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 636 | 36259.636 | 1538.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;646 | 95.0663 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 646 | 36259.646 | 1538.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;656 | 95.0663 | 294.5565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 656 | 36259.656 | 1538.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;666 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 666 | 36259.666 | 1538.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;676 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 676 | 36259.676 | 1538.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;686 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 686 | 36259.686 | 1538.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;696 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 696 | 36259.696 | 1538.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;706 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 706 | 36259.706 | 1538.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;716 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 716 | 36259.716 | 1538.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;726 | 95.0663 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 726 | 36259.726 | 1538.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;736 | 95.0653 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 736 | 36259.736 | 1538.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;746 | 95.0653 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 746 | 36259.746 | 1538.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;756 | 95.0653 | 294.5449 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 756 | 36259.756 | 1538.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;766 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 766 | 36259.766 | 1538.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;776 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 776 | 36259.776 | 1538.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;786 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 786 | 36259.786 | 1538.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;796 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 796 | 36259.796 | 1538.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;806 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 806 | 36259.806 | 1538.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;816 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 816 | 36259.816 | 1538.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;826 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 826 | 36259.826 | 1538.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;836 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 836 | 36259.836 | 1538.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;846 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 846 | 36259.846 | 1538.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;856 | 95.0653 | 294.5439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 856 | 36259.856 | 1538.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;866 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 866 | 36259.866 | 1538.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;876 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 876 | 36259.876 | 1538.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;886 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 886 | 36259.886 | 1538.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;896 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 896 | 36259.896 | 1538.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;906 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 906 | 36259.906 | 1538.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;916 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 916 | 36259.916 | 1538.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;926 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 926 | 36259.926 | 1538.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;936 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 936 | 36259.936 | 1538.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;946 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 946 | 36259.946 | 1538.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;956 | 95.0653 | 294.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 956 | 36259.956 | 1538.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;966 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 966 | 36259.966 | 1538.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;976 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 976 | 36259.976 | 1538.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;986 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 986 | 36259.986 | 1538.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:19;996 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 19 | 996 | 36259.996 | 1538.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;006 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 006 | 36260.006 | 1538.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;016 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 016 | 36260.016 | 1538.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;026 | 95.0653 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 026 | 36260.026 | 1538.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;036 | 95.0663 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 036 | 36260.036 | 1538.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;046 | 95.0663 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 046 | 36260.046 | 1538.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;056 | 95.0663 | 294.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 056 | 36260.056 | 1538.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;066 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 066 | 36260.066 | 1538.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;076 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 076 | 36260.076 | 1538.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;086 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 086 | 36260.086 | 1538.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;096 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 096 | 36260.096 | 1538.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;106 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 106 | 36260.106 | 1538.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;116 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 116 | 36260.116 | 1538.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;126 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 126 | 36260.126 | 1538.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;136 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 136 | 36260.136 | 1538.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;146 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 146 | 36260.146 | 1538.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;156 | 95.0663 | 294.5526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 156 | 36260.156 | 1538.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;166 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 166 | 36260.166 | 1538.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;176 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 176 | 36260.176 | 1538.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;186 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 186 | 36260.186 | 1538.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;196 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 196 | 36260.196 | 1538.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;206 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 206 | 36260.206 | 1538.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;216 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 216 | 36260.216 | 1538.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;226 | 95.0663 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 226 | 36260.226 | 1538.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;236 | 95.0653 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 236 | 36260.236 | 1538.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;246 | 95.0653 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 246 | 36260.246 | 1538.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;256 | 95.0653 | 294.5493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 256 | 36260.256 | 1538.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;266 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 266 | 36260.266 | 1538.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;276 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 276 | 36260.276 | 1538.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;286 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 286 | 36260.286 | 1538.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;296 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 296 | 36260.296 | 1538.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;306 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 306 | 36260.306 | 1538.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;316 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 316 | 36260.316 | 1538.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;326 | 95.0653 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 326 | 36260.326 | 1538.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;336 | 95.0673 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 336 | 36260.336 | 1538.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;346 | 95.0673 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 346 | 36260.346 | 1538.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;356 | 95.0673 | 294.5434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 356 | 36260.356 | 1538.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;366 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 366 | 36260.366 | 1538.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;376 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 376 | 36260.376 | 1538.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;386 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 386 | 36260.386 | 1538.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;396 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 396 | 36260.396 | 1538.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;406 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 406 | 36260.406 | 1538.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;416 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 416 | 36260.416 | 1538.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;426 | 95.0673 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 426 | 36260.426 | 1538.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;436 | 95.0663 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 436 | 36260.436 | 1538.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;446 | 95.0663 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 446 | 36260.446 | 1538.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;456 | 95.0663 | 294.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 456 | 36260.456 | 1538.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;466 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 466 | 36260.466 | 1538.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;476 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 476 | 36260.476 | 1538.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;486 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 486 | 36260.486 | 1538.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;496 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 496 | 36260.496 | 1538.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;506 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 506 | 36260.506 | 1538.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;516 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 516 | 36260.516 | 1538.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;526 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 526 | 36260.526 | 1538.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;536 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 536 | 36260.536 | 1539
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;546 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 546 | 36260.546 | 1539.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;556 | 95.0663 | 294.5265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 556 | 36260.556 | 1539.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;566 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 566 | 36260.566 | 1539.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;576 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 576 | 36260.576 | 1539.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;586 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 586 | 36260.586 | 1539.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;596 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 596 | 36260.596 | 1539.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;606 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 606 | 36260.606 | 1539.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;616 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 616 | 36260.616 | 1539.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;626 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 626 | 36260.626 | 1539.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;636 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 636 | 36260.636 | 1539.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;646 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 646 | 36260.646 | 1539.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;656 | 95.0663 | 294.5463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 656 | 36260.656 | 1539.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;666 | 95.0663 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 666 | 36260.666 | 1539.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;676 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 676 | 36260.676 | 1539.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;686 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 686 | 36260.686 | 1539.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;696 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 696 | 36260.696 | 1539.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;706 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 706 | 36260.706 | 1539.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;716 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 716 | 36260.716 | 1539.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;726 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 726 | 36260.726 | 1539.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;736 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 736 | 36260.736 | 1539.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;746 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 746 | 36260.746 | 1539.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;756 | 95.0673 | 294.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 756 | 36260.756 | 1539.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;766 | 95.0673 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 766 | 36260.766 | 1539.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;776 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 776 | 36260.776 | 1539.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;786 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 786 | 36260.786 | 1539.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;796 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 796 | 36260.796 | 1539.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;806 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 806 | 36260.806 | 1539.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;816 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 816 | 36260.816 | 1539.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;826 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 826 | 36260.826 | 1539.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;836 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 836 | 36260.836 | 1539.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;846 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 846 | 36260.846 | 1539.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;856 | 95.0663 | 294.5599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 856 | 36260.856 | 1539.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;866 | 95.0663 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 866 | 36260.866 | 1539.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;876 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 876 | 36260.876 | 1539.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;886 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 886 | 36260.886 | 1539.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;896 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 896 | 36260.896 | 1539.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;906 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 906 | 36260.906 | 1539.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;916 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 916 | 36260.916 | 1539.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;926 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 926 | 36260.926 | 1539.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;936 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 936 | 36260.936 | 1539.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;946 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 946 | 36260.946 | 1539.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;956 | 95.0673 | 294.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 956 | 36260.956 | 1539.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;966 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 966 | 36260.966 | 1539.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;976 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 976 | 36260.976 | 1539.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;986 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 986 | 36260.986 | 1539.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:20;996 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 20 | 996 | 36260.996 | 1539.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;006 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 006 | 36261.006 | 1539.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;016 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 016 | 36261.016 | 1539.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;026 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 026 | 36261.026 | 1539.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;036 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 036 | 36261.036 | 1539.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;046 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 046 | 36261.046 | 1539.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;056 | 95.0673 | 294.5701 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 056 | 36261.056 | 1539.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;066 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 066 | 36261.066 | 1539.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;076 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 076 | 36261.076 | 1539.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;086 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 086 | 36261.086 | 1539.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;096 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 096 | 36261.096 | 1539.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;106 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 106 | 36261.106 | 1539.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;116 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 116 | 36261.116 | 1539.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;126 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 126 | 36261.126 | 1539.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;136 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 136 | 36261.136 | 1539.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;146 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 146 | 36261.146 | 1539.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;156 | 95.0673 | 294.5507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 156 | 36261.156 | 1539.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;166 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 166 | 36261.166 | 1539.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;176 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 176 | 36261.176 | 1539.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;186 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 186 | 36261.186 | 1539.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;196 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 196 | 36261.196 | 1539.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;206 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 206 | 36261.206 | 1539.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;216 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 216 | 36261.216 | 1539.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;226 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 226 | 36261.226 | 1539.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;236 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 236 | 36261.236 | 1539.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;246 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 246 | 36261.246 | 1539.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;256 | 95.0673 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 256 | 36261.256 | 1539.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;266 | 95.0673 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 266 | 36261.266 | 1539.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;276 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 276 | 36261.276 | 1539.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;286 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 286 | 36261.286 | 1539.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;296 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 296 | 36261.296 | 1539.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;306 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 306 | 36261.306 | 1539.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;316 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 316 | 36261.316 | 1539.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;326 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 326 | 36261.326 | 1539.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;336 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 336 | 36261.336 | 1539.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;346 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 346 | 36261.346 | 1539.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;356 | 95.0683 | 294.5537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 356 | 36261.356 | 1539.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;366 | 95.0683 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 366 | 36261.366 | 1539.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;376 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 376 | 36261.376 | 1539.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;386 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 386 | 36261.386 | 1539.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;396 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 396 | 36261.396 | 1539.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;406 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 406 | 36261.406 | 1539.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;416 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 416 | 36261.416 | 1539.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;426 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 426 | 36261.426 | 1539.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;436 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 436 | 36261.436 | 1539.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;446 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 446 | 36261.446 | 1539.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;456 | 95.0673 | 294.5522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 456 | 36261.456 | 1539.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;466 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 466 | 36261.466 | 1539.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;476 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 476 | 36261.476 | 1539.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;486 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 486 | 36261.486 | 1539.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;496 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 496 | 36261.496 | 1539.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;506 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 506 | 36261.506 | 1539.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;516 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 516 | 36261.516 | 1539.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;526 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 526 | 36261.526 | 1539.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;536 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 536 | 36261.536 | 1540
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;546 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 546 | 36261.546 | 1540.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;556 | 95.0673 | 294.5369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 556 | 36261.556 | 1540.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;566 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 566 | 36261.566 | 1540.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;576 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 576 | 36261.576 | 1540.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;586 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 586 | 36261.586 | 1540.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;596 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 596 | 36261.596 | 1540.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;606 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 606 | 36261.606 | 1540.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;616 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 616 | 36261.616 | 1540.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;626 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 626 | 36261.626 | 1540.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;636 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 636 | 36261.636 | 1540.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;646 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 646 | 36261.646 | 1540.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;656 | 95.0673 | 294.5205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 656 | 36261.656 | 1540.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;666 | 95.0673 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 666 | 36261.666 | 1540.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;676 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 676 | 36261.676 | 1540.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;686 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 686 | 36261.686 | 1540.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;696 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 696 | 36261.696 | 1540.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;706 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 706 | 36261.706 | 1540.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;716 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 716 | 36261.716 | 1540.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;726 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 726 | 36261.726 | 1540.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;736 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 736 | 36261.736 | 1540.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;746 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 746 | 36261.746 | 1540.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;756 | 95.0683 | 294.4974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 756 | 36261.756 | 1540.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;766 | 95.0683 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 766 | 36261.766 | 1540.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;776 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 776 | 36261.776 | 1540.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;786 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 786 | 36261.786 | 1540.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;796 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 796 | 36261.796 | 1540.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;806 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 806 | 36261.806 | 1540.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;816 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 816 | 36261.816 | 1540.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;826 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 826 | 36261.826 | 1540.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;836 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 836 | 36261.836 | 1540.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;846 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 846 | 36261.846 | 1540.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;856 | 95.0673 | 294.4683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 856 | 36261.856 | 1540.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;866 | 95.0673 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 866 | 36261.866 | 1540.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;876 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 876 | 36261.876 | 1540.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;886 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 886 | 36261.886 | 1540.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;896 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 896 | 36261.896 | 1540.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;906 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 906 | 36261.906 | 1540.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;916 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 916 | 36261.916 | 1540.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;926 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 926 | 36261.926 | 1540.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;936 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 936 | 36261.936 | 1540.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;946 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 946 | 36261.946 | 1540.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;956 | 95.0683 | 294.4606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 956 | 36261.956 | 1540.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;966 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 966 | 36261.966 | 1540.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;976 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 976 | 36261.976 | 1540.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;986 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 986 | 36261.986 | 1540.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:21;996 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 21 | 996 | 36261.996 | 1540.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;006 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 006 | 36262.006 | 1540.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;016 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 016 | 36262.016 | 1540.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;026 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 026 | 36262.026 | 1540.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;036 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 036 | 36262.036 | 1540.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;046 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 046 | 36262.046 | 1540.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;056 | 95.0683 | 294.4743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 056 | 36262.056 | 1540.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;066 | 95.0683 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 066 | 36262.066 | 1540.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;076 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 076 | 36262.076 | 1540.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;086 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 086 | 36262.086 | 1540.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;096 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 096 | 36262.096 | 1540.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;106 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 106 | 36262.106 | 1540.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;116 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 116 | 36262.116 | 1540.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;126 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 126 | 36262.126 | 1540.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;136 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 136 | 36262.136 | 1540.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;146 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 146 | 36262.146 | 1540.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;156 | 95.0693 | 294.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 156 | 36262.156 | 1540.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;166 | 95.0693 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 166 | 36262.166 | 1540.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;176 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 176 | 36262.176 | 1540.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;186 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 186 | 36262.186 | 1540.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;196 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 196 | 36262.196 | 1540.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;206 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 206 | 36262.206 | 1540.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;216 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 216 | 36262.216 | 1540.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;226 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 226 | 36262.226 | 1540.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;236 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 236 | 36262.236 | 1540.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;246 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 246 | 36262.246 | 1540.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;256 | 95.0663 | 294.4888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 256 | 36262.256 | 1540.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;266 | 95.0663 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 266 | 36262.266 | 1540.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;276 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 276 | 36262.276 | 1540.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;286 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 286 | 36262.286 | 1540.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;296 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 296 | 36262.296 | 1540.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;306 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 306 | 36262.306 | 1540.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;316 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 316 | 36262.316 | 1540.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;326 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 326 | 36262.326 | 1540.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;336 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 336 | 36262.336 | 1540.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;346 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 346 | 36262.346 | 1540.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;356 | 95.0693 | 294.5158 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 356 | 36262.356 | 1540.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;366 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 366 | 36262.366 | 1540.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;376 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 376 | 36262.376 | 1540.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;386 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 386 | 36262.386 | 1540.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;396 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 396 | 36262.396 | 1540.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;406 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 406 | 36262.406 | 1540.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;416 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 416 | 36262.416 | 1540.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;426 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 426 | 36262.426 | 1540.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;436 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 436 | 36262.436 | 1540.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;446 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 446 | 36262.446 | 1540.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;456 | 95.0693 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 456 | 36262.456 | 1540.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;466 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 466 | 36262.466 | 1540.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;476 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 476 | 36262.476 | 1540.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;486 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 486 | 36262.486 | 1540.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;496 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 496 | 36262.496 | 1540.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;506 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 506 | 36262.506 | 1540.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;516 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 516 | 36262.516 | 1540.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;526 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 526 | 36262.526 | 1540.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;536 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 536 | 36262.536 | 1541
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;546 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 546 | 36262.546 | 1541.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;556 | 95.0693 | 294.5324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 556 | 36262.556 | 1541.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;566 | 95.0693 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 566 | 36262.566 | 1541.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;576 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 576 | 36262.576 | 1541.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;586 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 586 | 36262.586 | 1541.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;596 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 596 | 36262.596 | 1541.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;606 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 606 | 36262.606 | 1541.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;616 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 616 | 36262.616 | 1541.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;626 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 626 | 36262.626 | 1541.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;636 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 636 | 36262.636 | 1541.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;646 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 646 | 36262.646 | 1541.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;656 | 95.0703 | 294.5312 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 656 | 36262.656 | 1541.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;666 | 95.0703 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 666 | 36262.666 | 1541.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;676 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 676 | 36262.676 | 1541.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;686 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 686 | 36262.686 | 1541.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;696 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 696 | 36262.696 | 1541.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;706 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 706 | 36262.706 | 1541.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;716 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 716 | 36262.716 | 1541.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;726 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 726 | 36262.726 | 1541.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;736 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 736 | 36262.736 | 1541.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;746 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 746 | 36262.746 | 1541.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;756 | 95.0713 | 294.5344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 756 | 36262.756 | 1541.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;766 | 95.0713 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 766 | 36262.766 | 1541.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;776 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 776 | 36262.776 | 1541.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;786 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 786 | 36262.786 | 1541.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;796 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 796 | 36262.796 | 1541.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;806 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 806 | 36262.806 | 1541.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;816 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 816 | 36262.816 | 1541.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;826 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 826 | 36262.826 | 1541.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;836 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 836 | 36262.836 | 1541.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;846 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 846 | 36262.846 | 1541.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;856 | 95.0703 | 294.5314 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 856 | 36262.856 | 1541.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;866 | 95.0703 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 866 | 36262.866 | 1541.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;876 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 876 | 36262.876 | 1541.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;886 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 886 | 36262.886 | 1541.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;896 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 896 | 36262.896 | 1541.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;906 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 906 | 36262.906 | 1541.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;916 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 916 | 36262.916 | 1541.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;926 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 926 | 36262.926 | 1541.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;936 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 936 | 36262.936 | 1541.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;946 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 946 | 36262.946 | 1541.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;956 | 95.0713 | 294.5406 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 956 | 36262.956 | 1541.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;966 | 95.0713 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 966 | 36262.966 | 1541.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;976 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 976 | 36262.976 | 1541.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;986 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 986 | 36262.986 | 1541.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:22;996 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 22 | 996 | 36262.996 | 1541.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;006 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 006 | 36263.006 | 1541.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;016 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 016 | 36263.016 | 1541.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;026 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 026 | 36263.026 | 1541.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;036 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 036 | 36263.036 | 1541.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;046 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 046 | 36263.046 | 1541.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;056 | 95.0723 | 294.5755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 056 | 36263.056 | 1541.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;066 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 066 | 36263.066 | 1541.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;076 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 076 | 36263.076 | 1541.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;086 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 086 | 36263.086 | 1541.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;096 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 096 | 36263.096 | 1541.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;106 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 106 | 36263.106 | 1541.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;116 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 116 | 36263.116 | 1541.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;126 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 126 | 36263.126 | 1541.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;136 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 136 | 36263.136 | 1541.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;146 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 146 | 36263.146 | 1541.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;156 | 95.0723 | 294.6179 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 156 | 36263.156 | 1541.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;166 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 166 | 36263.166 | 1541.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;176 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 176 | 36263.176 | 1541.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;186 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 186 | 36263.186 | 1541.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;196 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 196 | 36263.196 | 1541.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;206 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 206 | 36263.206 | 1541.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;216 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 216 | 36263.216 | 1541.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;226 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 226 | 36263.226 | 1541.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;236 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 236 | 36263.236 | 1541.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;246 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 246 | 36263.246 | 1541.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;256 | 95.0723 | 294.6383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 256 | 36263.256 | 1541.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;266 | 95.0723 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 266 | 36263.266 | 1541.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;276 | 95.0723 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 276 | 36263.276 | 1541.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;286 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 286 | 36263.286 | 1541.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;296 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 296 | 36263.296 | 1541.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;306 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 306 | 36263.306 | 1541.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;316 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 316 | 36263.316 | 1541.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;326 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 326 | 36263.326 | 1541.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;336 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 336 | 36263.336 | 1541.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;346 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 346 | 36263.346 | 1541.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;356 | 95.0713 | 294.6305 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 356 | 36263.356 | 1541.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;366 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 366 | 36263.366 | 1541.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;376 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 376 | 36263.376 | 1541.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;386 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 386 | 36263.386 | 1541.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;396 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 396 | 36263.396 | 1541.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;406 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 406 | 36263.406 | 1541.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;416 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 416 | 36263.416 | 1541.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;426 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 426 | 36263.426 | 1541.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;436 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 436 | 36263.436 | 1541.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;446 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 446 | 36263.446 | 1541.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;456 | 95.0713 | 294.6156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 456 | 36263.456 | 1541.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;466 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 466 | 36263.466 | 1541.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;476 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 476 | 36263.476 | 1541.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;486 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 486 | 36263.486 | 1541.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;496 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 496 | 36263.496 | 1541.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;506 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 506 | 36263.506 | 1541.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;516 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 516 | 36263.516 | 1541.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;526 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 526 | 36263.526 | 1541.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;536 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 536 | 36263.536 | 1542
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;546 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 546 | 36263.546 | 1542.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;556 | 95.0713 | 294.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 556 | 36263.556 | 1542.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;566 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 566 | 36263.566 | 1542.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;576 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 576 | 36263.576 | 1542.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;586 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 586 | 36263.586 | 1542.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;596 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 596 | 36263.596 | 1542.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;606 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 606 | 36263.606 | 1542.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;616 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 616 | 36263.616 | 1542.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;626 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 626 | 36263.626 | 1542.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;636 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 636 | 36263.636 | 1542.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;646 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 646 | 36263.646 | 1542.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;656 | 95.0713 | 294.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 656 | 36263.656 | 1542.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;666 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 666 | 36263.666 | 1542.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;676 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 676 | 36263.676 | 1542.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;686 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 686 | 36263.686 | 1542.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;696 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 696 | 36263.696 | 1542.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;706 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 706 | 36263.706 | 1542.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;716 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 716 | 36263.716 | 1542.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;726 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 726 | 36263.726 | 1542.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;736 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 736 | 36263.736 | 1542.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;746 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 746 | 36263.746 | 1542.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;756 | 95.0713 | 294.5876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 756 | 36263.756 | 1542.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;766 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 766 | 36263.766 | 1542.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;776 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 776 | 36263.776 | 1542.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;786 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 786 | 36263.786 | 1542.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;796 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 796 | 36263.796 | 1542.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;806 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 806 | 36263.806 | 1542.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;816 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 816 | 36263.816 | 1542.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;826 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 826 | 36263.826 | 1542.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;836 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 836 | 36263.836 | 1542.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;846 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 846 | 36263.846 | 1542.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;856 | 95.0713 | 294.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 856 | 36263.856 | 1542.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;866 | 95.0713 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 866 | 36263.866 | 1542.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;876 | 95.0713 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 876 | 36263.876 | 1542.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;886 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 886 | 36263.886 | 1542.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;896 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 896 | 36263.896 | 1542.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;906 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 906 | 36263.906 | 1542.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;916 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 916 | 36263.916 | 1542.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;926 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 926 | 36263.926 | 1542.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;936 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 936 | 36263.936 | 1542.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;946 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 946 | 36263.946 | 1542.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;956 | 95.0723 | 294.6332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 956 | 36263.956 | 1542.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;966 | 95.0723 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 966 | 36263.966 | 1542.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;976 | 95.0723 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 976 | 36263.976 | 1542.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;986 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 986 | 36263.986 | 1542.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:23;996 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 23 | 996 | 36263.996 | 1542.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;006 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 006 | 36264.006 | 1542.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;016 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 016 | 36264.016 | 1542.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;026 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 026 | 36264.026 | 1542.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;036 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 036 | 36264.036 | 1542.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;046 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 046 | 36264.046 | 1542.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;056 | 95.0733 | 294.6132 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 056 | 36264.056 | 1542.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;066 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 066 | 36264.066 | 1542.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;076 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 076 | 36264.076 | 1542.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;086 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 086 | 36264.086 | 1542.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;096 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 096 | 36264.096 | 1542.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;106 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 106 | 36264.106 | 1542.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;116 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 116 | 36264.116 | 1542.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;126 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 126 | 36264.126 | 1542.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;136 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 136 | 36264.136 | 1542.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;146 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 146 | 36264.146 | 1542.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;156 | 95.0733 | 294.5945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 156 | 36264.156 | 1542.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;166 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 166 | 36264.166 | 1542.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;176 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 176 | 36264.176 | 1542.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;186 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 186 | 36264.186 | 1542.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;196 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 196 | 36264.196 | 1542.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;206 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 206 | 36264.206 | 1542.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;216 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 216 | 36264.216 | 1542.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;226 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 226 | 36264.226 | 1542.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;236 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 236 | 36264.236 | 1542.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;246 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 246 | 36264.246 | 1542.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;256 | 95.0733 | 294.5871 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 256 | 36264.256 | 1542.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;266 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 266 | 36264.266 | 1542.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;276 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 276 | 36264.276 | 1542.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;286 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 286 | 36264.286 | 1542.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;296 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 296 | 36264.296 | 1542.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;306 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 306 | 36264.306 | 1542.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;316 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 316 | 36264.316 | 1542.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;326 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 326 | 36264.326 | 1542.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;336 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 336 | 36264.336 | 1542.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;346 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 346 | 36264.346 | 1542.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;356 | 95.0733 | 294.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 356 | 36264.356 | 1542.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;366 | 95.0733 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 366 | 36264.366 | 1542.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;376 | 95.0733 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 376 | 36264.376 | 1542.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;386 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 386 | 36264.386 | 1542.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;396 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 396 | 36264.396 | 1542.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;406 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 406 | 36264.406 | 1542.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;416 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 416 | 36264.416 | 1542.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;426 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 426 | 36264.426 | 1542.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;436 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 436 | 36264.436 | 1542.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;446 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 446 | 36264.446 | 1542.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;456 | 95.0753 | 294.6015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 456 | 36264.456 | 1542.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;466 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 466 | 36264.466 | 1542.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;476 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 476 | 36264.476 | 1542.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;486 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 486 | 36264.486 | 1542.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;496 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 496 | 36264.496 | 1542.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;506 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 506 | 36264.506 | 1542.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;516 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 516 | 36264.516 | 1542.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;526 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 526 | 36264.526 | 1542.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;536 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 536 | 36264.536 | 1543
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;546 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 546 | 36264.546 | 1543.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;556 | 95.0753 | 294.6231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 556 | 36264.556 | 1543.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;566 | 95.0753 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 566 | 36264.566 | 1543.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;576 | 95.0753 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 576 | 36264.576 | 1543.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;586 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 586 | 36264.586 | 1543.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;596 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 596 | 36264.596 | 1543.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;606 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 606 | 36264.606 | 1543.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;616 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 616 | 36264.616 | 1543.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;626 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 626 | 36264.626 | 1543.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;636 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 636 | 36264.636 | 1543.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;646 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 646 | 36264.646 | 1543.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;656 | 95.0743 | 294.6189 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 656 | 36264.656 | 1543.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;666 | 95.0743 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 666 | 36264.666 | 1543.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;676 | 95.0743 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 676 | 36264.676 | 1543.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;686 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 686 | 36264.686 | 1543.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;696 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 696 | 36264.696 | 1543.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;706 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 706 | 36264.706 | 1543.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;716 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 716 | 36264.716 | 1543.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;726 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 726 | 36264.726 | 1543.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;736 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 736 | 36264.736 | 1543.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;746 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 746 | 36264.746 | 1543.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;756 | 95.0753 | 294.5885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 756 | 36264.756 | 1543.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;766 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 766 | 36264.766 | 1543.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;776 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 776 | 36264.776 | 1543.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;786 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 786 | 36264.786 | 1543.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;796 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 796 | 36264.796 | 1543.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;806 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 806 | 36264.806 | 1543.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;816 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 816 | 36264.816 | 1543.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;826 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 826 | 36264.826 | 1543.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;836 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 836 | 36264.836 | 1543.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;846 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 846 | 36264.846 | 1543.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;856 | 95.0753 | 294.5667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 856 | 36264.856 | 1543.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;866 | 95.0753 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 866 | 36264.866 | 1543.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;876 | 95.0753 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 876 | 36264.876 | 1543.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;886 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 886 | 36264.886 | 1543.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;896 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 896 | 36264.896 | 1543.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;906 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 906 | 36264.906 | 1543.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;916 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 916 | 36264.916 | 1543.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;926 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 926 | 36264.926 | 1543.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;936 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 936 | 36264.936 | 1543.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;946 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 946 | 36264.946 | 1543.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;956 | 95.0763 | 294.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 956 | 36264.956 | 1543.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;966 | 95.0763 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 966 | 36264.966 | 1543.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;976 | 95.0763 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 976 | 36264.976 | 1543.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;986 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 986 | 36264.986 | 1543.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:24;996 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 24 | 996 | 36264.996 | 1543.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;006 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 006 | 36265.006 | 1543.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;016 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 016 | 36265.016 | 1543.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;026 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 026 | 36265.026 | 1543.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;036 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 036 | 36265.036 | 1543.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;046 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 046 | 36265.046 | 1543.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;056 | 95.0753 | 294.5547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 056 | 36265.056 | 1543.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;066 | 95.0753 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 066 | 36265.066 | 1543.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;076 | 95.0753 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 076 | 36265.076 | 1543.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;086 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 086 | 36265.086 | 1543.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;096 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 096 | 36265.096 | 1543.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;106 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 106 | 36265.106 | 1543.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;116 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 116 | 36265.116 | 1543.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;126 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 126 | 36265.126 | 1543.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;136 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 136 | 36265.136 | 1543.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;146 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 146 | 36265.146 | 1543.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;156 | 95.0763 | 294.5639 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 156 | 36265.156 | 1543.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;166 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 166 | 36265.166 | 1543.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;176 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 176 | 36265.176 | 1543.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;186 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 186 | 36265.186 | 1543.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;196 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 196 | 36265.196 | 1543.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;206 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 206 | 36265.206 | 1543.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;216 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 216 | 36265.216 | 1543.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;226 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 226 | 36265.226 | 1543.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;236 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 236 | 36265.236 | 1543.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;246 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 246 | 36265.246 | 1543.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;256 | 95.0763 | 294.5837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 256 | 36265.256 | 1543.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;266 | 95.0763 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 266 | 36265.266 | 1543.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;276 | 95.0763 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 276 | 36265.276 | 1543.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;286 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 286 | 36265.286 | 1543.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;296 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 296 | 36265.296 | 1543.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;306 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 306 | 36265.306 | 1543.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;316 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 316 | 36265.316 | 1543.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;326 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 326 | 36265.326 | 1543.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;336 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 336 | 36265.336 | 1543.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;346 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 346 | 36265.346 | 1543.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;356 | 95.0773 | 294.59 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 356 | 36265.356 | 1543.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;366 | 95.0773 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 366 | 36265.366 | 1543.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;376 | 95.0773 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 376 | 36265.376 | 1543.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;386 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 386 | 36265.386 | 1543.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;396 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 396 | 36265.396 | 1543.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;406 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 406 | 36265.406 | 1543.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;416 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 416 | 36265.416 | 1543.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;426 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 426 | 36265.426 | 1543.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;436 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 436 | 36265.436 | 1543.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;446 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 446 | 36265.446 | 1543.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;456 | 95.0763 | 294.5846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 456 | 36265.456 | 1543.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;466 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 466 | 36265.466 | 1543.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;476 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 476 | 36265.476 | 1543.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;486 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 486 | 36265.486 | 1543.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;496 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 496 | 36265.496 | 1543.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;506 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 506 | 36265.506 | 1543.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;516 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 516 | 36265.516 | 1543.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;526 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 526 | 36265.526 | 1543.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;536 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 536 | 36265.536 | 1544
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;546 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 546 | 36265.546 | 1544.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;556 | 95.0763 | 294.5873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 556 | 36265.556 | 1544.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;566 | 95.0763 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 566 | 36265.566 | 1544.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;576 | 95.0763 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 576 | 36265.576 | 1544.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;586 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 586 | 36265.586 | 1544.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;596 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 596 | 36265.596 | 1544.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;606 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 606 | 36265.606 | 1544.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;616 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 616 | 36265.616 | 1544.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;626 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 626 | 36265.626 | 1544.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;636 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 636 | 36265.636 | 1544.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;646 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 646 | 36265.646 | 1544.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;656 | 95.0773 | 294.5981 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 656 | 36265.656 | 1544.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;666 | 95.0773 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 666 | 36265.666 | 1544.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;676 | 95.0773 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 676 | 36265.676 | 1544.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;686 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 686 | 36265.686 | 1544.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;696 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 696 | 36265.696 | 1544.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;706 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 706 | 36265.706 | 1544.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;716 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 716 | 36265.716 | 1544.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;726 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 726 | 36265.726 | 1544.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;736 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 736 | 36265.736 | 1544.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;746 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 746 | 36265.746 | 1544.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;756 | 95.0763 | 294.6126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 756 | 36265.756 | 1544.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;766 | 95.0763 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 766 | 36265.766 | 1544.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;776 | 95.0763 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 776 | 36265.776 | 1544.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;786 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 786 | 36265.786 | 1544.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;796 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 796 | 36265.796 | 1544.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;806 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 806 | 36265.806 | 1544.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;816 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 816 | 36265.816 | 1544.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;826 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 826 | 36265.826 | 1544.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;836 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 836 | 36265.836 | 1544.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;846 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 846 | 36265.846 | 1544.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;856 | 95.0773 | 294.6364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 856 | 36265.856 | 1544.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;866 | 95.0773 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 866 | 36265.866 | 1544.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;876 | 95.0773 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 876 | 36265.876 | 1544.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;886 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 886 | 36265.886 | 1544.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;896 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 896 | 36265.896 | 1544.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;906 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 906 | 36265.906 | 1544.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;916 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 916 | 36265.916 | 1544.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;926 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 926 | 36265.926 | 1544.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;936 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 936 | 36265.936 | 1544.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;946 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 946 | 36265.946 | 1544.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;956 | 95.0793 | 294.6652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 956 | 36265.956 | 1544.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;966 | 95.0793 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 966 | 36265.966 | 1544.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;976 | 95.0793 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 976 | 36265.976 | 1544.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;986 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 986 | 36265.986 | 1544.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:25;996 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 25 | 996 | 36265.996 | 1544.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;006 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 006 | 36266.006 | 1544.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;016 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 016 | 36266.016 | 1544.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;026 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 026 | 36266.026 | 1544.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;036 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 036 | 36266.036 | 1544.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;046 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 046 | 36266.046 | 1544.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;056 | 95.0773 | 294.6729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 056 | 36266.056 | 1544.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;066 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 066 | 36266.066 | 1544.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;076 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 076 | 36266.076 | 1544.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;086 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 086 | 36266.086 | 1544.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;096 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 096 | 36266.096 | 1544.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;106 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 106 | 36266.106 | 1544.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;116 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 116 | 36266.116 | 1544.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;126 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 126 | 36266.126 | 1544.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;136 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 136 | 36266.136 | 1544.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;146 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 146 | 36266.146 | 1544.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;156 | 95.0773 | 294.6634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 156 | 36266.156 | 1544.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;166 | 95.0773 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 166 | 36266.166 | 1544.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;176 | 95.0773 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 176 | 36266.176 | 1544.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;186 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 186 | 36266.186 | 1544.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;196 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 196 | 36266.196 | 1544.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;206 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 206 | 36266.206 | 1544.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;216 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 216 | 36266.216 | 1544.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;226 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 226 | 36266.226 | 1544.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;236 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 236 | 36266.236 | 1544.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;246 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 246 | 36266.246 | 1544.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;256 | 95.0783 | 294.6594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 256 | 36266.256 | 1544.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;266 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 266 | 36266.266 | 1544.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;276 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 276 | 36266.276 | 1544.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;286 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 286 | 36266.286 | 1544.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;296 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 296 | 36266.296 | 1544.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;306 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 306 | 36266.306 | 1544.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;316 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 316 | 36266.316 | 1544.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;326 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 326 | 36266.326 | 1544.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;336 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 336 | 36266.336 | 1544.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;346 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 346 | 36266.346 | 1544.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;356 | 95.0783 | 294.6592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 356 | 36266.356 | 1544.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;366 | 95.0783 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 366 | 36266.366 | 1544.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;376 | 95.0783 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 376 | 36266.376 | 1544.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;386 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 386 | 36266.386 | 1544.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;396 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 396 | 36266.396 | 1544.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;406 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 406 | 36266.406 | 1544.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;416 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 416 | 36266.416 | 1544.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;426 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 426 | 36266.426 | 1544.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;436 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 436 | 36266.436 | 1544.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;446 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 446 | 36266.446 | 1544.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;456 | 95.0793 | 294.6593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 456 | 36266.456 | 1544.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;466 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 466 | 36266.466 | 1544.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;476 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 476 | 36266.476 | 1544.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;486 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 486 | 36266.486 | 1544.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;496 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 496 | 36266.496 | 1544.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;506 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 506 | 36266.506 | 1544.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;516 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 516 | 36266.516 | 1544.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;526 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 526 | 36266.526 | 1544.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;536 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 536 | 36266.536 | 1545
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;546 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 546 | 36266.546 | 1545.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;556 | 95.0793 | 294.6702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 556 | 36266.556 | 1545.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;566 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 566 | 36266.566 | 1545.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;576 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 576 | 36266.576 | 1545.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;586 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 586 | 36266.586 | 1545.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;596 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 596 | 36266.596 | 1545.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;606 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 606 | 36266.606 | 1545.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;616 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 616 | 36266.616 | 1545.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;626 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 626 | 36266.626 | 1545.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;636 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 636 | 36266.636 | 1545.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;646 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 646 | 36266.646 | 1545.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;656 | 95.0793 | 294.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 656 | 36266.656 | 1545.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;666 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 666 | 36266.666 | 1545.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;676 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 676 | 36266.676 | 1545.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;686 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 686 | 36266.686 | 1545.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;696 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 696 | 36266.696 | 1545.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;706 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 706 | 36266.706 | 1545.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;716 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 716 | 36266.716 | 1545.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;726 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 726 | 36266.726 | 1545.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;736 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 736 | 36266.736 | 1545.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;746 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 746 | 36266.746 | 1545.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;756 | 95.0793 | 294.6765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 756 | 36266.756 | 1545.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;766 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 766 | 36266.766 | 1545.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;776 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 776 | 36266.776 | 1545.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;786 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 786 | 36266.786 | 1545.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;796 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 796 | 36266.796 | 1545.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;806 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 806 | 36266.806 | 1545.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;816 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 816 | 36266.816 | 1545.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;826 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 826 | 36266.826 | 1545.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;836 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 836 | 36266.836 | 1545.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;846 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 846 | 36266.846 | 1545.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;856 | 95.0793 | 294.6476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 856 | 36266.856 | 1545.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;866 | 95.0793 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 866 | 36266.866 | 1545.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;876 | 95.0793 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 876 | 36266.876 | 1545.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;886 | 95.0793 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 886 | 36266.886 | 1545.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;896 | 95.0793 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 896 | 36266.896 | 1545.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;906 | 95.0793 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 906 | 36266.906 | 1545.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;916 | 95.0803 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 916 | 36266.916 | 1545.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;926 | 95.0803 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 926 | 36266.926 | 1545.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;936 | 95.0803 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 936 | 36266.936 | 1545.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;946 | 95.0803 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 946 | 36266.946 | 1545.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;956 | 95.0803 | 294.6226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 956 | 36266.956 | 1545.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;966 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 966 | 36266.966 | 1545.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;976 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 976 | 36266.976 | 1545.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;986 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 986 | 36266.986 | 1545.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:26;996 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 26 | 996 | 36266.996 | 1545.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;006 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 006 | 36267.006 | 1545.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;016 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 016 | 36267.016 | 1545.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;026 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 026 | 36267.026 | 1545.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;036 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 036 | 36267.036 | 1545.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;046 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 046 | 36267.046 | 1545.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;056 | 95.0803 | 294.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 056 | 36267.056 | 1545.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;066 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 066 | 36267.066 | 1545.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;076 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 076 | 36267.076 | 1545.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;086 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 086 | 36267.086 | 1545.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;096 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 096 | 36267.096 | 1545.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;106 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 106 | 36267.106 | 1545.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;116 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 116 | 36267.116 | 1545.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;126 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 126 | 36267.126 | 1545.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;136 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 136 | 36267.136 | 1545.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;146 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 146 | 36267.146 | 1545.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;156 | 95.0803 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 156 | 36267.156 | 1545.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;166 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 166 | 36267.166 | 1545.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;176 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 176 | 36267.176 | 1545.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;186 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 186 | 36267.186 | 1545.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;196 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 196 | 36267.196 | 1545.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;206 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 206 | 36267.206 | 1545.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;216 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 216 | 36267.216 | 1545.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;226 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 226 | 36267.226 | 1545.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;236 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 236 | 36267.236 | 1545.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;246 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 246 | 36267.246 | 1545.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;256 | 95.0803 | 294.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 256 | 36267.256 | 1545.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;266 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 266 | 36267.266 | 1545.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;276 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 276 | 36267.276 | 1545.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;286 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 286 | 36267.286 | 1545.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;296 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 296 | 36267.296 | 1545.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;306 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 306 | 36267.306 | 1545.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;316 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 316 | 36267.316 | 1545.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;326 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 326 | 36267.326 | 1545.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;336 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 336 | 36267.336 | 1545.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;346 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 346 | 36267.346 | 1545.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;356 | 95.0803 | 294.63 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 356 | 36267.356 | 1545.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;366 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 366 | 36267.366 | 1545.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;376 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 376 | 36267.376 | 1545.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;386 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 386 | 36267.386 | 1545.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;396 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 396 | 36267.396 | 1545.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;406 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 406 | 36267.406 | 1545.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;416 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 416 | 36267.416 | 1545.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;426 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 426 | 36267.426 | 1545.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;436 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 436 | 36267.436 | 1545.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;446 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 446 | 36267.446 | 1545.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;456 | 95.0803 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 456 | 36267.456 | 1545.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;466 | 95.0803 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 466 | 36267.466 | 1545.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;476 | 95.0803 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 476 | 36267.476 | 1545.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;486 | 95.0803 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 486 | 36267.486 | 1545.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;496 | 95.0803 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 496 | 36267.496 | 1545.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;506 | 95.0803 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 506 | 36267.506 | 1545.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;516 | 95.0813 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 516 | 36267.516 | 1545.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;526 | 95.0813 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 526 | 36267.526 | 1545.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;536 | 95.0813 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 536 | 36267.536 | 1546
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;546 | 95.0813 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 546 | 36267.546 | 1546.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;556 | 95.0813 | 294.6349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 556 | 36267.556 | 1546.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;566 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 566 | 36267.566 | 1546.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;576 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 576 | 36267.576 | 1546.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;586 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 586 | 36267.586 | 1546.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;596 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 596 | 36267.596 | 1546.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;606 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 606 | 36267.606 | 1546.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;616 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 616 | 36267.616 | 1546.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;626 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 626 | 36267.626 | 1546.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;636 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 636 | 36267.636 | 1546.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;646 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 646 | 36267.646 | 1546.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;656 | 95.0813 | 294.6412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 656 | 36267.656 | 1546.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;666 | 95.0813 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 666 | 36267.666 | 1546.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;676 | 95.0813 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 676 | 36267.676 | 1546.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;686 | 95.0813 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 686 | 36267.686 | 1546.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;696 | 95.0813 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 696 | 36267.696 | 1546.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;706 | 95.0813 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 706 | 36267.706 | 1546.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;716 | 95.0823 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 716 | 36267.716 | 1546.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;726 | 95.0823 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 726 | 36267.726 | 1546.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;736 | 95.0823 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 736 | 36267.736 | 1546.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;746 | 95.0823 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 746 | 36267.746 | 1546.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;756 | 95.0823 | 294.6411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 756 | 36267.756 | 1546.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;766 | 95.0823 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 766 | 36267.766 | 1546.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;776 | 95.0823 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 776 | 36267.776 | 1546.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;786 | 95.0823 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 786 | 36267.786 | 1546.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;796 | 95.0823 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 796 | 36267.796 | 1546.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;806 | 95.0823 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 806 | 36267.806 | 1546.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;816 | 95.0813 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 816 | 36267.816 | 1546.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;826 | 95.0813 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 826 | 36267.826 | 1546.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;836 | 95.0813 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 836 | 36267.836 | 1546.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;846 | 95.0813 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 846 | 36267.846 | 1546.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;856 | 95.0813 | 294.6321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 856 | 36267.856 | 1546.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;866 | 95.0813 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 866 | 36267.866 | 1546.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;876 | 95.0813 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 876 | 36267.876 | 1546.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;886 | 95.0813 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 886 | 36267.886 | 1546.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;896 | 95.0813 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 896 | 36267.896 | 1546.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;906 | 95.0813 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 906 | 36267.906 | 1546.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;916 | 95.0843 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 916 | 36267.916 | 1546.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;926 | 95.0843 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 926 | 36267.926 | 1546.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;936 | 95.0843 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 936 | 36267.936 | 1546.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;946 | 95.0843 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 946 | 36267.946 | 1546.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;956 | 95.0843 | 294.6418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 956 | 36267.956 | 1546.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;966 | 95.0843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 966 | 36267.966 | 1546.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;976 | 95.0843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 976 | 36267.976 | 1546.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;986 | 95.0843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 986 | 36267.986 | 1546.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:27;996 | 95.0843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 27 | 996 | 36267.996 | 1546.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;006 | 95.0843 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 006 | 36268.006 | 1546.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;016 | 95.0833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 016 | 36268.016 | 1546.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;026 | 95.0833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 026 | 36268.026 | 1546.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;036 | 95.0833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 036 | 36268.036 | 1546.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;046 | 95.0833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 046 | 36268.046 | 1546.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;056 | 95.0833 | 294.6664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 056 | 36268.056 | 1546.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;066 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 066 | 36268.066 | 1546.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;076 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 076 | 36268.076 | 1546.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;086 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 086 | 36268.086 | 1546.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;096 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 096 | 36268.096 | 1546.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;106 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 106 | 36268.106 | 1546.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;116 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 116 | 36268.116 | 1546.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;126 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 126 | 36268.126 | 1546.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;136 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 136 | 36268.136 | 1546.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;146 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 146 | 36268.146 | 1546.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;156 | 95.0833 | 294.679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 156 | 36268.156 | 1546.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;166 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 166 | 36268.166 | 1546.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;176 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 176 | 36268.176 | 1546.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;186 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 186 | 36268.186 | 1546.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;196 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 196 | 36268.196 | 1546.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;206 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 206 | 36268.206 | 1546.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;216 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 216 | 36268.216 | 1546.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;226 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 226 | 36268.226 | 1546.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;236 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 236 | 36268.236 | 1546.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;246 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 246 | 36268.246 | 1546.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;256 | 95.0833 | 294.6853 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 256 | 36268.256 | 1546.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;266 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 266 | 36268.266 | 1546.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;276 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 276 | 36268.276 | 1546.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;286 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 286 | 36268.286 | 1546.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;296 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 296 | 36268.296 | 1546.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;306 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 306 | 36268.306 | 1546.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;316 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 316 | 36268.316 | 1546.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;326 | 95.0833 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 326 | 36268.326 | 1546.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;336 | 95.0843 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 336 | 36268.336 | 1546.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;346 | 95.0843 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 346 | 36268.346 | 1546.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;356 | 95.0843 | 294.6963 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 356 | 36268.356 | 1546.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;366 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 366 | 36268.366 | 1546.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;376 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 376 | 36268.376 | 1546.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;386 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 386 | 36268.386 | 1546.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;396 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 396 | 36268.396 | 1546.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;406 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 406 | 36268.406 | 1546.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;416 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 416 | 36268.416 | 1546.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;426 | 95.0843 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 426 | 36268.426 | 1546.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;436 | 95.0833 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 436 | 36268.436 | 1546.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;446 | 95.0833 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 446 | 36268.446 | 1546.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;456 | 95.0833 | 294.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 456 | 36268.456 | 1546.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;466 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 466 | 36268.466 | 1546.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;476 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 476 | 36268.476 | 1546.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;486 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 486 | 36268.486 | 1546.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;496 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 496 | 36268.496 | 1546.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;506 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 506 | 36268.506 | 1546.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;516 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 516 | 36268.516 | 1546.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;526 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 526 | 36268.526 | 1546.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;536 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 536 | 36268.536 | 1547
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;546 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 546 | 36268.546 | 1547.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;556 | 95.0833 | 294.669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 556 | 36268.556 | 1547.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;566 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 566 | 36268.566 | 1547.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;576 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 576 | 36268.576 | 1547.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;586 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 586 | 36268.586 | 1547.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;596 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 596 | 36268.596 | 1547.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;606 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 606 | 36268.606 | 1547.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;616 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 616 | 36268.616 | 1547.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;626 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 626 | 36268.626 | 1547.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;636 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 636 | 36268.636 | 1547.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;646 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 646 | 36268.646 | 1547.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;656 | 95.0833 | 294.6726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 656 | 36268.656 | 1547.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;666 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 666 | 36268.666 | 1547.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;676 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 676 | 36268.676 | 1547.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;686 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 686 | 36268.686 | 1547.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;696 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 696 | 36268.696 | 1547.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;706 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 706 | 36268.706 | 1547.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;716 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 716 | 36268.716 | 1547.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;726 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 726 | 36268.726 | 1547.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;736 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 736 | 36268.736 | 1547.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;746 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 746 | 36268.746 | 1547.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;756 | 95.0833 | 294.6924 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 756 | 36268.756 | 1547.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;766 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 766 | 36268.766 | 1547.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;776 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 776 | 36268.776 | 1547.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;786 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 786 | 36268.786 | 1547.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;796 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 796 | 36268.796 | 1547.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;806 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 806 | 36268.806 | 1547.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;816 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 816 | 36268.816 | 1547.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;826 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 826 | 36268.826 | 1547.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;836 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 836 | 36268.836 | 1547.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;846 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 846 | 36268.846 | 1547.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;856 | 95.0833 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 856 | 36268.856 | 1547.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;866 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 866 | 36268.866 | 1547.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;876 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 876 | 36268.876 | 1547.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;886 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 886 | 36268.886 | 1547.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;896 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 896 | 36268.896 | 1547.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;906 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 906 | 36268.906 | 1547.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;916 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 916 | 36268.916 | 1547.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;926 | 95.0833 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 926 | 36268.926 | 1547.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;936 | 95.0843 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 936 | 36268.936 | 1547.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;946 | 95.0843 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 946 | 36268.946 | 1547.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;956 | 95.0843 | 294.6895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 956 | 36268.956 | 1547.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;966 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 966 | 36268.966 | 1547.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;976 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 976 | 36268.976 | 1547.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;986 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 986 | 36268.986 | 1547.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:28;996 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 28 | 996 | 36268.996 | 1547.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;006 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 006 | 36269.006 | 1547.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;016 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 016 | 36269.016 | 1547.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;026 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 026 | 36269.026 | 1547.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;036 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 036 | 36269.036 | 1547.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;046 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 046 | 36269.046 | 1547.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;056 | 95.0843 | 294.6721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 056 | 36269.056 | 1547.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;066 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 066 | 36269.066 | 1547.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;076 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 076 | 36269.076 | 1547.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;086 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 086 | 36269.086 | 1547.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;096 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 096 | 36269.096 | 1547.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;106 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 106 | 36269.106 | 1547.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;116 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 116 | 36269.116 | 1547.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;126 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 126 | 36269.126 | 1547.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;136 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 136 | 36269.136 | 1547.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;146 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 146 | 36269.146 | 1547.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;156 | 95.0843 | 294.632 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 156 | 36269.156 | 1547.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;166 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 166 | 36269.166 | 1547.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;176 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 176 | 36269.176 | 1547.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;186 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 186 | 36269.186 | 1547.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;196 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 196 | 36269.196 | 1547.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;206 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 206 | 36269.206 | 1547.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;216 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 216 | 36269.216 | 1547.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;226 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 226 | 36269.226 | 1547.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;236 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 236 | 36269.236 | 1547.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;246 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 246 | 36269.246 | 1547.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;256 | 95.0843 | 294.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 256 | 36269.256 | 1547.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;266 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 266 | 36269.266 | 1547.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;276 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 276 | 36269.276 | 1547.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;286 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 286 | 36269.286 | 1547.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;296 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 296 | 36269.296 | 1547.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;306 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 306 | 36269.306 | 1547.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;316 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 316 | 36269.316 | 1547.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;326 | 95.0843 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 326 | 36269.326 | 1547.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;336 | 95.0863 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 336 | 36269.336 | 1547.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;346 | 95.0863 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 346 | 36269.346 | 1547.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;356 | 95.0863 | 294.5532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 356 | 36269.356 | 1547.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;366 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 366 | 36269.366 | 1547.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;376 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 376 | 36269.376 | 1547.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;386 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 386 | 36269.386 | 1547.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;396 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 396 | 36269.396 | 1547.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;406 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 406 | 36269.406 | 1547.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;416 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 416 | 36269.416 | 1547.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;426 | 95.0863 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 426 | 36269.426 | 1547.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;436 | 95.0853 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 436 | 36269.436 | 1547.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;446 | 95.0853 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 446 | 36269.446 | 1547.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;456 | 95.0853 | 294.5421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 456 | 36269.456 | 1547.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;466 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 466 | 36269.466 | 1547.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;476 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 476 | 36269.476 | 1547.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;486 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 486 | 36269.486 | 1547.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;496 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 496 | 36269.496 | 1547.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;506 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 506 | 36269.506 | 1547.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;516 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 516 | 36269.516 | 1547.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;526 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 526 | 36269.526 | 1547.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;536 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 536 | 36269.536 | 1548
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;546 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 546 | 36269.546 | 1548.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;556 | 95.0853 | 294.5144 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 556 | 36269.556 | 1548.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;566 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 566 | 36269.566 | 1548.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;576 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 576 | 36269.576 | 1548.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;586 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 586 | 36269.586 | 1548.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;596 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 596 | 36269.596 | 1548.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;606 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 606 | 36269.606 | 1548.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;616 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 616 | 36269.616 | 1548.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;626 | 95.0853 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 626 | 36269.626 | 1548.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;636 | 95.0863 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 636 | 36269.636 | 1548.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;646 | 95.0863 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 646 | 36269.646 | 1548.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;656 | 95.0863 | 294.4845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 656 | 36269.656 | 1548.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;666 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 666 | 36269.666 | 1548.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;676 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 676 | 36269.676 | 1548.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;686 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 686 | 36269.686 | 1548.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;696 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 696 | 36269.696 | 1548.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;706 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 706 | 36269.706 | 1548.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;716 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 716 | 36269.716 | 1548.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;726 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 726 | 36269.726 | 1548.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;736 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 736 | 36269.736 | 1548.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;746 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 746 | 36269.746 | 1548.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;756 | 95.0863 | 294.4646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 756 | 36269.756 | 1548.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;766 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 766 | 36269.766 | 1548.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;776 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 776 | 36269.776 | 1548.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;786 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 786 | 36269.786 | 1548.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;796 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 796 | 36269.796 | 1548.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;806 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 806 | 36269.806 | 1548.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;816 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 816 | 36269.816 | 1548.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;826 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 826 | 36269.826 | 1548.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;836 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 836 | 36269.836 | 1548.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;846 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 846 | 36269.846 | 1548.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;856 | 95.0863 | 294.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 856 | 36269.856 | 1548.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;866 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 866 | 36269.866 | 1548.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;876 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 876 | 36269.876 | 1548.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;886 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 886 | 36269.886 | 1548.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;896 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 896 | 36269.896 | 1548.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;906 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 906 | 36269.906 | 1548.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;916 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 916 | 36269.916 | 1548.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;926 | 95.0863 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 926 | 36269.926 | 1548.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;936 | 95.0873 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 936 | 36269.936 | 1548.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;946 | 95.0873 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 946 | 36269.946 | 1548.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;956 | 95.0873 | 294.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 956 | 36269.956 | 1548.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;966 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 966 | 36269.966 | 1548.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;976 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 976 | 36269.976 | 1548.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;986 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 986 | 36269.986 | 1548.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:29;996 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 29 | 996 | 36269.996 | 1548.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;006 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 006 | 36270.006 | 1548.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;016 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 016 | 36270.016 | 1548.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;026 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 026 | 36270.026 | 1548.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;036 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 036 | 36270.036 | 1548.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;046 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 046 | 36270.046 | 1548.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;056 | 95.0873 | 294.4337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 056 | 36270.056 | 1548.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;066 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 066 | 36270.066 | 1548.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;076 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 076 | 36270.076 | 1548.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;086 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 086 | 36270.086 | 1548.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;096 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 096 | 36270.096 | 1548.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;106 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 106 | 36270.106 | 1548.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;116 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 116 | 36270.116 | 1548.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;126 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 126 | 36270.126 | 1548.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;136 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 136 | 36270.136 | 1548.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;146 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 146 | 36270.146 | 1548.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;156 | 95.0873 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 156 | 36270.156 | 1548.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;166 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 166 | 36270.166 | 1548.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;176 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 176 | 36270.176 | 1548.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;186 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 186 | 36270.186 | 1548.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;196 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 196 | 36270.196 | 1548.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;206 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 206 | 36270.206 | 1548.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;216 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 216 | 36270.216 | 1548.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;226 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 226 | 36270.226 | 1548.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;236 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 236 | 36270.236 | 1548.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;246 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 246 | 36270.246 | 1548.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;256 | 95.0873 | 294.4593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 256 | 36270.256 | 1548.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;266 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 266 | 36270.266 | 1548.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;276 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 276 | 36270.276 | 1548.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;286 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 286 | 36270.286 | 1548.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;296 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 296 | 36270.296 | 1548.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;306 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 306 | 36270.306 | 1548.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;316 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 316 | 36270.316 | 1548.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;326 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 326 | 36270.326 | 1548.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;336 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 336 | 36270.336 | 1548.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;346 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 346 | 36270.346 | 1548.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;356 | 95.0873 | 294.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 356 | 36270.356 | 1548.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;366 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 366 | 36270.366 | 1548.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;376 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 376 | 36270.376 | 1548.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;386 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 386 | 36270.386 | 1548.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;396 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 396 | 36270.396 | 1548.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;406 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 406 | 36270.406 | 1548.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;416 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 416 | 36270.416 | 1548.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;426 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 426 | 36270.426 | 1548.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;436 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 436 | 36270.436 | 1548.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;446 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 446 | 36270.446 | 1548.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;456 | 95.0873 | 294.4207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 456 | 36270.456 | 1548.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;466 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 466 | 36270.466 | 1548.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;476 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 476 | 36270.476 | 1548.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;486 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 486 | 36270.486 | 1548.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;496 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 496 | 36270.496 | 1548.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;506 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 506 | 36270.506 | 1548.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;516 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 516 | 36270.516 | 1548.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;526 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 526 | 36270.526 | 1548.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;536 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 536 | 36270.536 | 1549
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;546 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 546 | 36270.546 | 1549.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;556 | 95.0873 | 294.3939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 556 | 36270.556 | 1549.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;566 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 566 | 36270.566 | 1549.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;576 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 576 | 36270.576 | 1549.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;586 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 586 | 36270.586 | 1549.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;596 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 596 | 36270.596 | 1549.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;606 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 606 | 36270.606 | 1549.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;616 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 616 | 36270.616 | 1549.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;626 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 626 | 36270.626 | 1549.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;636 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 636 | 36270.636 | 1549.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;646 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 646 | 36270.646 | 1549.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;656 | 95.0873 | 294.3763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 656 | 36270.656 | 1549.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;666 | 95.0873 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 666 | 36270.666 | 1549.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;676 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 676 | 36270.676 | 1549.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;686 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 686 | 36270.686 | 1549.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;696 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 696 | 36270.696 | 1549.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;706 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 706 | 36270.706 | 1549.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;716 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 716 | 36270.716 | 1549.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;726 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 726 | 36270.726 | 1549.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;736 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 736 | 36270.736 | 1549.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;746 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 746 | 36270.746 | 1549.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;756 | 95.0883 | 294.3873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 756 | 36270.756 | 1549.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;766 | 95.0883 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 766 | 36270.766 | 1549.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;776 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 776 | 36270.776 | 1549.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;786 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 786 | 36270.786 | 1549.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;796 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 796 | 36270.796 | 1549.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;806 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 806 | 36270.806 | 1549.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;816 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 816 | 36270.816 | 1549.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;826 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 826 | 36270.826 | 1549.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;836 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 836 | 36270.836 | 1549.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;846 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 846 | 36270.846 | 1549.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;856 | 95.0893 | 294.4043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 856 | 36270.856 | 1549.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;866 | 95.0893 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 866 | 36270.866 | 1549.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;876 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 876 | 36270.876 | 1549.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;886 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 886 | 36270.886 | 1549.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;896 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 896 | 36270.896 | 1549.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;906 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 906 | 36270.906 | 1549.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;916 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 916 | 36270.916 | 1549.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;926 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 926 | 36270.926 | 1549.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;936 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 936 | 36270.936 | 1549.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;946 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 946 | 36270.946 | 1549.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;956 | 95.0873 | 294.4055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 956 | 36270.956 | 1549.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;966 | 95.0873 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 966 | 36270.966 | 1549.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;976 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 976 | 36270.976 | 1549.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;986 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 986 | 36270.986 | 1549.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:30;996 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 30 | 996 | 36270.996 | 1549.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;006 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 006 | 36271.006 | 1549.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;016 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 016 | 36271.016 | 1549.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;026 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 026 | 36271.026 | 1549.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;036 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 036 | 36271.036 | 1549.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;046 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 046 | 36271.046 | 1549.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;056 | 95.0893 | 294.4005 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 056 | 36271.056 | 1549.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;066 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 066 | 36271.066 | 1549.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;076 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 076 | 36271.076 | 1549.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;086 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 086 | 36271.086 | 1549.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;096 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 096 | 36271.096 | 1549.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;106 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 106 | 36271.106 | 1549.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;116 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 116 | 36271.116 | 1549.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;126 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 126 | 36271.126 | 1549.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;136 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 136 | 36271.136 | 1549.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;146 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 146 | 36271.146 | 1549.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;156 | 95.0893 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 156 | 36271.156 | 1549.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;166 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 166 | 36271.166 | 1549.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;176 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 176 | 36271.176 | 1549.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;186 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 186 | 36271.186 | 1549.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;196 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 196 | 36271.196 | 1549.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;206 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 206 | 36271.206 | 1549.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;216 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 216 | 36271.216 | 1549.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;226 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 226 | 36271.226 | 1549.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;236 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 236 | 36271.236 | 1549.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;246 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 246 | 36271.246 | 1549.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;256 | 95.0893 | 294.3774 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 256 | 36271.256 | 1549.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;266 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 266 | 36271.266 | 1549.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;276 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 276 | 36271.276 | 1549.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;286 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 286 | 36271.286 | 1549.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;296 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 296 | 36271.296 | 1549.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;306 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 306 | 36271.306 | 1549.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;316 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 316 | 36271.316 | 1549.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;326 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 326 | 36271.326 | 1549.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;336 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 336 | 36271.336 | 1549.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;346 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 346 | 36271.346 | 1549.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;356 | 95.0893 | 294.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 356 | 36271.356 | 1549.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;366 | 95.0893 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 366 | 36271.366 | 1549.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;376 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 376 | 36271.376 | 1549.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;386 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 386 | 36271.386 | 1549.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;396 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 396 | 36271.396 | 1549.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;406 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 406 | 36271.406 | 1549.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;416 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 416 | 36271.416 | 1549.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;426 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 426 | 36271.426 | 1549.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;436 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 436 | 36271.436 | 1549.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;446 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 446 | 36271.446 | 1549.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;456 | 95.0903 | 294.3672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 456 | 36271.456 | 1549.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;466 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 466 | 36271.466 | 1549.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;476 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 476 | 36271.476 | 1549.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;486 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 486 | 36271.486 | 1549.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;496 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 496 | 36271.496 | 1549.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;506 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 506 | 36271.506 | 1549.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;516 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 516 | 36271.516 | 1549.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;526 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 526 | 36271.526 | 1549.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;536 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 536 | 36271.536 | 1550
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;546 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 546 | 36271.546 | 1550.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;556 | 95.0903 | 294.3713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 556 | 36271.556 | 1550.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;566 | 95.0903 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 566 | 36271.566 | 1550.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;576 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 576 | 36271.576 | 1550.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;586 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 586 | 36271.586 | 1550.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;596 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 596 | 36271.596 | 1550.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;606 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 606 | 36271.606 | 1550.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;616 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 616 | 36271.616 | 1550.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;626 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 626 | 36271.626 | 1550.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;636 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 636 | 36271.636 | 1550.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;646 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 646 | 36271.646 | 1550.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;656 | 95.0883 | 294.363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 656 | 36271.656 | 1550.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;666 | 95.0883 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 666 | 36271.666 | 1550.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;676 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 676 | 36271.676 | 1550.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;686 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 686 | 36271.686 | 1550.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;696 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 696 | 36271.696 | 1550.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;706 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 706 | 36271.706 | 1550.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;716 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 716 | 36271.716 | 1550.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;726 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 726 | 36271.726 | 1550.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;736 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 736 | 36271.736 | 1550.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;746 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 746 | 36271.746 | 1550.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;756 | 95.0893 | 294.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 756 | 36271.756 | 1550.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;766 | 95.0893 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 766 | 36271.766 | 1550.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;776 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 776 | 36271.776 | 1550.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;786 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 786 | 36271.786 | 1550.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;796 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 796 | 36271.796 | 1550.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;806 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 806 | 36271.806 | 1550.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;816 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 816 | 36271.816 | 1550.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;826 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 826 | 36271.826 | 1550.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;836 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 836 | 36271.836 | 1550.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;846 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 846 | 36271.846 | 1550.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;856 | 95.0903 | 294.349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 856 | 36271.856 | 1550.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;866 | 95.0903 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 866 | 36271.866 | 1550.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;876 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 876 | 36271.876 | 1550.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;886 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 886 | 36271.886 | 1550.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;896 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 896 | 36271.896 | 1550.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;906 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 906 | 36271.906 | 1550.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;916 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 916 | 36271.916 | 1550.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;926 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 926 | 36271.926 | 1550.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;936 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 936 | 36271.936 | 1550.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;946 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 946 | 36271.946 | 1550.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;956 | 95.0893 | 294.3393 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 956 | 36271.956 | 1550.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;966 | 95.0893 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 966 | 36271.966 | 1550.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;976 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 976 | 36271.976 | 1550.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;986 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 986 | 36271.986 | 1550.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:31;996 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 31 | 996 | 36271.996 | 1550.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;006 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 006 | 36272.006 | 1550.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;016 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 016 | 36272.016 | 1550.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;026 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 026 | 36272.026 | 1550.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;036 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 036 | 36272.036 | 1550.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;046 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 046 | 36272.046 | 1550.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;056 | 95.0903 | 294.34 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 056 | 36272.056 | 1550.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;066 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 066 | 36272.066 | 1550.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;076 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 076 | 36272.076 | 1550.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;086 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 086 | 36272.086 | 1550.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;096 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 096 | 36272.096 | 1550.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;106 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 106 | 36272.106 | 1550.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;116 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 116 | 36272.116 | 1550.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;126 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 126 | 36272.126 | 1550.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;136 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 136 | 36272.136 | 1550.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;146 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 146 | 36272.146 | 1550.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;156 | 95.0903 | 294.3654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 156 | 36272.156 | 1550.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;166 | 95.0903 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 166 | 36272.166 | 1550.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;176 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 176 | 36272.176 | 1550.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;186 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 186 | 36272.186 | 1550.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;196 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 196 | 36272.196 | 1550.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;206 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 206 | 36272.206 | 1550.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;216 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 216 | 36272.216 | 1550.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;226 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 226 | 36272.226 | 1550.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;236 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 236 | 36272.236 | 1550.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;246 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 246 | 36272.246 | 1550.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;256 | 95.0913 | 294.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 256 | 36272.256 | 1550.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;266 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 266 | 36272.266 | 1550.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;276 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 276 | 36272.276 | 1550.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;286 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 286 | 36272.286 | 1550.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;296 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 296 | 36272.296 | 1550.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;306 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 306 | 36272.306 | 1550.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;316 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 316 | 36272.316 | 1550.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;326 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 326 | 36272.326 | 1550.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;336 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 336 | 36272.336 | 1550.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;346 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 346 | 36272.346 | 1550.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;356 | 95.0913 | 294.3936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 356 | 36272.356 | 1550.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;366 | 95.0913 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 366 | 36272.366 | 1550.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;376 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 376 | 36272.376 | 1550.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;386 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 386 | 36272.386 | 1550.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;396 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 396 | 36272.396 | 1550.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;406 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 406 | 36272.406 | 1550.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;416 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 416 | 36272.416 | 1550.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;426 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 426 | 36272.426 | 1550.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;436 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 436 | 36272.436 | 1550.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;446 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 446 | 36272.446 | 1550.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;456 | 95.0923 | 294.3892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 456 | 36272.456 | 1550.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;466 | 95.0923 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 466 | 36272.466 | 1550.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;476 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 476 | 36272.476 | 1550.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;486 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 486 | 36272.486 | 1550.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;496 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 496 | 36272.496 | 1550.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;506 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 506 | 36272.506 | 1550.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;516 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 516 | 36272.516 | 1550.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;526 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 526 | 36272.526 | 1550.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;536 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 536 | 36272.536 | 1551
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;546 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 546 | 36272.546 | 1551.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;556 | 95.0913 | 294.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 556 | 36272.556 | 1551.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;566 | 95.0913 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 566 | 36272.566 | 1551.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;576 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 576 | 36272.576 | 1551.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;586 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 586 | 36272.586 | 1551.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;596 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 596 | 36272.596 | 1551.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;606 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 606 | 36272.606 | 1551.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;616 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 616 | 36272.616 | 1551.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;626 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 626 | 36272.626 | 1551.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;636 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 636 | 36272.636 | 1551.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;646 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 646 | 36272.646 | 1551.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;656 | 95.0933 | 294.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 656 | 36272.656 | 1551.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;666 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 666 | 36272.666 | 1551.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;676 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 676 | 36272.676 | 1551.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;686 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 686 | 36272.686 | 1551.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;696 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 696 | 36272.696 | 1551.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;706 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 706 | 36272.706 | 1551.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;716 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 716 | 36272.716 | 1551.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;726 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 726 | 36272.726 | 1551.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;736 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 736 | 36272.736 | 1551.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;746 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 746 | 36272.746 | 1551.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;756 | 95.0933 | 294.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 756 | 36272.756 | 1551.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;766 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 766 | 36272.766 | 1551.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;776 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 776 | 36272.776 | 1551.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;786 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 786 | 36272.786 | 1551.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;796 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 796 | 36272.796 | 1551.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;806 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 806 | 36272.806 | 1551.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;816 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 816 | 36272.816 | 1551.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;826 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 826 | 36272.826 | 1551.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;836 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 836 | 36272.836 | 1551.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;846 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 846 | 36272.846 | 1551.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;856 | 95.0933 | 294.3754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 856 | 36272.856 | 1551.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;866 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 866 | 36272.866 | 1551.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;876 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 876 | 36272.876 | 1551.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;886 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 886 | 36272.886 | 1551.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;896 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 896 | 36272.896 | 1551.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;906 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 906 | 36272.906 | 1551.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;916 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 916 | 36272.916 | 1551.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;926 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 926 | 36272.926 | 1551.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;936 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 936 | 36272.936 | 1551.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;946 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 946 | 36272.946 | 1551.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;956 | 95.0933 | 294.3983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 956 | 36272.956 | 1551.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;966 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 966 | 36272.966 | 1551.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;976 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 976 | 36272.976 | 1551.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;986 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 986 | 36272.986 | 1551.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:32;996 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 32 | 996 | 36272.996 | 1551.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;006 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 006 | 36273.006 | 1551.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;016 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 016 | 36273.016 | 1551.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;026 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 026 | 36273.026 | 1551.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;036 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 036 | 36273.036 | 1551.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;046 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 046 | 36273.046 | 1551.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;056 | 95.0933 | 294.4155 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 056 | 36273.056 | 1551.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;066 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 066 | 36273.066 | 1551.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;076 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 076 | 36273.076 | 1551.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;086 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 086 | 36273.086 | 1551.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;096 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 096 | 36273.096 | 1551.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;106 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 106 | 36273.106 | 1551.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;116 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 116 | 36273.116 | 1551.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;126 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 126 | 36273.126 | 1551.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;136 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 136 | 36273.136 | 1551.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;146 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 146 | 36273.146 | 1551.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;156 | 95.0933 | 294.4282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 156 | 36273.156 | 1551.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;166 | 95.0933 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 166 | 36273.166 | 1551.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;176 | 95.0933 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 176 | 36273.176 | 1551.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;186 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 186 | 36273.186 | 1551.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;196 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 196 | 36273.196 | 1551.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;206 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 206 | 36273.206 | 1551.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;216 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 216 | 36273.216 | 1551.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;226 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 226 | 36273.226 | 1551.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;236 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 236 | 36273.236 | 1551.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;246 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 246 | 36273.246 | 1551.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;256 | 95.0943 | 294.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 256 | 36273.256 | 1551.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;266 | 95.0943 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 266 | 36273.266 | 1551.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;276 | 95.0943 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 276 | 36273.276 | 1551.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;286 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 286 | 36273.286 | 1551.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;296 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 296 | 36273.296 | 1551.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;306 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 306 | 36273.306 | 1551.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;316 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 316 | 36273.316 | 1551.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;326 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 326 | 36273.326 | 1551.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;336 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 336 | 36273.336 | 1551.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;346 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 346 | 36273.346 | 1551.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;356 | 95.0933 | 294.4444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 356 | 36273.356 | 1551.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;366 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 366 | 36273.366 | 1551.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;376 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 376 | 36273.376 | 1551.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;386 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 386 | 36273.386 | 1551.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;396 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 396 | 36273.396 | 1551.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;406 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 406 | 36273.406 | 1551.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;416 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 416 | 36273.416 | 1551.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;426 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 426 | 36273.426 | 1551.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;436 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 436 | 36273.436 | 1551.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;446 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 446 | 36273.446 | 1551.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;456 | 95.0933 | 294.4411 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 456 | 36273.456 | 1551.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;466 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 466 | 36273.466 | 1551.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;476 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 476 | 36273.476 | 1551.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;486 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 486 | 36273.486 | 1551.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;496 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 496 | 36273.496 | 1551.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;506 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 506 | 36273.506 | 1551.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;516 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 516 | 36273.516 | 1551.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;526 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 526 | 36273.526 | 1551.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;536 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 536 | 36273.536 | 1552
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;546 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 546 | 36273.546 | 1552.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;556 | 95.0933 | 294.4405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 556 | 36273.556 | 1552.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;566 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 566 | 36273.566 | 1552.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;576 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 576 | 36273.576 | 1552.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;586 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 586 | 36273.586 | 1552.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;596 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 596 | 36273.596 | 1552.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;606 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 606 | 36273.606 | 1552.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;616 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 616 | 36273.616 | 1552.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;626 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 626 | 36273.626 | 1552.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;636 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 636 | 36273.636 | 1552.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;646 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 646 | 36273.646 | 1552.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;656 | 95.0933 | 294.4513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 656 | 36273.656 | 1552.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;666 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 666 | 36273.666 | 1552.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;676 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 676 | 36273.676 | 1552.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;686 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 686 | 36273.686 | 1552.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;696 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 696 | 36273.696 | 1552.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;706 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 706 | 36273.706 | 1552.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;716 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 716 | 36273.716 | 1552.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;726 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 726 | 36273.726 | 1552.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;736 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 736 | 36273.736 | 1552.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;746 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 746 | 36273.746 | 1552.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;756 | 95.0933 | 294.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 756 | 36273.756 | 1552.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;766 | 95.0933 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 766 | 36273.766 | 1552.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;776 | 95.0933 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 776 | 36273.776 | 1552.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;786 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 786 | 36273.786 | 1552.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;796 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 796 | 36273.796 | 1552.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;806 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 806 | 36273.806 | 1552.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;816 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 816 | 36273.816 | 1552.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;826 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 826 | 36273.826 | 1552.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;836 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 836 | 36273.836 | 1552.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;846 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 846 | 36273.846 | 1552.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;856 | 95.0943 | 294.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 856 | 36273.856 | 1552.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;866 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 866 | 36273.866 | 1552.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;876 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 876 | 36273.876 | 1552.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;886 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 886 | 36273.886 | 1552.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;896 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 896 | 36273.896 | 1552.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;906 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 906 | 36273.906 | 1552.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;916 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 916 | 36273.916 | 1552.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;926 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 926 | 36273.926 | 1552.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;936 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 936 | 36273.936 | 1552.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;946 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 946 | 36273.946 | 1552.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;956 | 95.0943 | 294.4757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 956 | 36273.956 | 1552.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;966 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 966 | 36273.966 | 1552.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;976 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 976 | 36273.976 | 1552.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;986 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 986 | 36273.986 | 1552.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:33;996 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 33 | 996 | 36273.996 | 1552.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;006 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 006 | 36274.006 | 1552.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;016 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 016 | 36274.016 | 1552.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;026 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 026 | 36274.026 | 1552.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;036 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 036 | 36274.036 | 1552.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;046 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 046 | 36274.046 | 1552.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;056 | 95.0963 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 056 | 36274.056 | 1552.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;066 | 95.0963 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 066 | 36274.066 | 1552.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;076 | 95.0963 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 076 | 36274.076 | 1552.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;086 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 086 | 36274.086 | 1552.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;096 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 096 | 36274.096 | 1552.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;106 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 106 | 36274.106 | 1552.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;116 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 116 | 36274.116 | 1552.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;126 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 126 | 36274.126 | 1552.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;136 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 136 | 36274.136 | 1552.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;146 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 146 | 36274.146 | 1552.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;156 | 95.0953 | 294.4848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 156 | 36274.156 | 1552.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;166 | 95.0953 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 166 | 36274.166 | 1552.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;176 | 95.0953 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 176 | 36274.176 | 1552.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;186 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 186 | 36274.186 | 1552.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;196 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 196 | 36274.196 | 1552.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;206 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 206 | 36274.206 | 1552.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;216 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 216 | 36274.216 | 1552.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;226 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 226 | 36274.226 | 1552.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;236 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 236 | 36274.236 | 1552.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;246 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 246 | 36274.246 | 1552.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;256 | 95.0943 | 294.487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 256 | 36274.256 | 1552.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;266 | 95.0943 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 266 | 36274.266 | 1552.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;276 | 95.0943 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 276 | 36274.276 | 1552.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;286 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 286 | 36274.286 | 1552.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;296 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 296 | 36274.296 | 1552.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;306 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 306 | 36274.306 | 1552.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;316 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 316 | 36274.316 | 1552.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;326 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 326 | 36274.326 | 1552.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;336 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 336 | 36274.336 | 1552.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;346 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 346 | 36274.346 | 1552.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;356 | 95.0953 | 294.5031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 356 | 36274.356 | 1552.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;366 | 95.0953 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 366 | 36274.366 | 1552.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;376 | 95.0953 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 376 | 36274.376 | 1552.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;386 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 386 | 36274.386 | 1552.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;396 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 396 | 36274.396 | 1552.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;406 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 406 | 36274.406 | 1552.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;416 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 416 | 36274.416 | 1552.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;426 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 426 | 36274.426 | 1552.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;436 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 436 | 36274.436 | 1552.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;446 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 446 | 36274.446 | 1552.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;456 | 95.0963 | 294.5094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 456 | 36274.456 | 1552.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;466 | 95.0963 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 466 | 36274.466 | 1552.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;476 | 95.0963 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 476 | 36274.476 | 1552.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;486 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 486 | 36274.486 | 1552.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;496 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 496 | 36274.496 | 1552.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;506 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 506 | 36274.506 | 1552.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;516 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 516 | 36274.516 | 1552.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;526 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 526 | 36274.526 | 1552.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;536 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 536 | 36274.536 | 1553
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;546 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 546 | 36274.546 | 1553.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;556 | 95.0953 | 294.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 556 | 36274.556 | 1553.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;566 | 95.0953 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 566 | 36274.566 | 1553.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;576 | 95.0953 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 576 | 36274.576 | 1553.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;586 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 586 | 36274.586 | 1553.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;596 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 596 | 36274.596 | 1553.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;606 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 606 | 36274.606 | 1553.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;616 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 616 | 36274.616 | 1553.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;626 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 626 | 36274.626 | 1553.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;636 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 636 | 36274.636 | 1553.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;646 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 646 | 36274.646 | 1553.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;656 | 95.0963 | 294.5141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 656 | 36274.656 | 1553.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;666 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 666 | 36274.666 | 1553.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;676 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 676 | 36274.676 | 1553.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;686 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 686 | 36274.686 | 1553.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;696 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 696 | 36274.696 | 1553.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;706 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 706 | 36274.706 | 1553.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;716 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 716 | 36274.716 | 1553.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;726 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 726 | 36274.726 | 1553.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;736 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 736 | 36274.736 | 1553.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;746 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 746 | 36274.746 | 1553.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;756 | 95.0963 | 294.5249 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 756 | 36274.756 | 1553.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;766 | 95.0963 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 766 | 36274.766 | 1553.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;776 | 95.0963 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 776 | 36274.776 | 1553.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;786 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 786 | 36274.786 | 1553.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;796 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 796 | 36274.796 | 1553.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;806 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 806 | 36274.806 | 1553.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;816 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 816 | 36274.816 | 1553.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;826 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 826 | 36274.826 | 1553.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;836 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 836 | 36274.836 | 1553.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;846 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 846 | 36274.846 | 1553.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;856 | 95.0973 | 294.5273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 856 | 36274.856 | 1553.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;866 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 866 | 36274.866 | 1553.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;876 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 876 | 36274.876 | 1553.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;886 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 886 | 36274.886 | 1553.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;896 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 896 | 36274.896 | 1553.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;906 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 906 | 36274.906 | 1553.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;916 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 916 | 36274.916 | 1553.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;926 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 926 | 36274.926 | 1553.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;936 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 936 | 36274.936 | 1553.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;946 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 946 | 36274.946 | 1553.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;956 | 95.0973 | 294.537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 956 | 36274.956 | 1553.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;966 | 95.0973 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 966 | 36274.966 | 1553.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;976 | 95.0973 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 976 | 36274.976 | 1553.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;986 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 986 | 36274.986 | 1553.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:34;996 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 34 | 996 | 36274.996 | 1553.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;006 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 006 | 36275.006 | 1553.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;016 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 016 | 36275.016 | 1553.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;026 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 026 | 36275.026 | 1553.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;036 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 036 | 36275.036 | 1553.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;046 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 046 | 36275.046 | 1553.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;056 | 95.0983 | 294.5606 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 056 | 36275.056 | 1553.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;066 | 95.0983 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 066 | 36275.066 | 1553.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;076 | 95.0983 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 076 | 36275.076 | 1553.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;086 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 086 | 36275.086 | 1553.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;096 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 096 | 36275.096 | 1553.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;106 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 106 | 36275.106 | 1553.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;116 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 116 | 36275.116 | 1553.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;126 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 126 | 36275.126 | 1553.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;136 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 136 | 36275.136 | 1553.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;146 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 146 | 36275.146 | 1553.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;156 | 95.0973 | 294.5756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 156 | 36275.156 | 1553.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;166 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 166 | 36275.166 | 1553.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;176 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 176 | 36275.176 | 1553.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;186 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 186 | 36275.186 | 1553.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;196 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 196 | 36275.196 | 1553.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;206 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 206 | 36275.206 | 1553.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;216 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 216 | 36275.216 | 1553.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;226 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 226 | 36275.226 | 1553.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;236 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 236 | 36275.236 | 1553.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;246 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 246 | 36275.246 | 1553.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;256 | 95.0973 | 294.5777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 256 | 36275.256 | 1553.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;266 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 266 | 36275.266 | 1553.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;276 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 276 | 36275.276 | 1553.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;286 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 286 | 36275.286 | 1553.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;296 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 296 | 36275.296 | 1553.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;306 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 306 | 36275.306 | 1553.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;316 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 316 | 36275.316 | 1553.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;326 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 326 | 36275.326 | 1553.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;336 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 336 | 36275.336 | 1553.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;346 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 346 | 36275.346 | 1553.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;356 | 95.0973 | 294.5782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 356 | 36275.356 | 1553.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;366 | 95.0973 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 366 | 36275.366 | 1553.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;376 | 95.0973 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 376 | 36275.376 | 1553.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;386 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 386 | 36275.386 | 1553.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;396 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 396 | 36275.396 | 1553.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;406 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 406 | 36275.406 | 1553.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;416 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 416 | 36275.416 | 1553.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;426 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 426 | 36275.426 | 1553.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;436 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 436 | 36275.436 | 1553.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;446 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 446 | 36275.446 | 1553.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;456 | 95.0963 | 294.5727 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 456 | 36275.456 | 1553.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;466 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 466 | 36275.466 | 1553.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;476 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 476 | 36275.476 | 1553.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;486 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 486 | 36275.486 | 1553.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;496 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 496 | 36275.496 | 1553.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;506 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 506 | 36275.506 | 1553.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;516 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 516 | 36275.516 | 1553.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;526 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 526 | 36275.526 | 1553.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;536 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 536 | 36275.536 | 1554
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;546 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 546 | 36275.546 | 1554.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;556 | 95.0963 | 294.5577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 556 | 36275.556 | 1554.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;566 | 95.0963 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 566 | 36275.566 | 1554.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;576 | 95.0963 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 576 | 36275.576 | 1554.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;586 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 586 | 36275.586 | 1554.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;596 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 596 | 36275.596 | 1554.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;606 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 606 | 36275.606 | 1554.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;616 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 616 | 36275.616 | 1554.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;626 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 626 | 36275.626 | 1554.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;636 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 636 | 36275.636 | 1554.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;646 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 646 | 36275.646 | 1554.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;656 | 95.0973 | 294.5539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 656 | 36275.656 | 1554.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;666 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 666 | 36275.666 | 1554.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;676 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 676 | 36275.676 | 1554.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;686 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 686 | 36275.686 | 1554.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;696 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 696 | 36275.696 | 1554.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;706 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 706 | 36275.706 | 1554.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;716 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 716 | 36275.716 | 1554.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;726 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 726 | 36275.726 | 1554.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;736 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 736 | 36275.736 | 1554.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;746 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 746 | 36275.746 | 1554.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;756 | 95.0973 | 294.5659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 756 | 36275.756 | 1554.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;766 | 95.0973 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 766 | 36275.766 | 1554.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;776 | 95.0973 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 776 | 36275.776 | 1554.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;786 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 786 | 36275.786 | 1554.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;796 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 796 | 36275.796 | 1554.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;806 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 806 | 36275.806 | 1554.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;816 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 816 | 36275.816 | 1554.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;826 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 826 | 36275.826 | 1554.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;836 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 836 | 36275.836 | 1554.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;846 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 846 | 36275.846 | 1554.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;856 | 95.0983 | 294.5717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 856 | 36275.856 | 1554.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;866 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 866 | 36275.866 | 1554.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;876 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 876 | 36275.876 | 1554.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;886 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 886 | 36275.886 | 1554.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;896 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 896 | 36275.896 | 1554.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;906 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 906 | 36275.906 | 1554.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;916 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 916 | 36275.916 | 1554.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;926 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 926 | 36275.926 | 1554.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;936 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 936 | 36275.936 | 1554.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;946 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 946 | 36275.946 | 1554.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;956 | 95.0983 | 294.574 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 956 | 36275.956 | 1554.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;966 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 966 | 36275.966 | 1554.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;976 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 976 | 36275.976 | 1554.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;986 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 986 | 36275.986 | 1554.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:35;996 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 35 | 996 | 36275.996 | 1554.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;006 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 006 | 36276.006 | 1554.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;016 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 016 | 36276.016 | 1554.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;026 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 026 | 36276.026 | 1554.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;036 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 036 | 36276.036 | 1554.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;046 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 046 | 36276.046 | 1554.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;056 | 95.0983 | 294.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 056 | 36276.056 | 1554.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;066 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 066 | 36276.066 | 1554.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;076 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 076 | 36276.076 | 1554.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;086 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 086 | 36276.086 | 1554.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;096 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 096 | 36276.096 | 1554.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;106 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 106 | 36276.106 | 1554.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;116 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 116 | 36276.116 | 1554.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;126 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 126 | 36276.126 | 1554.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;136 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 136 | 36276.136 | 1554.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;146 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 146 | 36276.146 | 1554.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;156 | 95.0983 | 294.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 156 | 36276.156 | 1554.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;166 | 95.0983 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 166 | 36276.166 | 1554.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;176 | 95.0983 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 176 | 36276.176 | 1554.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;186 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 186 | 36276.186 | 1554.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;196 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 196 | 36276.196 | 1554.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;206 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 206 | 36276.206 | 1554.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;216 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 216 | 36276.216 | 1554.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;226 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 226 | 36276.226 | 1554.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;236 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 236 | 36276.236 | 1554.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;246 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 246 | 36276.246 | 1554.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;256 | 95.0993 | 294.5814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 256 | 36276.256 | 1554.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;266 | 95.0993 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 266 | 36276.266 | 1554.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;276 | 95.0993 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 276 | 36276.276 | 1554.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;286 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 286 | 36276.286 | 1554.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;296 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 296 | 36276.296 | 1554.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;306 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 306 | 36276.306 | 1554.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;316 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 316 | 36276.316 | 1554.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;326 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 326 | 36276.326 | 1554.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;336 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 336 | 36276.336 | 1554.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;346 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 346 | 36276.346 | 1554.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;356 | 95.1003 | 294.5696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 356 | 36276.356 | 1554.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;366 | 95.1003 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 366 | 36276.366 | 1554.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;376 | 95.1003 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 376 | 36276.376 | 1554.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;386 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 386 | 36276.386 | 1554.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;396 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 396 | 36276.396 | 1554.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;406 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 406 | 36276.406 | 1554.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;416 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 416 | 36276.416 | 1554.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;426 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 426 | 36276.426 | 1554.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;436 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 436 | 36276.436 | 1554.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;446 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 446 | 36276.446 | 1554.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;456 | 95.1013 | 294.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 456 | 36276.456 | 1554.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;466 | 95.1013 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 466 | 36276.466 | 1554.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;476 | 95.1013 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 476 | 36276.476 | 1554.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;486 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 486 | 36276.486 | 1554.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;496 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 496 | 36276.496 | 1554.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;506 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 506 | 36276.506 | 1554.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;516 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 516 | 36276.516 | 1554.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;526 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 526 | 36276.526 | 1554.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;536 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 536 | 36276.536 | 1555
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;546 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 546 | 36276.546 | 1555.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;556 | 95.1003 | 294.5674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 556 | 36276.556 | 1555.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;566 | 95.1003 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 566 | 36276.566 | 1555.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;576 | 95.1003 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 576 | 36276.576 | 1555.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;586 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 586 | 36276.586 | 1555.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;596 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 596 | 36276.596 | 1555.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;606 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 606 | 36276.606 | 1555.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;616 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 616 | 36276.616 | 1555.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;626 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 626 | 36276.626 | 1555.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;636 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 636 | 36276.636 | 1555.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;646 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 646 | 36276.646 | 1555.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;656 | 95.1013 | 294.5824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 656 | 36276.656 | 1555.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;666 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 666 | 36276.666 | 1555.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;676 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 676 | 36276.676 | 1555.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;686 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 686 | 36276.686 | 1555.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;696 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 696 | 36276.696 | 1555.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;706 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 706 | 36276.706 | 1555.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;716 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 716 | 36276.716 | 1555.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;726 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 726 | 36276.726 | 1555.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;736 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 736 | 36276.736 | 1555.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;746 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 746 | 36276.746 | 1555.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;756 | 95.1013 | 294.6127 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 756 | 36276.756 | 1555.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;766 | 95.1013 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 766 | 36276.766 | 1555.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;776 | 95.1013 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 776 | 36276.776 | 1555.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;786 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 786 | 36276.786 | 1555.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;796 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 796 | 36276.796 | 1555.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;806 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 806 | 36276.806 | 1555.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;816 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 816 | 36276.816 | 1555.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;826 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 826 | 36276.826 | 1555.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;836 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 836 | 36276.836 | 1555.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;846 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 846 | 36276.846 | 1555.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;856 | 95.1003 | 294.6372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 856 | 36276.856 | 1555.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;866 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 866 | 36276.866 | 1555.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;876 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 876 | 36276.876 | 1555.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;886 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 886 | 36276.886 | 1555.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;896 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 896 | 36276.896 | 1555.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;906 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 906 | 36276.906 | 1555.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;916 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 916 | 36276.916 | 1555.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;926 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 926 | 36276.926 | 1555.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;936 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 936 | 36276.936 | 1555.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;946 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 946 | 36276.946 | 1555.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;956 | 95.1003 | 294.6456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 956 | 36276.956 | 1555.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;966 | 95.1003 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 966 | 36276.966 | 1555.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;976 | 95.1003 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 976 | 36276.976 | 1555.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;986 | 95.1003 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 986 | 36276.986 | 1555.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:36;996 | 95.1003 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 36 | 996 | 36276.996 | 1555.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;006 | 95.1003 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 006 | 36277.006 | 1555.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;016 | 95.1013 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 016 | 36277.016 | 1555.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;026 | 95.1013 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 026 | 36277.026 | 1555.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;036 | 95.1013 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 036 | 36277.036 | 1555.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;046 | 95.1013 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 046 | 36277.046 | 1555.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;056 | 95.1013 | 294.6507 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 056 | 36277.056 | 1555.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;066 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 066 | 36277.066 | 1555.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;076 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 076 | 36277.076 | 1555.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;086 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 086 | 36277.086 | 1555.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;096 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 096 | 36277.096 | 1555.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;106 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 106 | 36277.106 | 1555.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;116 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 116 | 36277.116 | 1555.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;126 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 126 | 36277.126 | 1555.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;136 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 136 | 36277.136 | 1555.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;146 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 146 | 36277.146 | 1555.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;156 | 95.1013 | 294.6566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 156 | 36277.156 | 1555.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;166 | 95.1013 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 166 | 36277.166 | 1555.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;176 | 95.1013 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 176 | 36277.176 | 1555.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;186 | 95.1013 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 186 | 36277.186 | 1555.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;196 | 95.1013 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 196 | 36277.196 | 1555.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;206 | 95.1013 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 206 | 36277.206 | 1555.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;216 | 95.1023 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 216 | 36277.216 | 1555.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;226 | 95.1023 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 226 | 36277.226 | 1555.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;236 | 95.1023 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 236 | 36277.236 | 1555.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;246 | 95.1023 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 246 | 36277.246 | 1555.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;256 | 95.1023 | 294.659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 256 | 36277.256 | 1555.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;266 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 266 | 36277.266 | 1555.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;276 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 276 | 36277.276 | 1555.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;286 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 286 | 36277.286 | 1555.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;296 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 296 | 36277.296 | 1555.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;306 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 306 | 36277.306 | 1555.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;316 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 316 | 36277.316 | 1555.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;326 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 326 | 36277.326 | 1555.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;336 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 336 | 36277.336 | 1555.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;346 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 346 | 36277.346 | 1555.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;356 | 95.1023 | 294.6663 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 356 | 36277.356 | 1555.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;366 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 366 | 36277.366 | 1555.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;376 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 376 | 36277.376 | 1555.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;386 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 386 | 36277.386 | 1555.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;396 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 396 | 36277.396 | 1555.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;406 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 406 | 36277.406 | 1555.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;416 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 416 | 36277.416 | 1555.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;426 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 426 | 36277.426 | 1555.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;436 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 436 | 36277.436 | 1555.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;446 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 446 | 36277.446 | 1555.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;456 | 95.1023 | 294.685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 456 | 36277.456 | 1555.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;466 | 95.1023 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 466 | 36277.466 | 1555.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;476 | 95.1023 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 476 | 36277.476 | 1555.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;486 | 95.1023 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 486 | 36277.486 | 1555.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;496 | 95.1023 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 496 | 36277.496 | 1555.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;506 | 95.1023 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 506 | 36277.506 | 1555.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;516 | 95.1033 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 516 | 36277.516 | 1555.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;526 | 95.1033 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 526 | 36277.526 | 1555.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;536 | 95.1033 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 536 | 36277.536 | 1556
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;546 | 95.1033 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 546 | 36277.546 | 1556.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;556 | 95.1033 | 294.6939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 556 | 36277.556 | 1556.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;566 | 95.1033 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 566 | 36277.566 | 1556.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;576 | 95.1033 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 576 | 36277.576 | 1556.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;586 | 95.1033 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 586 | 36277.586 | 1556.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;596 | 95.1033 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 596 | 36277.596 | 1556.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;606 | 95.1033 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 606 | 36277.606 | 1556.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;616 | 95.1023 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 616 | 36277.616 | 1556.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;626 | 95.1023 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 626 | 36277.626 | 1556.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;636 | 95.1023 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 636 | 36277.636 | 1556.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;646 | 95.1023 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 646 | 36277.646 | 1556.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;656 | 95.1023 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 656 | 36277.656 | 1556.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;666 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 666 | 36277.666 | 1556.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;676 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 676 | 36277.676 | 1556.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;686 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 686 | 36277.686 | 1556.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;696 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 696 | 36277.696 | 1556.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;706 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 706 | 36277.706 | 1556.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;716 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 716 | 36277.716 | 1556.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;726 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 726 | 36277.726 | 1556.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;736 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 736 | 36277.736 | 1556.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;746 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 746 | 36277.746 | 1556.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;756 | 95.1023 | 294.6857 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 756 | 36277.756 | 1556.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;766 | 95.1023 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 766 | 36277.766 | 1556.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;776 | 95.1023 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 776 | 36277.776 | 1556.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;786 | 95.1023 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 786 | 36277.786 | 1556.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;796 | 95.1023 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 796 | 36277.796 | 1556.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;806 | 95.1023 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 806 | 36277.806 | 1556.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;816 | 95.1033 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 816 | 36277.816 | 1556.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;826 | 95.1033 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 826 | 36277.826 | 1556.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;836 | 95.1033 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 836 | 36277.836 | 1556.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;846 | 95.1033 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 846 | 36277.846 | 1556.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;856 | 95.1033 | 294.6906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 856 | 36277.856 | 1556.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;866 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 866 | 36277.866 | 1556.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;876 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 876 | 36277.876 | 1556.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;886 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 886 | 36277.886 | 1556.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;896 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 896 | 36277.896 | 1556.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;906 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 906 | 36277.906 | 1556.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;916 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 916 | 36277.916 | 1556.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;926 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 926 | 36277.926 | 1556.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;936 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 936 | 36277.936 | 1556.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;946 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 946 | 36277.946 | 1556.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;956 | 95.1033 | 294.6896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 956 | 36277.956 | 1556.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;966 | 95.1033 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 966 | 36277.966 | 1556.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;976 | 95.1033 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 976 | 36277.976 | 1556.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;986 | 95.1033 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 986 | 36277.986 | 1556.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:37;996 | 95.1033 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 37 | 996 | 36277.996 | 1556.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;006 | 95.1033 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 006 | 36278.006 | 1556.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;016 | 95.1053 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 016 | 36278.016 | 1556.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;026 | 95.1053 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 026 | 36278.026 | 1556.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;036 | 95.1053 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 036 | 36278.036 | 1556.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;046 | 95.1053 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 046 | 36278.046 | 1556.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;056 | 95.1053 | 294.6893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 056 | 36278.056 | 1556.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;066 | 95.1053 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 066 | 36278.066 | 1556.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;076 | 95.1053 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 076 | 36278.076 | 1556.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;086 | 95.1053 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 086 | 36278.086 | 1556.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;096 | 95.1053 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 096 | 36278.096 | 1556.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;106 | 95.1053 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 106 | 36278.106 | 1556.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;116 | 95.1043 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 116 | 36278.116 | 1556.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;126 | 95.1043 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 126 | 36278.126 | 1556.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;136 | 95.1033 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 136 | 36278.136 | 1556.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;146 | 95.1033 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 146 | 36278.146 | 1556.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;156 | 95.1033 | 294.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 156 | 36278.156 | 1556.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;166 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 166 | 36278.166 | 1556.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;176 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 176 | 36278.176 | 1556.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;186 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 186 | 36278.186 | 1556.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;196 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 196 | 36278.196 | 1556.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;206 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 206 | 36278.206 | 1556.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;216 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 216 | 36278.216 | 1556.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;226 | 95.1033 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 226 | 36278.226 | 1556.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;236 | 95.1053 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 236 | 36278.236 | 1556.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;246 | 95.1053 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 246 | 36278.246 | 1556.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;256 | 95.1053 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 256 | 36278.256 | 1556.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;266 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 266 | 36278.266 | 1556.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;276 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 276 | 36278.276 | 1556.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;286 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 286 | 36278.286 | 1556.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;296 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 296 | 36278.296 | 1556.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;306 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 306 | 36278.306 | 1556.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;316 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 316 | 36278.316 | 1556.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;326 | 95.1053 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 326 | 36278.326 | 1556.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;336 | 95.1063 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 336 | 36278.336 | 1556.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;346 | 95.1063 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 346 | 36278.346 | 1556.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;356 | 95.1063 | 294.6766 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 356 | 36278.356 | 1556.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;366 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 366 | 36278.366 | 1556.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;376 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 376 | 36278.376 | 1556.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;386 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 386 | 36278.386 | 1556.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;396 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 396 | 36278.396 | 1556.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;406 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 406 | 36278.406 | 1556.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;416 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 416 | 36278.416 | 1556.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;426 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 426 | 36278.426 | 1556.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;436 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 436 | 36278.436 | 1556.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;446 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 446 | 36278.446 | 1556.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;456 | 95.1063 | 294.658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 456 | 36278.456 | 1556.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;466 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 466 | 36278.466 | 1556.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;476 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 476 | 36278.476 | 1556.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;486 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 486 | 36278.486 | 1556.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;496 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 496 | 36278.496 | 1556.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;506 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 506 | 36278.506 | 1556.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;516 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 516 | 36278.516 | 1556.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;526 | 95.1063 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 526 | 36278.526 | 1556.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;536 | 95.1053 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 536 | 36278.536 | 1557
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;546 | 95.1053 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 546 | 36278.546 | 1557.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;556 | 95.1053 | 294.6493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 556 | 36278.556 | 1557.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;566 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 566 | 36278.566 | 1557.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;576 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 576 | 36278.576 | 1557.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;586 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 586 | 36278.586 | 1557.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;596 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 596 | 36278.596 | 1557.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;606 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 606 | 36278.606 | 1557.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;616 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 616 | 36278.616 | 1557.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;626 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 626 | 36278.626 | 1557.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;636 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 636 | 36278.636 | 1557.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;646 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 646 | 36278.646 | 1557.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;656 | 95.1053 | 294.6581 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 656 | 36278.656 | 1557.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;666 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 666 | 36278.666 | 1557.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;676 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 676 | 36278.676 | 1557.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;686 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 686 | 36278.686 | 1557.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;696 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 696 | 36278.696 | 1557.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;706 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 706 | 36278.706 | 1557.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;716 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 716 | 36278.716 | 1557.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;726 | 95.1053 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 726 | 36278.726 | 1557.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;736 | 95.1063 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 736 | 36278.736 | 1557.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;746 | 95.1063 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 746 | 36278.746 | 1557.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;756 | 95.1063 | 294.6758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 756 | 36278.756 | 1557.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;766 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 766 | 36278.766 | 1557.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;776 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 776 | 36278.776 | 1557.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;786 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 786 | 36278.786 | 1557.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;796 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 796 | 36278.796 | 1557.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;806 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 806 | 36278.806 | 1557.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;816 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 816 | 36278.816 | 1557.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;826 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 826 | 36278.826 | 1557.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;836 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 836 | 36278.836 | 1557.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;846 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 846 | 36278.846 | 1557.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;856 | 95.1063 | 294.6919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 856 | 36278.856 | 1557.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;866 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 866 | 36278.866 | 1557.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;876 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 876 | 36278.876 | 1557.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;886 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 886 | 36278.886 | 1557.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;896 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 896 | 36278.896 | 1557.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;906 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 906 | 36278.906 | 1557.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;916 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 916 | 36278.916 | 1557.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;926 | 95.1063 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 926 | 36278.926 | 1557.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;936 | 95.1073 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 936 | 36278.936 | 1557.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;946 | 95.1073 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 946 | 36278.946 | 1557.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;956 | 95.1073 | 294.6979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 956 | 36278.956 | 1557.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;966 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 966 | 36278.966 | 1557.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;976 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 976 | 36278.976 | 1557.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;986 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 986 | 36278.986 | 1557.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:38;996 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 38 | 996 | 36278.996 | 1557.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;006 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 006 | 36279.006 | 1557.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;016 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 016 | 36279.016 | 1557.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;026 | 95.1073 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 026 | 36279.026 | 1557.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;036 | 95.1063 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 036 | 36279.036 | 1557.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;046 | 95.1063 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 046 | 36279.046 | 1557.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;056 | 95.1063 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 056 | 36279.056 | 1557.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;066 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 066 | 36279.066 | 1557.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;076 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 076 | 36279.076 | 1557.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;086 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 086 | 36279.086 | 1557.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;096 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 096 | 36279.096 | 1557.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;106 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 106 | 36279.106 | 1557.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;116 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 116 | 36279.116 | 1557.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;126 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 126 | 36279.126 | 1557.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;136 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 136 | 36279.136 | 1557.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;146 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 146 | 36279.146 | 1557.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;156 | 95.1063 | 294.6889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 156 | 36279.156 | 1557.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;166 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 166 | 36279.166 | 1557.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;176 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 176 | 36279.176 | 1557.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;186 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 186 | 36279.186 | 1557.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;196 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 196 | 36279.196 | 1557.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;206 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 206 | 36279.206 | 1557.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;216 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 216 | 36279.216 | 1557.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;226 | 95.1063 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 226 | 36279.226 | 1557.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;236 | 95.1073 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 236 | 36279.236 | 1557.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;246 | 95.1073 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 246 | 36279.246 | 1557.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;256 | 95.1073 | 294.689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 256 | 36279.256 | 1557.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;266 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 266 | 36279.266 | 1557.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;276 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 276 | 36279.276 | 1557.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;286 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 286 | 36279.286 | 1557.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;296 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 296 | 36279.296 | 1557.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;306 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 306 | 36279.306 | 1557.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;316 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 316 | 36279.316 | 1557.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;326 | 95.1073 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 326 | 36279.326 | 1557.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;336 | 95.1083 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 336 | 36279.336 | 1557.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;346 | 95.1083 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 346 | 36279.346 | 1557.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;356 | 95.1083 | 294.6977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 356 | 36279.356 | 1557.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;366 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 366 | 36279.366 | 1557.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;376 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 376 | 36279.376 | 1557.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;386 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 386 | 36279.386 | 1557.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;396 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 396 | 36279.396 | 1557.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;406 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 406 | 36279.406 | 1557.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;416 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 416 | 36279.416 | 1557.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;426 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 426 | 36279.426 | 1557.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;436 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 436 | 36279.436 | 1557.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;446 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 446 | 36279.446 | 1557.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;456 | 95.1083 | 294.7063 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 456 | 36279.456 | 1557.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;466 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 466 | 36279.466 | 1557.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;476 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 476 | 36279.476 | 1557.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;486 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 486 | 36279.486 | 1557.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;496 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 496 | 36279.496 | 1557.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;506 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 506 | 36279.506 | 1557.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;516 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 516 | 36279.516 | 1557.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;526 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 526 | 36279.526 | 1557.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;536 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 536 | 36279.536 | 1558
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;546 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 546 | 36279.546 | 1558.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;556 | 95.1083 | 294.7088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 556 | 36279.556 | 1558.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;566 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 566 | 36279.566 | 1558.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;576 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 576 | 36279.576 | 1558.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;586 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 586 | 36279.586 | 1558.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;596 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 596 | 36279.596 | 1558.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;606 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 606 | 36279.606 | 1558.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;616 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 616 | 36279.616 | 1558.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;626 | 95.1083 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 626 | 36279.626 | 1558.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;636 | 95.1093 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 636 | 36279.636 | 1558.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;646 | 95.1093 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 646 | 36279.646 | 1558.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;656 | 95.1093 | 294.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 656 | 36279.656 | 1558.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;666 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 666 | 36279.666 | 1558.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;676 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 676 | 36279.676 | 1558.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;686 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 686 | 36279.686 | 1558.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;696 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 696 | 36279.696 | 1558.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;706 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 706 | 36279.706 | 1558.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;716 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 716 | 36279.716 | 1558.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;726 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 726 | 36279.726 | 1558.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;736 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 736 | 36279.736 | 1558.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;746 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 746 | 36279.746 | 1558.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;756 | 95.1093 | 294.6931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 756 | 36279.756 | 1558.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;766 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 766 | 36279.766 | 1558.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;776 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 776 | 36279.776 | 1558.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;786 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 786 | 36279.786 | 1558.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;796 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 796 | 36279.796 | 1558.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;806 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 806 | 36279.806 | 1558.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;816 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 816 | 36279.816 | 1558.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;826 | 95.1093 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 826 | 36279.826 | 1558.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;836 | 95.1103 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 836 | 36279.836 | 1558.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;846 | 95.1103 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 846 | 36279.846 | 1558.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;856 | 95.1103 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 856 | 36279.856 | 1558.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;866 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 866 | 36279.866 | 1558.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;876 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 876 | 36279.876 | 1558.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;886 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 886 | 36279.886 | 1558.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;896 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 896 | 36279.896 | 1558.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;906 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 906 | 36279.906 | 1558.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;916 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 916 | 36279.916 | 1558.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;926 | 95.1103 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 926 | 36279.926 | 1558.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;936 | 95.1093 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 936 | 36279.936 | 1558.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;946 | 95.1093 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 946 | 36279.946 | 1558.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;956 | 95.1093 | 294.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 956 | 36279.956 | 1558.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;966 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 966 | 36279.966 | 1558.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;976 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 976 | 36279.976 | 1558.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;986 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 986 | 36279.986 | 1558.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:39;996 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 39 | 996 | 36279.996 | 1558.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;006 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 006 | 36280.006 | 1558.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;016 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 016 | 36280.016 | 1558.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;026 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 026 | 36280.026 | 1558.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;036 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 036 | 36280.036 | 1558.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;046 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 046 | 36280.046 | 1558.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;056 | 95.1093 | 294.667 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 056 | 36280.056 | 1558.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;066 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 066 | 36280.066 | 1558.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;076 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 076 | 36280.076 | 1558.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;086 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 086 | 36280.086 | 1558.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;096 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 096 | 36280.096 | 1558.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;106 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 106 | 36280.106 | 1558.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;116 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 116 | 36280.116 | 1558.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;126 | 95.1093 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 126 | 36280.126 | 1558.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;136 | 95.1103 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 136 | 36280.136 | 1558.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;146 | 95.1103 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 146 | 36280.146 | 1558.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;156 | 95.1103 | 294.665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 156 | 36280.156 | 1558.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;166 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 166 | 36280.166 | 1558.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;176 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 176 | 36280.176 | 1558.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;186 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 186 | 36280.186 | 1558.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;196 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 196 | 36280.196 | 1558.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;206 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 206 | 36280.206 | 1558.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;216 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 216 | 36280.216 | 1558.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;226 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 226 | 36280.226 | 1558.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;236 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 236 | 36280.236 | 1558.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;246 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 246 | 36280.246 | 1558.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;256 | 95.1103 | 294.6709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 256 | 36280.256 | 1558.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;266 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 266 | 36280.266 | 1558.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;276 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 276 | 36280.276 | 1558.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;286 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 286 | 36280.286 | 1558.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;296 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 296 | 36280.296 | 1558.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;306 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 306 | 36280.306 | 1558.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;316 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 316 | 36280.316 | 1558.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;326 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 326 | 36280.326 | 1558.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;336 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 336 | 36280.336 | 1558.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;346 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 346 | 36280.346 | 1558.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;356 | 95.1103 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 356 | 36280.356 | 1558.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;366 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 366 | 36280.366 | 1558.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;376 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 376 | 36280.376 | 1558.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;386 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 386 | 36280.386 | 1558.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;396 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 396 | 36280.396 | 1558.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;406 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 406 | 36280.406 | 1558.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;416 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 416 | 36280.416 | 1558.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;426 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 426 | 36280.426 | 1558.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;436 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 436 | 36280.436 | 1558.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;446 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 446 | 36280.446 | 1558.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;456 | 95.1103 | 294.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 456 | 36280.456 | 1558.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;466 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 466 | 36280.466 | 1558.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;476 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 476 | 36280.476 | 1558.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;486 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 486 | 36280.486 | 1558.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;496 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 496 | 36280.496 | 1558.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;506 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 506 | 36280.506 | 1558.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;516 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 516 | 36280.516 | 1558.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;526 | 95.1103 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 526 | 36280.526 | 1558.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;536 | 95.1093 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 536 | 36280.536 | 1559
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;546 | 95.1093 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 546 | 36280.546 | 1559.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;556 | 95.1093 | 294.7111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 556 | 36280.556 | 1559.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;566 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 566 | 36280.566 | 1559.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;576 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 576 | 36280.576 | 1559.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;586 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 586 | 36280.586 | 1559.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;596 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 596 | 36280.596 | 1559.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;606 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 606 | 36280.606 | 1559.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;616 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 616 | 36280.616 | 1559.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;626 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 626 | 36280.626 | 1559.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;636 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 636 | 36280.636 | 1559.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;646 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 646 | 36280.646 | 1559.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;656 | 95.1093 | 294.7148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 656 | 36280.656 | 1559.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;666 | 95.1093 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 666 | 36280.666 | 1559.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;676 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 676 | 36280.676 | 1559.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;686 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 686 | 36280.686 | 1559.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;696 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 696 | 36280.696 | 1559.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;706 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 706 | 36280.706 | 1559.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;716 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 716 | 36280.716 | 1559.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;726 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 726 | 36280.726 | 1559.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;736 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 736 | 36280.736 | 1559.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;746 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 746 | 36280.746 | 1559.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;756 | 95.1103 | 294.7129 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 756 | 36280.756 | 1559.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;766 | 95.1103 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 766 | 36280.766 | 1559.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;776 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 776 | 36280.776 | 1559.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;786 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 786 | 36280.786 | 1559.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;796 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 796 | 36280.796 | 1559.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;806 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 806 | 36280.806 | 1559.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;816 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 816 | 36280.816 | 1559.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;826 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 826 | 36280.826 | 1559.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;836 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 836 | 36280.836 | 1559.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;846 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 846 | 36280.846 | 1559.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;856 | 95.1113 | 294.7104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 856 | 36280.856 | 1559.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;866 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 866 | 36280.866 | 1559.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;876 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 876 | 36280.876 | 1559.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;886 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 886 | 36280.886 | 1559.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;896 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 896 | 36280.896 | 1559.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;906 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 906 | 36280.906 | 1559.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;916 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 916 | 36280.916 | 1559.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;926 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 926 | 36280.926 | 1559.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;936 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 936 | 36280.936 | 1559.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;946 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 946 | 36280.946 | 1559.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;956 | 95.1113 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 956 | 36280.956 | 1559.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;966 | 95.1113 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 966 | 36280.966 | 1559.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;976 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 976 | 36280.976 | 1559.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;986 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 986 | 36280.986 | 1559.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:40;996 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 40 | 996 | 36280.996 | 1559.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;006 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 006 | 36281.006 | 1559.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;016 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 016 | 36281.016 | 1559.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;026 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 026 | 36281.026 | 1559.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;036 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 036 | 36281.036 | 1559.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;046 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 046 | 36281.046 | 1559.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;056 | 95.1123 | 294.715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 056 | 36281.056 | 1559.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;066 | 95.1123 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 066 | 36281.066 | 1559.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;076 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 076 | 36281.076 | 1559.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;086 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 086 | 36281.086 | 1559.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;096 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 096 | 36281.096 | 1559.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;106 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 106 | 36281.106 | 1559.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;116 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 116 | 36281.116 | 1559.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;126 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 126 | 36281.126 | 1559.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;136 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 136 | 36281.136 | 1559.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;146 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 146 | 36281.146 | 1559.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;156 | 95.1133 | 294.7181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 156 | 36281.156 | 1559.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;166 | 95.1133 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 166 | 36281.166 | 1559.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;176 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 176 | 36281.176 | 1559.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;186 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 186 | 36281.186 | 1559.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;196 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 196 | 36281.196 | 1559.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;206 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 206 | 36281.206 | 1559.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;216 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 216 | 36281.216 | 1559.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;226 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 226 | 36281.226 | 1559.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;236 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 236 | 36281.236 | 1559.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;246 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 246 | 36281.246 | 1559.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;256 | 95.1143 | 294.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 256 | 36281.256 | 1559.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;266 | 95.1143 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 266 | 36281.266 | 1559.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;276 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 276 | 36281.276 | 1559.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;286 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 286 | 36281.286 | 1559.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;296 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 296 | 36281.296 | 1559.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;306 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 306 | 36281.306 | 1559.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;316 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 316 | 36281.316 | 1559.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;326 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 326 | 36281.326 | 1559.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;336 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 336 | 36281.336 | 1559.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;346 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 346 | 36281.346 | 1559.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;356 | 95.1133 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 356 | 36281.356 | 1559.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;366 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 366 | 36281.366 | 1559.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;376 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 376 | 36281.376 | 1559.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;386 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 386 | 36281.386 | 1559.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;396 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 396 | 36281.396 | 1559.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;406 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 406 | 36281.406 | 1559.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;416 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 416 | 36281.416 | 1559.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;426 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 426 | 36281.426 | 1559.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;436 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 436 | 36281.436 | 1559.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;446 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 446 | 36281.446 | 1559.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;456 | 95.1133 | 294.7011 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 456 | 36281.456 | 1559.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;466 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 466 | 36281.466 | 1559.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;476 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 476 | 36281.476 | 1559.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;486 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 486 | 36281.486 | 1559.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;496 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 496 | 36281.496 | 1559.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;506 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 506 | 36281.506 | 1559.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;516 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 516 | 36281.516 | 1559.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;526 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 526 | 36281.526 | 1559.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;536 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 536 | 36281.536 | 1560
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;546 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 546 | 36281.546 | 1560.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;556 | 95.1133 | 294.7031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 556 | 36281.556 | 1560.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;566 | 95.1133 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 566 | 36281.566 | 1560.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;576 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 576 | 36281.576 | 1560.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;586 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 586 | 36281.586 | 1560.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;596 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 596 | 36281.596 | 1560.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;606 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 606 | 36281.606 | 1560.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;616 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 616 | 36281.616 | 1560.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;626 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 626 | 36281.626 | 1560.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;636 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 636 | 36281.636 | 1560.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;646 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 646 | 36281.646 | 1560.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;656 | 95.1153 | 294.7093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 656 | 36281.656 | 1560.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;666 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 666 | 36281.666 | 1560.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;676 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 676 | 36281.676 | 1560.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;686 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 686 | 36281.686 | 1560.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;696 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 696 | 36281.696 | 1560.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;706 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 706 | 36281.706 | 1560.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;716 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 716 | 36281.716 | 1560.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;726 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 726 | 36281.726 | 1560.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;736 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 736 | 36281.736 | 1560.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;746 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 746 | 36281.746 | 1560.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;756 | 95.1153 | 294.7106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 756 | 36281.756 | 1560.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;766 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 766 | 36281.766 | 1560.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;776 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 776 | 36281.776 | 1560.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;786 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 786 | 36281.786 | 1560.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;796 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 796 | 36281.796 | 1560.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;806 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 806 | 36281.806 | 1560.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;816 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 816 | 36281.816 | 1560.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;826 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 826 | 36281.826 | 1560.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;836 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 836 | 36281.836 | 1560.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;846 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 846 | 36281.846 | 1560.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;856 | 95.1153 | 294.7032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 856 | 36281.856 | 1560.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;866 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 866 | 36281.866 | 1560.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;876 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 876 | 36281.876 | 1560.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;886 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 886 | 36281.886 | 1560.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;896 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 896 | 36281.896 | 1560.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;906 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 906 | 36281.906 | 1560.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;916 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 916 | 36281.916 | 1560.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;926 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 926 | 36281.926 | 1560.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;936 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 936 | 36281.936 | 1560.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;946 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 946 | 36281.946 | 1560.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;956 | 95.1153 | 294.6887 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 956 | 36281.956 | 1560.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;966 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 966 | 36281.966 | 1560.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;976 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 976 | 36281.976 | 1560.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;986 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 986 | 36281.986 | 1560.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:41;996 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 41 | 996 | 36281.996 | 1560.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;006 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 006 | 36282.006 | 1560.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;016 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 016 | 36282.016 | 1560.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;026 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 026 | 36282.026 | 1560.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;036 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 036 | 36282.036 | 1560.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;046 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 046 | 36282.046 | 1560.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;056 | 95.1153 | 294.6713 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 056 | 36282.056 | 1560.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;066 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 066 | 36282.066 | 1560.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;076 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 076 | 36282.076 | 1560.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;086 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 086 | 36282.086 | 1560.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;096 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 096 | 36282.096 | 1560.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;106 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 106 | 36282.106 | 1560.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;116 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 116 | 36282.116 | 1560.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;126 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 126 | 36282.126 | 1560.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;136 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 136 | 36282.136 | 1560.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;146 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 146 | 36282.146 | 1560.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;156 | 95.1153 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 156 | 36282.156 | 1560.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;166 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 166 | 36282.166 | 1560.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;176 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 176 | 36282.176 | 1560.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;186 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 186 | 36282.186 | 1560.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;196 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 196 | 36282.196 | 1560.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;206 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 206 | 36282.206 | 1560.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;216 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 216 | 36282.216 | 1560.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;226 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 226 | 36282.226 | 1560.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;236 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 236 | 36282.236 | 1560.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;246 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 246 | 36282.246 | 1560.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;256 | 95.1153 | 294.6539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 256 | 36282.256 | 1560.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;266 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 266 | 36282.266 | 1560.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;276 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 276 | 36282.276 | 1560.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;286 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 286 | 36282.286 | 1560.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;296 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 296 | 36282.296 | 1560.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;306 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 306 | 36282.306 | 1560.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;316 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 316 | 36282.316 | 1560.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;326 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 326 | 36282.326 | 1560.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;336 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 336 | 36282.336 | 1560.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;346 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 346 | 36282.346 | 1560.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;356 | 95.1153 | 294.6611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 356 | 36282.356 | 1560.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;366 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 366 | 36282.366 | 1560.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;376 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 376 | 36282.376 | 1560.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;386 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 386 | 36282.386 | 1560.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;396 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 396 | 36282.396 | 1560.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;406 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 406 | 36282.406 | 1560.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;416 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 416 | 36282.416 | 1560.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;426 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 426 | 36282.426 | 1560.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;436 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 436 | 36282.436 | 1560.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;446 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 446 | 36282.446 | 1560.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;456 | 95.1153 | 294.6669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 456 | 36282.456 | 1560.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;466 | 95.1153 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 466 | 36282.466 | 1560.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;476 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 476 | 36282.476 | 1560.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;486 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 486 | 36282.486 | 1560.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;496 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 496 | 36282.496 | 1560.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;506 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 506 | 36282.506 | 1560.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;516 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 516 | 36282.516 | 1560.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;526 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 526 | 36282.526 | 1560.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;536 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 536 | 36282.536 | 1561
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;546 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 546 | 36282.546 | 1561.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;556 | 95.1163 | 294.6688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 556 | 36282.556 | 1561.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;566 | 95.1163 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 566 | 36282.566 | 1561.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;576 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 576 | 36282.576 | 1561.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;586 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 586 | 36282.586 | 1561.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;596 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 596 | 36282.596 | 1561.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;606 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 606 | 36282.606 | 1561.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;616 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 616 | 36282.616 | 1561.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;626 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 626 | 36282.626 | 1561.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;636 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 636 | 36282.636 | 1561.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;646 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 646 | 36282.646 | 1561.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;656 | 95.1183 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 656 | 36282.656 | 1561.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;666 | 95.1183 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 666 | 36282.666 | 1561.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;676 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 676 | 36282.676 | 1561.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;686 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 686 | 36282.686 | 1561.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;696 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 696 | 36282.696 | 1561.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;706 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 706 | 36282.706 | 1561.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;716 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 716 | 36282.716 | 1561.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;726 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 726 | 36282.726 | 1561.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;736 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 736 | 36282.736 | 1561.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;746 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 746 | 36282.746 | 1561.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;756 | 95.1173 | 294.6621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 756 | 36282.756 | 1561.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;766 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 766 | 36282.766 | 1561.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;776 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 776 | 36282.776 | 1561.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;786 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 786 | 36282.786 | 1561.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;796 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 796 | 36282.796 | 1561.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;806 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 806 | 36282.806 | 1561.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;816 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 816 | 36282.816 | 1561.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;826 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 826 | 36282.826 | 1561.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;836 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 836 | 36282.836 | 1561.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;846 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 846 | 36282.846 | 1561.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;856 | 95.1173 | 294.656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 856 | 36282.856 | 1561.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;866 | 95.1173 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 866 | 36282.866 | 1561.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;876 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 876 | 36282.876 | 1561.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;886 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 886 | 36282.886 | 1561.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;896 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 896 | 36282.896 | 1561.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;906 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 906 | 36282.906 | 1561.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;916 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 916 | 36282.916 | 1561.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;926 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 926 | 36282.926 | 1561.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;936 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 936 | 36282.936 | 1561.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;946 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 946 | 36282.946 | 1561.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;956 | 95.1183 | 294.661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 956 | 36282.956 | 1561.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;966 | 95.1183 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 966 | 36282.966 | 1561.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;976 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 976 | 36282.976 | 1561.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;986 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 986 | 36282.986 | 1561.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:42;996 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 42 | 996 | 36282.996 | 1561.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;006 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 006 | 36283.006 | 1561.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;016 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 016 | 36283.016 | 1561.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;026 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 026 | 36283.026 | 1561.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;036 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 036 | 36283.036 | 1561.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;046 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 046 | 36283.046 | 1561.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;056 | 95.1173 | 294.6717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 056 | 36283.056 | 1561.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;066 | 95.1173 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 066 | 36283.066 | 1561.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;076 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 076 | 36283.076 | 1561.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;086 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 086 | 36283.086 | 1561.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;096 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 096 | 36283.096 | 1561.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;106 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 106 | 36283.106 | 1561.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;116 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 116 | 36283.116 | 1561.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;126 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 126 | 36283.126 | 1561.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;136 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 136 | 36283.136 | 1561.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;146 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 146 | 36283.146 | 1561.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;156 | 95.1183 | 294.6759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 156 | 36283.156 | 1561.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;166 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 166 | 36283.166 | 1561.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;176 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 176 | 36283.176 | 1561.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;186 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 186 | 36283.186 | 1561.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;196 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 196 | 36283.196 | 1561.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;206 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 206 | 36283.206 | 1561.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;216 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 216 | 36283.216 | 1561.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;226 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 226 | 36283.226 | 1561.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;236 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 236 | 36283.236 | 1561.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;246 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 246 | 36283.246 | 1561.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;256 | 95.1173 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 256 | 36283.256 | 1561.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;266 | 95.1173 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 266 | 36283.266 | 1561.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;276 | 95.1173 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 276 | 36283.276 | 1561.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;286 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 286 | 36283.286 | 1561.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;296 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 296 | 36283.296 | 1561.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;306 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 306 | 36283.306 | 1561.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;316 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 316 | 36283.316 | 1561.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;326 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 326 | 36283.326 | 1561.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;336 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 336 | 36283.336 | 1561.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;346 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 346 | 36283.346 | 1561.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;356 | 95.1183 | 294.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 356 | 36283.356 | 1561.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;366 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 366 | 36283.366 | 1561.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;376 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 376 | 36283.376 | 1561.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;386 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 386 | 36283.386 | 1561.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;396 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 396 | 36283.396 | 1561.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;406 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 406 | 36283.406 | 1561.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;416 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 416 | 36283.416 | 1561.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;426 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 426 | 36283.426 | 1561.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;436 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 436 | 36283.436 | 1561.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;446 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 446 | 36283.446 | 1561.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;456 | 95.1183 | 294.6719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 456 | 36283.456 | 1561.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;466 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 466 | 36283.466 | 1561.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;476 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 476 | 36283.476 | 1561.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;486 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 486 | 36283.486 | 1561.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;496 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 496 | 36283.496 | 1561.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;506 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 506 | 36283.506 | 1561.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;516 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 516 | 36283.516 | 1561.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;526 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 526 | 36283.526 | 1561.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;536 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 536 | 36283.536 | 1562
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;546 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 546 | 36283.546 | 1562.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;556 | 95.1183 | 294.671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 556 | 36283.556 | 1562.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;566 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 566 | 36283.566 | 1562.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;576 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 576 | 36283.576 | 1562.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;586 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 586 | 36283.586 | 1562.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;596 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 596 | 36283.596 | 1562.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;606 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 606 | 36283.606 | 1562.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;616 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 616 | 36283.616 | 1562.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;626 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 626 | 36283.626 | 1562.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;636 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 636 | 36283.636 | 1562.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;646 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 646 | 36283.646 | 1562.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;656 | 95.1183 | 294.6756 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 656 | 36283.656 | 1562.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;666 | 95.1183 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 666 | 36283.666 | 1562.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;676 | 95.1183 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 676 | 36283.676 | 1562.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;686 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 686 | 36283.686 | 1562.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;696 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 696 | 36283.696 | 1562.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;706 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 706 | 36283.706 | 1562.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;716 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 716 | 36283.716 | 1562.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;726 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 726 | 36283.726 | 1562.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;736 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 736 | 36283.736 | 1562.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;746 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 746 | 36283.746 | 1562.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;756 | 95.1193 | 294.691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 756 | 36283.756 | 1562.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;766 | 95.1193 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 766 | 36283.766 | 1562.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;776 | 95.1193 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 776 | 36283.776 | 1562.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;786 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 786 | 36283.786 | 1562.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;796 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 796 | 36283.796 | 1562.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;806 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 806 | 36283.806 | 1562.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;816 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 816 | 36283.816 | 1562.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;826 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 826 | 36283.826 | 1562.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;836 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 836 | 36283.836 | 1562.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;846 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 846 | 36283.846 | 1562.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;856 | 95.1183 | 294.7075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 856 | 36283.856 | 1562.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;866 | 95.1183 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 866 | 36283.866 | 1562.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;876 | 95.1183 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 876 | 36283.876 | 1562.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;886 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 886 | 36283.886 | 1562.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;896 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 896 | 36283.896 | 1562.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;906 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 906 | 36283.906 | 1562.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;916 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 916 | 36283.916 | 1562.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;926 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 926 | 36283.926 | 1562.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;936 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 936 | 36283.936 | 1562.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;946 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 946 | 36283.946 | 1562.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;956 | 95.1193 | 294.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 956 | 36283.956 | 1562.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;966 | 95.1193 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 966 | 36283.966 | 1562.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;976 | 95.1193 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 976 | 36283.976 | 1562.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;986 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 986 | 36283.986 | 1562.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:43;996 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 43 | 996 | 36283.996 | 1562.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;006 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 006 | 36284.006 | 1562.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;016 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 016 | 36284.016 | 1562.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;026 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 026 | 36284.026 | 1562.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;036 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 036 | 36284.036 | 1562.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;046 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 046 | 36284.046 | 1562.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;056 | 95.1213 | 294.7028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 056 | 36284.056 | 1562.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;066 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 066 | 36284.066 | 1562.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;076 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 076 | 36284.076 | 1562.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;086 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 086 | 36284.086 | 1562.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;096 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 096 | 36284.096 | 1562.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;106 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 106 | 36284.106 | 1562.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;116 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 116 | 36284.116 | 1562.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;126 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 126 | 36284.126 | 1562.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;136 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 136 | 36284.136 | 1562.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;146 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 146 | 36284.146 | 1562.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;156 | 95.1213 | 294.6833 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 156 | 36284.156 | 1562.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;166 | 95.1213 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 166 | 36284.166 | 1562.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;176 | 95.1213 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 176 | 36284.176 | 1562.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;186 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 186 | 36284.186 | 1562.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;196 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 196 | 36284.196 | 1562.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;206 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 206 | 36284.206 | 1562.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;216 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 216 | 36284.216 | 1562.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;226 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 226 | 36284.226 | 1562.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;236 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 236 | 36284.236 | 1562.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;246 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 246 | 36284.246 | 1562.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;256 | 95.1223 | 294.6616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 256 | 36284.256 | 1562.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;266 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 266 | 36284.266 | 1562.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;276 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 276 | 36284.276 | 1562.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;286 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 286 | 36284.286 | 1562.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;296 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 296 | 36284.296 | 1562.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;306 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 306 | 36284.306 | 1562.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;316 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 316 | 36284.316 | 1562.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;326 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 326 | 36284.326 | 1562.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;336 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 336 | 36284.336 | 1562.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;346 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 346 | 36284.346 | 1562.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;356 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 356 | 36284.356 | 1562.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;366 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 366 | 36284.366 | 1562.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;376 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 376 | 36284.376 | 1562.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;386 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 386 | 36284.386 | 1562.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;396 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 396 | 36284.396 | 1562.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;406 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 406 | 36284.406 | 1562.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;416 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 416 | 36284.416 | 1562.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;426 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 426 | 36284.426 | 1562.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;436 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 436 | 36284.436 | 1562.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;446 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 446 | 36284.446 | 1562.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;456 | 95.1223 | 294.6424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 456 | 36284.456 | 1562.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;466 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 466 | 36284.466 | 1562.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;476 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 476 | 36284.476 | 1562.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;486 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 486 | 36284.486 | 1562.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;496 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 496 | 36284.496 | 1562.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;506 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 506 | 36284.506 | 1562.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;516 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 516 | 36284.516 | 1562.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;526 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 526 | 36284.526 | 1562.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;536 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 536 | 36284.536 | 1563
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;546 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 546 | 36284.546 | 1563.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;556 | 95.1223 | 294.6479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 556 | 36284.556 | 1563.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;566 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 566 | 36284.566 | 1563.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;576 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 576 | 36284.576 | 1563.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;586 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 586 | 36284.586 | 1563.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;596 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 596 | 36284.596 | 1563.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;606 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 606 | 36284.606 | 1563.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;616 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 616 | 36284.616 | 1563.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;626 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 626 | 36284.626 | 1563.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;636 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 636 | 36284.636 | 1563.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;646 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 646 | 36284.646 | 1563.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;656 | 95.1223 | 294.6547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 656 | 36284.656 | 1563.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;666 | 95.1223 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 666 | 36284.666 | 1563.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;676 | 95.1223 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 676 | 36284.676 | 1563.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;686 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 686 | 36284.686 | 1563.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;696 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 696 | 36284.696 | 1563.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;706 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 706 | 36284.706 | 1563.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;716 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 716 | 36284.716 | 1563.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;726 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 726 | 36284.726 | 1563.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;736 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 736 | 36284.736 | 1563.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;746 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 746 | 36284.746 | 1563.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;756 | 95.1233 | 294.6565 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 756 | 36284.756 | 1563.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;766 | 95.1233 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 766 | 36284.766 | 1563.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;776 | 95.1233 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 776 | 36284.776 | 1563.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;786 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 786 | 36284.786 | 1563.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;796 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 796 | 36284.796 | 1563.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;806 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 806 | 36284.806 | 1563.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;816 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 816 | 36284.816 | 1563.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;826 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 826 | 36284.826 | 1563.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;836 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 836 | 36284.836 | 1563.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;846 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 846 | 36284.846 | 1563.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;856 | 95.1223 | 294.6518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 856 | 36284.856 | 1563.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;866 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 866 | 36284.866 | 1563.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;876 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 876 | 36284.876 | 1563.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;886 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 886 | 36284.886 | 1563.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;896 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 896 | 36284.896 | 1563.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;906 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 906 | 36284.906 | 1563.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;916 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 916 | 36284.916 | 1563.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;926 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 926 | 36284.926 | 1563.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;936 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 936 | 36284.936 | 1563.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;946 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 946 | 36284.946 | 1563.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;956 | 95.1223 | 294.6455 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 956 | 36284.956 | 1563.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;966 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 966 | 36284.966 | 1563.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;976 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 976 | 36284.976 | 1563.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;986 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 986 | 36284.986 | 1563.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:44;996 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 44 | 996 | 36284.996 | 1563.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;006 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 006 | 36285.006 | 1563.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;016 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 016 | 36285.016 | 1563.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;026 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 026 | 36285.026 | 1563.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;036 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 036 | 36285.036 | 1563.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;046 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 046 | 36285.046 | 1563.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;056 | 95.1223 | 294.6385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 056 | 36285.056 | 1563.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;066 | 95.1223 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 066 | 36285.066 | 1563.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;076 | 95.1223 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 076 | 36285.076 | 1563.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;086 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 086 | 36285.086 | 1563.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;096 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 096 | 36285.096 | 1563.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;106 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 106 | 36285.106 | 1563.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;116 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 116 | 36285.116 | 1563.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;126 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 126 | 36285.126 | 1563.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;136 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 136 | 36285.136 | 1563.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;146 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 146 | 36285.146 | 1563.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;156 | 95.1243 | 294.6296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 156 | 36285.156 | 1563.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;166 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 166 | 36285.166 | 1563.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;176 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 176 | 36285.176 | 1563.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;186 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 186 | 36285.186 | 1563.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;196 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 196 | 36285.196 | 1563.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;206 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 206 | 36285.206 | 1563.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;216 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 216 | 36285.216 | 1563.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;226 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 226 | 36285.226 | 1563.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;236 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 236 | 36285.236 | 1563.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;246 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 246 | 36285.246 | 1563.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;256 | 95.1243 | 294.6308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 256 | 36285.256 | 1563.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;266 | 95.1243 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 266 | 36285.266 | 1563.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;276 | 95.1243 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 276 | 36285.276 | 1563.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;286 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 286 | 36285.286 | 1563.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;296 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 296 | 36285.296 | 1563.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;306 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 306 | 36285.306 | 1563.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;316 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 316 | 36285.316 | 1563.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;326 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 326 | 36285.326 | 1563.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;336 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 336 | 36285.336 | 1563.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;346 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 346 | 36285.346 | 1563.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;356 | 95.1253 | 294.6491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 356 | 36285.356 | 1563.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;366 | 95.1253 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 366 | 36285.366 | 1563.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;376 | 95.1253 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 376 | 36285.376 | 1563.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;386 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 386 | 36285.386 | 1563.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;396 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 396 | 36285.396 | 1563.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;406 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 406 | 36285.406 | 1563.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;416 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 416 | 36285.416 | 1563.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;426 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 426 | 36285.426 | 1563.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;436 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 436 | 36285.436 | 1563.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;446 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 446 | 36285.446 | 1563.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;456 | 95.1243 | 294.673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 456 | 36285.456 | 1563.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;466 | 95.1243 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 466 | 36285.466 | 1563.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;476 | 95.1243 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 476 | 36285.476 | 1563.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;486 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 486 | 36285.486 | 1563.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;496 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 496 | 36285.496 | 1563.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;506 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 506 | 36285.506 | 1563.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;516 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 516 | 36285.516 | 1563.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;526 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 526 | 36285.526 | 1563.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;536 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 536 | 36285.536 | 1564
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;546 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 546 | 36285.546 | 1564.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;556 | 95.1253 | 294.6943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 556 | 36285.556 | 1564.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;566 | 95.1253 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 566 | 36285.566 | 1564.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;576 | 95.1253 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 576 | 36285.576 | 1564.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;586 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 586 | 36285.586 | 1564.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;596 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 596 | 36285.596 | 1564.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;606 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 606 | 36285.606 | 1564.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;616 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 616 | 36285.616 | 1564.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;626 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 626 | 36285.626 | 1564.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;636 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 636 | 36285.636 | 1564.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;646 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 646 | 36285.646 | 1564.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;656 | 95.1263 | 294.7102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 656 | 36285.656 | 1564.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;666 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 666 | 36285.666 | 1564.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;676 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 676 | 36285.676 | 1564.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;686 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 686 | 36285.686 | 1564.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;696 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 696 | 36285.696 | 1564.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;706 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 706 | 36285.706 | 1564.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;716 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 716 | 36285.716 | 1564.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;726 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 726 | 36285.726 | 1564.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;736 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 736 | 36285.736 | 1564.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;746 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 746 | 36285.746 | 1564.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;756 | 95.1263 | 294.7135 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 756 | 36285.756 | 1564.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;766 | 95.1263 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 766 | 36285.766 | 1564.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;776 | 95.1263 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 776 | 36285.776 | 1564.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;786 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 786 | 36285.786 | 1564.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;796 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 796 | 36285.796 | 1564.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;806 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 806 | 36285.806 | 1564.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;816 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 816 | 36285.816 | 1564.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;826 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 826 | 36285.826 | 1564.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;836 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 836 | 36285.836 | 1564.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;846 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 846 | 36285.846 | 1564.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;856 | 95.1253 | 294.7007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 856 | 36285.856 | 1564.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;866 | 95.1253 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 866 | 36285.866 | 1564.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;876 | 95.1253 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 876 | 36285.876 | 1564.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;886 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 886 | 36285.886 | 1564.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;896 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 896 | 36285.896 | 1564.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;906 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 906 | 36285.906 | 1564.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;916 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 916 | 36285.916 | 1564.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;926 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 926 | 36285.926 | 1564.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;936 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 936 | 36285.936 | 1564.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;946 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 946 | 36285.946 | 1564.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;956 | 95.1273 | 294.687 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 956 | 36285.956 | 1564.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;966 | 95.1273 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 966 | 36285.966 | 1564.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;976 | 95.1273 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 976 | 36285.976 | 1564.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;986 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 986 | 36285.986 | 1564.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:45;996 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 45 | 996 | 36285.996 | 1564.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;006 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 006 | 36286.006 | 1564.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;016 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 016 | 36286.016 | 1564.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;026 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 026 | 36286.026 | 1564.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;036 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 036 | 36286.036 | 1564.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;046 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 046 | 36286.046 | 1564.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;056 | 95.1283 | 294.6826 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 056 | 36286.056 | 1564.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;066 | 95.1283 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 066 | 36286.066 | 1564.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;076 | 95.1283 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 076 | 36286.076 | 1564.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;086 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 086 | 36286.086 | 1564.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;096 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 096 | 36286.096 | 1564.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;106 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 106 | 36286.106 | 1564.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;116 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 116 | 36286.116 | 1564.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;126 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 126 | 36286.126 | 1564.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;136 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 136 | 36286.136 | 1564.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;146 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 146 | 36286.146 | 1564.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;156 | 95.1273 | 294.6791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 156 | 36286.156 | 1564.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;166 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 166 | 36286.166 | 1564.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;176 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 176 | 36286.176 | 1564.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;186 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 186 | 36286.186 | 1564.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;196 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 196 | 36286.196 | 1564.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;206 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 206 | 36286.206 | 1564.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;216 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 216 | 36286.216 | 1564.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;226 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 226 | 36286.226 | 1564.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;236 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 236 | 36286.236 | 1564.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;246 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 246 | 36286.246 | 1564.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;256 | 95.1273 | 294.6761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 256 | 36286.256 | 1564.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;266 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 266 | 36286.266 | 1564.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;276 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 276 | 36286.276 | 1564.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;286 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 286 | 36286.286 | 1564.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;296 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 296 | 36286.296 | 1564.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;306 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 306 | 36286.306 | 1564.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;316 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 316 | 36286.316 | 1564.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;326 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 326 | 36286.326 | 1564.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;336 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 336 | 36286.336 | 1564.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;346 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 346 | 36286.346 | 1564.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;356 | 95.1273 | 294.6844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 356 | 36286.356 | 1564.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;366 | 95.1273 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 366 | 36286.366 | 1564.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;376 | 95.1273 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 376 | 36286.376 | 1564.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;386 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 386 | 36286.386 | 1564.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;396 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 396 | 36286.396 | 1564.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;406 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 406 | 36286.406 | 1564.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;416 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 416 | 36286.416 | 1564.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;426 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 426 | 36286.426 | 1564.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;436 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 436 | 36286.436 | 1564.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;446 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 446 | 36286.446 | 1564.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;456 | 95.1283 | 294.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 456 | 36286.456 | 1564.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;466 | 95.1283 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 466 | 36286.466 | 1564.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;476 | 95.1283 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 476 | 36286.476 | 1564.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;486 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 486 | 36286.486 | 1564.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;496 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 496 | 36286.496 | 1564.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;506 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 506 | 36286.506 | 1564.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;516 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 516 | 36286.516 | 1564.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;526 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 526 | 36286.526 | 1564.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;536 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 536 | 36286.536 | 1565
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;546 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 546 | 36286.546 | 1565.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;556 | 95.1273 | 294.6907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 556 | 36286.556 | 1565.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;566 | 95.1273 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 566 | 36286.566 | 1565.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;576 | 95.1273 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 576 | 36286.576 | 1565.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;586 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 586 | 36286.586 | 1565.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;596 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 596 | 36286.596 | 1565.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;606 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 606 | 36286.606 | 1565.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;616 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 616 | 36286.616 | 1565.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;626 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 626 | 36286.626 | 1565.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;636 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 636 | 36286.636 | 1565.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;646 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 646 | 36286.646 | 1565.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;656 | 95.1283 | 294.6878 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 656 | 36286.656 | 1565.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;666 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 666 | 36286.666 | 1565.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;676 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 676 | 36286.676 | 1565.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;686 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 686 | 36286.686 | 1565.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;696 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 696 | 36286.696 | 1565.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;706 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 706 | 36286.706 | 1565.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;716 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 716 | 36286.716 | 1565.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;726 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 726 | 36286.726 | 1565.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;736 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 736 | 36286.736 | 1565.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;746 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 746 | 36286.746 | 1565.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;756 | 95.1283 | 294.6934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 756 | 36286.756 | 1565.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;766 | 95.1283 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 766 | 36286.766 | 1565.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;776 | 95.1283 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 776 | 36286.776 | 1565.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;786 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 786 | 36286.786 | 1565.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;796 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 796 | 36286.796 | 1565.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;806 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 806 | 36286.806 | 1565.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;816 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 816 | 36286.816 | 1565.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;826 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 826 | 36286.826 | 1565.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;836 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 836 | 36286.836 | 1565.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;846 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 846 | 36286.846 | 1565.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;856 | 95.1293 | 294.6968 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 856 | 36286.856 | 1565.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;866 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 866 | 36286.866 | 1565.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;876 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 876 | 36286.876 | 1565.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;886 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 886 | 36286.886 | 1565.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;896 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 896 | 36286.896 | 1565.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;906 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 906 | 36286.906 | 1565.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;916 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 916 | 36286.916 | 1565.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;926 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 926 | 36286.926 | 1565.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;936 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 936 | 36286.936 | 1565.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;946 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 946 | 36286.946 | 1565.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;956 | 95.1293 | 294.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 956 | 36286.956 | 1565.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;966 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 966 | 36286.966 | 1565.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;976 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 976 | 36286.976 | 1565.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;986 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 986 | 36286.986 | 1565.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:46;996 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 46 | 996 | 36286.996 | 1565.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;006 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 006 | 36287.006 | 1565.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;016 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 016 | 36287.016 | 1565.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;026 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 026 | 36287.026 | 1565.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;036 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 036 | 36287.036 | 1565.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;046 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 046 | 36287.046 | 1565.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;056 | 95.1293 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 056 | 36287.056 | 1565.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;066 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 066 | 36287.066 | 1565.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;076 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 076 | 36287.076 | 1565.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;086 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 086 | 36287.086 | 1565.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;096 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 096 | 36287.096 | 1565.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;106 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 106 | 36287.106 | 1565.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;116 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 116 | 36287.116 | 1565.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;126 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 126 | 36287.126 | 1565.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;136 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 136 | 36287.136 | 1565.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;146 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 146 | 36287.146 | 1565.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;156 | 95.1293 | 294.7061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 156 | 36287.156 | 1565.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;166 | 95.1293 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 166 | 36287.166 | 1565.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;176 | 95.1293 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 176 | 36287.176 | 1565.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;186 | 95.1293 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 186 | 36287.186 | 1565.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;196 | 95.1293 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 196 | 36287.196 | 1565.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;206 | 95.1293 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 206 | 36287.206 | 1565.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;216 | 95.1313 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 216 | 36287.216 | 1565.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;226 | 95.1313 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 226 | 36287.226 | 1565.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;236 | 95.1313 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 236 | 36287.236 | 1565.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;246 | 95.1313 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 246 | 36287.246 | 1565.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;256 | 95.1313 | 294.7025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 256 | 36287.256 | 1565.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;266 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 266 | 36287.266 | 1565.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;276 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 276 | 36287.276 | 1565.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;286 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 286 | 36287.286 | 1565.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;296 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 296 | 36287.296 | 1565.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;306 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 306 | 36287.306 | 1565.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;316 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 316 | 36287.316 | 1565.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;326 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 326 | 36287.326 | 1565.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;336 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 336 | 36287.336 | 1565.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;346 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 346 | 36287.346 | 1565.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;356 | 95.1313 | 294.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 356 | 36287.356 | 1565.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;366 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 366 | 36287.366 | 1565.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;376 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 376 | 36287.376 | 1565.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;386 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 386 | 36287.386 | 1565.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;396 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 396 | 36287.396 | 1565.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;406 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 406 | 36287.406 | 1565.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;416 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 416 | 36287.416 | 1565.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;426 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 426 | 36287.426 | 1565.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;436 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 436 | 36287.436 | 1565.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;446 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 446 | 36287.446 | 1565.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;456 | 95.1313 | 294.7328 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 456 | 36287.456 | 1565.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;466 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 466 | 36287.466 | 1565.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;476 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 476 | 36287.476 | 1565.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;486 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 486 | 36287.486 | 1565.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;496 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 496 | 36287.496 | 1565.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;506 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 506 | 36287.506 | 1565.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;516 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 516 | 36287.516 | 1565.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;526 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 526 | 36287.526 | 1565.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;536 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 536 | 36287.536 | 1566
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;546 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 546 | 36287.546 | 1566.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;556 | 95.1313 | 294.7519 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 556 | 36287.556 | 1566.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;566 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 566 | 36287.566 | 1566.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;576 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 576 | 36287.576 | 1566.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;586 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 586 | 36287.586 | 1566.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;596 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 596 | 36287.596 | 1566.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;606 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 606 | 36287.606 | 1566.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;616 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 616 | 36287.616 | 1566.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;626 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 626 | 36287.626 | 1566.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;636 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 636 | 36287.636 | 1566.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;646 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 646 | 36287.646 | 1566.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;656 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 656 | 36287.656 | 1566.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;666 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 666 | 36287.666 | 1566.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;676 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 676 | 36287.676 | 1566.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;686 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 686 | 36287.686 | 1566.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;696 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 696 | 36287.696 | 1566.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;706 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 706 | 36287.706 | 1566.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;716 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 716 | 36287.716 | 1566.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;726 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 726 | 36287.726 | 1566.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;736 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 736 | 36287.736 | 1566.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;746 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 746 | 36287.746 | 1566.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;756 | 95.1313 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 756 | 36287.756 | 1566.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;766 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 766 | 36287.766 | 1566.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;776 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 776 | 36287.776 | 1566.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;786 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 786 | 36287.786 | 1566.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;796 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 796 | 36287.796 | 1566.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;806 | 95.1313 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 806 | 36287.806 | 1566.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;816 | 95.1323 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 816 | 36287.816 | 1566.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;826 | 95.1323 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 826 | 36287.826 | 1566.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;836 | 95.1323 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 836 | 36287.836 | 1566.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;846 | 95.1323 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 846 | 36287.846 | 1566.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;856 | 95.1323 | 294.7621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 856 | 36287.856 | 1566.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;866 | 95.1323 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 866 | 36287.866 | 1566.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;876 | 95.1323 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 876 | 36287.876 | 1566.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;886 | 95.1323 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 886 | 36287.886 | 1566.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;896 | 95.1323 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 896 | 36287.896 | 1566.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;906 | 95.1323 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 906 | 36287.906 | 1566.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;916 | 95.1313 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 916 | 36287.916 | 1566.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;926 | 95.1313 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 926 | 36287.926 | 1566.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;936 | 95.1313 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 936 | 36287.936 | 1566.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;946 | 95.1313 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 946 | 36287.946 | 1566.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;956 | 95.1313 | 294.7433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 956 | 36287.956 | 1566.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;966 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 966 | 36287.966 | 1566.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;976 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 976 | 36287.976 | 1566.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;986 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 986 | 36287.986 | 1566.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:47;996 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 47 | 996 | 36287.996 | 1566.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;006 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 006 | 36288.006 | 1566.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;016 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 016 | 36288.016 | 1566.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;026 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 026 | 36288.026 | 1566.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;036 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 036 | 36288.036 | 1566.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;046 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 046 | 36288.046 | 1566.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;056 | 95.1313 | 294.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 056 | 36288.056 | 1566.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;066 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 066 | 36288.066 | 1566.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;076 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 076 | 36288.076 | 1566.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;086 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 086 | 36288.086 | 1566.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;096 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 096 | 36288.096 | 1566.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;106 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 106 | 36288.106 | 1566.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;116 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 116 | 36288.116 | 1566.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;126 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 126 | 36288.126 | 1566.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;136 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 136 | 36288.136 | 1566.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;146 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 146 | 36288.146 | 1566.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;156 | 95.1313 | 294.7334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 156 | 36288.156 | 1566.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;166 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 166 | 36288.166 | 1566.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;176 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 176 | 36288.176 | 1566.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;186 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 186 | 36288.186 | 1566.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;196 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 196 | 36288.196 | 1566.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;206 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 206 | 36288.206 | 1566.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;216 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 216 | 36288.216 | 1566.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;226 | 95.1313 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 226 | 36288.226 | 1566.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;236 | 95.1323 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 236 | 36288.236 | 1566.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;246 | 95.1323 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 246 | 36288.246 | 1566.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;256 | 95.1323 | 294.7357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 256 | 36288.256 | 1566.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;266 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 266 | 36288.266 | 1566.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;276 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 276 | 36288.276 | 1566.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;286 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 286 | 36288.286 | 1566.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;296 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 296 | 36288.296 | 1566.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;306 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 306 | 36288.306 | 1566.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;316 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 316 | 36288.316 | 1566.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;326 | 95.1323 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 326 | 36288.326 | 1566.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;336 | 95.1333 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 336 | 36288.336 | 1566.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;346 | 95.1333 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 346 | 36288.346 | 1566.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;356 | 95.1333 | 294.7335 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 356 | 36288.356 | 1566.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;366 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 366 | 36288.366 | 1566.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;376 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 376 | 36288.376 | 1566.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;386 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 386 | 36288.386 | 1566.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;396 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 396 | 36288.396 | 1566.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;406 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 406 | 36288.406 | 1566.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;416 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 416 | 36288.416 | 1566.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;426 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 426 | 36288.426 | 1566.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;436 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 436 | 36288.436 | 1566.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;446 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 446 | 36288.446 | 1566.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;456 | 95.1333 | 294.7264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 456 | 36288.456 | 1566.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;466 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 466 | 36288.466 | 1566.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;476 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 476 | 36288.476 | 1566.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;486 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 486 | 36288.486 | 1566.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;496 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 496 | 36288.496 | 1566.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;506 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 506 | 36288.506 | 1566.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;516 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 516 | 36288.516 | 1566.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;526 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 526 | 36288.526 | 1566.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;536 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 536 | 36288.536 | 1567
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;546 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 546 | 36288.546 | 1567.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;556 | 95.1333 | 294.7122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 556 | 36288.556 | 1567.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;566 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 566 | 36288.566 | 1567.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;576 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 576 | 36288.576 | 1567.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;586 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 586 | 36288.586 | 1567.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;596 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 596 | 36288.596 | 1567.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;606 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 606 | 36288.606 | 1567.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;616 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 616 | 36288.616 | 1567.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;626 | 95.1333 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 626 | 36288.626 | 1567.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;636 | 95.1353 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 636 | 36288.636 | 1567.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;646 | 95.1353 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 646 | 36288.646 | 1567.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;656 | 95.1353 | 294.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 656 | 36288.656 | 1567.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;666 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 666 | 36288.666 | 1567.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;676 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 676 | 36288.676 | 1567.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;686 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 686 | 36288.686 | 1567.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;696 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 696 | 36288.696 | 1567.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;706 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 706 | 36288.706 | 1567.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;716 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 716 | 36288.716 | 1567.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;726 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 726 | 36288.726 | 1567.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;736 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 736 | 36288.736 | 1567.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;746 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 746 | 36288.746 | 1567.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;756 | 95.1353 | 294.6879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 756 | 36288.756 | 1567.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;766 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 766 | 36288.766 | 1567.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;776 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 776 | 36288.776 | 1567.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;786 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 786 | 36288.786 | 1567.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;796 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 796 | 36288.796 | 1567.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;806 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 806 | 36288.806 | 1567.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;816 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 816 | 36288.816 | 1567.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;826 | 95.1353 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 826 | 36288.826 | 1567.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;836 | 95.1363 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 836 | 36288.836 | 1567.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;846 | 95.1363 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 846 | 36288.846 | 1567.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;856 | 95.1363 | 294.696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 856 | 36288.856 | 1567.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;866 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 866 | 36288.866 | 1567.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;876 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 876 | 36288.876 | 1567.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;886 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 886 | 36288.886 | 1567.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;896 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 896 | 36288.896 | 1567.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;906 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 906 | 36288.906 | 1567.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;916 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 916 | 36288.916 | 1567.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;926 | 95.1363 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 926 | 36288.926 | 1567.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;936 | 95.1373 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 936 | 36288.936 | 1567.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;946 | 95.1373 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 946 | 36288.946 | 1567.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;956 | 95.1373 | 294.695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 956 | 36288.956 | 1567.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;966 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 966 | 36288.966 | 1567.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;976 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 976 | 36288.976 | 1567.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;986 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 986 | 36288.986 | 1567.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:48;996 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 48 | 996 | 36288.996 | 1567.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;006 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 006 | 36289.006 | 1567.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;016 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 016 | 36289.016 | 1567.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;026 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 026 | 36289.026 | 1567.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;036 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 036 | 36289.036 | 1567.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;046 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 046 | 36289.046 | 1567.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;056 | 95.1373 | 294.6834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 056 | 36289.056 | 1567.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;066 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 066 | 36289.066 | 1567.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;076 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 076 | 36289.076 | 1567.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;086 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 086 | 36289.086 | 1567.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;096 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 096 | 36289.096 | 1567.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;106 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 106 | 36289.106 | 1567.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;116 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 116 | 36289.116 | 1567.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;126 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 126 | 36289.126 | 1567.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;136 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 136 | 36289.136 | 1567.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;146 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 146 | 36289.146 | 1567.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;156 | 95.1373 | 294.6677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 156 | 36289.156 | 1567.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;166 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 166 | 36289.166 | 1567.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;176 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 176 | 36289.176 | 1567.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;186 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 186 | 36289.186 | 1567.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;196 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 196 | 36289.196 | 1567.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;206 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 206 | 36289.206 | 1567.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;216 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 216 | 36289.216 | 1567.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;226 | 95.1373 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 226 | 36289.226 | 1567.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;236 | 95.1363 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 236 | 36289.236 | 1567.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;246 | 95.1363 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 246 | 36289.246 | 1567.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;256 | 95.1363 | 294.651 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 256 | 36289.256 | 1567.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;266 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 266 | 36289.266 | 1567.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;276 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 276 | 36289.276 | 1567.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;286 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 286 | 36289.286 | 1567.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;296 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 296 | 36289.296 | 1567.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;306 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 306 | 36289.306 | 1567.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;316 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 316 | 36289.316 | 1567.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;326 | 95.1363 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 326 | 36289.326 | 1567.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;336 | 95.1373 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 336 | 36289.336 | 1567.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;346 | 95.1373 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 346 | 36289.346 | 1567.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;356 | 95.1373 | 294.6373 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 356 | 36289.356 | 1567.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;366 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 366 | 36289.366 | 1567.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;376 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 376 | 36289.376 | 1567.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;386 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 386 | 36289.386 | 1567.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;396 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 396 | 36289.396 | 1567.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;406 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 406 | 36289.406 | 1567.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;416 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 416 | 36289.416 | 1567.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;426 | 95.1373 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 426 | 36289.426 | 1567.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;436 | 95.1363 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 436 | 36289.436 | 1567.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;446 | 95.1363 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 446 | 36289.446 | 1567.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;456 | 95.1363 | 294.6428 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 456 | 36289.456 | 1567.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;466 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 466 | 36289.466 | 1567.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;476 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 476 | 36289.476 | 1567.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;486 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 486 | 36289.486 | 1567.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;496 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 496 | 36289.496 | 1567.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;506 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 506 | 36289.506 | 1567.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;516 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 516 | 36289.516 | 1567.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;526 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 526 | 36289.526 | 1567.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;536 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 536 | 36289.536 | 1568
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;546 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 546 | 36289.546 | 1568.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;556 | 95.1363 | 294.6605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 556 | 36289.556 | 1568.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;566 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 566 | 36289.566 | 1568.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;576 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 576 | 36289.576 | 1568.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;586 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 586 | 36289.586 | 1568.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;596 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 596 | 36289.596 | 1568.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;606 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 606 | 36289.606 | 1568.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;616 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 616 | 36289.616 | 1568.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;626 | 95.1363 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 626 | 36289.626 | 1568.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;636 | 95.1373 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 636 | 36289.636 | 1568.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;646 | 95.1373 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 646 | 36289.646 | 1568.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;656 | 95.1373 | 294.6645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 656 | 36289.656 | 1568.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;666 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 666 | 36289.666 | 1568.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;676 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 676 | 36289.676 | 1568.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;686 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 686 | 36289.686 | 1568.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;696 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 696 | 36289.696 | 1568.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;706 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 706 | 36289.706 | 1568.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;716 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 716 | 36289.716 | 1568.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;726 | 95.1373 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 726 | 36289.726 | 1568.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;736 | 95.1363 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 736 | 36289.736 | 1568.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;746 | 95.1363 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 746 | 36289.746 | 1568.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;756 | 95.1363 | 294.6551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 756 | 36289.756 | 1568.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;766 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 766 | 36289.766 | 1568.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;776 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 776 | 36289.776 | 1568.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;786 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 786 | 36289.786 | 1568.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;796 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 796 | 36289.796 | 1568.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;806 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 806 | 36289.806 | 1568.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;816 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 816 | 36289.816 | 1568.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;826 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 826 | 36289.826 | 1568.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;836 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 836 | 36289.836 | 1568.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;846 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 846 | 36289.846 | 1568.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;856 | 95.1363 | 294.6415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 856 | 36289.856 | 1568.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;866 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 866 | 36289.866 | 1568.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;876 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 876 | 36289.876 | 1568.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;886 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 886 | 36289.886 | 1568.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;896 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 896 | 36289.896 | 1568.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;906 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 906 | 36289.906 | 1568.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;916 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 916 | 36289.916 | 1568.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;926 | 95.1363 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 926 | 36289.926 | 1568.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;936 | 95.1373 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 936 | 36289.936 | 1568.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;946 | 95.1373 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 946 | 36289.946 | 1568.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;956 | 95.1373 | 294.6304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 956 | 36289.956 | 1568.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;966 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 966 | 36289.966 | 1568.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;976 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 976 | 36289.976 | 1568.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;986 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 986 | 36289.986 | 1568.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:49;996 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 49 | 996 | 36289.996 | 1568.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;006 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 006 | 36290.006 | 1568.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;016 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 016 | 36290.016 | 1568.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;026 | 95.1373 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 026 | 36290.026 | 1568.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;036 | 95.1383 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 036 | 36290.036 | 1568.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;046 | 95.1383 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 046 | 36290.046 | 1568.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;056 | 95.1383 | 294.6237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 056 | 36290.056 | 1568.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;066 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 066 | 36290.066 | 1568.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;076 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 076 | 36290.076 | 1568.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;086 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 086 | 36290.086 | 1568.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;096 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 096 | 36290.096 | 1568.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;106 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 106 | 36290.106 | 1568.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;116 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 116 | 36290.116 | 1568.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;126 | 95.1383 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 126 | 36290.126 | 1568.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;136 | 95.1373 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 136 | 36290.136 | 1568.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;146 | 95.1373 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 146 | 36290.146 | 1568.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;156 | 95.1373 | 294.6206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 156 | 36290.156 | 1568.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;166 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 166 | 36290.166 | 1568.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;176 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 176 | 36290.176 | 1568.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;186 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 186 | 36290.186 | 1568.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;196 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 196 | 36290.196 | 1568.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;206 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 206 | 36290.206 | 1568.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;216 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 216 | 36290.216 | 1568.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;226 | 95.1373 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 226 | 36290.226 | 1568.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;236 | 95.1393 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 236 | 36290.236 | 1568.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;246 | 95.1393 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 246 | 36290.246 | 1568.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;256 | 95.1393 | 294.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 256 | 36290.256 | 1568.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;266 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 266 | 36290.266 | 1568.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;276 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 276 | 36290.276 | 1568.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;286 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 286 | 36290.286 | 1568.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;296 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 296 | 36290.296 | 1568.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;306 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 306 | 36290.306 | 1568.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;316 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 316 | 36290.316 | 1568.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;326 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 326 | 36290.326 | 1568.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;336 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 336 | 36290.336 | 1568.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;346 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 346 | 36290.346 | 1568.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;356 | 95.1393 | 294.6108 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 356 | 36290.356 | 1568.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;366 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 366 | 36290.366 | 1568.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;376 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 376 | 36290.376 | 1568.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;386 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 386 | 36290.386 | 1568.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;396 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 396 | 36290.396 | 1568.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;406 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 406 | 36290.406 | 1568.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;416 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 416 | 36290.416 | 1568.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;426 | 95.1393 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 426 | 36290.426 | 1568.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;436 | 95.1383 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 436 | 36290.436 | 1568.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;446 | 95.1383 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 446 | 36290.446 | 1568.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;456 | 95.1383 | 294.6105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 456 | 36290.456 | 1568.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;466 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 466 | 36290.466 | 1568.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;476 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 476 | 36290.476 | 1568.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;486 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 486 | 36290.486 | 1568.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;496 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 496 | 36290.496 | 1568.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;506 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 506 | 36290.506 | 1568.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;516 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 516 | 36290.516 | 1568.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;526 | 95.1383 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 526 | 36290.526 | 1568.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;536 | 95.1403 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 536 | 36290.536 | 1569
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;546 | 95.1403 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 546 | 36290.546 | 1569.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;556 | 95.1403 | 294.6216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 556 | 36290.556 | 1569.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;566 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 566 | 36290.566 | 1569.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;576 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 576 | 36290.576 | 1569.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;586 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 586 | 36290.586 | 1569.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;596 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 596 | 36290.596 | 1569.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;606 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 606 | 36290.606 | 1569.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;616 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 616 | 36290.616 | 1569.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;626 | 95.1403 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 626 | 36290.626 | 1569.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;636 | 95.1413 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 636 | 36290.636 | 1569.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;646 | 95.1413 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 646 | 36290.646 | 1569.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;656 | 95.1413 | 294.6285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 656 | 36290.656 | 1569.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;666 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 666 | 36290.666 | 1569.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;676 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 676 | 36290.676 | 1569.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;686 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 686 | 36290.686 | 1569.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;696 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 696 | 36290.696 | 1569.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;706 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 706 | 36290.706 | 1569.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;716 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 716 | 36290.716 | 1569.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;726 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 726 | 36290.726 | 1569.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;736 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 736 | 36290.736 | 1569.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;746 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 746 | 36290.746 | 1569.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;756 | 95.1413 | 294.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 756 | 36290.756 | 1569.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;766 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 766 | 36290.766 | 1569.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;776 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 776 | 36290.776 | 1569.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;786 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 786 | 36290.786 | 1569.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;796 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 796 | 36290.796 | 1569.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;806 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 806 | 36290.806 | 1569.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;816 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 816 | 36290.816 | 1569.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;826 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 826 | 36290.826 | 1569.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;836 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 836 | 36290.836 | 1569.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;846 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 846 | 36290.846 | 1569.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;856 | 95.1413 | 294.6432 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 856 | 36290.856 | 1569.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;866 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 866 | 36290.866 | 1569.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;876 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 876 | 36290.876 | 1569.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;886 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 886 | 36290.886 | 1569.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;896 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 896 | 36290.896 | 1569.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;906 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 906 | 36290.906 | 1569.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;916 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 916 | 36290.916 | 1569.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;926 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 926 | 36290.926 | 1569.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;936 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 936 | 36290.936 | 1569.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;946 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 946 | 36290.946 | 1569.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;956 | 95.1413 | 294.6698 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 956 | 36290.956 | 1569.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;966 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 966 | 36290.966 | 1569.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;976 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 976 | 36290.976 | 1569.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;986 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 986 | 36290.986 | 1569.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:50;996 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 50 | 996 | 36290.996 | 1569.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;006 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 006 | 36291.006 | 1569.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;016 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 016 | 36291.016 | 1569.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;026 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 026 | 36291.026 | 1569.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;036 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 036 | 36291.036 | 1569.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;046 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 046 | 36291.046 | 1569.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;056 | 95.1413 | 294.7023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 056 | 36291.056 | 1569.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;066 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 066 | 36291.066 | 1569.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;076 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 076 | 36291.076 | 1569.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;086 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 086 | 36291.086 | 1569.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;096 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 096 | 36291.096 | 1569.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;106 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 106 | 36291.106 | 1569.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;116 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 116 | 36291.116 | 1569.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;126 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 126 | 36291.126 | 1569.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;136 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 136 | 36291.136 | 1569.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;146 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 146 | 36291.146 | 1569.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;156 | 95.1413 | 294.7486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 156 | 36291.156 | 1569.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;166 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 166 | 36291.166 | 1569.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;176 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 176 | 36291.176 | 1569.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;186 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 186 | 36291.186 | 1569.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;196 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 196 | 36291.196 | 1569.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;206 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 206 | 36291.206 | 1569.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;216 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 216 | 36291.216 | 1569.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;226 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 226 | 36291.226 | 1569.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;236 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 236 | 36291.236 | 1569.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;246 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 246 | 36291.246 | 1569.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;256 | 95.1413 | 294.8101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 256 | 36291.256 | 1569.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;266 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 266 | 36291.266 | 1569.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;276 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 276 | 36291.276 | 1569.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;286 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 286 | 36291.286 | 1569.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;296 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 296 | 36291.296 | 1569.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;306 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 306 | 36291.306 | 1569.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;316 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 316 | 36291.316 | 1569.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;326 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 326 | 36291.326 | 1569.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;336 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 336 | 36291.336 | 1569.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;346 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 346 | 36291.346 | 1569.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;356 | 95.1413 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 356 | 36291.356 | 1569.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;366 | 95.1413 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 366 | 36291.366 | 1569.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;376 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 376 | 36291.376 | 1569.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;386 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 386 | 36291.386 | 1569.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;396 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 396 | 36291.396 | 1569.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;406 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 406 | 36291.406 | 1569.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;416 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 416 | 36291.416 | 1569.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;426 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 426 | 36291.426 | 1569.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;436 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 436 | 36291.436 | 1569.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;446 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 446 | 36291.446 | 1569.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;456 | 95.1403 | 294.9182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 456 | 36291.456 | 1569.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;466 | 95.1403 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 466 | 36291.466 | 1569.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;476 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 476 | 36291.476 | 1569.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;486 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 486 | 36291.486 | 1569.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;496 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 496 | 36291.496 | 1569.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;506 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 506 | 36291.506 | 1569.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;516 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 516 | 36291.516 | 1569.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;526 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 526 | 36291.526 | 1569.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;536 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 536 | 36291.536 | 1570
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;546 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 546 | 36291.546 | 1570.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;556 | 95.1413 | 294.966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 556 | 36291.556 | 1570.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;566 | 95.1413 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 566 | 36291.566 | 1570.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;576 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 576 | 36291.576 | 1570.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;586 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 586 | 36291.586 | 1570.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;596 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 596 | 36291.596 | 1570.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;606 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 606 | 36291.606 | 1570.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;616 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 616 | 36291.616 | 1570.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;626 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 626 | 36291.626 | 1570.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;636 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 636 | 36291.636 | 1570.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;646 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 646 | 36291.646 | 1570.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;656 | 95.1423 | 294.9966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 656 | 36291.656 | 1570.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;666 | 95.1423 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 666 | 36291.666 | 1570.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;676 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 676 | 36291.676 | 1570.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;686 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 686 | 36291.686 | 1570.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;696 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 696 | 36291.696 | 1570.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;706 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 706 | 36291.706 | 1570.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;716 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 716 | 36291.716 | 1570.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;726 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 726 | 36291.726 | 1570.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;736 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 736 | 36291.736 | 1570.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;746 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 746 | 36291.746 | 1570.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;756 | 95.1433 | 294.9991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 756 | 36291.756 | 1570.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;766 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 766 | 36291.766 | 1570.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;776 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 776 | 36291.776 | 1570.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;786 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 786 | 36291.786 | 1570.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;796 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 796 | 36291.796 | 1570.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;806 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 806 | 36291.806 | 1570.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;816 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 816 | 36291.816 | 1570.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;826 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 826 | 36291.826 | 1570.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;836 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 836 | 36291.836 | 1570.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;846 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 846 | 36291.846 | 1570.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;856 | 95.1433 | 294.982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 856 | 36291.856 | 1570.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;866 | 95.1433 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 866 | 36291.866 | 1570.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;876 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 876 | 36291.876 | 1570.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;886 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 886 | 36291.886 | 1570.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;896 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 896 | 36291.896 | 1570.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;906 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 906 | 36291.906 | 1570.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;916 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 916 | 36291.916 | 1570.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;926 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 926 | 36291.926 | 1570.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;936 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 936 | 36291.936 | 1570.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;946 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 946 | 36291.946 | 1570.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;956 | 95.1423 | 294.9539 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 956 | 36291.956 | 1570.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;966 | 95.1423 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 966 | 36291.966 | 1570.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;976 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 976 | 36291.976 | 1570.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;986 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 986 | 36291.986 | 1570.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:51;996 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 51 | 996 | 36291.996 | 1570.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;006 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 006 | 36292.006 | 1570.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;016 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 016 | 36292.016 | 1570.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;026 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 026 | 36292.026 | 1570.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;036 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 036 | 36292.036 | 1570.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;046 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 046 | 36292.046 | 1570.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;056 | 95.1433 | 294.9236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 056 | 36292.056 | 1570.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;066 | 95.1433 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 066 | 36292.066 | 1570.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;076 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 076 | 36292.076 | 1570.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;086 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 086 | 36292.086 | 1570.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;096 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 096 | 36292.096 | 1570.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;106 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 106 | 36292.106 | 1570.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;116 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 116 | 36292.116 | 1570.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;126 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 126 | 36292.126 | 1570.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;136 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 136 | 36292.136 | 1570.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;146 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 146 | 36292.146 | 1570.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;156 | 95.1443 | 294.903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 156 | 36292.156 | 1570.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;166 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 166 | 36292.166 | 1570.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;176 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 176 | 36292.176 | 1570.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;186 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 186 | 36292.186 | 1570.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;196 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 196 | 36292.196 | 1570.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;206 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 206 | 36292.206 | 1570.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;216 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 216 | 36292.216 | 1570.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;226 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 226 | 36292.226 | 1570.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;236 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 236 | 36292.236 | 1570.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;246 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 246 | 36292.246 | 1570.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;256 | 95.1443 | 294.9059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 256 | 36292.256 | 1570.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;266 | 95.1443 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 266 | 36292.266 | 1570.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;276 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 276 | 36292.276 | 1570.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;286 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 286 | 36292.286 | 1570.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;296 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 296 | 36292.296 | 1570.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;306 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 306 | 36292.306 | 1570.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;316 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 316 | 36292.316 | 1570.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;326 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 326 | 36292.326 | 1570.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;336 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 336 | 36292.336 | 1570.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;346 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 346 | 36292.346 | 1570.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;356 | 95.1453 | 294.9258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 356 | 36292.356 | 1570.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;366 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 366 | 36292.366 | 1570.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;376 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 376 | 36292.376 | 1570.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;386 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 386 | 36292.386 | 1570.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;396 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 396 | 36292.396 | 1570.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;406 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 406 | 36292.406 | 1570.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;416 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 416 | 36292.416 | 1570.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;426 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 426 | 36292.426 | 1570.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;436 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 436 | 36292.436 | 1570.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;446 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 446 | 36292.446 | 1570.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;456 | 95.1453 | 294.9493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 456 | 36292.456 | 1570.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;466 | 95.1453 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 466 | 36292.466 | 1570.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;476 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 476 | 36292.476 | 1570.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;486 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 486 | 36292.486 | 1570.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;496 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 496 | 36292.496 | 1570.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;506 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 506 | 36292.506 | 1570.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;516 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 516 | 36292.516 | 1570.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;526 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 526 | 36292.526 | 1570.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;536 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 536 | 36292.536 | 1571
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;546 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 546 | 36292.546 | 1571.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;556 | 95.1443 | 294.9778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 556 | 36292.556 | 1571.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;566 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 566 | 36292.566 | 1571.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;576 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 576 | 36292.576 | 1571.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;586 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 586 | 36292.586 | 1571.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;596 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 596 | 36292.596 | 1571.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;606 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 606 | 36292.606 | 1571.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;616 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 616 | 36292.616 | 1571.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;626 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 626 | 36292.626 | 1571.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;636 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 636 | 36292.636 | 1571.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;646 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 646 | 36292.646 | 1571.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;656 | 95.1443 | 295.0052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 656 | 36292.656 | 1571.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;666 | 95.1443 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 666 | 36292.666 | 1571.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;676 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 676 | 36292.676 | 1571.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;686 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 686 | 36292.686 | 1571.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;696 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 696 | 36292.696 | 1571.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;706 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 706 | 36292.706 | 1571.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;716 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 716 | 36292.716 | 1571.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;726 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 726 | 36292.726 | 1571.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;736 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 736 | 36292.736 | 1571.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;746 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 746 | 36292.746 | 1571.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;756 | 95.1453 | 295.0117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 756 | 36292.756 | 1571.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;766 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 766 | 36292.766 | 1571.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;776 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 776 | 36292.776 | 1571.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;786 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 786 | 36292.786 | 1571.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;796 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 796 | 36292.796 | 1571.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;806 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 806 | 36292.806 | 1571.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;816 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 816 | 36292.816 | 1571.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;826 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 826 | 36292.826 | 1571.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;836 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 836 | 36292.836 | 1571.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;846 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 846 | 36292.846 | 1571.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;856 | 95.1453 | 295.0068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 856 | 36292.856 | 1571.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;866 | 95.1453 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 866 | 36292.866 | 1571.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;876 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 876 | 36292.876 | 1571.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;886 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 886 | 36292.886 | 1571.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;896 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 896 | 36292.896 | 1571.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;906 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 906 | 36292.906 | 1571.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;916 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 916 | 36292.916 | 1571.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;926 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 926 | 36292.926 | 1571.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;936 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 936 | 36292.936 | 1571.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;946 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 946 | 36292.946 | 1571.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;956 | 95.1463 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 956 | 36292.956 | 1571.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;966 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 966 | 36292.966 | 1571.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;976 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 976 | 36292.976 | 1571.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;986 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 986 | 36292.986 | 1571.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:52;996 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 52 | 996 | 36292.996 | 1571.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;006 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 006 | 36293.006 | 1571.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;016 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 016 | 36293.016 | 1571.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;026 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 026 | 36293.026 | 1571.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;036 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 036 | 36293.036 | 1571.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;046 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 046 | 36293.046 | 1571.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;056 | 95.1463 | 295.0239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 056 | 36293.056 | 1571.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;066 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 066 | 36293.066 | 1571.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;076 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 076 | 36293.076 | 1571.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;086 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 086 | 36293.086 | 1571.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;096 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 096 | 36293.096 | 1571.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;106 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 106 | 36293.106 | 1571.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;116 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 116 | 36293.116 | 1571.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;126 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 126 | 36293.126 | 1571.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;136 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 136 | 36293.136 | 1571.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;146 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 146 | 36293.146 | 1571.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;156 | 95.1463 | 295.0262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 156 | 36293.156 | 1571.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;166 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 166 | 36293.166 | 1571.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;176 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 176 | 36293.176 | 1571.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;186 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 186 | 36293.186 | 1571.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;196 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 196 | 36293.196 | 1571.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;206 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 206 | 36293.206 | 1571.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;216 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 216 | 36293.216 | 1571.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;226 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 226 | 36293.226 | 1571.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;236 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 236 | 36293.236 | 1571.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;246 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 246 | 36293.246 | 1571.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;256 | 95.1463 | 295.0446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 256 | 36293.256 | 1571.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;266 | 95.1463 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 266 | 36293.266 | 1571.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;276 | 95.1463 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 276 | 36293.276 | 1571.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;286 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 286 | 36293.286 | 1571.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;296 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 296 | 36293.296 | 1571.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;306 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 306 | 36293.306 | 1571.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;316 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 316 | 36293.316 | 1571.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;326 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 326 | 36293.326 | 1571.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;336 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 336 | 36293.336 | 1571.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;346 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 346 | 36293.346 | 1571.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;356 | 95.1473 | 295.0791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 356 | 36293.356 | 1571.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;366 | 95.1473 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 366 | 36293.366 | 1571.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;376 | 95.1473 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 376 | 36293.376 | 1571.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;386 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 386 | 36293.386 | 1571.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;396 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 396 | 36293.396 | 1571.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;406 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 406 | 36293.406 | 1571.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;416 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 416 | 36293.416 | 1571.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;426 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 426 | 36293.426 | 1571.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;436 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 436 | 36293.436 | 1571.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;446 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 446 | 36293.446 | 1571.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;456 | 95.1483 | 295.107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 456 | 36293.456 | 1571.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;466 | 95.1483 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 466 | 36293.466 | 1571.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;476 | 95.1483 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 476 | 36293.476 | 1571.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;486 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 486 | 36293.486 | 1571.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;496 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 496 | 36293.496 | 1571.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;506 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 506 | 36293.506 | 1571.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;516 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 516 | 36293.516 | 1571.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;526 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 526 | 36293.526 | 1571.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;536 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 536 | 36293.536 | 1572
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;546 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 546 | 36293.546 | 1572.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;556 | 95.1463 | 295.1113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 556 | 36293.556 | 1572.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;566 | 95.1463 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 566 | 36293.566 | 1572.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;576 | 95.1463 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 576 | 36293.576 | 1572.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;586 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 586 | 36293.586 | 1572.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;596 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 596 | 36293.596 | 1572.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;606 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 606 | 36293.606 | 1572.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;616 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 616 | 36293.616 | 1572.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;626 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 626 | 36293.626 | 1572.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;636 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 636 | 36293.636 | 1572.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;646 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 646 | 36293.646 | 1572.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;656 | 95.1493 | 295.0923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 656 | 36293.656 | 1572.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;666 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 666 | 36293.666 | 1572.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;676 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 676 | 36293.676 | 1572.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;686 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 686 | 36293.686 | 1572.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;696 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 696 | 36293.696 | 1572.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;706 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 706 | 36293.706 | 1572.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;716 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 716 | 36293.716 | 1572.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;726 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 726 | 36293.726 | 1572.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;736 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 736 | 36293.736 | 1572.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;746 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 746 | 36293.746 | 1572.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;756 | 95.1493 | 295.0645 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 756 | 36293.756 | 1572.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;766 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 766 | 36293.766 | 1572.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;776 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 776 | 36293.776 | 1572.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;786 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 786 | 36293.786 | 1572.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;796 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 796 | 36293.796 | 1572.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;806 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 806 | 36293.806 | 1572.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;816 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 816 | 36293.816 | 1572.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;826 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 826 | 36293.826 | 1572.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;836 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 836 | 36293.836 | 1572.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;846 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 846 | 36293.846 | 1572.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;856 | 95.1493 | 295.0292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 856 | 36293.856 | 1572.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;866 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 866 | 36293.866 | 1572.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;876 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 876 | 36293.876 | 1572.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;886 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 886 | 36293.886 | 1572.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;896 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 896 | 36293.896 | 1572.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;906 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 906 | 36293.906 | 1572.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;916 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 916 | 36293.916 | 1572.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;926 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 926 | 36293.926 | 1572.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;936 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 936 | 36293.936 | 1572.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;946 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 946 | 36293.946 | 1572.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;956 | 95.1493 | 294.9902 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 956 | 36293.956 | 1572.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;966 | 95.1493 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 966 | 36293.966 | 1572.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;976 | 95.1493 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 976 | 36293.976 | 1572.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;986 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 986 | 36293.986 | 1572.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:53;996 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 53 | 996 | 36293.996 | 1572.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;006 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 006 | 36294.006 | 1572.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;016 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 016 | 36294.016 | 1572.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;026 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 026 | 36294.026 | 1572.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;036 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 036 | 36294.036 | 1572.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;046 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 046 | 36294.046 | 1572.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;056 | 95.1503 | 294.967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 056 | 36294.056 | 1572.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;066 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 066 | 36294.066 | 1572.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;076 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 076 | 36294.076 | 1572.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;086 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 086 | 36294.086 | 1572.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;096 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 096 | 36294.096 | 1572.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;106 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 106 | 36294.106 | 1572.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;116 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 116 | 36294.116 | 1572.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;126 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 126 | 36294.126 | 1572.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;136 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 136 | 36294.136 | 1572.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;146 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 146 | 36294.146 | 1572.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;156 | 95.1503 | 294.9572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 156 | 36294.156 | 1572.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;166 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 166 | 36294.166 | 1572.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;176 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 176 | 36294.176 | 1572.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;186 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 186 | 36294.186 | 1572.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;196 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 196 | 36294.196 | 1572.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;206 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 206 | 36294.206 | 1572.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;216 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 216 | 36294.216 | 1572.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;226 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 226 | 36294.226 | 1572.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;236 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 236 | 36294.236 | 1572.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;246 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 246 | 36294.246 | 1572.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;256 | 95.1503 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 256 | 36294.256 | 1572.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;266 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 266 | 36294.266 | 1572.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;276 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 276 | 36294.276 | 1572.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;286 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 286 | 36294.286 | 1572.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;296 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 296 | 36294.296 | 1572.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;306 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 306 | 36294.306 | 1572.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;316 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 316 | 36294.316 | 1572.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;326 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 326 | 36294.326 | 1572.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;336 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 336 | 36294.336 | 1572.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;346 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 346 | 36294.346 | 1572.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;356 | 95.1503 | 294.9281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 356 | 36294.356 | 1572.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;366 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 366 | 36294.366 | 1572.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;376 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 376 | 36294.376 | 1572.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;386 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 386 | 36294.386 | 1572.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;396 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 396 | 36294.396 | 1572.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;406 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 406 | 36294.406 | 1572.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;416 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 416 | 36294.416 | 1572.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;426 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 426 | 36294.426 | 1572.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;436 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 436 | 36294.436 | 1572.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;446 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 446 | 36294.446 | 1572.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;456 | 95.1503 | 294.9337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 456 | 36294.456 | 1572.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;466 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 466 | 36294.466 | 1572.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;476 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 476 | 36294.476 | 1572.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;486 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 486 | 36294.486 | 1572.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;496 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 496 | 36294.496 | 1572.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;506 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 506 | 36294.506 | 1572.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;516 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 516 | 36294.516 | 1572.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;526 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 526 | 36294.526 | 1572.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;536 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 536 | 36294.536 | 1573
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;546 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 546 | 36294.546 | 1573.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;556 | 95.1503 | 294.9355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 556 | 36294.556 | 1573.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;566 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 566 | 36294.566 | 1573.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;576 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 576 | 36294.576 | 1573.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;586 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 586 | 36294.586 | 1573.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;596 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 596 | 36294.596 | 1573.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;606 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 606 | 36294.606 | 1573.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;616 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 616 | 36294.616 | 1573.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;626 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 626 | 36294.626 | 1573.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;636 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 636 | 36294.636 | 1573.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;646 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 646 | 36294.646 | 1573.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;656 | 95.1503 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 656 | 36294.656 | 1573.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;666 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 666 | 36294.666 | 1573.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;676 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 676 | 36294.676 | 1573.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;686 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 686 | 36294.686 | 1573.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;696 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 696 | 36294.696 | 1573.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;706 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 706 | 36294.706 | 1573.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;716 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 716 | 36294.716 | 1573.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;726 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 726 | 36294.726 | 1573.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;736 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 736 | 36294.736 | 1573.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;746 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 746 | 36294.746 | 1573.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;756 | 95.1503 | 294.9176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 756 | 36294.756 | 1573.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;766 | 95.1503 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 766 | 36294.766 | 1573.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;776 | 95.1503 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 776 | 36294.776 | 1573.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;786 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 786 | 36294.786 | 1573.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;796 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 796 | 36294.796 | 1573.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;806 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 806 | 36294.806 | 1573.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;816 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 816 | 36294.816 | 1573.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;826 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 826 | 36294.826 | 1573.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;836 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 836 | 36294.836 | 1573.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;846 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 846 | 36294.846 | 1573.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;856 | 95.1513 | 294.9055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 856 | 36294.856 | 1573.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;866 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 866 | 36294.866 | 1573.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;876 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 876 | 36294.876 | 1573.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;886 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 886 | 36294.886 | 1573.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;896 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 896 | 36294.896 | 1573.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;906 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 906 | 36294.906 | 1573.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;916 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 916 | 36294.916 | 1573.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;926 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 926 | 36294.926 | 1573.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;936 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 936 | 36294.936 | 1573.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;946 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 946 | 36294.946 | 1573.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;956 | 95.1513 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 956 | 36294.956 | 1573.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;966 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 966 | 36294.966 | 1573.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;976 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 976 | 36294.976 | 1573.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;986 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 986 | 36294.986 | 1573.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:54;996 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 54 | 996 | 36294.996 | 1573.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;006 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 006 | 36295.006 | 1573.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;016 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 016 | 36295.016 | 1573.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;026 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 026 | 36295.026 | 1573.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;036 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 036 | 36295.036 | 1573.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;046 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 046 | 36295.046 | 1573.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;056 | 95.1513 | 294.8222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 056 | 36295.056 | 1573.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;066 | 95.1513 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 066 | 36295.066 | 1573.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;076 | 95.1513 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 076 | 36295.076 | 1573.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;086 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 086 | 36295.086 | 1573.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;096 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 096 | 36295.096 | 1573.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;106 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 106 | 36295.106 | 1573.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;116 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 116 | 36295.116 | 1573.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;126 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 126 | 36295.126 | 1573.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;136 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 136 | 36295.136 | 1573.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;146 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 146 | 36295.146 | 1573.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;156 | 95.1503 | 294.7969 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 156 | 36295.156 | 1573.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;166 | 95.1503 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 166 | 36295.166 | 1573.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;176 | 95.1503 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 176 | 36295.176 | 1573.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;186 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 186 | 36295.186 | 1573.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;196 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 196 | 36295.196 | 1573.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;206 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 206 | 36295.206 | 1573.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;216 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 216 | 36295.216 | 1573.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;226 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 226 | 36295.226 | 1573.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;236 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 236 | 36295.236 | 1573.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;246 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 246 | 36295.246 | 1573.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;256 | 95.1513 | 294.7889 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 256 | 36295.256 | 1573.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;266 | 95.1513 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 266 | 36295.266 | 1573.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;276 | 95.1513 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 276 | 36295.276 | 1573.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;286 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 286 | 36295.286 | 1573.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;296 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 296 | 36295.296 | 1573.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;306 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 306 | 36295.306 | 1573.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;316 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 316 | 36295.316 | 1573.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;326 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 326 | 36295.326 | 1573.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;336 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 336 | 36295.336 | 1573.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;346 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 346 | 36295.346 | 1573.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;356 | 95.1543 | 294.7927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 356 | 36295.356 | 1573.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;366 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 366 | 36295.366 | 1573.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;376 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 376 | 36295.376 | 1573.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;386 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 386 | 36295.386 | 1573.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;396 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 396 | 36295.396 | 1573.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;406 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 406 | 36295.406 | 1573.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;416 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 416 | 36295.416 | 1573.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;426 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 426 | 36295.426 | 1573.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;436 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 436 | 36295.436 | 1573.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;446 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 446 | 36295.446 | 1573.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;456 | 95.1543 | 294.8028 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 456 | 36295.456 | 1573.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;466 | 95.1543 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 466 | 36295.466 | 1573.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;476 | 95.1543 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 476 | 36295.476 | 1573.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;486 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 486 | 36295.486 | 1573.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;496 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 496 | 36295.496 | 1573.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;506 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 506 | 36295.506 | 1573.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;516 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 516 | 36295.516 | 1573.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;526 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 526 | 36295.526 | 1573.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;536 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 536 | 36295.536 | 1574
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;546 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 546 | 36295.546 | 1574.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;556 | 95.1533 | 294.8055 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 556 | 36295.556 | 1574.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;566 | 95.1533 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 566 | 36295.566 | 1574.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;576 | 95.1533 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 576 | 36295.576 | 1574.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;586 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 586 | 36295.586 | 1574.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;596 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 596 | 36295.596 | 1574.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;606 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 606 | 36295.606 | 1574.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;616 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 616 | 36295.616 | 1574.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;626 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 626 | 36295.626 | 1574.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;636 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 636 | 36295.636 | 1574.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;646 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 646 | 36295.646 | 1574.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;656 | 95.1543 | 294.79 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 656 | 36295.656 | 1574.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;666 | 95.1543 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 666 | 36295.666 | 1574.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;676 | 95.1543 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 676 | 36295.676 | 1574.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;686 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 686 | 36295.686 | 1574.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;696 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 696 | 36295.696 | 1574.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;706 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 706 | 36295.706 | 1574.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;716 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 716 | 36295.716 | 1574.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;726 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 726 | 36295.726 | 1574.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;736 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 736 | 36295.736 | 1574.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;746 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 746 | 36295.746 | 1574.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;756 | 95.1533 | 294.7751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 756 | 36295.756 | 1574.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;766 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 766 | 36295.766 | 1574.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;776 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 776 | 36295.776 | 1574.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;786 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 786 | 36295.786 | 1574.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;796 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 796 | 36295.796 | 1574.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;806 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 806 | 36295.806 | 1574.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;816 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 816 | 36295.816 | 1574.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;826 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 826 | 36295.826 | 1574.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;836 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 836 | 36295.836 | 1574.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;846 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 846 | 36295.846 | 1574.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;856 | 95.1533 | 294.7739 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 856 | 36295.856 | 1574.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;866 | 95.1533 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 866 | 36295.866 | 1574.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;876 | 95.1533 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 876 | 36295.876 | 1574.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;886 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 886 | 36295.886 | 1574.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;896 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 896 | 36295.896 | 1574.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;906 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 906 | 36295.906 | 1574.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;916 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 916 | 36295.916 | 1574.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;926 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 926 | 36295.926 | 1574.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;936 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 936 | 36295.936 | 1574.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;946 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 946 | 36295.946 | 1574.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;956 | 95.1543 | 294.7752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 956 | 36295.956 | 1574.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;966 | 95.1543 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 966 | 36295.966 | 1574.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;976 | 95.1543 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 976 | 36295.976 | 1574.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;986 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 986 | 36295.986 | 1574.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:55;996 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 55 | 996 | 36295.996 | 1574.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;006 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 006 | 36296.006 | 1574.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;016 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 016 | 36296.016 | 1574.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;026 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 026 | 36296.026 | 1574.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;036 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 036 | 36296.036 | 1574.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;046 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 046 | 36296.046 | 1574.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;056 | 95.1553 | 294.7768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 056 | 36296.056 | 1574.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;066 | 95.1553 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 066 | 36296.066 | 1574.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;076 | 95.1553 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 076 | 36296.076 | 1574.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;086 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 086 | 36296.086 | 1574.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;096 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 096 | 36296.096 | 1574.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;106 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 106 | 36296.106 | 1574.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;116 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 116 | 36296.116 | 1574.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;126 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 126 | 36296.126 | 1574.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;136 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 136 | 36296.136 | 1574.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;146 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 146 | 36296.146 | 1574.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;156 | 95.1543 | 294.7877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 156 | 36296.156 | 1574.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;166 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 166 | 36296.166 | 1574.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;176 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 176 | 36296.176 | 1574.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;186 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 186 | 36296.186 | 1574.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;196 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 196 | 36296.196 | 1574.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;206 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 206 | 36296.206 | 1574.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;216 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 216 | 36296.216 | 1574.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;226 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 226 | 36296.226 | 1574.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;236 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 236 | 36296.236 | 1574.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;246 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 246 | 36296.246 | 1574.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;256 | 95.1543 | 294.7937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 256 | 36296.256 | 1574.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;266 | 95.1543 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 266 | 36296.266 | 1574.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;276 | 95.1543 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 276 | 36296.276 | 1574.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;286 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 286 | 36296.286 | 1574.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;296 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 296 | 36296.296 | 1574.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;306 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 306 | 36296.306 | 1574.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;316 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 316 | 36296.316 | 1574.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;326 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 326 | 36296.326 | 1574.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;336 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 336 | 36296.336 | 1574.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;346 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 346 | 36296.346 | 1574.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;356 | 95.1553 | 294.7798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 356 | 36296.356 | 1574.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;366 | 95.1553 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 366 | 36296.366 | 1574.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;376 | 95.1553 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 376 | 36296.376 | 1574.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;386 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 386 | 36296.386 | 1574.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;396 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 396 | 36296.396 | 1574.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;406 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 406 | 36296.406 | 1574.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;416 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 416 | 36296.416 | 1574.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;426 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 426 | 36296.426 | 1574.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;436 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 436 | 36296.436 | 1574.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;446 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 446 | 36296.446 | 1574.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;456 | 95.1543 | 294.7676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 456 | 36296.456 | 1574.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;466 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 466 | 36296.466 | 1574.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;476 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 476 | 36296.476 | 1574.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;486 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 486 | 36296.486 | 1574.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;496 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 496 | 36296.496 | 1574.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;506 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 506 | 36296.506 | 1574.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;516 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 516 | 36296.516 | 1574.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;526 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 526 | 36296.526 | 1574.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;536 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 536 | 36296.536 | 1575
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;546 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 546 | 36296.546 | 1575.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;556 | 95.1543 | 294.7696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 556 | 36296.556 | 1575.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;566 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 566 | 36296.566 | 1575.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;576 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 576 | 36296.576 | 1575.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;586 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 586 | 36296.586 | 1575.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;596 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 596 | 36296.596 | 1575.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;606 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 606 | 36296.606 | 1575.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;616 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 616 | 36296.616 | 1575.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;626 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 626 | 36296.626 | 1575.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;636 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 636 | 36296.636 | 1575.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;646 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 646 | 36296.646 | 1575.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;656 | 95.1543 | 294.7704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 656 | 36296.656 | 1575.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;666 | 95.1543 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 666 | 36296.666 | 1575.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;676 | 95.1543 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 676 | 36296.676 | 1575.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;686 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 686 | 36296.686 | 1575.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;696 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 696 | 36296.696 | 1575.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;706 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 706 | 36296.706 | 1575.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;716 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 716 | 36296.716 | 1575.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;726 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 726 | 36296.726 | 1575.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;736 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 736 | 36296.736 | 1575.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;746 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 746 | 36296.746 | 1575.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;756 | 95.1553 | 294.7637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 756 | 36296.756 | 1575.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;766 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 766 | 36296.766 | 1575.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;776 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 776 | 36296.776 | 1575.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;786 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 786 | 36296.786 | 1575.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;796 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 796 | 36296.796 | 1575.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;806 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 806 | 36296.806 | 1575.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;816 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 816 | 36296.816 | 1575.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;826 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 826 | 36296.826 | 1575.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;836 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 836 | 36296.836 | 1575.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;846 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 846 | 36296.846 | 1575.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;856 | 95.1553 | 294.7516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 856 | 36296.856 | 1575.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;866 | 95.1553 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 866 | 36296.866 | 1575.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;876 | 95.1553 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 876 | 36296.876 | 1575.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;886 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 886 | 36296.886 | 1575.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;896 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 896 | 36296.896 | 1575.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;906 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 906 | 36296.906 | 1575.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;916 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 916 | 36296.916 | 1575.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;926 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 926 | 36296.926 | 1575.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;936 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 936 | 36296.936 | 1575.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;946 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 946 | 36296.946 | 1575.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;956 | 95.1563 | 294.7219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 956 | 36296.956 | 1575.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;966 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 966 | 36296.966 | 1575.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;976 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 976 | 36296.976 | 1575.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;986 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 986 | 36296.986 | 1575.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:56;996 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 56 | 996 | 36296.996 | 1575.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;006 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 006 | 36297.006 | 1575.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;016 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 016 | 36297.016 | 1575.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;026 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 026 | 36297.026 | 1575.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;036 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 036 | 36297.036 | 1575.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;046 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 046 | 36297.046 | 1575.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;056 | 95.1563 | 294.6703 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 056 | 36297.056 | 1575.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;066 | 95.1563 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 066 | 36297.066 | 1575.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;076 | 95.1563 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 076 | 36297.076 | 1575.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;086 | 95.1563 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 086 | 36297.086 | 1575.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;096 | 95.1563 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 096 | 36297.096 | 1575.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;106 | 95.1563 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 106 | 36297.106 | 1575.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;116 | 95.1573 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 116 | 36297.116 | 1575.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;126 | 95.1573 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 126 | 36297.126 | 1575.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;136 | 95.1573 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 136 | 36297.136 | 1575.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;146 | 95.1573 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 146 | 36297.146 | 1575.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;156 | 95.1573 | 294.6049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 156 | 36297.156 | 1575.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;166 | 95.1573 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 166 | 36297.166 | 1575.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;176 | 95.1573 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 176 | 36297.176 | 1575.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;186 | 95.1573 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 186 | 36297.186 | 1575.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;196 | 95.1573 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 196 | 36297.196 | 1575.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;206 | 95.1573 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 206 | 36297.206 | 1575.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;216 | 95.1583 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 216 | 36297.216 | 1575.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;226 | 95.1583 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 226 | 36297.226 | 1575.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;236 | 95.1583 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 236 | 36297.236 | 1575.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;246 | 95.1583 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 246 | 36297.246 | 1575.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;256 | 95.1583 | 294.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 256 | 36297.256 | 1575.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;266 | 95.1583 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 266 | 36297.266 | 1575.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;276 | 95.1583 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 276 | 36297.276 | 1575.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;286 | 95.1583 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 286 | 36297.286 | 1575.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;296 | 95.1583 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 296 | 36297.296 | 1575.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;306 | 95.1583 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 306 | 36297.306 | 1575.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;316 | 95.1573 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 316 | 36297.316 | 1575.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;326 | 95.1573 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 326 | 36297.326 | 1575.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;336 | 95.1573 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 336 | 36297.336 | 1575.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;346 | 95.1573 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 346 | 36297.346 | 1575.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;356 | 95.1573 | 294.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 356 | 36297.356 | 1575.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;366 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 366 | 36297.366 | 1575.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;376 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 376 | 36297.376 | 1575.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;386 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 386 | 36297.386 | 1575.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;396 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 396 | 36297.396 | 1575.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;406 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 406 | 36297.406 | 1575.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;416 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 416 | 36297.416 | 1575.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;426 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 426 | 36297.426 | 1575.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;436 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 436 | 36297.436 | 1575.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;446 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 446 | 36297.446 | 1575.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;456 | 95.1573 | 294.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 456 | 36297.456 | 1575.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;466 | 95.1573 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 466 | 36297.466 | 1575.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;476 | 95.1573 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 476 | 36297.476 | 1575.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;486 | 95.1573 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 486 | 36297.486 | 1575.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;496 | 95.1573 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 496 | 36297.496 | 1575.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;506 | 95.1573 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 506 | 36297.506 | 1575.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;516 | 95.1583 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 516 | 36297.516 | 1575.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;526 | 95.1583 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 526 | 36297.526 | 1575.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;536 | 95.1583 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 536 | 36297.536 | 1576
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;546 | 95.1583 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 546 | 36297.546 | 1576.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;556 | 95.1583 | 294.485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 556 | 36297.556 | 1576.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;566 | 95.1583 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 566 | 36297.566 | 1576.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;576 | 95.1583 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 576 | 36297.576 | 1576.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;586 | 95.1583 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 586 | 36297.586 | 1576.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;596 | 95.1583 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 596 | 36297.596 | 1576.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;606 | 95.1583 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 606 | 36297.606 | 1576.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;616 | 95.1593 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 616 | 36297.616 | 1576.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;626 | 95.1593 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 626 | 36297.626 | 1576.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;636 | 95.1593 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 636 | 36297.636 | 1576.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;646 | 95.1593 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 646 | 36297.646 | 1576.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;656 | 95.1593 | 294.5222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 656 | 36297.656 | 1576.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;666 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 666 | 36297.666 | 1576.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;676 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 676 | 36297.676 | 1576.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;686 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 686 | 36297.686 | 1576.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;696 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 696 | 36297.696 | 1576.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;706 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 706 | 36297.706 | 1576.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;716 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 716 | 36297.716 | 1576.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;726 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 726 | 36297.726 | 1576.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;736 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 736 | 36297.736 | 1576.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;746 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 746 | 36297.746 | 1576.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;756 | 95.1593 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 756 | 36297.756 | 1576.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;766 | 95.1593 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 766 | 36297.766 | 1576.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;776 | 95.1593 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 776 | 36297.776 | 1576.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;786 | 95.1593 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 786 | 36297.786 | 1576.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;796 | 95.1593 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 796 | 36297.796 | 1576.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;806 | 95.1593 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 806 | 36297.806 | 1576.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;816 | 95.1573 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 816 | 36297.816 | 1576.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;826 | 95.1573 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 826 | 36297.826 | 1576.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;836 | 95.1573 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 836 | 36297.836 | 1576.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;846 | 95.1573 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 846 | 36297.846 | 1576.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;856 | 95.1573 | 294.5665 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 856 | 36297.856 | 1576.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;866 | 95.1573 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 866 | 36297.866 | 1576.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;876 | 95.1573 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 876 | 36297.876 | 1576.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;886 | 95.1573 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 886 | 36297.886 | 1576.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;896 | 95.1573 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 896 | 36297.896 | 1576.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;906 | 95.1573 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 906 | 36297.906 | 1576.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;916 | 95.1583 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 916 | 36297.916 | 1576.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;926 | 95.1583 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 926 | 36297.926 | 1576.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;936 | 95.1583 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 936 | 36297.936 | 1576.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;946 | 95.1583 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 946 | 36297.946 | 1576.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;956 | 95.1583 | 294.5555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 956 | 36297.956 | 1576.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;966 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 966 | 36297.966 | 1576.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;976 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 976 | 36297.976 | 1576.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;986 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 986 | 36297.986 | 1576.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:57;996 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 57 | 996 | 36297.996 | 1576.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;006 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 006 | 36298.006 | 1576.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;016 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 016 | 36298.016 | 1576.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;026 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 026 | 36298.026 | 1576.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;036 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 036 | 36298.036 | 1576.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;046 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 046 | 36298.046 | 1576.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;056 | 95.1583 | 294.521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 056 | 36298.056 | 1576.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;066 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 066 | 36298.066 | 1576.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;076 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 076 | 36298.076 | 1576.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;086 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 086 | 36298.086 | 1576.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;096 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 096 | 36298.096 | 1576.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;106 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 106 | 36298.106 | 1576.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;116 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 116 | 36298.116 | 1576.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;126 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 126 | 36298.126 | 1576.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;136 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 136 | 36298.136 | 1576.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;146 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 146 | 36298.146 | 1576.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;156 | 95.1583 | 294.4915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 156 | 36298.156 | 1576.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;166 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 166 | 36298.166 | 1576.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;176 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 176 | 36298.176 | 1576.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;186 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 186 | 36298.186 | 1576.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;196 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 196 | 36298.196 | 1576.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;206 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 206 | 36298.206 | 1576.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;216 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 216 | 36298.216 | 1576.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;226 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 226 | 36298.226 | 1576.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;236 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 236 | 36298.236 | 1576.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;246 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 246 | 36298.246 | 1576.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;256 | 95.1583 | 294.5016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 256 | 36298.256 | 1576.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;266 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 266 | 36298.266 | 1576.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;276 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 276 | 36298.276 | 1576.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;286 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 286 | 36298.286 | 1576.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;296 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 296 | 36298.296 | 1576.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;306 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 306 | 36298.306 | 1576.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;316 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 316 | 36298.316 | 1576.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;326 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 326 | 36298.326 | 1576.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;336 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 336 | 36298.336 | 1576.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;346 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 346 | 36298.346 | 1576.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;356 | 95.1583 | 294.5348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 356 | 36298.356 | 1576.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;366 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 366 | 36298.366 | 1576.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;376 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 376 | 36298.376 | 1576.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;386 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 386 | 36298.386 | 1576.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;396 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 396 | 36298.396 | 1576.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;406 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 406 | 36298.406 | 1576.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;416 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 416 | 36298.416 | 1576.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;426 | 95.1583 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 426 | 36298.426 | 1576.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;436 | 95.1593 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 436 | 36298.436 | 1576.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;446 | 95.1593 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 446 | 36298.446 | 1576.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;456 | 95.1593 | 294.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 456 | 36298.456 | 1576.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;466 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 466 | 36298.466 | 1576.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;476 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 476 | 36298.476 | 1576.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;486 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 486 | 36298.486 | 1576.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;496 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 496 | 36298.496 | 1576.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;506 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 506 | 36298.506 | 1576.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;516 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 516 | 36298.516 | 1576.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;526 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 526 | 36298.526 | 1576.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;536 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 536 | 36298.536 | 1577
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;546 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 546 | 36298.546 | 1577.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;556 | 95.1593 | 294.592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 556 | 36298.556 | 1577.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;566 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 566 | 36298.566 | 1577.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;576 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 576 | 36298.576 | 1577.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;586 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 586 | 36298.586 | 1577.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;596 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 596 | 36298.596 | 1577.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;606 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 606 | 36298.606 | 1577.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;616 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 616 | 36298.616 | 1577.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;626 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 626 | 36298.626 | 1577.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;636 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 636 | 36298.636 | 1577.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;646 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 646 | 36298.646 | 1577.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;656 | 95.1593 | 294.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 656 | 36298.656 | 1577.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;666 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 666 | 36298.666 | 1577.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;676 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 676 | 36298.676 | 1577.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;686 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 686 | 36298.686 | 1577.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;696 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 696 | 36298.696 | 1577.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;706 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 706 | 36298.706 | 1577.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;716 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 716 | 36298.716 | 1577.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;726 | 95.1593 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 726 | 36298.726 | 1577.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;736 | 95.1583 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 736 | 36298.736 | 1577.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;746 | 95.1583 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 746 | 36298.746 | 1577.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;756 | 95.1583 | 294.5793 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 756 | 36298.756 | 1577.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;766 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 766 | 36298.766 | 1577.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;776 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 776 | 36298.776 | 1577.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;786 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 786 | 36298.786 | 1577.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;796 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 796 | 36298.796 | 1577.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;806 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 806 | 36298.806 | 1577.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;816 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 816 | 36298.816 | 1577.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;826 | 95.1583 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 826 | 36298.826 | 1577.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;836 | 95.1603 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 836 | 36298.836 | 1577.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;846 | 95.1603 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 846 | 36298.846 | 1577.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;856 | 95.1603 | 294.5533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 856 | 36298.856 | 1577.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;866 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 866 | 36298.866 | 1577.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;876 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 876 | 36298.876 | 1577.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;886 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 886 | 36298.886 | 1577.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;896 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 896 | 36298.896 | 1577.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;906 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 906 | 36298.906 | 1577.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;916 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 916 | 36298.916 | 1577.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;926 | 95.1603 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 926 | 36298.926 | 1577.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;936 | 95.1593 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 936 | 36298.936 | 1577.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;946 | 95.1593 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 946 | 36298.946 | 1577.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;956 | 95.1593 | 294.5433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 956 | 36298.956 | 1577.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;966 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 966 | 36298.966 | 1577.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;976 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 976 | 36298.976 | 1577.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;986 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 986 | 36298.986 | 1577.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:58;996 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 58 | 996 | 36298.996 | 1577.46
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;006 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 006 | 36299.006 | 1577.47
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;016 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 016 | 36299.016 | 1577.48
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;026 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 026 | 36299.026 | 1577.49
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;036 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 036 | 36299.036 | 1577.5
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;046 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 046 | 36299.046 | 1577.51
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;056 | 95.1593 | 294.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 056 | 36299.056 | 1577.52
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;066 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 066 | 36299.066 | 1577.53
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;076 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 076 | 36299.076 | 1577.54
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;086 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 086 | 36299.086 | 1577.55
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;096 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 096 | 36299.096 | 1577.56
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;106 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 106 | 36299.106 | 1577.57
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;116 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 116 | 36299.116 | 1577.58
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;126 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 126 | 36299.126 | 1577.59
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;136 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 136 | 36299.136 | 1577.6
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;146 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 146 | 36299.146 | 1577.61
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;156 | 95.1593 | 294.5308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 156 | 36299.156 | 1577.62
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;166 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 166 | 36299.166 | 1577.63
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;176 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 176 | 36299.176 | 1577.64
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;186 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 186 | 36299.186 | 1577.65
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;196 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 196 | 36299.196 | 1577.66
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;206 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 206 | 36299.206 | 1577.67
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;216 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 216 | 36299.216 | 1577.68
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;226 | 95.1593 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 226 | 36299.226 | 1577.69
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;236 | 95.1633 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 236 | 36299.236 | 1577.7
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;246 | 95.1633 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 246 | 36299.246 | 1577.71
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;256 | 95.1633 | 294.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 256 | 36299.256 | 1577.72
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;266 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 266 | 36299.266 | 1577.73
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;276 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 276 | 36299.276 | 1577.74
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;286 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 286 | 36299.286 | 1577.75
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;296 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 296 | 36299.296 | 1577.76
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;306 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 306 | 36299.306 | 1577.77
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;316 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 316 | 36299.316 | 1577.78
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;326 | 95.1633 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 326 | 36299.326 | 1577.79
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;336 | 95.1623 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 336 | 36299.336 | 1577.8
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;346 | 95.1623 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 346 | 36299.346 | 1577.81
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;356 | 95.1623 | 294.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 356 | 36299.356 | 1577.82
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;366 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 366 | 36299.366 | 1577.83
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;376 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 376 | 36299.376 | 1577.84
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;386 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 386 | 36299.386 | 1577.85
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;396 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 396 | 36299.396 | 1577.86
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;406 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 406 | 36299.406 | 1577.87
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;416 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 416 | 36299.416 | 1577.88
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;426 | 95.1623 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 426 | 36299.426 | 1577.89
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;436 | 95.1613 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 436 | 36299.436 | 1577.9
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;446 | 95.1613 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 446 | 36299.446 | 1577.91
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;456 | 95.1613 | 294.5157 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 456 | 36299.456 | 1577.92
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;466 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 466 | 36299.466 | 1577.93
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;476 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 476 | 36299.476 | 1577.94
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;486 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 486 | 36299.486 | 1577.95
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;496 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 496 | 36299.496 | 1577.96
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;506 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 506 | 36299.506 | 1577.97
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;516 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 516 | 36299.516 | 1577.98
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;526 | 95.1613 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 526 | 36299.526 | 1577.99
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;536 | 95.1623 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 536 | 36299.536 | 1578
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;546 | 95.1623 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 546 | 36299.546 | 1578.01
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;556 | 95.1623 | 294.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 556 | 36299.556 | 1578.02
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;566 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 566 | 36299.566 | 1578.03
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;576 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 576 | 36299.576 | 1578.04
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;586 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 586 | 36299.586 | 1578.05
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;596 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 596 | 36299.596 | 1578.06
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;606 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 606 | 36299.606 | 1578.07
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;616 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 616 | 36299.616 | 1578.08
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;626 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 626 | 36299.626 | 1578.09
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;636 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 636 | 36299.636 | 1578.1
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;646 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 646 | 36299.646 | 1578.11
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;656 | 95.1623 | 294.5631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 656 | 36299.656 | 1578.12
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;666 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 666 | 36299.666 | 1578.13
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;676 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 676 | 36299.676 | 1578.14
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;686 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 686 | 36299.686 | 1578.15
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;696 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 696 | 36299.696 | 1578.16
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;706 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 706 | 36299.706 | 1578.17
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;716 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 716 | 36299.716 | 1578.18
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;726 | 95.1623 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 726 | 36299.726 | 1578.19
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;736 | 95.1633 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 736 | 36299.736 | 1578.2
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;746 | 95.1633 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 746 | 36299.746 | 1578.21
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;756 | 95.1633 | 294.5851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 756 | 36299.756 | 1578.22
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;766 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 766 | 36299.766 | 1578.23
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;776 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 776 | 36299.776 | 1578.24
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;786 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 786 | 36299.786 | 1578.25
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;796 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 796 | 36299.796 | 1578.26
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;806 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 806 | 36299.806 | 1578.27
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;816 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 816 | 36299.816 | 1578.28
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;826 | 95.1633 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 826 | 36299.826 | 1578.29
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;836 | 95.1623 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 836 | 36299.836 | 1578.3
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;846 | 95.1623 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 846 | 36299.846 | 1578.31
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;856 | 95.1623 | 294.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 856 | 36299.856 | 1578.32
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;866 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 866 | 36299.866 | 1578.33
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;876 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 876 | 36299.876 | 1578.34
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;886 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 886 | 36299.886 | 1578.35
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;896 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 896 | 36299.896 | 1578.36
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;906 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 906 | 36299.906 | 1578.37
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;916 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 916 | 36299.916 | 1578.38
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;926 | 95.1623 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 926 | 36299.926 | 1578.39
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;936 | 95.1633 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 936 | 36299.936 | 1578.4
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;946 | 95.1633 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 946 | 36299.946 | 1578.41
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;956 | 95.1633 | 294.5644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 956 | 36299.956 | 1578.42
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;966 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 966 | 36299.966 | 1578.43
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;976 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 976 | 36299.976 | 1578.44
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;986 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 986 | 36299.986 | 1578.45
Data | 10/27/2023 | 10:04:59;996 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 04 | 59 | 996 | 36299.996 | 1578.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;006 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 006 | 36300.006 | 1578.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;016 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 016 | 36300.016 | 1578.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;026 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 026 | 36300.026 | 1578.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;036 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 036 | 36300.036 | 1578.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;046 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 046 | 36300.046 | 1578.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;056 | 95.1633 | 294.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 056 | 36300.056 | 1578.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;066 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 066 | 36300.066 | 1578.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;076 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 076 | 36300.076 | 1578.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;086 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 086 | 36300.086 | 1578.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;096 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 096 | 36300.096 | 1578.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;106 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 106 | 36300.106 | 1578.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;116 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 116 | 36300.116 | 1578.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;126 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 126 | 36300.126 | 1578.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;136 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 136 | 36300.136 | 1578.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;146 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 146 | 36300.146 | 1578.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;156 | 95.1633 | 294.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 156 | 36300.156 | 1578.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;166 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 166 | 36300.166 | 1578.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;176 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 176 | 36300.176 | 1578.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;186 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 186 | 36300.186 | 1578.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;196 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 196 | 36300.196 | 1578.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;206 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 206 | 36300.206 | 1578.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;216 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 216 | 36300.216 | 1578.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;226 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 226 | 36300.226 | 1578.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;236 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 236 | 36300.236 | 1578.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;246 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 246 | 36300.246 | 1578.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;256 | 95.1633 | 294.5525 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 256 | 36300.256 | 1578.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;266 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 266 | 36300.266 | 1578.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;276 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 276 | 36300.276 | 1578.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;286 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 286 | 36300.286 | 1578.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;296 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 296 | 36300.296 | 1578.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;306 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 306 | 36300.306 | 1578.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;316 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 316 | 36300.316 | 1578.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;326 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 326 | 36300.326 | 1578.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;336 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 336 | 36300.336 | 1578.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;346 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 346 | 36300.346 | 1578.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;356 | 95.1633 | 294.6021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 356 | 36300.356 | 1578.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;366 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 366 | 36300.366 | 1578.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;376 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 376 | 36300.376 | 1578.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;386 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 386 | 36300.386 | 1578.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;396 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 396 | 36300.396 | 1578.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;406 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 406 | 36300.406 | 1578.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;416 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 416 | 36300.416 | 1578.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;426 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 426 | 36300.426 | 1578.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;436 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 436 | 36300.436 | 1578.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;446 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 446 | 36300.446 | 1578.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;456 | 95.1633 | 294.6429 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 456 | 36300.456 | 1578.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;466 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 466 | 36300.466 | 1578.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;476 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 476 | 36300.476 | 1578.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;486 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 486 | 36300.486 | 1578.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;496 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 496 | 36300.496 | 1578.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;506 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 506 | 36300.506 | 1578.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;516 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 516 | 36300.516 | 1578.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;526 | 95.1633 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 526 | 36300.526 | 1578.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;536 | 95.1643 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 536 | 36300.536 | 1579
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;546 | 95.1643 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 546 | 36300.546 | 1579.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;556 | 95.1643 | 294.6599 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 556 | 36300.556 | 1579.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;566 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 566 | 36300.566 | 1579.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;576 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 576 | 36300.576 | 1579.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;586 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 586 | 36300.586 | 1579.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;596 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 596 | 36300.596 | 1579.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;606 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 606 | 36300.606 | 1579.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;616 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 616 | 36300.616 | 1579.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;626 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 626 | 36300.626 | 1579.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;636 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 636 | 36300.636 | 1579.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;646 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 646 | 36300.646 | 1579.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;656 | 95.1643 | 294.6803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 656 | 36300.656 | 1579.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;666 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 666 | 36300.666 | 1579.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;676 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 676 | 36300.676 | 1579.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;686 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 686 | 36300.686 | 1579.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;696 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 696 | 36300.696 | 1579.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;706 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 706 | 36300.706 | 1579.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;716 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 716 | 36300.716 | 1579.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;726 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 726 | 36300.726 | 1579.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;736 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 736 | 36300.736 | 1579.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;746 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 746 | 36300.746 | 1579.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;756 | 95.1643 | 294.6984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 756 | 36300.756 | 1579.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;766 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 766 | 36300.766 | 1579.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;776 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 776 | 36300.776 | 1579.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;786 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 786 | 36300.786 | 1579.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;796 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 796 | 36300.796 | 1579.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;806 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 806 | 36300.806 | 1579.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;816 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 816 | 36300.816 | 1579.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;826 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 826 | 36300.826 | 1579.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;836 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 836 | 36300.836 | 1579.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;846 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 846 | 36300.846 | 1579.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;856 | 95.1643 | 294.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 856 | 36300.856 | 1579.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;866 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 866 | 36300.866 | 1579.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;876 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 876 | 36300.876 | 1579.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;886 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 886 | 36300.886 | 1579.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;896 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 896 | 36300.896 | 1579.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;906 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 906 | 36300.906 | 1579.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;916 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 916 | 36300.916 | 1579.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;926 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 926 | 36300.926 | 1579.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;936 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 936 | 36300.936 | 1579.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;946 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 946 | 36300.946 | 1579.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;956 | 95.1643 | 294.7133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 956 | 36300.956 | 1579.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;966 | 95.1643 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 966 | 36300.966 | 1579.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;976 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 976 | 36300.976 | 1579.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;986 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 986 | 36300.986 | 1579.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:00;996 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 00 | 996 | 36300.996 | 1579.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;006 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 006 | 36301.006 | 1579.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;016 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 016 | 36301.016 | 1579.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;026 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 026 | 36301.026 | 1579.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;036 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 036 | 36301.036 | 1579.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;046 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 046 | 36301.046 | 1579.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;056 | 95.1633 | 294.7569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 056 | 36301.056 | 1579.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;066 | 95.1633 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 066 | 36301.066 | 1579.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;076 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 076 | 36301.076 | 1579.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;086 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 086 | 36301.086 | 1579.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;096 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 096 | 36301.096 | 1579.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;106 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 106 | 36301.106 | 1579.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;116 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 116 | 36301.116 | 1579.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;126 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 126 | 36301.126 | 1579.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;136 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 136 | 36301.136 | 1579.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;146 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 146 | 36301.146 | 1579.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;156 | 95.1643 | 294.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 156 | 36301.156 | 1579.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;166 | 95.1643 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 166 | 36301.166 | 1579.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;176 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 176 | 36301.176 | 1579.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;186 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 186 | 36301.186 | 1579.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;196 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 196 | 36301.196 | 1579.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;206 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 206 | 36301.206 | 1579.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;216 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 216 | 36301.216 | 1579.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;226 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 226 | 36301.226 | 1579.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;236 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 236 | 36301.236 | 1579.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;246 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 246 | 36301.246 | 1579.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;256 | 95.1653 | 294.8074 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 256 | 36301.256 | 1579.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;266 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 266 | 36301.266 | 1579.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;276 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 276 | 36301.276 | 1579.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;286 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 286 | 36301.286 | 1579.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;296 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 296 | 36301.296 | 1579.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;306 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 306 | 36301.306 | 1579.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;316 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 316 | 36301.316 | 1579.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;326 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 326 | 36301.326 | 1579.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;336 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 336 | 36301.336 | 1579.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;346 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 346 | 36301.346 | 1579.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;356 | 95.1653 | 294.8261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 356 | 36301.356 | 1579.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;366 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 366 | 36301.366 | 1579.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;376 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 376 | 36301.376 | 1579.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;386 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 386 | 36301.386 | 1579.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;396 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 396 | 36301.396 | 1579.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;406 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 406 | 36301.406 | 1579.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;416 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 416 | 36301.416 | 1579.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;426 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 426 | 36301.426 | 1579.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;436 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 436 | 36301.436 | 1579.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;446 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 446 | 36301.446 | 1579.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;456 | 95.1653 | 294.8338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 456 | 36301.456 | 1579.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;466 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 466 | 36301.466 | 1579.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;476 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 476 | 36301.476 | 1579.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;486 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 486 | 36301.486 | 1579.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;496 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 496 | 36301.496 | 1579.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;506 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 506 | 36301.506 | 1579.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;516 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 516 | 36301.516 | 1579.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;526 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 526 | 36301.526 | 1579.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;536 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 536 | 36301.536 | 1580
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;546 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 546 | 36301.546 | 1580.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;556 | 95.1653 | 294.819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 556 | 36301.556 | 1580.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;566 | 95.1653 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 566 | 36301.566 | 1580.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;576 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 576 | 36301.576 | 1580.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;586 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 586 | 36301.586 | 1580.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;596 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 596 | 36301.596 | 1580.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;606 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 606 | 36301.606 | 1580.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;616 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 616 | 36301.616 | 1580.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;626 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 626 | 36301.626 | 1580.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;636 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 636 | 36301.636 | 1580.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;646 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 646 | 36301.646 | 1580.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;656 | 95.1663 | 294.8163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 656 | 36301.656 | 1580.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;666 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 666 | 36301.666 | 1580.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;676 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 676 | 36301.676 | 1580.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;686 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 686 | 36301.686 | 1580.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;696 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 696 | 36301.696 | 1580.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;706 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 706 | 36301.706 | 1580.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;716 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 716 | 36301.716 | 1580.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;726 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 726 | 36301.726 | 1580.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;736 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 736 | 36301.736 | 1580.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;746 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 746 | 36301.746 | 1580.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;756 | 95.1663 | 294.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 756 | 36301.756 | 1580.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;766 | 95.1663 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 766 | 36301.766 | 1580.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;776 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 776 | 36301.776 | 1580.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;786 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 786 | 36301.786 | 1580.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;796 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 796 | 36301.796 | 1580.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;806 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 806 | 36301.806 | 1580.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;816 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 816 | 36301.816 | 1580.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;826 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 826 | 36301.826 | 1580.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;836 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 836 | 36301.836 | 1580.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;846 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 846 | 36301.846 | 1580.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;856 | 95.1673 | 294.8562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 856 | 36301.856 | 1580.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;866 | 95.1673 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 866 | 36301.866 | 1580.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;876 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 876 | 36301.876 | 1580.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;886 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 886 | 36301.886 | 1580.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;896 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 896 | 36301.896 | 1580.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;906 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 906 | 36301.906 | 1580.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;916 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 916 | 36301.916 | 1580.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;926 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 926 | 36301.926 | 1580.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;936 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 936 | 36301.936 | 1580.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;946 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 946 | 36301.946 | 1580.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;956 | 95.1663 | 294.8678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 956 | 36301.956 | 1580.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;966 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 966 | 36301.966 | 1580.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;976 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 976 | 36301.976 | 1580.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;986 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 986 | 36301.986 | 1580.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:01;996 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 01 | 996 | 36301.996 | 1580.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;006 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 006 | 36302.006 | 1580.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;016 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 016 | 36302.016 | 1580.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;026 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 026 | 36302.026 | 1580.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;036 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 036 | 36302.036 | 1580.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;046 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 046 | 36302.046 | 1580.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;056 | 95.1663 | 294.8885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 056 | 36302.056 | 1580.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;066 | 95.1663 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 066 | 36302.066 | 1580.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;076 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 076 | 36302.076 | 1580.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;086 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 086 | 36302.086 | 1580.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;096 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 096 | 36302.096 | 1580.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;106 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 106 | 36302.106 | 1580.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;116 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 116 | 36302.116 | 1580.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;126 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 126 | 36302.126 | 1580.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;136 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 136 | 36302.136 | 1580.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;146 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 146 | 36302.146 | 1580.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;156 | 95.1673 | 294.8967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 156 | 36302.156 | 1580.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;166 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 166 | 36302.166 | 1580.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;176 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 176 | 36302.176 | 1580.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;186 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 186 | 36302.186 | 1580.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;196 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 196 | 36302.196 | 1580.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;206 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 206 | 36302.206 | 1580.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;216 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 216 | 36302.216 | 1580.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;226 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 226 | 36302.226 | 1580.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;236 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 236 | 36302.236 | 1580.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;246 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 246 | 36302.246 | 1580.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;256 | 95.1673 | 294.8792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 256 | 36302.256 | 1580.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;266 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 266 | 36302.266 | 1580.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;276 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 276 | 36302.276 | 1580.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;286 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 286 | 36302.286 | 1580.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;296 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 296 | 36302.296 | 1580.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;306 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 306 | 36302.306 | 1580.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;316 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 316 | 36302.316 | 1580.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;326 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 326 | 36302.326 | 1580.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;336 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 336 | 36302.336 | 1580.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;346 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 346 | 36302.346 | 1580.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;356 | 95.1673 | 294.879 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 356 | 36302.356 | 1580.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;366 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 366 | 36302.366 | 1580.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;376 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 376 | 36302.376 | 1580.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;386 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 386 | 36302.386 | 1580.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;396 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 396 | 36302.396 | 1580.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;406 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 406 | 36302.406 | 1580.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;416 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 416 | 36302.416 | 1580.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;426 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 426 | 36302.426 | 1580.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;436 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 436 | 36302.436 | 1580.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;446 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 446 | 36302.446 | 1580.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;456 | 95.1673 | 294.9087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 456 | 36302.456 | 1580.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;466 | 95.1673 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 466 | 36302.466 | 1580.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;476 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 476 | 36302.476 | 1580.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;486 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 486 | 36302.486 | 1580.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;496 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 496 | 36302.496 | 1580.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;506 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 506 | 36302.506 | 1580.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;516 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 516 | 36302.516 | 1580.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;526 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 526 | 36302.526 | 1580.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;536 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 536 | 36302.536 | 1581
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;546 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 546 | 36302.546 | 1581.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;556 | 95.1663 | 294.9399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 556 | 36302.556 | 1581.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;566 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 566 | 36302.566 | 1581.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;576 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 576 | 36302.576 | 1581.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;586 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 586 | 36302.586 | 1581.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;596 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 596 | 36302.596 | 1581.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;606 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 606 | 36302.606 | 1581.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;616 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 616 | 36302.616 | 1581.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;626 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 626 | 36302.626 | 1581.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;636 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 636 | 36302.636 | 1581.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;646 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 646 | 36302.646 | 1581.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;656 | 95.1663 | 294.9649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 656 | 36302.656 | 1581.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;666 | 95.1663 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 666 | 36302.666 | 1581.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;676 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 676 | 36302.676 | 1581.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;686 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 686 | 36302.686 | 1581.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;696 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 696 | 36302.696 | 1581.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;706 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 706 | 36302.706 | 1581.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;716 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 716 | 36302.716 | 1581.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;726 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 726 | 36302.726 | 1581.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;736 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 736 | 36302.736 | 1581.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;746 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 746 | 36302.746 | 1581.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;756 | 95.1673 | 294.9873 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 756 | 36302.756 | 1581.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;766 | 95.1673 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 766 | 36302.766 | 1581.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;776 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 776 | 36302.776 | 1581.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;786 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 786 | 36302.786 | 1581.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;796 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 796 | 36302.796 | 1581.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;806 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 806 | 36302.806 | 1581.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;816 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 816 | 36302.816 | 1581.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;826 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 826 | 36302.826 | 1581.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;836 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 836 | 36302.836 | 1581.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;846 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 846 | 36302.846 | 1581.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;856 | 95.1663 | 294.9911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 856 | 36302.856 | 1581.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;866 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 866 | 36302.866 | 1581.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;876 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 876 | 36302.876 | 1581.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;886 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 886 | 36302.886 | 1581.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;896 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 896 | 36302.896 | 1581.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;906 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 906 | 36302.906 | 1581.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;916 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 916 | 36302.916 | 1581.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;926 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 926 | 36302.926 | 1581.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;936 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 936 | 36302.936 | 1581.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;946 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 946 | 36302.946 | 1581.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;956 | 95.1663 | 294.9729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 956 | 36302.956 | 1581.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;966 | 95.1663 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 966 | 36302.966 | 1581.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;976 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 976 | 36302.976 | 1581.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;986 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 986 | 36302.986 | 1581.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:02;996 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 02 | 996 | 36302.996 | 1581.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;006 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 006 | 36303.006 | 1581.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;016 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 016 | 36303.016 | 1581.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;026 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 026 | 36303.026 | 1581.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;036 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 036 | 36303.036 | 1581.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;046 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 046 | 36303.046 | 1581.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;056 | 95.1673 | 294.9831 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 056 | 36303.056 | 1581.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;066 | 95.1673 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 066 | 36303.066 | 1581.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;076 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 076 | 36303.076 | 1581.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;086 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 086 | 36303.086 | 1581.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;096 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 096 | 36303.096 | 1581.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;106 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 106 | 36303.106 | 1581.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;116 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 116 | 36303.116 | 1581.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;126 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 126 | 36303.126 | 1581.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;136 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 136 | 36303.136 | 1581.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;146 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 146 | 36303.146 | 1581.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;156 | 95.1663 | 295.0303 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 156 | 36303.156 | 1581.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;166 | 95.1663 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 166 | 36303.166 | 1581.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;176 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 176 | 36303.176 | 1581.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;186 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 186 | 36303.186 | 1581.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;196 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 196 | 36303.196 | 1581.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;206 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 206 | 36303.206 | 1581.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;216 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 216 | 36303.216 | 1581.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;226 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 226 | 36303.226 | 1581.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;236 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 236 | 36303.236 | 1581.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;246 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 246 | 36303.246 | 1581.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;256 | 95.1673 | 295.0741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 256 | 36303.256 | 1581.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;266 | 95.1673 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 266 | 36303.266 | 1581.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;276 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 276 | 36303.276 | 1581.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;286 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 286 | 36303.286 | 1581.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;296 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 296 | 36303.296 | 1581.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;306 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 306 | 36303.306 | 1581.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;316 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 316 | 36303.316 | 1581.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;326 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 326 | 36303.326 | 1581.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;336 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 336 | 36303.336 | 1581.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;346 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 346 | 36303.346 | 1581.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;356 | 95.1683 | 295.1047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 356 | 36303.356 | 1581.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;366 | 95.1683 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 366 | 36303.366 | 1581.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;376 | 95.1683 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 376 | 36303.376 | 1581.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;386 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 386 | 36303.386 | 1581.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;396 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 396 | 36303.396 | 1581.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;406 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 406 | 36303.406 | 1581.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;416 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 416 | 36303.416 | 1581.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;426 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 426 | 36303.426 | 1581.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;436 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 436 | 36303.436 | 1581.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;446 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 446 | 36303.446 | 1581.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;456 | 95.1693 | 295.1292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 456 | 36303.456 | 1581.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;466 | 95.1693 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 466 | 36303.466 | 1581.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;476 | 95.1693 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 476 | 36303.476 | 1581.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;486 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 486 | 36303.486 | 1581.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;496 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 496 | 36303.496 | 1581.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;506 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 506 | 36303.506 | 1581.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;516 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 516 | 36303.516 | 1581.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;526 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 526 | 36303.526 | 1581.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;536 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 536 | 36303.536 | 1582
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;546 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 546 | 36303.546 | 1582.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;556 | 95.1673 | 295.1478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 556 | 36303.556 | 1582.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;566 | 95.1673 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 566 | 36303.566 | 1582.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;576 | 95.1673 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 576 | 36303.576 | 1582.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;586 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 586 | 36303.586 | 1582.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;596 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 596 | 36303.596 | 1582.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;606 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 606 | 36303.606 | 1582.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;616 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 616 | 36303.616 | 1582.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;626 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 626 | 36303.626 | 1582.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;636 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 636 | 36303.636 | 1582.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;646 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 646 | 36303.646 | 1582.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;656 | 95.1693 | 295.1391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 656 | 36303.656 | 1582.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;666 | 95.1693 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 666 | 36303.666 | 1582.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;676 | 95.1693 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 676 | 36303.676 | 1582.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;686 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 686 | 36303.686 | 1582.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;696 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 696 | 36303.696 | 1582.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;706 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 706 | 36303.706 | 1582.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;716 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 716 | 36303.716 | 1582.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;726 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 726 | 36303.726 | 1582.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;736 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 736 | 36303.736 | 1582.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;746 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 746 | 36303.746 | 1582.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;756 | 95.1703 | 295.1065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 756 | 36303.756 | 1582.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;766 | 95.1703 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 766 | 36303.766 | 1582.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;776 | 95.1703 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 776 | 36303.776 | 1582.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;786 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 786 | 36303.786 | 1582.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;796 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 796 | 36303.796 | 1582.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;806 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 806 | 36303.806 | 1582.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;816 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 816 | 36303.816 | 1582.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;826 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 826 | 36303.826 | 1582.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;836 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 836 | 36303.836 | 1582.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;846 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 846 | 36303.846 | 1582.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;856 | 95.1693 | 295.1031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 856 | 36303.856 | 1582.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;866 | 95.1693 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 866 | 36303.866 | 1582.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;876 | 95.1693 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 876 | 36303.876 | 1582.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;886 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 886 | 36303.886 | 1582.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;896 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 896 | 36303.896 | 1582.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;906 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 906 | 36303.906 | 1582.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;916 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 916 | 36303.916 | 1582.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;926 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 926 | 36303.926 | 1582.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;936 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 936 | 36303.936 | 1582.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;946 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 946 | 36303.946 | 1582.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;956 | 95.1703 | 295.1333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 956 | 36303.956 | 1582.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;966 | 95.1703 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 966 | 36303.966 | 1582.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;976 | 95.1703 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 976 | 36303.976 | 1582.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;986 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 986 | 36303.986 | 1582.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:03;996 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 03 | 996 | 36303.996 | 1582.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;006 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 006 | 36304.006 | 1582.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;016 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 016 | 36304.016 | 1582.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;026 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 026 | 36304.026 | 1582.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;036 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 036 | 36304.036 | 1582.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;046 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 046 | 36304.046 | 1582.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;056 | 95.1713 | 295.1607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 056 | 36304.056 | 1582.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;066 | 95.1713 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 066 | 36304.066 | 1582.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;076 | 95.1713 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 076 | 36304.076 | 1582.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;086 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 086 | 36304.086 | 1582.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;096 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 096 | 36304.096 | 1582.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;106 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 106 | 36304.106 | 1582.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;116 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 116 | 36304.116 | 1582.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;126 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 126 | 36304.126 | 1582.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;136 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 136 | 36304.136 | 1582.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;146 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 146 | 36304.146 | 1582.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;156 | 95.1703 | 295.1767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 156 | 36304.156 | 1582.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;166 | 95.1703 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 166 | 36304.166 | 1582.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;176 | 95.1703 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 176 | 36304.176 | 1582.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;186 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 186 | 36304.186 | 1582.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;196 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 196 | 36304.196 | 1582.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;206 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 206 | 36304.206 | 1582.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;216 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 216 | 36304.216 | 1582.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;226 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 226 | 36304.226 | 1582.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;236 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 236 | 36304.236 | 1582.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;246 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 246 | 36304.246 | 1582.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;256 | 95.1693 | 295.183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 256 | 36304.256 | 1582.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;266 | 95.1693 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 266 | 36304.266 | 1582.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;276 | 95.1693 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 276 | 36304.276 | 1582.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;286 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 286 | 36304.286 | 1582.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;296 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 296 | 36304.296 | 1582.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;306 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 306 | 36304.306 | 1582.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;316 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 316 | 36304.316 | 1582.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;326 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 326 | 36304.326 | 1582.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;336 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 336 | 36304.336 | 1582.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;346 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 346 | 36304.346 | 1582.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;356 | 95.1703 | 295.1715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 356 | 36304.356 | 1582.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;366 | 95.1703 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 366 | 36304.366 | 1582.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;376 | 95.1703 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 376 | 36304.376 | 1582.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;386 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 386 | 36304.386 | 1582.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;396 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 396 | 36304.396 | 1582.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;406 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 406 | 36304.406 | 1582.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;416 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 416 | 36304.416 | 1582.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;426 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 426 | 36304.426 | 1582.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;436 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 436 | 36304.436 | 1582.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;446 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 446 | 36304.446 | 1582.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;456 | 95.1713 | 295.147 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 456 | 36304.456 | 1582.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;466 | 95.1713 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 466 | 36304.466 | 1582.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;476 | 95.1713 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 476 | 36304.476 | 1582.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;486 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 486 | 36304.486 | 1582.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;496 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 496 | 36304.496 | 1582.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;506 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 506 | 36304.506 | 1582.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;516 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 516 | 36304.516 | 1582.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;526 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 526 | 36304.526 | 1582.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;536 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 536 | 36304.536 | 1583
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;546 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 546 | 36304.546 | 1583.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;556 | 95.1703 | 295.1459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 556 | 36304.556 | 1583.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;566 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 566 | 36304.566 | 1583.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;576 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 576 | 36304.576 | 1583.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;586 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 586 | 36304.586 | 1583.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;596 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 596 | 36304.596 | 1583.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;606 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 606 | 36304.606 | 1583.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;616 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 616 | 36304.616 | 1583.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;626 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 626 | 36304.626 | 1583.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;636 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 636 | 36304.636 | 1583.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;646 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 646 | 36304.646 | 1583.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;656 | 95.1703 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 656 | 36304.656 | 1583.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;666 | 95.1703 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 666 | 36304.666 | 1583.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;676 | 95.1703 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 676 | 36304.676 | 1583.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;686 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 686 | 36304.686 | 1583.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;696 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 696 | 36304.696 | 1583.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;706 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 706 | 36304.706 | 1583.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;716 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 716 | 36304.716 | 1583.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;726 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 726 | 36304.726 | 1583.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;736 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 736 | 36304.736 | 1583.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;746 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 746 | 36304.746 | 1583.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;756 | 95.1713 | 295.1526 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 756 | 36304.756 | 1583.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;766 | 95.1713 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 766 | 36304.766 | 1583.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;776 | 95.1713 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 776 | 36304.776 | 1583.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;786 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 786 | 36304.786 | 1583.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;796 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 796 | 36304.796 | 1583.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;806 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 806 | 36304.806 | 1583.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;816 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 816 | 36304.816 | 1583.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;826 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 826 | 36304.826 | 1583.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;836 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 836 | 36304.836 | 1583.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;846 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 846 | 36304.846 | 1583.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;856 | 95.1703 | 295.1351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 856 | 36304.856 | 1583.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;866 | 95.1703 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 866 | 36304.866 | 1583.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;876 | 95.1703 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 876 | 36304.876 | 1583.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;886 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 886 | 36304.886 | 1583.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;896 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 896 | 36304.896 | 1583.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;906 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 906 | 36304.906 | 1583.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;916 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 916 | 36304.916 | 1583.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;926 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 926 | 36304.926 | 1583.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;936 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 936 | 36304.936 | 1583.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;946 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 946 | 36304.946 | 1583.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;956 | 95.1723 | 295.1206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 956 | 36304.956 | 1583.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;966 | 95.1723 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 966 | 36304.966 | 1583.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;976 | 95.1723 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 976 | 36304.976 | 1583.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;986 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 986 | 36304.986 | 1583.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:04;996 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 04 | 996 | 36304.996 | 1583.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;006 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 006 | 36305.006 | 1583.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;016 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 016 | 36305.016 | 1583.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;026 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 026 | 36305.026 | 1583.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;036 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 036 | 36305.036 | 1583.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;046 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 046 | 36305.046 | 1583.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;056 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 056 | 36305.056 | 1583.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;066 | 95.1733 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 066 | 36305.066 | 1583.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;076 | 95.1733 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 076 | 36305.076 | 1583.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;086 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 086 | 36305.086 | 1583.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;096 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 096 | 36305.096 | 1583.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;106 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 106 | 36305.106 | 1583.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;116 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 116 | 36305.116 | 1583.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;126 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 126 | 36305.126 | 1583.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;136 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 136 | 36305.136 | 1583.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;146 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 146 | 36305.146 | 1583.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;156 | 95.1723 | 295.0822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 156 | 36305.156 | 1583.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;166 | 95.1723 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 166 | 36305.166 | 1583.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;176 | 95.1723 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 176 | 36305.176 | 1583.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;186 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 186 | 36305.186 | 1583.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;196 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 196 | 36305.196 | 1583.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;206 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 206 | 36305.206 | 1583.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;216 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 216 | 36305.216 | 1583.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;226 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 226 | 36305.226 | 1583.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;236 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 236 | 36305.236 | 1583.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;246 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 246 | 36305.246 | 1583.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;256 | 95.1733 | 295.082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 256 | 36305.256 | 1583.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;266 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 266 | 36305.266 | 1583.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;276 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 276 | 36305.276 | 1583.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;286 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 286 | 36305.286 | 1583.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;296 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 296 | 36305.296 | 1583.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;306 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 306 | 36305.306 | 1583.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;316 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 316 | 36305.316 | 1583.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;326 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 326 | 36305.326 | 1583.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;336 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 336 | 36305.336 | 1583.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;346 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 346 | 36305.346 | 1583.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;356 | 95.1733 | 295.0951 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 356 | 36305.356 | 1583.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;366 | 95.1733 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 366 | 36305.366 | 1583.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;376 | 95.1733 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 376 | 36305.376 | 1583.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;386 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 386 | 36305.386 | 1583.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;396 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 396 | 36305.396 | 1583.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;406 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 406 | 36305.406 | 1583.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;416 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 416 | 36305.416 | 1583.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;426 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 426 | 36305.426 | 1583.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;436 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 436 | 36305.436 | 1583.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;446 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 446 | 36305.446 | 1583.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;456 | 95.1723 | 295.0997 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 456 | 36305.456 | 1583.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;466 | 95.1723 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 466 | 36305.466 | 1583.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;476 | 95.1723 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 476 | 36305.476 | 1583.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;486 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 486 | 36305.486 | 1583.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;496 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 496 | 36305.496 | 1583.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;506 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 506 | 36305.506 | 1583.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;516 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 516 | 36305.516 | 1583.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;526 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 526 | 36305.526 | 1583.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;536 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 536 | 36305.536 | 1584
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;546 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 546 | 36305.546 | 1584.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;556 | 95.1733 | 295.1037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 556 | 36305.556 | 1584.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;566 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 566 | 36305.566 | 1584.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;576 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 576 | 36305.576 | 1584.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;586 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 586 | 36305.586 | 1584.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;596 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 596 | 36305.596 | 1584.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;606 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 606 | 36305.606 | 1584.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;616 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 616 | 36305.616 | 1584.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;626 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 626 | 36305.626 | 1584.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;636 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 636 | 36305.636 | 1584.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;646 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 646 | 36305.646 | 1584.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;656 | 95.1733 | 295.1122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 656 | 36305.656 | 1584.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;666 | 95.1733 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 666 | 36305.666 | 1584.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;676 | 95.1733 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 676 | 36305.676 | 1584.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;686 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 686 | 36305.686 | 1584.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;696 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 696 | 36305.696 | 1584.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;706 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 706 | 36305.706 | 1584.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;716 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 716 | 36305.716 | 1584.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;726 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 726 | 36305.726 | 1584.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;736 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 736 | 36305.736 | 1584.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;746 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 746 | 36305.746 | 1584.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;756 | 95.1723 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 756 | 36305.756 | 1584.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;766 | 95.1723 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 766 | 36305.766 | 1584.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;776 | 95.1723 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 776 | 36305.776 | 1584.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;786 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 786 | 36305.786 | 1584.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;796 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 796 | 36305.796 | 1584.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;806 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 806 | 36305.806 | 1584.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;816 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 816 | 36305.816 | 1584.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;826 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 826 | 36305.826 | 1584.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;836 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 836 | 36305.836 | 1584.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;846 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 846 | 36305.846 | 1584.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;856 | 95.1733 | 295.0811 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 856 | 36305.856 | 1584.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;866 | 95.1733 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 866 | 36305.866 | 1584.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;876 | 95.1733 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 876 | 36305.876 | 1584.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;886 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 886 | 36305.886 | 1584.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;896 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 896 | 36305.896 | 1584.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;906 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 906 | 36305.906 | 1584.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;916 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 916 | 36305.916 | 1584.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;926 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 926 | 36305.926 | 1584.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;936 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 936 | 36305.936 | 1584.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;946 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 946 | 36305.946 | 1584.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;956 | 95.1723 | 295.0843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 956 | 36305.956 | 1584.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;966 | 95.1723 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 966 | 36305.966 | 1584.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;976 | 95.1723 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 976 | 36305.976 | 1584.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;986 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 986 | 36305.986 | 1584.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:05;996 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 05 | 996 | 36305.996 | 1584.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;006 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 006 | 36306.006 | 1584.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;016 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 016 | 36306.016 | 1584.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;026 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 026 | 36306.026 | 1584.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;036 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 036 | 36306.036 | 1584.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;046 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 046 | 36306.046 | 1584.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;056 | 95.1733 | 295.1022 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 056 | 36306.056 | 1584.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;066 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 066 | 36306.066 | 1584.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;076 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 076 | 36306.076 | 1584.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;086 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 086 | 36306.086 | 1584.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;096 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 096 | 36306.096 | 1584.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;106 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 106 | 36306.106 | 1584.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;116 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 116 | 36306.116 | 1584.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;126 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 126 | 36306.126 | 1584.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;136 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 136 | 36306.136 | 1584.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;146 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 146 | 36306.146 | 1584.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;156 | 95.1733 | 295.1079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 156 | 36306.156 | 1584.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;166 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 166 | 36306.166 | 1584.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;176 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 176 | 36306.176 | 1584.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;186 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 186 | 36306.186 | 1584.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;196 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 196 | 36306.196 | 1584.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;206 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 206 | 36306.206 | 1584.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;216 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 216 | 36306.216 | 1584.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;226 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 226 | 36306.226 | 1584.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;236 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 236 | 36306.236 | 1584.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;246 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 246 | 36306.246 | 1584.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;256 | 95.1733 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 256 | 36306.256 | 1584.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;266 | 95.1733 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 266 | 36306.266 | 1584.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;276 | 95.1733 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 276 | 36306.276 | 1584.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;286 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 286 | 36306.286 | 1584.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;296 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 296 | 36306.296 | 1584.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;306 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 306 | 36306.306 | 1584.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;316 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 316 | 36306.316 | 1584.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;326 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 326 | 36306.326 | 1584.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;336 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 336 | 36306.336 | 1584.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;346 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 346 | 36306.346 | 1584.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;356 | 95.1743 | 295.1272 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 356 | 36306.356 | 1584.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;366 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 366 | 36306.366 | 1584.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;376 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 376 | 36306.376 | 1584.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;386 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 386 | 36306.386 | 1584.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;396 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 396 | 36306.396 | 1584.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;406 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 406 | 36306.406 | 1584.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;416 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 416 | 36306.416 | 1584.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;426 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 426 | 36306.426 | 1584.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;436 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 436 | 36306.436 | 1584.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;446 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 446 | 36306.446 | 1584.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;456 | 95.1743 | 295.1163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 456 | 36306.456 | 1584.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;466 | 95.1743 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 466 | 36306.466 | 1584.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;476 | 95.1743 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 476 | 36306.476 | 1584.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;486 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 486 | 36306.486 | 1584.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;496 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 496 | 36306.496 | 1584.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;506 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 506 | 36306.506 | 1584.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;516 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 516 | 36306.516 | 1584.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;526 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 526 | 36306.526 | 1584.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;536 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 536 | 36306.536 | 1585
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;546 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 546 | 36306.546 | 1585.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;556 | 95.1753 | 295.0895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 556 | 36306.556 | 1585.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;566 | 95.1753 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 566 | 36306.566 | 1585.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;576 | 95.1753 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 576 | 36306.576 | 1585.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;586 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 586 | 36306.586 | 1585.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;596 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 596 | 36306.596 | 1585.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;606 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 606 | 36306.606 | 1585.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;616 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 616 | 36306.616 | 1585.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;626 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 626 | 36306.626 | 1585.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;636 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 636 | 36306.636 | 1585.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;646 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 646 | 36306.646 | 1585.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;656 | 95.1763 | 295.0819 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 656 | 36306.656 | 1585.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;666 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 666 | 36306.666 | 1585.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;676 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 676 | 36306.676 | 1585.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;686 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 686 | 36306.686 | 1585.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;696 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 696 | 36306.696 | 1585.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;706 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 706 | 36306.706 | 1585.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;716 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 716 | 36306.716 | 1585.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;726 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 726 | 36306.726 | 1585.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;736 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 736 | 36306.736 | 1585.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;746 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 746 | 36306.746 | 1585.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;756 | 95.1763 | 295.0789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 756 | 36306.756 | 1585.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;766 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 766 | 36306.766 | 1585.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;776 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 776 | 36306.776 | 1585.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;786 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 786 | 36306.786 | 1585.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;796 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 796 | 36306.796 | 1585.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;806 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 806 | 36306.806 | 1585.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;816 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 816 | 36306.816 | 1585.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;826 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 826 | 36306.826 | 1585.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;836 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 836 | 36306.836 | 1585.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;846 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 846 | 36306.846 | 1585.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;856 | 95.1763 | 295.0593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 856 | 36306.856 | 1585.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;866 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 866 | 36306.866 | 1585.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;876 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 876 | 36306.876 | 1585.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;886 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 886 | 36306.886 | 1585.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;896 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 896 | 36306.896 | 1585.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;906 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 906 | 36306.906 | 1585.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;916 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 916 | 36306.916 | 1585.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;926 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 926 | 36306.926 | 1585.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;936 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 936 | 36306.936 | 1585.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;946 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 946 | 36306.946 | 1585.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;956 | 95.1763 | 295.0513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 956 | 36306.956 | 1585.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;966 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 966 | 36306.966 | 1585.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;976 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 976 | 36306.976 | 1585.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;986 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 986 | 36306.986 | 1585.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:06;996 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 06 | 996 | 36306.996 | 1585.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;006 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 006 | 36307.006 | 1585.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;016 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 016 | 36307.016 | 1585.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;026 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 026 | 36307.026 | 1585.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;036 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 036 | 36307.036 | 1585.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;046 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 046 | 36307.046 | 1585.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;056 | 95.1763 | 295.0605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 056 | 36307.056 | 1585.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;066 | 95.1763 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 066 | 36307.066 | 1585.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;076 | 95.1763 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 076 | 36307.076 | 1585.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;086 | 95.1763 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 086 | 36307.086 | 1585.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;096 | 95.1763 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 096 | 36307.096 | 1585.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;106 | 95.1763 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 106 | 36307.106 | 1585.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;116 | 95.1773 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 116 | 36307.116 | 1585.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;126 | 95.1773 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 126 | 36307.126 | 1585.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;136 | 95.1773 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 136 | 36307.136 | 1585.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;146 | 95.1773 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 146 | 36307.146 | 1585.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;156 | 95.1773 | 295.0482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 156 | 36307.156 | 1585.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;166 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 166 | 36307.166 | 1585.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;176 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 176 | 36307.176 | 1585.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;186 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 186 | 36307.186 | 1585.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;196 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 196 | 36307.196 | 1585.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;206 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 206 | 36307.206 | 1585.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;216 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 216 | 36307.216 | 1585.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;226 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 226 | 36307.226 | 1585.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;236 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 236 | 36307.236 | 1585.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;246 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 246 | 36307.246 | 1585.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;256 | 95.1773 | 295.0226 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 256 | 36307.256 | 1585.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;266 | 95.1773 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 266 | 36307.266 | 1585.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;276 | 95.1773 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 276 | 36307.276 | 1585.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;286 | 95.1773 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 286 | 36307.286 | 1585.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;296 | 95.1773 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 296 | 36307.296 | 1585.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;306 | 95.1773 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 306 | 36307.306 | 1585.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;316 | 95.1763 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 316 | 36307.316 | 1585.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;326 | 95.1763 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 326 | 36307.326 | 1585.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;336 | 95.1763 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 336 | 36307.336 | 1585.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;346 | 95.1763 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 346 | 36307.346 | 1585.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;356 | 95.1763 | 295.0168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 356 | 36307.356 | 1585.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;366 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 366 | 36307.366 | 1585.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;376 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 376 | 36307.376 | 1585.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;386 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 386 | 36307.386 | 1585.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;396 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 396 | 36307.396 | 1585.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;406 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 406 | 36307.406 | 1585.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;416 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 416 | 36307.416 | 1585.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;426 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 426 | 36307.426 | 1585.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;436 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 436 | 36307.436 | 1585.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;446 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 446 | 36307.446 | 1585.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;456 | 95.1763 | 295.0177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 456 | 36307.456 | 1585.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;466 | 95.1763 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 466 | 36307.466 | 1585.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;476 | 95.1763 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 476 | 36307.476 | 1585.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;486 | 95.1763 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 486 | 36307.486 | 1585.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;496 | 95.1763 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 496 | 36307.496 | 1585.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;506 | 95.1763 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 506 | 36307.506 | 1585.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;516 | 95.1773 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 516 | 36307.516 | 1585.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;526 | 95.1773 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 526 | 36307.526 | 1585.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;536 | 95.1773 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 536 | 36307.536 | 1586
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;546 | 95.1773 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 546 | 36307.546 | 1586.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;556 | 95.1773 | 295.01 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 556 | 36307.556 | 1586.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;566 | 95.1773 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 566 | 36307.566 | 1586.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;576 | 95.1773 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 576 | 36307.576 | 1586.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;586 | 95.1773 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 586 | 36307.586 | 1586.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;596 | 95.1773 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 596 | 36307.596 | 1586.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;606 | 95.1773 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 606 | 36307.606 | 1586.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;616 | 95.1783 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 616 | 36307.616 | 1586.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;626 | 95.1783 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 626 | 36307.626 | 1586.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;636 | 95.1783 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 636 | 36307.636 | 1586.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;646 | 95.1783 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 646 | 36307.646 | 1586.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;656 | 95.1783 | 295.0152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 656 | 36307.656 | 1586.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;666 | 95.1783 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 666 | 36307.666 | 1586.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;676 | 95.1783 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 676 | 36307.676 | 1586.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;686 | 95.1783 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 686 | 36307.686 | 1586.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;696 | 95.1783 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 696 | 36307.696 | 1586.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;706 | 95.1783 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 706 | 36307.706 | 1586.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;716 | 95.1773 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 716 | 36307.716 | 1586.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;726 | 95.1773 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 726 | 36307.726 | 1586.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;736 | 95.1773 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 736 | 36307.736 | 1586.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;746 | 95.1773 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 746 | 36307.746 | 1586.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;756 | 95.1773 | 295.0301 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 756 | 36307.756 | 1586.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;766 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 766 | 36307.766 | 1586.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;776 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 776 | 36307.776 | 1586.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;786 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 786 | 36307.786 | 1586.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;796 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 796 | 36307.796 | 1586.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;806 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 806 | 36307.806 | 1586.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;816 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 816 | 36307.816 | 1586.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;826 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 826 | 36307.826 | 1586.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;836 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 836 | 36307.836 | 1586.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;846 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 846 | 36307.846 | 1586.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;856 | 95.1773 | 295.0204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 856 | 36307.856 | 1586.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;866 | 95.1773 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 866 | 36307.866 | 1586.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;876 | 95.1773 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 876 | 36307.876 | 1586.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;886 | 95.1773 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 886 | 36307.886 | 1586.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;896 | 95.1773 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 896 | 36307.896 | 1586.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;906 | 95.1773 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 906 | 36307.906 | 1586.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;916 | 95.1763 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 916 | 36307.916 | 1586.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;926 | 95.1763 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 926 | 36307.926 | 1586.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;936 | 95.1763 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 936 | 36307.936 | 1586.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;946 | 95.1763 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 946 | 36307.946 | 1586.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;956 | 95.1763 | 295.0004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 956 | 36307.956 | 1586.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;966 | 95.1763 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 966 | 36307.966 | 1586.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;976 | 95.1763 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 976 | 36307.976 | 1586.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;986 | 95.1763 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 986 | 36307.986 | 1586.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:07;996 | 95.1763 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 07 | 996 | 36307.996 | 1586.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;006 | 95.1763 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 006 | 36308.006 | 1586.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;016 | 95.1773 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 016 | 36308.016 | 1586.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;026 | 95.1773 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 026 | 36308.026 | 1586.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;036 | 95.1773 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 036 | 36308.036 | 1586.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;046 | 95.1773 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 046 | 36308.046 | 1586.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;056 | 95.1773 | 295.0013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 056 | 36308.056 | 1586.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;066 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 066 | 36308.066 | 1586.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;076 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 076 | 36308.076 | 1586.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;086 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 086 | 36308.086 | 1586.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;096 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 096 | 36308.096 | 1586.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;106 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 106 | 36308.106 | 1586.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;116 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 116 | 36308.116 | 1586.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;126 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 126 | 36308.126 | 1586.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;136 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 136 | 36308.136 | 1586.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;146 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 146 | 36308.146 | 1586.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;156 | 95.1773 | 295.008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 156 | 36308.156 | 1586.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;166 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 166 | 36308.166 | 1586.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;176 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 176 | 36308.176 | 1586.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;186 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 186 | 36308.186 | 1586.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;196 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 196 | 36308.196 | 1586.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;206 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 206 | 36308.206 | 1586.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;216 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 216 | 36308.216 | 1586.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;226 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 226 | 36308.226 | 1586.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;236 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 236 | 36308.236 | 1586.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;246 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 246 | 36308.246 | 1586.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;256 | 95.1773 | 295.0062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 256 | 36308.256 | 1586.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;266 | 95.1773 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 266 | 36308.266 | 1586.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;276 | 95.1773 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 276 | 36308.276 | 1586.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;286 | 95.1773 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 286 | 36308.286 | 1586.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;296 | 95.1773 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 296 | 36308.296 | 1586.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;306 | 95.1773 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 306 | 36308.306 | 1586.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;316 | 95.1793 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 316 | 36308.316 | 1586.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;326 | 95.1793 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 326 | 36308.326 | 1586.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;336 | 95.1793 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 336 | 36308.336 | 1586.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;346 | 95.1793 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 346 | 36308.346 | 1586.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;356 | 95.1793 | 295.0197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 356 | 36308.356 | 1586.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;366 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 366 | 36308.366 | 1586.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;376 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 376 | 36308.376 | 1586.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;386 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 386 | 36308.386 | 1586.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;396 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 396 | 36308.396 | 1586.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;406 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 406 | 36308.406 | 1586.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;416 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 416 | 36308.416 | 1586.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;426 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 426 | 36308.426 | 1586.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;436 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 436 | 36308.436 | 1586.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;446 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 446 | 36308.446 | 1586.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;456 | 95.1793 | 295.0377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 456 | 36308.456 | 1586.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;466 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 466 | 36308.466 | 1586.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;476 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 476 | 36308.476 | 1586.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;486 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 486 | 36308.486 | 1586.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;496 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 496 | 36308.496 | 1586.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;506 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 506 | 36308.506 | 1586.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;516 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 516 | 36308.516 | 1586.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;526 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 526 | 36308.526 | 1586.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;536 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 536 | 36308.536 | 1587
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;546 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 546 | 36308.546 | 1587.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;556 | 95.1793 | 295.0143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 556 | 36308.556 | 1587.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;566 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 566 | 36308.566 | 1587.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;576 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 576 | 36308.576 | 1587.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;586 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 586 | 36308.586 | 1587.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;596 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 596 | 36308.596 | 1587.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;606 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 606 | 36308.606 | 1587.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;616 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 616 | 36308.616 | 1587.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;626 | 95.1793 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 626 | 36308.626 | 1587.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;636 | 95.1803 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 636 | 36308.636 | 1587.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;646 | 95.1803 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 646 | 36308.646 | 1587.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;656 | 95.1803 | 294.9679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 656 | 36308.656 | 1587.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;666 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 666 | 36308.666 | 1587.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;676 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 676 | 36308.676 | 1587.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;686 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 686 | 36308.686 | 1587.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;696 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 696 | 36308.696 | 1587.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;706 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 706 | 36308.706 | 1587.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;716 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 716 | 36308.716 | 1587.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;726 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 726 | 36308.726 | 1587.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;736 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 736 | 36308.736 | 1587.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;746 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 746 | 36308.746 | 1587.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;756 | 95.1803 | 294.9344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 756 | 36308.756 | 1587.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;766 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 766 | 36308.766 | 1587.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;776 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 776 | 36308.776 | 1587.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;786 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 786 | 36308.786 | 1587.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;796 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 796 | 36308.796 | 1587.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;806 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 806 | 36308.806 | 1587.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;816 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 816 | 36308.816 | 1587.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;826 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 826 | 36308.826 | 1587.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;836 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 836 | 36308.836 | 1587.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;846 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 846 | 36308.846 | 1587.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;856 | 95.1803 | 294.9111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 856 | 36308.856 | 1587.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;866 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 866 | 36308.866 | 1587.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;876 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 876 | 36308.876 | 1587.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;886 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 886 | 36308.886 | 1587.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;896 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 896 | 36308.896 | 1587.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;906 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 906 | 36308.906 | 1587.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;916 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 916 | 36308.916 | 1587.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;926 | 95.1803 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 926 | 36308.926 | 1587.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;936 | 95.1813 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 936 | 36308.936 | 1587.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;946 | 95.1813 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 946 | 36308.946 | 1587.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;956 | 95.1813 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 956 | 36308.956 | 1587.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;966 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 966 | 36308.966 | 1587.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;976 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 976 | 36308.976 | 1587.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;986 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 986 | 36308.986 | 1587.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:08;996 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 08 | 996 | 36308.996 | 1587.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;006 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 006 | 36309.006 | 1587.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;016 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 016 | 36309.016 | 1587.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;026 | 95.1813 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 026 | 36309.026 | 1587.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;036 | 95.1803 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 036 | 36309.036 | 1587.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;046 | 95.1803 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 046 | 36309.046 | 1587.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;056 | 95.1803 | 294.9008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 056 | 36309.056 | 1587.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;066 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 066 | 36309.066 | 1587.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;076 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 076 | 36309.076 | 1587.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;086 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 086 | 36309.086 | 1587.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;096 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 096 | 36309.096 | 1587.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;106 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 106 | 36309.106 | 1587.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;116 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 116 | 36309.116 | 1587.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;126 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 126 | 36309.126 | 1587.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;136 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 136 | 36309.136 | 1587.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;146 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 146 | 36309.146 | 1587.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;156 | 95.1803 | 294.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 156 | 36309.156 | 1587.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;166 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 166 | 36309.166 | 1587.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;176 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 176 | 36309.176 | 1587.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;186 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 186 | 36309.186 | 1587.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;196 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 196 | 36309.196 | 1587.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;206 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 206 | 36309.206 | 1587.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;216 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 216 | 36309.216 | 1587.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;226 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 226 | 36309.226 | 1587.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;236 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 236 | 36309.236 | 1587.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;246 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 246 | 36309.246 | 1587.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;256 | 95.1803 | 294.9078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 256 | 36309.256 | 1587.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;266 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 266 | 36309.266 | 1587.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;276 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 276 | 36309.276 | 1587.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;286 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 286 | 36309.286 | 1587.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;296 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 296 | 36309.296 | 1587.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;306 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 306 | 36309.306 | 1587.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;316 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 316 | 36309.316 | 1587.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;326 | 95.1803 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 326 | 36309.326 | 1587.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;336 | 95.1793 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 336 | 36309.336 | 1587.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;346 | 95.1793 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 346 | 36309.346 | 1587.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;356 | 95.1793 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 356 | 36309.356 | 1587.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;366 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 366 | 36309.366 | 1587.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;376 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 376 | 36309.376 | 1587.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;386 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 386 | 36309.386 | 1587.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;396 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 396 | 36309.396 | 1587.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;406 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 406 | 36309.406 | 1587.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;416 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 416 | 36309.416 | 1587.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;426 | 95.1793 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 426 | 36309.426 | 1587.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;436 | 95.1803 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 436 | 36309.436 | 1587.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;446 | 95.1803 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 446 | 36309.446 | 1587.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;456 | 95.1803 | 294.8928 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 456 | 36309.456 | 1587.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;466 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 466 | 36309.466 | 1587.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;476 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 476 | 36309.476 | 1587.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;486 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 486 | 36309.486 | 1587.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;496 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 496 | 36309.496 | 1587.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;506 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 506 | 36309.506 | 1587.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;516 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 516 | 36309.516 | 1587.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;526 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 526 | 36309.526 | 1587.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;536 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 536 | 36309.536 | 1588
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;546 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 546 | 36309.546 | 1588.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;556 | 95.1803 | 294.8872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 556 | 36309.556 | 1588.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;566 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 566 | 36309.566 | 1588.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;576 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 576 | 36309.576 | 1588.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;586 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 586 | 36309.586 | 1588.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;596 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 596 | 36309.596 | 1588.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;606 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 606 | 36309.606 | 1588.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;616 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 616 | 36309.616 | 1588.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;626 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 626 | 36309.626 | 1588.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;636 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 636 | 36309.636 | 1588.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;646 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 646 | 36309.646 | 1588.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;656 | 95.1803 | 294.8691 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 656 | 36309.656 | 1588.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;666 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 666 | 36309.666 | 1588.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;676 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 676 | 36309.676 | 1588.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;686 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 686 | 36309.686 | 1588.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;696 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 696 | 36309.696 | 1588.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;706 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 706 | 36309.706 | 1588.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;716 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 716 | 36309.716 | 1588.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;726 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 726 | 36309.726 | 1588.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;736 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 736 | 36309.736 | 1588.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;746 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 746 | 36309.746 | 1588.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;756 | 95.1803 | 294.864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 756 | 36309.756 | 1588.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;766 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 766 | 36309.766 | 1588.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;776 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 776 | 36309.776 | 1588.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;786 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 786 | 36309.786 | 1588.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;796 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 796 | 36309.796 | 1588.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;806 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 806 | 36309.806 | 1588.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;816 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 816 | 36309.816 | 1588.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;826 | 95.1803 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 826 | 36309.826 | 1588.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;836 | 95.1813 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 836 | 36309.836 | 1588.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;846 | 95.1813 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 846 | 36309.846 | 1588.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;856 | 95.1813 | 294.8666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 856 | 36309.856 | 1588.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;866 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 866 | 36309.866 | 1588.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;876 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 876 | 36309.876 | 1588.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;886 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 886 | 36309.886 | 1588.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;896 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 896 | 36309.896 | 1588.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;906 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 906 | 36309.906 | 1588.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;916 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 916 | 36309.916 | 1588.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;926 | 95.1813 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 926 | 36309.926 | 1588.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;936 | 95.1803 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 936 | 36309.936 | 1588.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;946 | 95.1803 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 946 | 36309.946 | 1588.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;956 | 95.1803 | 294.8567 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 956 | 36309.956 | 1588.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;966 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 966 | 36309.966 | 1588.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;976 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 976 | 36309.976 | 1588.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;986 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 986 | 36309.986 | 1588.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:09;996 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 09 | 996 | 36309.996 | 1588.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;006 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 006 | 36310.006 | 1588.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;016 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 016 | 36310.016 | 1588.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;026 | 95.1803 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 026 | 36310.026 | 1588.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;036 | 95.1813 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 036 | 36310.036 | 1588.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;046 | 95.1813 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 046 | 36310.046 | 1588.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;056 | 95.1813 | 294.8607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 056 | 36310.056 | 1588.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;066 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 066 | 36310.066 | 1588.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;076 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 076 | 36310.076 | 1588.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;086 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 086 | 36310.086 | 1588.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;096 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 096 | 36310.096 | 1588.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;106 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 106 | 36310.106 | 1588.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;116 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 116 | 36310.116 | 1588.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;126 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 126 | 36310.126 | 1588.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;136 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 136 | 36310.136 | 1588.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;146 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 146 | 36310.146 | 1588.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;156 | 95.1813 | 294.8957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 156 | 36310.156 | 1588.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;166 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 166 | 36310.166 | 1588.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;176 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 176 | 36310.176 | 1588.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;186 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 186 | 36310.186 | 1588.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;196 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 196 | 36310.196 | 1588.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;206 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 206 | 36310.206 | 1588.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;216 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 216 | 36310.216 | 1588.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;226 | 95.1813 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 226 | 36310.226 | 1588.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;236 | 95.1823 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 236 | 36310.236 | 1588.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;246 | 95.1823 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 246 | 36310.246 | 1588.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;256 | 95.1823 | 294.9239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 256 | 36310.256 | 1588.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;266 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 266 | 36310.266 | 1588.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;276 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 276 | 36310.276 | 1588.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;286 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 286 | 36310.286 | 1588.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;296 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 296 | 36310.296 | 1588.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;306 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 306 | 36310.306 | 1588.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;316 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 316 | 36310.316 | 1588.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;326 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 326 | 36310.326 | 1588.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;336 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 336 | 36310.336 | 1588.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;346 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 346 | 36310.346 | 1588.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;356 | 95.1823 | 294.9333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 356 | 36310.356 | 1588.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;366 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 366 | 36310.366 | 1588.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;376 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 376 | 36310.376 | 1588.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;386 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 386 | 36310.386 | 1588.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;396 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 396 | 36310.396 | 1588.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;406 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 406 | 36310.406 | 1588.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;416 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 416 | 36310.416 | 1588.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;426 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 426 | 36310.426 | 1588.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;436 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 436 | 36310.436 | 1588.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;446 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 446 | 36310.446 | 1588.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;456 | 95.1823 | 294.9461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 456 | 36310.456 | 1588.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;466 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 466 | 36310.466 | 1588.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;476 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 476 | 36310.476 | 1588.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;486 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 486 | 36310.486 | 1588.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;496 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 496 | 36310.496 | 1588.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;506 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 506 | 36310.506 | 1588.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;516 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 516 | 36310.516 | 1588.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;526 | 95.1823 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 526 | 36310.526 | 1588.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;536 | 95.1803 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 536 | 36310.536 | 1589
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;546 | 95.1803 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 546 | 36310.546 | 1589.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;556 | 95.1803 | 294.948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 556 | 36310.556 | 1589.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;566 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 566 | 36310.566 | 1589.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;576 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 576 | 36310.576 | 1589.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;586 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 586 | 36310.586 | 1589.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;596 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 596 | 36310.596 | 1589.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;606 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 606 | 36310.606 | 1589.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;616 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 616 | 36310.616 | 1589.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;626 | 95.1803 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 626 | 36310.626 | 1589.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;636 | 95.1813 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 636 | 36310.636 | 1589.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;646 | 95.1813 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 646 | 36310.646 | 1589.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;656 | 95.1813 | 294.9194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 656 | 36310.656 | 1589.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;666 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 666 | 36310.666 | 1589.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;676 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 676 | 36310.676 | 1589.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;686 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 686 | 36310.686 | 1589.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;696 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 696 | 36310.696 | 1589.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;706 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 706 | 36310.706 | 1589.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;716 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 716 | 36310.716 | 1589.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;726 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 726 | 36310.726 | 1589.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;736 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 736 | 36310.736 | 1589.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;746 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 746 | 36310.746 | 1589.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;756 | 95.1813 | 294.89 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 756 | 36310.756 | 1589.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;766 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 766 | 36310.766 | 1589.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;776 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 776 | 36310.776 | 1589.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;786 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 786 | 36310.786 | 1589.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;796 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 796 | 36310.796 | 1589.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;806 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 806 | 36310.806 | 1589.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;816 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 816 | 36310.816 | 1589.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;826 | 95.1813 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 826 | 36310.826 | 1589.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;836 | 95.1833 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 836 | 36310.836 | 1589.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;846 | 95.1833 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 846 | 36310.846 | 1589.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;856 | 95.1833 | 294.8807 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 856 | 36310.856 | 1589.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;866 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 866 | 36310.866 | 1589.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;876 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 876 | 36310.876 | 1589.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;886 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 886 | 36310.886 | 1589.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;896 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 896 | 36310.896 | 1589.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;906 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 906 | 36310.906 | 1589.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;916 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 916 | 36310.916 | 1589.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;926 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 926 | 36310.926 | 1589.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;936 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 936 | 36310.936 | 1589.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;946 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 946 | 36310.946 | 1589.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;956 | 95.1833 | 294.8822 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 956 | 36310.956 | 1589.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;966 | 95.1833 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 966 | 36310.966 | 1589.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;976 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 976 | 36310.976 | 1589.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;986 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 986 | 36310.986 | 1589.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:10;996 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 10 | 996 | 36310.996 | 1589.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;006 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 006 | 36311.006 | 1589.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;016 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 016 | 36311.016 | 1589.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;026 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 026 | 36311.026 | 1589.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;036 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 036 | 36311.036 | 1589.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;046 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 046 | 36311.046 | 1589.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;056 | 95.1823 | 294.8922 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 056 | 36311.056 | 1589.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;066 | 95.1823 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 066 | 36311.066 | 1589.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;076 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 076 | 36311.076 | 1589.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;086 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 086 | 36311.086 | 1589.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;096 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 096 | 36311.096 | 1589.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;106 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 106 | 36311.106 | 1589.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;116 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 116 | 36311.116 | 1589.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;126 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 126 | 36311.126 | 1589.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;136 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 136 | 36311.136 | 1589.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;146 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 146 | 36311.146 | 1589.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;156 | 95.1833 | 294.9167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 156 | 36311.156 | 1589.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;166 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 166 | 36311.166 | 1589.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;176 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 176 | 36311.176 | 1589.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;186 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 186 | 36311.186 | 1589.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;196 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 196 | 36311.196 | 1589.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;206 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 206 | 36311.206 | 1589.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;216 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 216 | 36311.216 | 1589.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;226 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 226 | 36311.226 | 1589.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;236 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 236 | 36311.236 | 1589.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;246 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 246 | 36311.246 | 1589.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;256 | 95.1833 | 294.9349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 256 | 36311.256 | 1589.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;266 | 95.1833 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 266 | 36311.266 | 1589.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;276 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 276 | 36311.276 | 1589.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;286 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 286 | 36311.286 | 1589.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;296 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 296 | 36311.296 | 1589.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;306 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 306 | 36311.306 | 1589.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;316 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 316 | 36311.316 | 1589.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;326 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 326 | 36311.326 | 1589.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;336 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 336 | 36311.336 | 1589.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;346 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 346 | 36311.346 | 1589.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;356 | 95.1843 | 294.927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 356 | 36311.356 | 1589.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;366 | 95.1843 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 366 | 36311.366 | 1589.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;376 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 376 | 36311.376 | 1589.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;386 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 386 | 36311.386 | 1589.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;396 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 396 | 36311.396 | 1589.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;406 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 406 | 36311.406 | 1589.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;416 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 416 | 36311.416 | 1589.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;426 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 426 | 36311.426 | 1589.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;436 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 436 | 36311.436 | 1589.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;446 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 446 | 36311.446 | 1589.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;456 | 95.1833 | 294.9109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 456 | 36311.456 | 1589.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;466 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 466 | 36311.466 | 1589.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;476 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 476 | 36311.476 | 1589.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;486 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 486 | 36311.486 | 1589.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;496 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 496 | 36311.496 | 1589.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;506 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 506 | 36311.506 | 1589.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;516 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 516 | 36311.516 | 1589.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;526 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 526 | 36311.526 | 1589.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;536 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 536 | 36311.536 | 1590
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;546 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 546 | 36311.546 | 1590.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;556 | 95.1833 | 294.8987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 556 | 36311.556 | 1590.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;566 | 95.1833 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 566 | 36311.566 | 1590.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;576 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 576 | 36311.576 | 1590.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;586 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 586 | 36311.586 | 1590.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;596 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 596 | 36311.596 | 1590.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;606 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 606 | 36311.606 | 1590.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;616 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 616 | 36311.616 | 1590.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;626 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 626 | 36311.626 | 1590.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;636 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 636 | 36311.636 | 1590.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;646 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 646 | 36311.646 | 1590.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;656 | 95.1843 | 294.8868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 656 | 36311.656 | 1590.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;666 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 666 | 36311.666 | 1590.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;676 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 676 | 36311.676 | 1590.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;686 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 686 | 36311.686 | 1590.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;696 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 696 | 36311.696 | 1590.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;706 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 706 | 36311.706 | 1590.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;716 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 716 | 36311.716 | 1590.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;726 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 726 | 36311.726 | 1590.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;736 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 736 | 36311.736 | 1590.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;746 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 746 | 36311.746 | 1590.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;756 | 95.1843 | 294.8837 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 756 | 36311.756 | 1590.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;766 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 766 | 36311.766 | 1590.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;776 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 776 | 36311.776 | 1590.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;786 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 786 | 36311.786 | 1590.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;796 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 796 | 36311.796 | 1590.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;806 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 806 | 36311.806 | 1590.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;816 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 816 | 36311.816 | 1590.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;826 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 826 | 36311.826 | 1590.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;836 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 836 | 36311.836 | 1590.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;846 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 846 | 36311.846 | 1590.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;856 | 95.1843 | 294.9068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 856 | 36311.856 | 1590.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;866 | 95.1843 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 866 | 36311.866 | 1590.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;876 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 876 | 36311.876 | 1590.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;886 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 886 | 36311.886 | 1590.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;896 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 896 | 36311.896 | 1590.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;906 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 906 | 36311.906 | 1590.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;916 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 916 | 36311.916 | 1590.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;926 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 926 | 36311.926 | 1590.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;936 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 936 | 36311.936 | 1590.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;946 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 946 | 36311.946 | 1590.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;956 | 95.1853 | 294.9278 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 956 | 36311.956 | 1590.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;966 | 95.1853 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 966 | 36311.966 | 1590.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;976 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 976 | 36311.976 | 1590.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;986 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 986 | 36311.986 | 1590.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:11;996 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 11 | 996 | 36311.996 | 1590.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;006 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 006 | 36312.006 | 1590.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;016 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 016 | 36312.016 | 1590.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;026 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 026 | 36312.026 | 1590.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;036 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 036 | 36312.036 | 1590.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;046 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 046 | 36312.046 | 1590.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;056 | 95.1843 | 294.9198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 056 | 36312.056 | 1590.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;066 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 066 | 36312.066 | 1590.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;076 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 076 | 36312.076 | 1590.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;086 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 086 | 36312.086 | 1590.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;096 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 096 | 36312.096 | 1590.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;106 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 106 | 36312.106 | 1590.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;116 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 116 | 36312.116 | 1590.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;126 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 126 | 36312.126 | 1590.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;136 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 136 | 36312.136 | 1590.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;146 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 146 | 36312.146 | 1590.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;156 | 95.1843 | 294.904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 156 | 36312.156 | 1590.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;166 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 166 | 36312.166 | 1590.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;176 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 176 | 36312.176 | 1590.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;186 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 186 | 36312.186 | 1590.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;196 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 196 | 36312.196 | 1590.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;206 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 206 | 36312.206 | 1590.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;216 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 216 | 36312.216 | 1590.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;226 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 226 | 36312.226 | 1590.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;236 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 236 | 36312.236 | 1590.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;246 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 246 | 36312.246 | 1590.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;256 | 95.1843 | 294.8911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 256 | 36312.256 | 1590.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;266 | 95.1843 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 266 | 36312.266 | 1590.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;276 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 276 | 36312.276 | 1590.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;286 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 286 | 36312.286 | 1590.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;296 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 296 | 36312.296 | 1590.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;306 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 306 | 36312.306 | 1590.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;316 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 316 | 36312.316 | 1590.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;326 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 326 | 36312.326 | 1590.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;336 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 336 | 36312.336 | 1590.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;346 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 346 | 36312.346 | 1590.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;356 | 95.1853 | 294.8768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 356 | 36312.356 | 1590.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;366 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 366 | 36312.366 | 1590.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;376 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 376 | 36312.376 | 1590.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;386 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 386 | 36312.386 | 1590.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;396 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 396 | 36312.396 | 1590.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;406 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 406 | 36312.406 | 1590.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;416 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 416 | 36312.416 | 1590.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;426 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 426 | 36312.426 | 1590.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;436 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 436 | 36312.436 | 1590.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;446 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 446 | 36312.446 | 1590.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;456 | 95.1853 | 294.8724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 456 | 36312.456 | 1590.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;466 | 95.1853 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 466 | 36312.466 | 1590.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;476 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 476 | 36312.476 | 1590.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;486 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 486 | 36312.486 | 1590.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;496 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 496 | 36312.496 | 1590.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;506 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 506 | 36312.506 | 1590.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;516 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 516 | 36312.516 | 1590.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;526 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 526 | 36312.526 | 1590.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;536 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 536 | 36312.536 | 1591
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;546 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 546 | 36312.546 | 1591.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;556 | 95.1843 | 294.8943 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 556 | 36312.556 | 1591.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;566 | 95.1843 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 566 | 36312.566 | 1591.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;576 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 576 | 36312.576 | 1591.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;586 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 586 | 36312.586 | 1591.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;596 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 596 | 36312.596 | 1591.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;606 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 606 | 36312.606 | 1591.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;616 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 616 | 36312.616 | 1591.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;626 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 626 | 36312.626 | 1591.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;636 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 636 | 36312.636 | 1591.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;646 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 646 | 36312.646 | 1591.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;656 | 95.1853 | 294.9079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 656 | 36312.656 | 1591.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;666 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 666 | 36312.666 | 1591.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;676 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 676 | 36312.676 | 1591.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;686 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 686 | 36312.686 | 1591.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;696 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 696 | 36312.696 | 1591.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;706 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 706 | 36312.706 | 1591.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;716 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 716 | 36312.716 | 1591.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;726 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 726 | 36312.726 | 1591.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;736 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 736 | 36312.736 | 1591.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;746 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 746 | 36312.746 | 1591.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;756 | 95.1853 | 294.8888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 756 | 36312.756 | 1591.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;766 | 95.1853 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 766 | 36312.766 | 1591.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;776 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 776 | 36312.776 | 1591.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;786 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 786 | 36312.786 | 1591.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;796 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 796 | 36312.796 | 1591.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;806 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 806 | 36312.806 | 1591.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;816 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 816 | 36312.816 | 1591.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;826 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 826 | 36312.826 | 1591.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;836 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 836 | 36312.836 | 1591.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;846 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 846 | 36312.846 | 1591.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;856 | 95.1843 | 294.8702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 856 | 36312.856 | 1591.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;866 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 866 | 36312.866 | 1591.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;876 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 876 | 36312.876 | 1591.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;886 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 886 | 36312.886 | 1591.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;896 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 896 | 36312.896 | 1591.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;906 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 906 | 36312.906 | 1591.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;916 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 916 | 36312.916 | 1591.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;926 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 926 | 36312.926 | 1591.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;936 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 936 | 36312.936 | 1591.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;946 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 946 | 36312.946 | 1591.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;956 | 95.1843 | 294.8669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 956 | 36312.956 | 1591.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;966 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 966 | 36312.966 | 1591.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;976 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 976 | 36312.976 | 1591.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;986 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 986 | 36312.986 | 1591.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:12;996 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 12 | 996 | 36312.996 | 1591.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;006 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 006 | 36313.006 | 1591.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;016 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 016 | 36313.016 | 1591.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;026 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 026 | 36313.026 | 1591.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;036 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 036 | 36313.036 | 1591.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;046 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 046 | 36313.046 | 1591.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;056 | 95.1843 | 294.8705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 056 | 36313.056 | 1591.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;066 | 95.1843 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 066 | 36313.066 | 1591.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;076 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 076 | 36313.076 | 1591.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;086 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 086 | 36313.086 | 1591.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;096 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 096 | 36313.096 | 1591.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;106 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 106 | 36313.106 | 1591.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;116 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 116 | 36313.116 | 1591.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;126 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 126 | 36313.126 | 1591.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;136 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 136 | 36313.136 | 1591.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;146 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 146 | 36313.146 | 1591.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;156 | 95.1853 | 294.8867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 156 | 36313.156 | 1591.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;166 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 166 | 36313.166 | 1591.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;176 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 176 | 36313.176 | 1591.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;186 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 186 | 36313.186 | 1591.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;196 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 196 | 36313.196 | 1591.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;206 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 206 | 36313.206 | 1591.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;216 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 216 | 36313.216 | 1591.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;226 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 226 | 36313.226 | 1591.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;236 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 236 | 36313.236 | 1591.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;246 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 246 | 36313.246 | 1591.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;256 | 95.1853 | 294.9229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 256 | 36313.256 | 1591.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;266 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 266 | 36313.266 | 1591.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;276 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 276 | 36313.276 | 1591.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;286 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 286 | 36313.286 | 1591.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;296 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 296 | 36313.296 | 1591.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;306 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 306 | 36313.306 | 1591.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;316 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 316 | 36313.316 | 1591.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;326 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 326 | 36313.326 | 1591.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;336 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 336 | 36313.336 | 1591.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;346 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 346 | 36313.346 | 1591.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;356 | 95.1853 | 294.9438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 356 | 36313.356 | 1591.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;366 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 366 | 36313.366 | 1591.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;376 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 376 | 36313.376 | 1591.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;386 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 386 | 36313.386 | 1591.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;396 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 396 | 36313.396 | 1591.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;406 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 406 | 36313.406 | 1591.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;416 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 416 | 36313.416 | 1591.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;426 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 426 | 36313.426 | 1591.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;436 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 436 | 36313.436 | 1591.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;446 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 446 | 36313.446 | 1591.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;456 | 95.1853 | 294.9297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 456 | 36313.456 | 1591.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;466 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 466 | 36313.466 | 1591.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;476 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 476 | 36313.476 | 1591.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;486 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 486 | 36313.486 | 1591.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;496 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 496 | 36313.496 | 1591.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;506 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 506 | 36313.506 | 1591.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;516 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 516 | 36313.516 | 1591.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;526 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 526 | 36313.526 | 1591.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;536 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 536 | 36313.536 | 1592
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;546 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 546 | 36313.546 | 1592.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;556 | 95.1853 | 294.9062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 556 | 36313.556 | 1592.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;566 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 566 | 36313.566 | 1592.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;576 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 576 | 36313.576 | 1592.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;586 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 586 | 36313.586 | 1592.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;596 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 596 | 36313.596 | 1592.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;606 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 606 | 36313.606 | 1592.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;616 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 616 | 36313.616 | 1592.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;626 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 626 | 36313.626 | 1592.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;636 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 636 | 36313.636 | 1592.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;646 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 646 | 36313.646 | 1592.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;656 | 95.1853 | 294.8847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 656 | 36313.656 | 1592.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;666 | 95.1853 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 666 | 36313.666 | 1592.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;676 | 95.1853 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 676 | 36313.676 | 1592.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;686 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 686 | 36313.686 | 1592.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;696 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 696 | 36313.696 | 1592.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;706 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 706 | 36313.706 | 1592.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;716 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 716 | 36313.716 | 1592.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;726 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 726 | 36313.726 | 1592.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;736 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 736 | 36313.736 | 1592.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;746 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 746 | 36313.746 | 1592.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;756 | 95.1863 | 294.8631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 756 | 36313.756 | 1592.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;766 | 95.1863 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 766 | 36313.766 | 1592.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;776 | 95.1863 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 776 | 36313.776 | 1592.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;786 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 786 | 36313.786 | 1592.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;796 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 796 | 36313.796 | 1592.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;806 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 806 | 36313.806 | 1592.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;816 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 816 | 36313.816 | 1592.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;826 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 826 | 36313.826 | 1592.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;836 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 836 | 36313.836 | 1592.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;846 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 846 | 36313.846 | 1592.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;856 | 95.1853 | 294.8372 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 856 | 36313.856 | 1592.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;866 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 866 | 36313.866 | 1592.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;876 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 876 | 36313.876 | 1592.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;886 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 886 | 36313.886 | 1592.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;896 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 896 | 36313.896 | 1592.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;906 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 906 | 36313.906 | 1592.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;916 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 916 | 36313.916 | 1592.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;926 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 926 | 36313.926 | 1592.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;936 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 936 | 36313.936 | 1592.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;946 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 946 | 36313.946 | 1592.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;956 | 95.1853 | 294.8237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 956 | 36313.956 | 1592.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;966 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 966 | 36313.966 | 1592.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;976 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 976 | 36313.976 | 1592.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;986 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 986 | 36313.986 | 1592.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:13;996 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 13 | 996 | 36313.996 | 1592.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;006 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 006 | 36314.006 | 1592.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;016 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 016 | 36314.016 | 1592.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;026 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 026 | 36314.026 | 1592.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;036 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 036 | 36314.036 | 1592.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;046 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 046 | 36314.046 | 1592.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;056 | 95.1853 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 056 | 36314.056 | 1592.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;066 | 95.1853 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 066 | 36314.066 | 1592.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;076 | 95.1853 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 076 | 36314.076 | 1592.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;086 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 086 | 36314.086 | 1592.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;096 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 096 | 36314.096 | 1592.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;106 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 106 | 36314.106 | 1592.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;116 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 116 | 36314.116 | 1592.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;126 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 126 | 36314.126 | 1592.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;136 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 136 | 36314.136 | 1592.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;146 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 146 | 36314.146 | 1592.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;156 | 95.1863 | 294.8405 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 156 | 36314.156 | 1592.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;166 | 95.1863 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 166 | 36314.166 | 1592.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;176 | 95.1863 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 176 | 36314.176 | 1592.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;186 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 186 | 36314.186 | 1592.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;196 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 196 | 36314.196 | 1592.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;206 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 206 | 36314.206 | 1592.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;216 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 216 | 36314.216 | 1592.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;226 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 226 | 36314.226 | 1592.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;236 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 236 | 36314.236 | 1592.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;246 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 246 | 36314.246 | 1592.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;256 | 95.1853 | 294.8208 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 256 | 36314.256 | 1592.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;266 | 95.1853 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 266 | 36314.266 | 1592.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;276 | 95.1853 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 276 | 36314.276 | 1592.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;286 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 286 | 36314.286 | 1592.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;296 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 296 | 36314.296 | 1592.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;306 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 306 | 36314.306 | 1592.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;316 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 316 | 36314.316 | 1592.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;326 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 326 | 36314.326 | 1592.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;336 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 336 | 36314.336 | 1592.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;346 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 346 | 36314.346 | 1592.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;356 | 95.1843 | 294.8112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 356 | 36314.356 | 1592.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;366 | 95.1843 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 366 | 36314.366 | 1592.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;376 | 95.1843 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 376 | 36314.376 | 1592.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;386 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 386 | 36314.386 | 1592.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;396 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 396 | 36314.396 | 1592.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;406 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 406 | 36314.406 | 1592.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;416 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 416 | 36314.416 | 1592.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;426 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 426 | 36314.426 | 1592.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;436 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 436 | 36314.436 | 1592.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;446 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 446 | 36314.446 | 1592.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;456 | 95.1853 | 294.814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 456 | 36314.456 | 1592.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;466 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 466 | 36314.466 | 1592.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;476 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 476 | 36314.476 | 1592.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;486 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 486 | 36314.486 | 1592.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;496 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 496 | 36314.496 | 1592.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;506 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 506 | 36314.506 | 1592.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;516 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 516 | 36314.516 | 1592.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;526 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 526 | 36314.526 | 1592.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;536 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 536 | 36314.536 | 1593
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;546 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 546 | 36314.546 | 1593.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;556 | 95.1853 | 294.8091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 556 | 36314.556 | 1593.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;566 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 566 | 36314.566 | 1593.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;576 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 576 | 36314.576 | 1593.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;586 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 586 | 36314.586 | 1593.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;596 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 596 | 36314.596 | 1593.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;606 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 606 | 36314.606 | 1593.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;616 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 616 | 36314.616 | 1593.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;626 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 626 | 36314.626 | 1593.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;636 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 636 | 36314.636 | 1593.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;646 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 646 | 36314.646 | 1593.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;656 | 95.1853 | 294.8122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 656 | 36314.656 | 1593.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;666 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 666 | 36314.666 | 1593.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;676 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 676 | 36314.676 | 1593.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;686 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 686 | 36314.686 | 1593.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;696 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 696 | 36314.696 | 1593.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;706 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 706 | 36314.706 | 1593.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;716 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 716 | 36314.716 | 1593.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;726 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 726 | 36314.726 | 1593.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;736 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 736 | 36314.736 | 1593.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;746 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 746 | 36314.746 | 1593.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;756 | 95.1853 | 294.8353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 756 | 36314.756 | 1593.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;766 | 95.1853 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 766 | 36314.766 | 1593.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;776 | 95.1853 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 776 | 36314.776 | 1593.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;786 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 786 | 36314.786 | 1593.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;796 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 796 | 36314.796 | 1593.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;806 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 806 | 36314.806 | 1593.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;816 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 816 | 36314.816 | 1593.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;826 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 826 | 36314.826 | 1593.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;836 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 836 | 36314.836 | 1593.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;846 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 846 | 36314.846 | 1593.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;856 | 95.1863 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 856 | 36314.856 | 1593.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;866 | 95.1863 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 866 | 36314.866 | 1593.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;876 | 95.1863 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 876 | 36314.876 | 1593.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;886 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 886 | 36314.886 | 1593.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;896 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 896 | 36314.896 | 1593.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;906 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 906 | 36314.906 | 1593.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;916 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 916 | 36314.916 | 1593.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;926 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 926 | 36314.926 | 1593.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;936 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 936 | 36314.936 | 1593.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;946 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 946 | 36314.946 | 1593.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;956 | 95.1873 | 294.8202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 956 | 36314.956 | 1593.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;966 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 966 | 36314.966 | 1593.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;976 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 976 | 36314.976 | 1593.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;986 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 986 | 36314.986 | 1593.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:14;996 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 14 | 996 | 36314.996 | 1593.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;006 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 006 | 36315.006 | 1593.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;016 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 016 | 36315.016 | 1593.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;026 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 026 | 36315.026 | 1593.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;036 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 036 | 36315.036 | 1593.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;046 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 046 | 36315.046 | 1593.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;056 | 95.1873 | 294.8025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 056 | 36315.056 | 1593.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;066 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 066 | 36315.066 | 1593.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;076 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 076 | 36315.076 | 1593.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;086 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 086 | 36315.086 | 1593.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;096 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 096 | 36315.096 | 1593.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;106 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 106 | 36315.106 | 1593.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;116 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 116 | 36315.116 | 1593.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;126 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 126 | 36315.126 | 1593.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;136 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 136 | 36315.136 | 1593.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;146 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 146 | 36315.146 | 1593.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;156 | 95.1873 | 294.7892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 156 | 36315.156 | 1593.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;166 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 166 | 36315.166 | 1593.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;176 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 176 | 36315.176 | 1593.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;186 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 186 | 36315.186 | 1593.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;196 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 196 | 36315.196 | 1593.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;206 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 206 | 36315.206 | 1593.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;216 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 216 | 36315.216 | 1593.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;226 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 226 | 36315.226 | 1593.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;236 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 236 | 36315.236 | 1593.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;246 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 246 | 36315.246 | 1593.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;256 | 95.1873 | 294.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 256 | 36315.256 | 1593.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;266 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 266 | 36315.266 | 1593.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;276 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 276 | 36315.276 | 1593.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;286 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 286 | 36315.286 | 1593.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;296 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 296 | 36315.296 | 1593.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;306 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 306 | 36315.306 | 1593.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;316 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 316 | 36315.316 | 1593.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;326 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 326 | 36315.326 | 1593.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;336 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 336 | 36315.336 | 1593.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;346 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 346 | 36315.346 | 1593.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;356 | 95.1873 | 294.7618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 356 | 36315.356 | 1593.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;366 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 366 | 36315.366 | 1593.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;376 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 376 | 36315.376 | 1593.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;386 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 386 | 36315.386 | 1593.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;396 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 396 | 36315.396 | 1593.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;406 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 406 | 36315.406 | 1593.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;416 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 416 | 36315.416 | 1593.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;426 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 426 | 36315.426 | 1593.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;436 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 436 | 36315.436 | 1593.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;446 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 446 | 36315.446 | 1593.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;456 | 95.1873 | 294.7823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 456 | 36315.456 | 1593.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;466 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 466 | 36315.466 | 1593.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;476 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 476 | 36315.476 | 1593.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;486 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 486 | 36315.486 | 1593.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;496 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 496 | 36315.496 | 1593.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;506 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 506 | 36315.506 | 1593.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;516 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 516 | 36315.516 | 1593.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;526 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 526 | 36315.526 | 1593.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;536 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 536 | 36315.536 | 1594
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;546 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 546 | 36315.546 | 1594.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;556 | 95.1873 | 294.7868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 556 | 36315.556 | 1594.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;566 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 566 | 36315.566 | 1594.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;576 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 576 | 36315.576 | 1594.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;586 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 586 | 36315.586 | 1594.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;596 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 596 | 36315.596 | 1594.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;606 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 606 | 36315.606 | 1594.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;616 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 616 | 36315.616 | 1594.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;626 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 626 | 36315.626 | 1594.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;636 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 636 | 36315.636 | 1594.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;646 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 646 | 36315.646 | 1594.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;656 | 95.1873 | 294.765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 656 | 36315.656 | 1594.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;666 | 95.1873 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 666 | 36315.666 | 1594.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;676 | 95.1873 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 676 | 36315.676 | 1594.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;686 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 686 | 36315.686 | 1594.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;696 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 696 | 36315.696 | 1594.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;706 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 706 | 36315.706 | 1594.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;716 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 716 | 36315.716 | 1594.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;726 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 726 | 36315.726 | 1594.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;736 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 736 | 36315.736 | 1594.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;746 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 746 | 36315.746 | 1594.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;756 | 95.1883 | 294.7492 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 756 | 36315.756 | 1594.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;766 | 95.1883 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 766 | 36315.766 | 1594.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;776 | 95.1883 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 776 | 36315.776 | 1594.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;786 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 786 | 36315.786 | 1594.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;796 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 796 | 36315.796 | 1594.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;806 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 806 | 36315.806 | 1594.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;816 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 816 | 36315.816 | 1594.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;826 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 826 | 36315.826 | 1594.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;836 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 836 | 36315.836 | 1594.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;846 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 846 | 36315.846 | 1594.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;856 | 95.1873 | 294.7386 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 856 | 36315.856 | 1594.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;866 | 95.1873 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 866 | 36315.866 | 1594.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;876 | 95.1873 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 876 | 36315.876 | 1594.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;886 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 886 | 36315.886 | 1594.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;896 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 896 | 36315.896 | 1594.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;906 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 906 | 36315.906 | 1594.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;916 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 916 | 36315.916 | 1594.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;926 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 926 | 36315.926 | 1594.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;936 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 936 | 36315.936 | 1594.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;946 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 946 | 36315.946 | 1594.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;956 | 95.1883 | 294.7206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 956 | 36315.956 | 1594.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;966 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 966 | 36315.966 | 1594.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;976 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 976 | 36315.976 | 1594.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;986 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 986 | 36315.986 | 1594.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:15;996 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 15 | 996 | 36315.996 | 1594.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;006 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 006 | 36316.006 | 1594.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;016 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 016 | 36316.016 | 1594.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;026 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 026 | 36316.026 | 1594.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;036 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 036 | 36316.036 | 1594.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;046 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 046 | 36316.046 | 1594.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;056 | 95.1883 | 294.7213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 056 | 36316.056 | 1594.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;066 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 066 | 36316.066 | 1594.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;076 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 076 | 36316.076 | 1594.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;086 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 086 | 36316.086 | 1594.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;096 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 096 | 36316.096 | 1594.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;106 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 106 | 36316.106 | 1594.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;116 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 116 | 36316.116 | 1594.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;126 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 126 | 36316.126 | 1594.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;136 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 136 | 36316.136 | 1594.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;146 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 146 | 36316.146 | 1594.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;156 | 95.1883 | 294.7502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 156 | 36316.156 | 1594.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;166 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 166 | 36316.166 | 1594.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;176 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 176 | 36316.176 | 1594.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;186 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 186 | 36316.186 | 1594.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;196 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 196 | 36316.196 | 1594.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;206 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 206 | 36316.206 | 1594.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;216 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 216 | 36316.216 | 1594.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;226 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 226 | 36316.226 | 1594.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;236 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 236 | 36316.236 | 1594.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;246 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 246 | 36316.246 | 1594.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;256 | 95.1883 | 294.7694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 256 | 36316.256 | 1594.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;266 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 266 | 36316.266 | 1594.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;276 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 276 | 36316.276 | 1594.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;286 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 286 | 36316.286 | 1594.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;296 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 296 | 36316.296 | 1594.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;306 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 306 | 36316.306 | 1594.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;316 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 316 | 36316.316 | 1594.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;326 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 326 | 36316.326 | 1594.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;336 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 336 | 36316.336 | 1594.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;346 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 346 | 36316.346 | 1594.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;356 | 95.1883 | 294.7717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 356 | 36316.356 | 1594.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;366 | 95.1883 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 366 | 36316.366 | 1594.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;376 | 95.1883 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 376 | 36316.376 | 1594.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;386 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 386 | 36316.386 | 1594.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;396 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 396 | 36316.396 | 1594.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;406 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 406 | 36316.406 | 1594.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;416 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 416 | 36316.416 | 1594.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;426 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 426 | 36316.426 | 1594.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;436 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 436 | 36316.436 | 1594.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;446 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 446 | 36316.446 | 1594.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;456 | 95.1873 | 294.7767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 456 | 36316.456 | 1594.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;466 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 466 | 36316.466 | 1594.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;476 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 476 | 36316.476 | 1594.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;486 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 486 | 36316.486 | 1594.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;496 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 496 | 36316.496 | 1594.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;506 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 506 | 36316.506 | 1594.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;516 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 516 | 36316.516 | 1594.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;526 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 526 | 36316.526 | 1594.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;536 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 536 | 36316.536 | 1595
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;546 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 546 | 36316.546 | 1595.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;556 | 95.1873 | 294.7843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 556 | 36316.556 | 1595.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;566 | 95.1873 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 566 | 36316.566 | 1595.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;576 | 95.1873 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 576 | 36316.576 | 1595.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;586 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 586 | 36316.586 | 1595.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;596 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 596 | 36316.596 | 1595.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;606 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 606 | 36316.606 | 1595.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;616 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 616 | 36316.616 | 1595.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;626 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 626 | 36316.626 | 1595.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;636 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 636 | 36316.636 | 1595.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;646 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 646 | 36316.646 | 1595.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;656 | 95.1883 | 294.7891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 656 | 36316.656 | 1595.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;666 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 666 | 36316.666 | 1595.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;676 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 676 | 36316.676 | 1595.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;686 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 686 | 36316.686 | 1595.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;696 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 696 | 36316.696 | 1595.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;706 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 706 | 36316.706 | 1595.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;716 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 716 | 36316.716 | 1595.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;726 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 726 | 36316.726 | 1595.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;736 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 736 | 36316.736 | 1595.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;746 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 746 | 36316.746 | 1595.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;756 | 95.1883 | 294.8075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 756 | 36316.756 | 1595.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;766 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 766 | 36316.766 | 1595.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;776 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 776 | 36316.776 | 1595.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;786 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 786 | 36316.786 | 1595.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;796 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 796 | 36316.796 | 1595.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;806 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 806 | 36316.806 | 1595.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;816 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 816 | 36316.816 | 1595.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;826 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 826 | 36316.826 | 1595.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;836 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 836 | 36316.836 | 1595.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;846 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 846 | 36316.846 | 1595.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;856 | 95.1883 | 294.8375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 856 | 36316.856 | 1595.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;866 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 866 | 36316.866 | 1595.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;876 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 876 | 36316.876 | 1595.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;886 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 886 | 36316.886 | 1595.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;896 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 896 | 36316.896 | 1595.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;906 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 906 | 36316.906 | 1595.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;916 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 916 | 36316.916 | 1595.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;926 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 926 | 36316.926 | 1595.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;936 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 936 | 36316.936 | 1595.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;946 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 946 | 36316.946 | 1595.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;956 | 95.1883 | 294.8407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 956 | 36316.956 | 1595.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;966 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 966 | 36316.966 | 1595.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;976 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 976 | 36316.976 | 1595.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;986 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 986 | 36316.986 | 1595.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:16;996 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 16 | 996 | 36316.996 | 1595.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;006 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 006 | 36317.006 | 1595.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;016 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 016 | 36317.016 | 1595.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;026 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 026 | 36317.026 | 1595.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;036 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 036 | 36317.036 | 1595.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;046 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 046 | 36317.046 | 1595.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;056 | 95.1883 | 294.8217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 056 | 36317.056 | 1595.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;066 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 066 | 36317.066 | 1595.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;076 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 076 | 36317.076 | 1595.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;086 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 086 | 36317.086 | 1595.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;096 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 096 | 36317.096 | 1595.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;106 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 106 | 36317.106 | 1595.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;116 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 116 | 36317.116 | 1595.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;126 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 126 | 36317.126 | 1595.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;136 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 136 | 36317.136 | 1595.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;146 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 146 | 36317.146 | 1595.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;156 | 95.1883 | 294.8128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 156 | 36317.156 | 1595.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;166 | 95.1883 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 166 | 36317.166 | 1595.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;176 | 95.1883 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 176 | 36317.176 | 1595.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;186 | 95.1883 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 186 | 36317.186 | 1595.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;196 | 95.1883 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 196 | 36317.196 | 1595.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;206 | 95.1883 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 206 | 36317.206 | 1595.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;216 | 95.1893 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 216 | 36317.216 | 1595.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;226 | 95.1893 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 226 | 36317.226 | 1595.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;236 | 95.1893 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 236 | 36317.236 | 1595.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;246 | 95.1893 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 246 | 36317.246 | 1595.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;256 | 95.1893 | 294.8094 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 256 | 36317.256 | 1595.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;266 | 95.1893 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 266 | 36317.266 | 1595.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;276 | 95.1893 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 276 | 36317.276 | 1595.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;286 | 95.1893 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 286 | 36317.286 | 1595.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;296 | 95.1893 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 296 | 36317.296 | 1595.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;306 | 95.1893 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 306 | 36317.306 | 1595.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;316 | 95.1903 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 316 | 36317.316 | 1595.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;326 | 95.1903 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 326 | 36317.326 | 1595.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;336 | 95.1903 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 336 | 36317.336 | 1595.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;346 | 95.1903 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 346 | 36317.346 | 1595.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;356 | 95.1903 | 294.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 356 | 36317.356 | 1595.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;366 | 95.1903 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 366 | 36317.366 | 1595.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;376 | 95.1903 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 376 | 36317.376 | 1595.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;386 | 95.1903 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 386 | 36317.386 | 1595.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;396 | 95.1903 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 396 | 36317.396 | 1595.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;406 | 95.1903 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 406 | 36317.406 | 1595.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;416 | 95.1883 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 416 | 36317.416 | 1595.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;426 | 95.1883 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 426 | 36317.426 | 1595.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;436 | 95.1883 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 436 | 36317.436 | 1595.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;446 | 95.1883 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 446 | 36317.446 | 1595.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;456 | 95.1883 | 294.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 456 | 36317.456 | 1595.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;466 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 466 | 36317.466 | 1595.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;476 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 476 | 36317.476 | 1595.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;486 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 486 | 36317.486 | 1595.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;496 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 496 | 36317.496 | 1595.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;506 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 506 | 36317.506 | 1595.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;516 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 516 | 36317.516 | 1595.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;526 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 526 | 36317.526 | 1595.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;536 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 536 | 36317.536 | 1596
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;546 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 546 | 36317.546 | 1596.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;556 | 95.1883 | 294.8448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 556 | 36317.556 | 1596.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;566 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 566 | 36317.566 | 1596.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;576 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 576 | 36317.576 | 1596.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;586 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 586 | 36317.586 | 1596.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;596 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 596 | 36317.596 | 1596.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;606 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 606 | 36317.606 | 1596.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;616 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 616 | 36317.616 | 1596.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;626 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 626 | 36317.626 | 1596.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;636 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 636 | 36317.636 | 1596.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;646 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 646 | 36317.646 | 1596.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;656 | 95.1883 | 294.8595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 656 | 36317.656 | 1596.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;666 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 666 | 36317.666 | 1596.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;676 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 676 | 36317.676 | 1596.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;686 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 686 | 36317.686 | 1596.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;696 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 696 | 36317.696 | 1596.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;706 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 706 | 36317.706 | 1596.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;716 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 716 | 36317.716 | 1596.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;726 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 726 | 36317.726 | 1596.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;736 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 736 | 36317.736 | 1596.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;746 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 746 | 36317.746 | 1596.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;756 | 95.1883 | 294.8555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 756 | 36317.756 | 1596.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;766 | 95.1883 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 766 | 36317.766 | 1596.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;776 | 95.1883 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 776 | 36317.776 | 1596.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;786 | 95.1883 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 786 | 36317.786 | 1596.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;796 | 95.1883 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 796 | 36317.796 | 1596.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;806 | 95.1883 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 806 | 36317.806 | 1596.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;816 | 95.1873 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 816 | 36317.816 | 1596.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;826 | 95.1873 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 826 | 36317.826 | 1596.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;836 | 95.1873 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 836 | 36317.836 | 1596.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;846 | 95.1873 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 846 | 36317.846 | 1596.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;856 | 95.1873 | 294.849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 856 | 36317.856 | 1596.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;866 | 95.1873 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 866 | 36317.866 | 1596.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;876 | 95.1873 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 876 | 36317.876 | 1596.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;886 | 95.1873 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 886 | 36317.886 | 1596.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;896 | 95.1873 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 896 | 36317.896 | 1596.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;906 | 95.1873 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 906 | 36317.906 | 1596.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;916 | 95.1883 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 916 | 36317.916 | 1596.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;926 | 95.1883 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 926 | 36317.926 | 1596.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;936 | 95.1883 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 936 | 36317.936 | 1596.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;946 | 95.1883 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 946 | 36317.946 | 1596.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;956 | 95.1883 | 294.8363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 956 | 36317.956 | 1596.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;966 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 966 | 36317.966 | 1596.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;976 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 976 | 36317.976 | 1596.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;986 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 986 | 36317.986 | 1596.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:17;996 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 17 | 996 | 36317.996 | 1596.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;006 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 006 | 36318.006 | 1596.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;016 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 016 | 36318.016 | 1596.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;026 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 026 | 36318.026 | 1596.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;036 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 036 | 36318.036 | 1596.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;046 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 046 | 36318.046 | 1596.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;056 | 95.1883 | 294.8174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 056 | 36318.056 | 1596.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;066 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 066 | 36318.066 | 1596.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;076 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 076 | 36318.076 | 1596.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;086 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 086 | 36318.086 | 1596.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;096 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 096 | 36318.096 | 1596.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;106 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 106 | 36318.106 | 1596.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;116 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 116 | 36318.116 | 1596.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;126 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 126 | 36318.126 | 1596.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;136 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 136 | 36318.136 | 1596.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;146 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 146 | 36318.146 | 1596.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;156 | 95.1883 | 294.8159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 156 | 36318.156 | 1596.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;166 | 95.1883 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 166 | 36318.166 | 1596.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;176 | 95.1883 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 176 | 36318.176 | 1596.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;186 | 95.1883 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 186 | 36318.186 | 1596.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;196 | 95.1883 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 196 | 36318.196 | 1596.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;206 | 95.1883 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 206 | 36318.206 | 1596.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;216 | 95.1893 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 216 | 36318.216 | 1596.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;226 | 95.1893 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 226 | 36318.226 | 1596.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;236 | 95.1893 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 236 | 36318.236 | 1596.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;246 | 95.1893 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 246 | 36318.246 | 1596.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;256 | 95.1893 | 294.8298 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 256 | 36318.256 | 1596.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;266 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 266 | 36318.266 | 1596.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;276 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 276 | 36318.276 | 1596.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;286 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 286 | 36318.286 | 1596.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;296 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 296 | 36318.296 | 1596.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;306 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 306 | 36318.306 | 1596.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;316 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 316 | 36318.316 | 1596.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;326 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 326 | 36318.326 | 1596.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;336 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 336 | 36318.336 | 1596.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;346 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 346 | 36318.346 | 1596.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;356 | 95.1893 | 294.8313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 356 | 36318.356 | 1596.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;366 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 366 | 36318.366 | 1596.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;376 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 376 | 36318.376 | 1596.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;386 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 386 | 36318.386 | 1596.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;396 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 396 | 36318.396 | 1596.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;406 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 406 | 36318.406 | 1596.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;416 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 416 | 36318.416 | 1596.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;426 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 426 | 36318.426 | 1596.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;436 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 436 | 36318.436 | 1596.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;446 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 446 | 36318.446 | 1596.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;456 | 95.1893 | 294.8259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 456 | 36318.456 | 1596.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;466 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 466 | 36318.466 | 1596.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;476 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 476 | 36318.476 | 1596.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;486 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 486 | 36318.486 | 1596.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;496 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 496 | 36318.496 | 1596.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;506 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 506 | 36318.506 | 1596.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;516 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 516 | 36318.516 | 1596.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;526 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 526 | 36318.526 | 1596.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;536 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 536 | 36318.536 | 1597
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;546 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 546 | 36318.546 | 1597.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;556 | 95.1893 | 294.8282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 556 | 36318.556 | 1597.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;566 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 566 | 36318.566 | 1597.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;576 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 576 | 36318.576 | 1597.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;586 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 586 | 36318.586 | 1597.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;596 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 596 | 36318.596 | 1597.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;606 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 606 | 36318.606 | 1597.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;616 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 616 | 36318.616 | 1597.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;626 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 626 | 36318.626 | 1597.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;636 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 636 | 36318.636 | 1597.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;646 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 646 | 36318.646 | 1597.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;656 | 95.1893 | 294.8216 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 656 | 36318.656 | 1597.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;666 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 666 | 36318.666 | 1597.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;676 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 676 | 36318.676 | 1597.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;686 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 686 | 36318.686 | 1597.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;696 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 696 | 36318.696 | 1597.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;706 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 706 | 36318.706 | 1597.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;716 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 716 | 36318.716 | 1597.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;726 | 95.1893 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 726 | 36318.726 | 1597.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;736 | 95.1913 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 736 | 36318.736 | 1597.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;746 | 95.1913 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 746 | 36318.746 | 1597.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;756 | 95.1913 | 294.7995 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 756 | 36318.756 | 1597.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;766 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 766 | 36318.766 | 1597.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;776 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 776 | 36318.776 | 1597.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;786 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 786 | 36318.786 | 1597.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;796 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 796 | 36318.796 | 1597.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;806 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 806 | 36318.806 | 1597.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;816 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 816 | 36318.816 | 1597.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;826 | 95.1913 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 826 | 36318.826 | 1597.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;836 | 95.1893 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 836 | 36318.836 | 1597.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;846 | 95.1893 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 846 | 36318.846 | 1597.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;856 | 95.1893 | 294.7957 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 856 | 36318.856 | 1597.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;866 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 866 | 36318.866 | 1597.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;876 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 876 | 36318.876 | 1597.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;886 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 886 | 36318.886 | 1597.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;896 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 896 | 36318.896 | 1597.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;906 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 906 | 36318.906 | 1597.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;916 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 916 | 36318.916 | 1597.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;926 | 95.1893 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 926 | 36318.926 | 1597.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;936 | 95.1913 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 936 | 36318.936 | 1597.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;946 | 95.1913 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 946 | 36318.946 | 1597.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;956 | 95.1913 | 294.8073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 956 | 36318.956 | 1597.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;966 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 966 | 36318.966 | 1597.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;976 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 976 | 36318.976 | 1597.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;986 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 986 | 36318.986 | 1597.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:18;996 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 18 | 996 | 36318.996 | 1597.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;006 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 006 | 36319.006 | 1597.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;016 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 016 | 36319.016 | 1597.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;026 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 026 | 36319.026 | 1597.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;036 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 036 | 36319.036 | 1597.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;046 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 046 | 36319.046 | 1597.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;056 | 95.1913 | 294.8024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 056 | 36319.056 | 1597.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;066 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 066 | 36319.066 | 1597.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;076 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 076 | 36319.076 | 1597.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;086 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 086 | 36319.086 | 1597.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;096 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 096 | 36319.096 | 1597.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;106 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 106 | 36319.106 | 1597.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;116 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 116 | 36319.116 | 1597.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;126 | 95.1913 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 126 | 36319.126 | 1597.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;136 | 95.1893 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 136 | 36319.136 | 1597.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;146 | 95.1893 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 146 | 36319.146 | 1597.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;156 | 95.1893 | 294.7874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 156 | 36319.156 | 1597.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;166 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 166 | 36319.166 | 1597.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;176 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 176 | 36319.176 | 1597.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;186 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 186 | 36319.186 | 1597.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;196 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 196 | 36319.196 | 1597.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;206 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 206 | 36319.206 | 1597.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;216 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 216 | 36319.216 | 1597.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;226 | 95.1893 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 226 | 36319.226 | 1597.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;236 | 95.1883 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 236 | 36319.236 | 1597.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;246 | 95.1883 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 246 | 36319.246 | 1597.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;256 | 95.1883 | 294.7759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 256 | 36319.256 | 1597.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;266 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 266 | 36319.266 | 1597.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;276 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 276 | 36319.276 | 1597.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;286 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 286 | 36319.286 | 1597.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;296 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 296 | 36319.296 | 1597.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;306 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 306 | 36319.306 | 1597.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;316 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 316 | 36319.316 | 1597.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;326 | 95.1883 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 326 | 36319.326 | 1597.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;336 | 95.1893 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 336 | 36319.336 | 1597.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;346 | 95.1893 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 346 | 36319.346 | 1597.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;356 | 95.1893 | 294.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 356 | 36319.356 | 1597.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;366 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 366 | 36319.366 | 1597.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;376 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 376 | 36319.376 | 1597.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;386 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 386 | 36319.386 | 1597.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;396 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 396 | 36319.396 | 1597.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;406 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 406 | 36319.406 | 1597.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;416 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 416 | 36319.416 | 1597.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;426 | 95.1893 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 426 | 36319.426 | 1597.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;436 | 95.1903 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 436 | 36319.436 | 1597.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;446 | 95.1903 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 446 | 36319.446 | 1597.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;456 | 95.1903 | 294.743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 456 | 36319.456 | 1597.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;466 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 466 | 36319.466 | 1597.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;476 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 476 | 36319.476 | 1597.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;486 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 486 | 36319.486 | 1597.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;496 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 496 | 36319.496 | 1597.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;506 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 506 | 36319.506 | 1597.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;516 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 516 | 36319.516 | 1597.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;526 | 95.1903 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 526 | 36319.526 | 1597.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;536 | 95.1913 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 536 | 36319.536 | 1598
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;546 | 95.1913 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 546 | 36319.546 | 1598.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;556 | 95.1913 | 294.7562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 556 | 36319.556 | 1598.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;566 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 566 | 36319.566 | 1598.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;576 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 576 | 36319.576 | 1598.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;586 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 586 | 36319.586 | 1598.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;596 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 596 | 36319.596 | 1598.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;606 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 606 | 36319.606 | 1598.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;616 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 616 | 36319.616 | 1598.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;626 | 95.1913 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 626 | 36319.626 | 1598.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;636 | 95.1903 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 636 | 36319.636 | 1598.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;646 | 95.1903 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 646 | 36319.646 | 1598.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;656 | 95.1903 | 294.7856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 656 | 36319.656 | 1598.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;666 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 666 | 36319.666 | 1598.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;676 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 676 | 36319.676 | 1598.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;686 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 686 | 36319.686 | 1598.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;696 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 696 | 36319.696 | 1598.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;706 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 706 | 36319.706 | 1598.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;716 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 716 | 36319.716 | 1598.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;726 | 95.1903 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 726 | 36319.726 | 1598.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;736 | 95.1913 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 736 | 36319.736 | 1598.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;746 | 95.1913 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 746 | 36319.746 | 1598.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;756 | 95.1913 | 294.7903 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 756 | 36319.756 | 1598.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;766 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 766 | 36319.766 | 1598.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;776 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 776 | 36319.776 | 1598.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;786 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 786 | 36319.786 | 1598.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;796 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 796 | 36319.796 | 1598.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;806 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 806 | 36319.806 | 1598.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;816 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 816 | 36319.816 | 1598.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;826 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 826 | 36319.826 | 1598.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;836 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 836 | 36319.836 | 1598.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;846 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 846 | 36319.846 | 1598.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;856 | 95.1913 | 294.7815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 856 | 36319.856 | 1598.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;866 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 866 | 36319.866 | 1598.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;876 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 876 | 36319.876 | 1598.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;886 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 886 | 36319.886 | 1598.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;896 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 896 | 36319.896 | 1598.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;906 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 906 | 36319.906 | 1598.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;916 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 916 | 36319.916 | 1598.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;926 | 95.1913 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 926 | 36319.926 | 1598.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;936 | 95.1903 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 936 | 36319.936 | 1598.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;946 | 95.1903 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 946 | 36319.946 | 1598.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;956 | 95.1903 | 294.7742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 956 | 36319.956 | 1598.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;966 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 966 | 36319.966 | 1598.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;976 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 976 | 36319.976 | 1598.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;986 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 986 | 36319.986 | 1598.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:19;996 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 19 | 996 | 36319.996 | 1598.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;006 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 006 | 36320.006 | 1598.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;016 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 016 | 36320.016 | 1598.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;026 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 026 | 36320.026 | 1598.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;036 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 036 | 36320.036 | 1598.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;046 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 046 | 36320.046 | 1598.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;056 | 95.1903 | 294.7584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 056 | 36320.056 | 1598.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;066 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 066 | 36320.066 | 1598.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;076 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 076 | 36320.076 | 1598.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;086 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 086 | 36320.086 | 1598.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;096 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 096 | 36320.096 | 1598.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;106 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 106 | 36320.106 | 1598.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;116 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 116 | 36320.116 | 1598.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;126 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 126 | 36320.126 | 1598.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;136 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 136 | 36320.136 | 1598.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;146 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 146 | 36320.146 | 1598.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;156 | 95.1903 | 294.7387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 156 | 36320.156 | 1598.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;166 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 166 | 36320.166 | 1598.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;176 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 176 | 36320.176 | 1598.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;186 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 186 | 36320.186 | 1598.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;196 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 196 | 36320.196 | 1598.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;206 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 206 | 36320.206 | 1598.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;216 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 216 | 36320.216 | 1598.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;226 | 95.1903 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 226 | 36320.226 | 1598.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;236 | 95.1923 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 236 | 36320.236 | 1598.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;246 | 95.1923 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 246 | 36320.246 | 1598.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;256 | 95.1923 | 294.7464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 256 | 36320.256 | 1598.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;266 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 266 | 36320.266 | 1598.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;276 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 276 | 36320.276 | 1598.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;286 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 286 | 36320.286 | 1598.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;296 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 296 | 36320.296 | 1598.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;306 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 306 | 36320.306 | 1598.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;316 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 316 | 36320.316 | 1598.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;326 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 326 | 36320.326 | 1598.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;336 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 336 | 36320.336 | 1598.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;346 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 346 | 36320.346 | 1598.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;356 | 95.1923 | 294.7669 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 356 | 36320.356 | 1598.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;366 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 366 | 36320.366 | 1598.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;376 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 376 | 36320.376 | 1598.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;386 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 386 | 36320.386 | 1598.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;396 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 396 | 36320.396 | 1598.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;406 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 406 | 36320.406 | 1598.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;416 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 416 | 36320.416 | 1598.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;426 | 95.1923 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 426 | 36320.426 | 1598.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;436 | 95.1913 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 436 | 36320.436 | 1598.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;446 | 95.1913 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 446 | 36320.446 | 1598.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;456 | 95.1913 | 294.7672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 456 | 36320.456 | 1598.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;466 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 466 | 36320.466 | 1598.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;476 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 476 | 36320.476 | 1598.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;486 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 486 | 36320.486 | 1598.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;496 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 496 | 36320.496 | 1598.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;506 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 506 | 36320.506 | 1598.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;516 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 516 | 36320.516 | 1598.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;526 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 526 | 36320.526 | 1598.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;536 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 536 | 36320.536 | 1599
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;546 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 546 | 36320.546 | 1599.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;556 | 95.1913 | 294.7631 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 556 | 36320.556 | 1599.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;566 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 566 | 36320.566 | 1599.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;576 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 576 | 36320.576 | 1599.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;586 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 586 | 36320.586 | 1599.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;596 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 596 | 36320.596 | 1599.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;606 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 606 | 36320.606 | 1599.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;616 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 616 | 36320.616 | 1599.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;626 | 95.1913 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 626 | 36320.626 | 1599.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;636 | 95.1923 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 636 | 36320.636 | 1599.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;646 | 95.1923 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 646 | 36320.646 | 1599.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;656 | 95.1923 | 294.7674 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 656 | 36320.656 | 1599.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;666 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 666 | 36320.666 | 1599.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;676 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 676 | 36320.676 | 1599.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;686 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 686 | 36320.686 | 1599.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;696 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 696 | 36320.696 | 1599.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;706 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 706 | 36320.706 | 1599.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;716 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 716 | 36320.716 | 1599.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;726 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 726 | 36320.726 | 1599.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;736 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 736 | 36320.736 | 1599.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;746 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 746 | 36320.746 | 1599.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;756 | 95.1923 | 294.7616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 756 | 36320.756 | 1599.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;766 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 766 | 36320.766 | 1599.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;776 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 776 | 36320.776 | 1599.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;786 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 786 | 36320.786 | 1599.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;796 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 796 | 36320.796 | 1599.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;806 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 806 | 36320.806 | 1599.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;816 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 816 | 36320.816 | 1599.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;826 | 95.1923 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 826 | 36320.826 | 1599.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;836 | 95.1913 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 836 | 36320.836 | 1599.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;846 | 95.1913 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 846 | 36320.846 | 1599.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;856 | 95.1913 | 294.7542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 856 | 36320.856 | 1599.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;866 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 866 | 36320.866 | 1599.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;876 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 876 | 36320.876 | 1599.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;886 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 886 | 36320.886 | 1599.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;896 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 896 | 36320.896 | 1599.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;906 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 906 | 36320.906 | 1599.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;916 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 916 | 36320.916 | 1599.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;926 | 95.1913 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 926 | 36320.926 | 1599.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;936 | 95.1923 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 936 | 36320.936 | 1599.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;946 | 95.1923 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 946 | 36320.946 | 1599.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;956 | 95.1923 | 294.7816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 956 | 36320.956 | 1599.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;966 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 966 | 36320.966 | 1599.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;976 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 976 | 36320.976 | 1599.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;986 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 986 | 36320.986 | 1599.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:20;996 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 20 | 996 | 36320.996 | 1599.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;006 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 006 | 36321.006 | 1599.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;016 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 016 | 36321.016 | 1599.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;026 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 026 | 36321.026 | 1599.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;036 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 036 | 36321.036 | 1599.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;046 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 046 | 36321.046 | 1599.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;056 | 95.1923 | 294.8218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 056 | 36321.056 | 1599.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;066 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 066 | 36321.066 | 1599.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;076 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 076 | 36321.076 | 1599.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;086 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 086 | 36321.086 | 1599.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;096 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 096 | 36321.096 | 1599.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;106 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 106 | 36321.106 | 1599.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;116 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 116 | 36321.116 | 1599.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;126 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 126 | 36321.126 | 1599.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;136 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 136 | 36321.136 | 1599.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;146 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 146 | 36321.146 | 1599.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;156 | 95.1923 | 294.8415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 156 | 36321.156 | 1599.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;166 | 95.1923 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 166 | 36321.166 | 1599.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;176 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 176 | 36321.176 | 1599.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;186 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 186 | 36321.186 | 1599.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;196 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 196 | 36321.196 | 1599.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;206 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 206 | 36321.206 | 1599.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;216 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 216 | 36321.216 | 1599.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;226 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 226 | 36321.226 | 1599.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;236 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 236 | 36321.236 | 1599.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;246 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 246 | 36321.246 | 1599.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;256 | 95.1913 | 294.8585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 256 | 36321.256 | 1599.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;266 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 266 | 36321.266 | 1599.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;276 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 276 | 36321.276 | 1599.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;286 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 286 | 36321.286 | 1599.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;296 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 296 | 36321.296 | 1599.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;306 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 306 | 36321.306 | 1599.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;316 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 316 | 36321.316 | 1599.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;326 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 326 | 36321.326 | 1599.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;336 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 336 | 36321.336 | 1599.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;346 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 346 | 36321.346 | 1599.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;356 | 95.1913 | 294.8789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 356 | 36321.356 | 1599.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;366 | 95.1913 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 366 | 36321.366 | 1599.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;376 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 376 | 36321.376 | 1599.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;386 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 386 | 36321.386 | 1599.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;396 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 396 | 36321.396 | 1599.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;406 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 406 | 36321.406 | 1599.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;416 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 416 | 36321.416 | 1599.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;426 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 426 | 36321.426 | 1599.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;436 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 436 | 36321.436 | 1599.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;446 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 446 | 36321.446 | 1599.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;456 | 95.1933 | 294.8773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 456 | 36321.456 | 1599.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;466 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 466 | 36321.466 | 1599.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;476 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 476 | 36321.476 | 1599.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;486 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 486 | 36321.486 | 1599.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;496 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 496 | 36321.496 | 1599.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;506 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 506 | 36321.506 | 1599.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;516 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 516 | 36321.516 | 1599.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;526 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 526 | 36321.526 | 1599.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;536 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 536 | 36321.536 | 1600
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;546 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 546 | 36321.546 | 1600.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;556 | 95.1933 | 294.8686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 556 | 36321.556 | 1600.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;566 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 566 | 36321.566 | 1600.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;576 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 576 | 36321.576 | 1600.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;586 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 586 | 36321.586 | 1600.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;596 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 596 | 36321.596 | 1600.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;606 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 606 | 36321.606 | 1600.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;616 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 616 | 36321.616 | 1600.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;626 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 626 | 36321.626 | 1600.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;636 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 636 | 36321.636 | 1600.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;646 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 646 | 36321.646 | 1600.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;656 | 95.1933 | 294.8974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 656 | 36321.656 | 1600.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;666 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 666 | 36321.666 | 1600.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;676 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 676 | 36321.676 | 1600.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;686 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 686 | 36321.686 | 1600.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;696 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 696 | 36321.696 | 1600.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;706 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 706 | 36321.706 | 1600.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;716 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 716 | 36321.716 | 1600.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;726 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 726 | 36321.726 | 1600.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;736 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 736 | 36321.736 | 1600.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;746 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 746 | 36321.746 | 1600.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;756 | 95.1933 | 294.9424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 756 | 36321.756 | 1600.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;766 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 766 | 36321.766 | 1600.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;776 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 776 | 36321.776 | 1600.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;786 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 786 | 36321.786 | 1600.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;796 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 796 | 36321.796 | 1600.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;806 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 806 | 36321.806 | 1600.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;816 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 816 | 36321.816 | 1600.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;826 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 826 | 36321.826 | 1600.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;836 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 836 | 36321.836 | 1600.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;846 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 846 | 36321.846 | 1600.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;856 | 95.1933 | 294.9712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 856 | 36321.856 | 1600.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;866 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 866 | 36321.866 | 1600.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;876 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 876 | 36321.876 | 1600.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;886 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 886 | 36321.886 | 1600.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;896 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 896 | 36321.896 | 1600.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;906 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 906 | 36321.906 | 1600.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;916 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 916 | 36321.916 | 1600.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;926 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 926 | 36321.926 | 1600.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;936 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 936 | 36321.936 | 1600.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;946 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 946 | 36321.946 | 1600.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;956 | 95.1933 | 295.0008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 956 | 36321.956 | 1600.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;966 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 966 | 36321.966 | 1600.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;976 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 976 | 36321.976 | 1600.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;986 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 986 | 36321.986 | 1600.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:21;996 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 21 | 996 | 36321.996 | 1600.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;006 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 006 | 36322.006 | 1600.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;016 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 016 | 36322.016 | 1600.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;026 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 026 | 36322.026 | 1600.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;036 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 036 | 36322.036 | 1600.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;046 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 046 | 36322.046 | 1600.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;056 | 95.1933 | 295.031 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 056 | 36322.056 | 1600.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;066 | 95.1933 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 066 | 36322.066 | 1600.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;076 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 076 | 36322.076 | 1600.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;086 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 086 | 36322.086 | 1600.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;096 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 096 | 36322.096 | 1600.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;106 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 106 | 36322.106 | 1600.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;116 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 116 | 36322.116 | 1600.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;126 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 126 | 36322.126 | 1600.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;136 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 136 | 36322.136 | 1600.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;146 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 146 | 36322.146 | 1600.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;156 | 95.1923 | 295.0323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 156 | 36322.156 | 1600.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;166 | 95.1923 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 166 | 36322.166 | 1600.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;176 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 176 | 36322.176 | 1600.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;186 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 186 | 36322.186 | 1600.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;196 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 196 | 36322.196 | 1600.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;206 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 206 | 36322.206 | 1600.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;216 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 216 | 36322.216 | 1600.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;226 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 226 | 36322.226 | 1600.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;236 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 236 | 36322.236 | 1600.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;246 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 246 | 36322.246 | 1600.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;256 | 95.1933 | 295.0228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 256 | 36322.256 | 1600.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;266 | 95.1933 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 266 | 36322.266 | 1600.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;276 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 276 | 36322.276 | 1600.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;286 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 286 | 36322.286 | 1600.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;296 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 296 | 36322.296 | 1600.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;306 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 306 | 36322.306 | 1600.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;316 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 316 | 36322.316 | 1600.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;326 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 326 | 36322.326 | 1600.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;336 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 336 | 36322.336 | 1600.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;346 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 346 | 36322.346 | 1600.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;356 | 95.1923 | 295.0427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 356 | 36322.356 | 1600.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;366 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 366 | 36322.366 | 1600.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;376 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 376 | 36322.376 | 1600.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;386 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 386 | 36322.386 | 1600.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;396 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 396 | 36322.396 | 1600.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;406 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 406 | 36322.406 | 1600.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;416 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 416 | 36322.416 | 1600.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;426 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 426 | 36322.426 | 1600.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;436 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 436 | 36322.436 | 1600.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;446 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 446 | 36322.446 | 1600.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;456 | 95.1923 | 295.0656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 456 | 36322.456 | 1600.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;466 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 466 | 36322.466 | 1600.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;476 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 476 | 36322.476 | 1600.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;486 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 486 | 36322.486 | 1600.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;496 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 496 | 36322.496 | 1600.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;506 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 506 | 36322.506 | 1600.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;516 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 516 | 36322.516 | 1600.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;526 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 526 | 36322.526 | 1600.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;536 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 536 | 36322.536 | 1601
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;546 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 546 | 36322.546 | 1601.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;556 | 95.1923 | 295.0677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 556 | 36322.556 | 1601.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;566 | 95.1923 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 566 | 36322.566 | 1601.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;576 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 576 | 36322.576 | 1601.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;586 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 586 | 36322.586 | 1601.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;596 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 596 | 36322.596 | 1601.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;606 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 606 | 36322.606 | 1601.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;616 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 616 | 36322.616 | 1601.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;626 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 626 | 36322.626 | 1601.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;636 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 636 | 36322.636 | 1601.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;646 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 646 | 36322.646 | 1601.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;656 | 95.1933 | 295.0782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 656 | 36322.656 | 1601.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;666 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 666 | 36322.666 | 1601.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;676 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 676 | 36322.676 | 1601.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;686 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 686 | 36322.686 | 1601.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;696 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 696 | 36322.696 | 1601.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;706 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 706 | 36322.706 | 1601.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;716 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 716 | 36322.716 | 1601.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;726 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 726 | 36322.726 | 1601.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;736 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 736 | 36322.736 | 1601.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;746 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 746 | 36322.746 | 1601.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;756 | 95.1933 | 295.0962 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 756 | 36322.756 | 1601.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;766 | 95.1933 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 766 | 36322.766 | 1601.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;776 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 776 | 36322.776 | 1601.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;786 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 786 | 36322.786 | 1601.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;796 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 796 | 36322.796 | 1601.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;806 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 806 | 36322.806 | 1601.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;816 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 816 | 36322.816 | 1601.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;826 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 826 | 36322.826 | 1601.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;836 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 836 | 36322.836 | 1601.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;846 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 846 | 36322.846 | 1601.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;856 | 95.1923 | 295.0882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 856 | 36322.856 | 1601.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;866 | 95.1923 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 866 | 36322.866 | 1601.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;876 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 876 | 36322.876 | 1601.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;886 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 886 | 36322.886 | 1601.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;896 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 896 | 36322.896 | 1601.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;906 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 906 | 36322.906 | 1601.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;916 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 916 | 36322.916 | 1601.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;926 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 926 | 36322.926 | 1601.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;936 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 936 | 36322.936 | 1601.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;946 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 946 | 36322.946 | 1601.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;956 | 95.1933 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 956 | 36322.956 | 1601.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;966 | 95.1933 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 966 | 36322.966 | 1601.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;976 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 976 | 36322.976 | 1601.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;986 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 986 | 36322.986 | 1601.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:22;996 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 22 | 996 | 36322.996 | 1601.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;006 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 006 | 36323.006 | 1601.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;016 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 016 | 36323.016 | 1601.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;026 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 026 | 36323.026 | 1601.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;036 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 036 | 36323.036 | 1601.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;046 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 046 | 36323.046 | 1601.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;056 | 95.1943 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 056 | 36323.056 | 1601.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;066 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 066 | 36323.066 | 1601.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;076 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 076 | 36323.076 | 1601.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;086 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 086 | 36323.086 | 1601.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;096 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 096 | 36323.096 | 1601.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;106 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 106 | 36323.106 | 1601.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;116 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 116 | 36323.116 | 1601.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;126 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 126 | 36323.126 | 1601.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;136 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 136 | 36323.136 | 1601.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;146 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 146 | 36323.146 | 1601.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;156 | 95.1943 | 295.1149 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 156 | 36323.156 | 1601.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;166 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 166 | 36323.166 | 1601.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;176 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 176 | 36323.176 | 1601.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;186 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 186 | 36323.186 | 1601.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;196 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 196 | 36323.196 | 1601.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;206 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 206 | 36323.206 | 1601.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;216 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 216 | 36323.216 | 1601.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;226 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 226 | 36323.226 | 1601.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;236 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 236 | 36323.236 | 1601.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;246 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 246 | 36323.246 | 1601.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;256 | 95.1943 | 295.1049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 256 | 36323.256 | 1601.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;266 | 95.1943 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 266 | 36323.266 | 1601.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;276 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 276 | 36323.276 | 1601.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;286 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 286 | 36323.286 | 1601.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;296 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 296 | 36323.296 | 1601.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;306 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 306 | 36323.306 | 1601.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;316 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 316 | 36323.316 | 1601.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;326 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 326 | 36323.326 | 1601.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;336 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 336 | 36323.336 | 1601.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;346 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 346 | 36323.346 | 1601.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;356 | 95.1953 | 295.098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 356 | 36323.356 | 1601.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;366 | 95.1953 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 366 | 36323.366 | 1601.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;376 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 376 | 36323.376 | 1601.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;386 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 386 | 36323.386 | 1601.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;396 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 396 | 36323.396 | 1601.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;406 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 406 | 36323.406 | 1601.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;416 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 416 | 36323.416 | 1601.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;426 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 426 | 36323.426 | 1601.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;436 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 436 | 36323.436 | 1601.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;446 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 446 | 36323.446 | 1601.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;456 | 95.1963 | 295.0977 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 456 | 36323.456 | 1601.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;466 | 95.1963 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 466 | 36323.466 | 1601.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;476 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 476 | 36323.476 | 1601.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;486 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 486 | 36323.486 | 1601.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;496 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 496 | 36323.496 | 1601.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;506 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 506 | 36323.506 | 1601.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;516 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 516 | 36323.516 | 1601.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;526 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 526 | 36323.526 | 1601.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;536 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 536 | 36323.536 | 1602
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;546 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 546 | 36323.546 | 1602.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;556 | 95.1943 | 295.0868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 556 | 36323.556 | 1602.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;566 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 566 | 36323.566 | 1602.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;576 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 576 | 36323.576 | 1602.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;586 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 586 | 36323.586 | 1602.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;596 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 596 | 36323.596 | 1602.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;606 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 606 | 36323.606 | 1602.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;616 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 616 | 36323.616 | 1602.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;626 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 626 | 36323.626 | 1602.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;636 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 636 | 36323.636 | 1602.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;646 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 646 | 36323.646 | 1602.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;656 | 95.1943 | 295.0686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 656 | 36323.656 | 1602.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;666 | 95.1943 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 666 | 36323.666 | 1602.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;676 | 95.1943 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 676 | 36323.676 | 1602.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;686 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 686 | 36323.686 | 1602.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;696 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 696 | 36323.696 | 1602.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;706 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 706 | 36323.706 | 1602.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;716 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 716 | 36323.716 | 1602.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;726 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 726 | 36323.726 | 1602.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;736 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 736 | 36323.736 | 1602.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;746 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 746 | 36323.746 | 1602.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;756 | 95.1953 | 295.0752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 756 | 36323.756 | 1602.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;766 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 766 | 36323.766 | 1602.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;776 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 776 | 36323.776 | 1602.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;786 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 786 | 36323.786 | 1602.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;796 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 796 | 36323.796 | 1602.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;806 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 806 | 36323.806 | 1602.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;816 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 816 | 36323.816 | 1602.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;826 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 826 | 36323.826 | 1602.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;836 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 836 | 36323.836 | 1602.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;846 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 846 | 36323.846 | 1602.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;856 | 95.1953 | 295.1236 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 856 | 36323.856 | 1602.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;866 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 866 | 36323.866 | 1602.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;876 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 876 | 36323.876 | 1602.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;886 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 886 | 36323.886 | 1602.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;896 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 896 | 36323.896 | 1602.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;906 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 906 | 36323.906 | 1602.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;916 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 916 | 36323.916 | 1602.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;926 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 926 | 36323.926 | 1602.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;936 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 936 | 36323.936 | 1602.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;946 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 946 | 36323.946 | 1602.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;956 | 95.1953 | 295.1714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 956 | 36323.956 | 1602.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;966 | 95.1953 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 966 | 36323.966 | 1602.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;976 | 95.1953 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 976 | 36323.976 | 1602.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;986 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 986 | 36323.986 | 1602.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:23;996 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 23 | 996 | 36323.996 | 1602.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;006 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 006 | 36324.006 | 1602.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;016 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 016 | 36324.016 | 1602.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;026 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 026 | 36324.026 | 1602.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;036 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 036 | 36324.036 | 1602.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;046 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 046 | 36324.046 | 1602.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;056 | 95.1943 | 295.1937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 056 | 36324.056 | 1602.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;066 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 066 | 36324.066 | 1602.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;076 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 076 | 36324.076 | 1602.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;086 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 086 | 36324.086 | 1602.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;096 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 096 | 36324.096 | 1602.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;106 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 106 | 36324.106 | 1602.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;116 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 116 | 36324.116 | 1602.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;126 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 126 | 36324.126 | 1602.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;136 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 136 | 36324.136 | 1602.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;146 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 146 | 36324.146 | 1602.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;156 | 95.1943 | 295.2049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 156 | 36324.156 | 1602.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;166 | 95.1943 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 166 | 36324.166 | 1602.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;176 | 95.1943 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 176 | 36324.176 | 1602.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;186 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 186 | 36324.186 | 1602.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;196 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 196 | 36324.196 | 1602.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;206 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 206 | 36324.206 | 1602.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;216 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 216 | 36324.216 | 1602.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;226 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 226 | 36324.226 | 1602.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;236 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 236 | 36324.236 | 1602.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;246 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 246 | 36324.246 | 1602.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;256 | 95.1953 | 295.2034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 256 | 36324.256 | 1602.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;266 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 266 | 36324.266 | 1602.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;276 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 276 | 36324.276 | 1602.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;286 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 286 | 36324.286 | 1602.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;296 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 296 | 36324.296 | 1602.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;306 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 306 | 36324.306 | 1602.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;316 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 316 | 36324.316 | 1602.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;326 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 326 | 36324.326 | 1602.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;336 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 336 | 36324.336 | 1602.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;346 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 346 | 36324.346 | 1602.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;356 | 95.1953 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 356 | 36324.356 | 1602.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;366 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 366 | 36324.366 | 1602.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;376 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 376 | 36324.376 | 1602.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;386 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 386 | 36324.386 | 1602.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;396 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 396 | 36324.396 | 1602.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;406 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 406 | 36324.406 | 1602.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;416 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 416 | 36324.416 | 1602.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;426 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 426 | 36324.426 | 1602.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;436 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 436 | 36324.436 | 1602.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;446 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 446 | 36324.446 | 1602.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;456 | 95.1953 | 295.1847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 456 | 36324.456 | 1602.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;466 | 95.1953 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 466 | 36324.466 | 1602.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;476 | 95.1953 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 476 | 36324.476 | 1602.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;486 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 486 | 36324.486 | 1602.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;496 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 496 | 36324.496 | 1602.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;506 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 506 | 36324.506 | 1602.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;516 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 516 | 36324.516 | 1602.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;526 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 526 | 36324.526 | 1602.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;536 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 536 | 36324.536 | 1603
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;546 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 546 | 36324.546 | 1603.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;556 | 95.1963 | 295.2263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 556 | 36324.556 | 1603.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;566 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 566 | 36324.566 | 1603.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;576 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 576 | 36324.576 | 1603.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;586 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 586 | 36324.586 | 1603.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;596 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 596 | 36324.596 | 1603.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;606 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 606 | 36324.606 | 1603.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;616 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 616 | 36324.616 | 1603.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;626 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 626 | 36324.626 | 1603.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;636 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 636 | 36324.636 | 1603.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;646 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 646 | 36324.646 | 1603.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;656 | 95.1963 | 295.2588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 656 | 36324.656 | 1603.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;666 | 95.1963 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 666 | 36324.666 | 1603.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;676 | 95.1963 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 676 | 36324.676 | 1603.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;686 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 686 | 36324.686 | 1603.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;696 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 696 | 36324.696 | 1603.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;706 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 706 | 36324.706 | 1603.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;716 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 716 | 36324.716 | 1603.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;726 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 726 | 36324.726 | 1603.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;736 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 736 | 36324.736 | 1603.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;746 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 746 | 36324.746 | 1603.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;756 | 95.1973 | 295.264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 756 | 36324.756 | 1603.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;766 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 766 | 36324.766 | 1603.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;776 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 776 | 36324.776 | 1603.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;786 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 786 | 36324.786 | 1603.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;796 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 796 | 36324.796 | 1603.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;806 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 806 | 36324.806 | 1603.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;816 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 816 | 36324.816 | 1603.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;826 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 826 | 36324.826 | 1603.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;836 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 836 | 36324.836 | 1603.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;846 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 846 | 36324.846 | 1603.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;856 | 95.1973 | 295.2668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 856 | 36324.856 | 1603.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;866 | 95.1973 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 866 | 36324.866 | 1603.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;876 | 95.1973 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 876 | 36324.876 | 1603.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;886 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 886 | 36324.886 | 1603.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;896 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 896 | 36324.896 | 1603.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;906 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 906 | 36324.906 | 1603.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;916 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 916 | 36324.916 | 1603.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;926 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 926 | 36324.926 | 1603.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;936 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 936 | 36324.936 | 1603.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;946 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 946 | 36324.946 | 1603.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;956 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 956 | 36324.956 | 1603.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;966 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 966 | 36324.966 | 1603.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;976 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 976 | 36324.976 | 1603.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;986 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 986 | 36324.986 | 1603.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:24;996 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 24 | 996 | 36324.996 | 1603.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;006 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 006 | 36325.006 | 1603.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;016 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 016 | 36325.016 | 1603.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;026 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 026 | 36325.026 | 1603.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;036 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 036 | 36325.036 | 1603.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;046 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 046 | 36325.046 | 1603.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;056 | 95.1963 | 295.2443 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 056 | 36325.056 | 1603.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;066 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 066 | 36325.066 | 1603.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;076 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 076 | 36325.076 | 1603.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;086 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 086 | 36325.086 | 1603.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;096 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 096 | 36325.096 | 1603.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;106 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 106 | 36325.106 | 1603.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;116 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 116 | 36325.116 | 1603.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;126 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 126 | 36325.126 | 1603.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;136 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 136 | 36325.136 | 1603.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;146 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 146 | 36325.146 | 1603.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;156 | 95.1963 | 295.237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 156 | 36325.156 | 1603.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;166 | 95.1963 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 166 | 36325.166 | 1603.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;176 | 95.1963 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 176 | 36325.176 | 1603.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;186 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 186 | 36325.186 | 1603.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;196 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 196 | 36325.196 | 1603.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;206 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 206 | 36325.206 | 1603.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;216 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 216 | 36325.216 | 1603.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;226 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 226 | 36325.226 | 1603.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;236 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 236 | 36325.236 | 1603.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;246 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 246 | 36325.246 | 1603.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;256 | 95.1973 | 295.2553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 256 | 36325.256 | 1603.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;266 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 266 | 36325.266 | 1603.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;276 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 276 | 36325.276 | 1603.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;286 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 286 | 36325.286 | 1603.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;296 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 296 | 36325.296 | 1603.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;306 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 306 | 36325.306 | 1603.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;316 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 316 | 36325.316 | 1603.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;326 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 326 | 36325.326 | 1603.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;336 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 336 | 36325.336 | 1603.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;346 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 346 | 36325.346 | 1603.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;356 | 95.1973 | 295.2578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 356 | 36325.356 | 1603.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;366 | 95.1973 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 366 | 36325.366 | 1603.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;376 | 95.1973 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 376 | 36325.376 | 1603.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;386 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 386 | 36325.386 | 1603.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;396 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 396 | 36325.396 | 1603.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;406 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 406 | 36325.406 | 1603.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;416 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 416 | 36325.416 | 1603.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;426 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 426 | 36325.426 | 1603.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;436 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 436 | 36325.436 | 1603.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;446 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 446 | 36325.446 | 1603.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;456 | 95.1983 | 295.2395 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 456 | 36325.456 | 1603.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;466 | 95.1983 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 466 | 36325.466 | 1603.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;476 | 95.1983 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 476 | 36325.476 | 1603.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;486 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 486 | 36325.486 | 1603.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;496 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 496 | 36325.496 | 1603.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;506 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 506 | 36325.506 | 1603.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;516 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 516 | 36325.516 | 1603.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;526 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 526 | 36325.526 | 1603.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;536 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 536 | 36325.536 | 1604
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;546 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 546 | 36325.546 | 1604.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;556 | 95.1973 | 295.2384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 556 | 36325.556 | 1604.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;566 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 566 | 36325.566 | 1604.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;576 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 576 | 36325.576 | 1604.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;586 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 586 | 36325.586 | 1604.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;596 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 596 | 36325.596 | 1604.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;606 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 606 | 36325.606 | 1604.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;616 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 616 | 36325.616 | 1604.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;626 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 626 | 36325.626 | 1604.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;636 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 636 | 36325.636 | 1604.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;646 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 646 | 36325.646 | 1604.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;656 | 95.1973 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 656 | 36325.656 | 1604.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;666 | 95.1973 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 666 | 36325.666 | 1604.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;676 | 95.1973 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 676 | 36325.676 | 1604.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;686 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 686 | 36325.686 | 1604.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;696 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 696 | 36325.696 | 1604.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;706 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 706 | 36325.706 | 1604.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;716 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 716 | 36325.716 | 1604.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;726 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 726 | 36325.726 | 1604.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;736 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 736 | 36325.736 | 1604.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;746 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 746 | 36325.746 | 1604.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;756 | 95.1983 | 295.2503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 756 | 36325.756 | 1604.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;766 | 95.1983 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 766 | 36325.766 | 1604.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;776 | 95.1983 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 776 | 36325.776 | 1604.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;786 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 786 | 36325.786 | 1604.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;796 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 796 | 36325.796 | 1604.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;806 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 806 | 36325.806 | 1604.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;816 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 816 | 36325.816 | 1604.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;826 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 826 | 36325.826 | 1604.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;836 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 836 | 36325.836 | 1604.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;846 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 846 | 36325.846 | 1604.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;856 | 95.1963 | 295.2552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 856 | 36325.856 | 1604.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;866 | 95.1963 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 866 | 36325.866 | 1604.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;876 | 95.1963 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 876 | 36325.876 | 1604.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;886 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 886 | 36325.886 | 1604.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;896 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 896 | 36325.896 | 1604.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;906 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 906 | 36325.906 | 1604.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;916 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 916 | 36325.916 | 1604.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;926 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 926 | 36325.926 | 1604.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;936 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 936 | 36325.936 | 1604.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;946 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 946 | 36325.946 | 1604.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;956 | 95.1983 | 295.2659 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 956 | 36325.956 | 1604.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;966 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 966 | 36325.966 | 1604.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;976 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 976 | 36325.976 | 1604.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;986 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 986 | 36325.986 | 1604.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:25;996 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 25 | 996 | 36325.996 | 1604.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;006 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 006 | 36326.006 | 1604.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;016 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 016 | 36326.016 | 1604.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;026 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 026 | 36326.026 | 1604.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;036 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 036 | 36326.036 | 1604.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;046 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 046 | 36326.046 | 1604.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;056 | 95.1983 | 295.2521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 056 | 36326.056 | 1604.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;066 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 066 | 36326.066 | 1604.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;076 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 076 | 36326.076 | 1604.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;086 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 086 | 36326.086 | 1604.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;096 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 096 | 36326.096 | 1604.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;106 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 106 | 36326.106 | 1604.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;116 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 116 | 36326.116 | 1604.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;126 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 126 | 36326.126 | 1604.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;136 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 136 | 36326.136 | 1604.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;146 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 146 | 36326.146 | 1604.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;156 | 95.1983 | 295.2244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 156 | 36326.156 | 1604.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;166 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 166 | 36326.166 | 1604.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;176 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 176 | 36326.176 | 1604.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;186 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 186 | 36326.186 | 1604.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;196 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 196 | 36326.196 | 1604.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;206 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 206 | 36326.206 | 1604.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;216 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 216 | 36326.216 | 1604.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;226 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 226 | 36326.226 | 1604.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;236 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 236 | 36326.236 | 1604.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;246 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 246 | 36326.246 | 1604.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;256 | 95.1983 | 295.2274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 256 | 36326.256 | 1604.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;266 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 266 | 36326.266 | 1604.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;276 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 276 | 36326.276 | 1604.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;286 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 286 | 36326.286 | 1604.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;296 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 296 | 36326.296 | 1604.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;306 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 306 | 36326.306 | 1604.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;316 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 316 | 36326.316 | 1604.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;326 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 326 | 36326.326 | 1604.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;336 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 336 | 36326.336 | 1604.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;346 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 346 | 36326.346 | 1604.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;356 | 95.1983 | 295.2448 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 356 | 36326.356 | 1604.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;366 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 366 | 36326.366 | 1604.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;376 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 376 | 36326.376 | 1604.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;386 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 386 | 36326.386 | 1604.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;396 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 396 | 36326.396 | 1604.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;406 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 406 | 36326.406 | 1604.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;416 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 416 | 36326.416 | 1604.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;426 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 426 | 36326.426 | 1604.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;436 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 436 | 36326.436 | 1604.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;446 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 446 | 36326.446 | 1604.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;456 | 95.1983 | 295.2485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 456 | 36326.456 | 1604.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;466 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 466 | 36326.466 | 1604.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;476 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 476 | 36326.476 | 1604.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;486 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 486 | 36326.486 | 1604.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;496 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 496 | 36326.496 | 1604.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;506 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 506 | 36326.506 | 1604.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;516 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 516 | 36326.516 | 1604.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;526 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 526 | 36326.526 | 1604.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;536 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 536 | 36326.536 | 1605
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;546 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 546 | 36326.546 | 1605.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;556 | 95.1983 | 295.2577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 556 | 36326.556 | 1605.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;566 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 566 | 36326.566 | 1605.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;576 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 576 | 36326.576 | 1605.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;586 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 586 | 36326.586 | 1605.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;596 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 596 | 36326.596 | 1605.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;606 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 606 | 36326.606 | 1605.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;616 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 616 | 36326.616 | 1605.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;626 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 626 | 36326.626 | 1605.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;636 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 636 | 36326.636 | 1605.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;646 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 646 | 36326.646 | 1605.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;656 | 95.1983 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 656 | 36326.656 | 1605.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;666 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 666 | 36326.666 | 1605.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;676 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 676 | 36326.676 | 1605.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;686 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 686 | 36326.686 | 1605.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;696 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 696 | 36326.696 | 1605.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;706 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 706 | 36326.706 | 1605.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;716 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 716 | 36326.716 | 1605.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;726 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 726 | 36326.726 | 1605.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;736 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 736 | 36326.736 | 1605.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;746 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 746 | 36326.746 | 1605.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;756 | 95.1983 | 295.2769 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 756 | 36326.756 | 1605.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;766 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 766 | 36326.766 | 1605.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;776 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 776 | 36326.776 | 1605.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;786 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 786 | 36326.786 | 1605.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;796 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 796 | 36326.796 | 1605.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;806 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 806 | 36326.806 | 1605.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;816 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 816 | 36326.816 | 1605.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;826 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 826 | 36326.826 | 1605.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;836 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 836 | 36326.836 | 1605.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;846 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 846 | 36326.846 | 1605.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;856 | 95.1983 | 295.2755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 856 | 36326.856 | 1605.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;866 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 866 | 36326.866 | 1605.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;876 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 876 | 36326.876 | 1605.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;886 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 886 | 36326.886 | 1605.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;896 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 896 | 36326.896 | 1605.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;906 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 906 | 36326.906 | 1605.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;916 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 916 | 36326.916 | 1605.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;926 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 926 | 36326.926 | 1605.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;936 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 936 | 36326.936 | 1605.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;946 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 946 | 36326.946 | 1605.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;956 | 95.1983 | 295.3052 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 956 | 36326.956 | 1605.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;966 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 966 | 36326.966 | 1605.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;976 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 976 | 36326.976 | 1605.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;986 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 986 | 36326.986 | 1605.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:26;996 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 26 | 996 | 36326.996 | 1605.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;006 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 006 | 36327.006 | 1605.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;016 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 016 | 36327.016 | 1605.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;026 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 026 | 36327.026 | 1605.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;036 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 036 | 36327.036 | 1605.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;046 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 046 | 36327.046 | 1605.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;056 | 95.1983 | 295.3292 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 056 | 36327.056 | 1605.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;066 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 066 | 36327.066 | 1605.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;076 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 076 | 36327.076 | 1605.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;086 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 086 | 36327.086 | 1605.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;096 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 096 | 36327.096 | 1605.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;106 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 106 | 36327.106 | 1605.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;116 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 116 | 36327.116 | 1605.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;126 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 126 | 36327.126 | 1605.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;136 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 136 | 36327.136 | 1605.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;146 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 146 | 36327.146 | 1605.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;156 | 95.1983 | 295.3166 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 156 | 36327.156 | 1605.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;166 | 95.1983 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 166 | 36327.166 | 1605.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;176 | 95.1983 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 176 | 36327.176 | 1605.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;186 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 186 | 36327.186 | 1605.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;196 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 196 | 36327.196 | 1605.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;206 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 206 | 36327.206 | 1605.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;216 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 216 | 36327.216 | 1605.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;226 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 226 | 36327.226 | 1605.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;236 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 236 | 36327.236 | 1605.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;246 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 246 | 36327.246 | 1605.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;256 | 95.1993 | 295.3061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 256 | 36327.256 | 1605.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;266 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 266 | 36327.266 | 1605.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;276 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 276 | 36327.276 | 1605.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;286 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 286 | 36327.286 | 1605.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;296 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 296 | 36327.296 | 1605.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;306 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 306 | 36327.306 | 1605.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;316 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 316 | 36327.316 | 1605.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;326 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 326 | 36327.326 | 1605.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;336 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 336 | 36327.336 | 1605.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;346 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 346 | 36327.346 | 1605.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;356 | 95.1993 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 356 | 36327.356 | 1605.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;366 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 366 | 36327.366 | 1605.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;376 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 376 | 36327.376 | 1605.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;386 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 386 | 36327.386 | 1605.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;396 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 396 | 36327.396 | 1605.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;406 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 406 | 36327.406 | 1605.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;416 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 416 | 36327.416 | 1605.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;426 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 426 | 36327.426 | 1605.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;436 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 436 | 36327.436 | 1605.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;446 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 446 | 36327.446 | 1605.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;456 | 95.1993 | 295.291 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 456 | 36327.456 | 1605.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;466 | 95.1993 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 466 | 36327.466 | 1605.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;476 | 95.1993 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 476 | 36327.476 | 1605.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;486 | 95.1993 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 486 | 36327.486 | 1605.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;496 | 95.1993 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 496 | 36327.496 | 1605.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;506 | 95.1993 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 506 | 36327.506 | 1605.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;516 | 95.1983 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 516 | 36327.516 | 1605.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;526 | 95.1983 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 526 | 36327.526 | 1605.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;536 | 95.1983 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 536 | 36327.536 | 1606
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;546 | 95.1983 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 546 | 36327.546 | 1606.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;556 | 95.1983 | 295.2689 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 556 | 36327.556 | 1606.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;566 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 566 | 36327.566 | 1606.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;576 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 576 | 36327.576 | 1606.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;586 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 586 | 36327.586 | 1606.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;596 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 596 | 36327.596 | 1606.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;606 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 606 | 36327.606 | 1606.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;616 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 616 | 36327.616 | 1606.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;626 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 626 | 36327.626 | 1606.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;636 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 636 | 36327.636 | 1606.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;646 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 646 | 36327.646 | 1606.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;656 | 95.1983 | 295.2643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 656 | 36327.656 | 1606.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;666 | 95.1983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 666 | 36327.666 | 1606.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;676 | 95.1983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 676 | 36327.676 | 1606.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;686 | 95.1983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 686 | 36327.686 | 1606.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;696 | 95.1983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 696 | 36327.696 | 1606.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;706 | 95.1983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 706 | 36327.706 | 1606.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;716 | 95.1993 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 716 | 36327.716 | 1606.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;726 | 95.1993 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 726 | 36327.726 | 1606.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;736 | 95.1993 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 736 | 36327.736 | 1606.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;746 | 95.1993 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 746 | 36327.746 | 1606.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;756 | 95.1993 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 756 | 36327.756 | 1606.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;766 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 766 | 36327.766 | 1606.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;776 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 776 | 36327.776 | 1606.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;786 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 786 | 36327.786 | 1606.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;796 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 796 | 36327.796 | 1606.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;806 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 806 | 36327.806 | 1606.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;816 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 816 | 36327.816 | 1606.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;826 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 826 | 36327.826 | 1606.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;836 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 836 | 36327.836 | 1606.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;846 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 846 | 36327.846 | 1606.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;856 | 95.1993 | 295.2105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 856 | 36327.856 | 1606.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;866 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 866 | 36327.866 | 1606.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;876 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 876 | 36327.876 | 1606.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;886 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 886 | 36327.886 | 1606.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;896 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 896 | 36327.896 | 1606.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;906 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 906 | 36327.906 | 1606.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;916 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 916 | 36327.916 | 1606.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;926 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 926 | 36327.926 | 1606.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;936 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 936 | 36327.936 | 1606.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;946 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 946 | 36327.946 | 1606.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;956 | 95.1993 | 295.1877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 956 | 36327.956 | 1606.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;966 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 966 | 36327.966 | 1606.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;976 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 976 | 36327.976 | 1606.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;986 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 986 | 36327.986 | 1606.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:27;996 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 27 | 996 | 36327.996 | 1606.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;006 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 006 | 36328.006 | 1606.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;016 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 016 | 36328.016 | 1606.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;026 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 026 | 36328.026 | 1606.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;036 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 036 | 36328.036 | 1606.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;046 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 046 | 36328.046 | 1606.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;056 | 95.1993 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 056 | 36328.056 | 1606.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;066 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 066 | 36328.066 | 1606.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;076 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 076 | 36328.076 | 1606.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;086 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 086 | 36328.086 | 1606.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;096 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 096 | 36328.096 | 1606.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;106 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 106 | 36328.106 | 1606.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;116 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 116 | 36328.116 | 1606.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;126 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 126 | 36328.126 | 1606.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;136 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 136 | 36328.136 | 1606.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;146 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 146 | 36328.146 | 1606.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;156 | 95.1993 | 295.1648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 156 | 36328.156 | 1606.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;166 | 95.1993 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 166 | 36328.166 | 1606.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;176 | 95.1993 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 176 | 36328.176 | 1606.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;186 | 95.1993 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 186 | 36328.186 | 1606.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;196 | 95.1993 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 196 | 36328.196 | 1606.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;206 | 95.1993 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 206 | 36328.206 | 1606.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;216 | 95.2023 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 216 | 36328.216 | 1606.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;226 | 95.2023 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 226 | 36328.226 | 1606.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;236 | 95.2023 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 236 | 36328.236 | 1606.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;246 | 95.2023 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 246 | 36328.246 | 1606.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;256 | 95.2023 | 295.1481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 256 | 36328.256 | 1606.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;266 | 95.2023 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 266 | 36328.266 | 1606.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;276 | 95.2023 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 276 | 36328.276 | 1606.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;286 | 95.2023 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 286 | 36328.286 | 1606.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;296 | 95.2023 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 296 | 36328.296 | 1606.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;306 | 95.2023 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 306 | 36328.306 | 1606.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;316 | 95.2013 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 316 | 36328.316 | 1606.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;326 | 95.2013 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 326 | 36328.326 | 1606.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;336 | 95.2013 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 336 | 36328.336 | 1606.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;346 | 95.2013 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 346 | 36328.346 | 1606.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;356 | 95.2013 | 295.1559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 356 | 36328.356 | 1606.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;366 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 366 | 36328.366 | 1606.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;376 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 376 | 36328.376 | 1606.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;386 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 386 | 36328.386 | 1606.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;396 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 396 | 36328.396 | 1606.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;406 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 406 | 36328.406 | 1606.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;416 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 416 | 36328.416 | 1606.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;426 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 426 | 36328.426 | 1606.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;436 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 436 | 36328.436 | 1606.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;446 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 446 | 36328.446 | 1606.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;456 | 95.2013 | 295.1532 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 456 | 36328.456 | 1606.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;466 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 466 | 36328.466 | 1606.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;476 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 476 | 36328.476 | 1606.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;486 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 486 | 36328.486 | 1606.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;496 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 496 | 36328.496 | 1606.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;506 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 506 | 36328.506 | 1606.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;516 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 516 | 36328.516 | 1606.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;526 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 526 | 36328.526 | 1606.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;536 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 536 | 36328.536 | 1607
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;546 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 546 | 36328.546 | 1607.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;556 | 95.2013 | 295.1264 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 556 | 36328.556 | 1607.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;566 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 566 | 36328.566 | 1607.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;576 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 576 | 36328.576 | 1607.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;586 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 586 | 36328.586 | 1607.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;596 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 596 | 36328.596 | 1607.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;606 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 606 | 36328.606 | 1607.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;616 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 616 | 36328.616 | 1607.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;626 | 95.2013 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 626 | 36328.626 | 1607.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;636 | 95.2003 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 636 | 36328.636 | 1607.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;646 | 95.2003 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 646 | 36328.646 | 1607.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;656 | 95.2003 | 295.1223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 656 | 36328.656 | 1607.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;666 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 666 | 36328.666 | 1607.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;676 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 676 | 36328.676 | 1607.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;686 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 686 | 36328.686 | 1607.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;696 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 696 | 36328.696 | 1607.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;706 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 706 | 36328.706 | 1607.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;716 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 716 | 36328.716 | 1607.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;726 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 726 | 36328.726 | 1607.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;736 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 736 | 36328.736 | 1607.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;746 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 746 | 36328.746 | 1607.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;756 | 95.2003 | 295.1363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 756 | 36328.756 | 1607.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;766 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 766 | 36328.766 | 1607.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;776 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 776 | 36328.776 | 1607.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;786 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 786 | 36328.786 | 1607.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;796 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 796 | 36328.796 | 1607.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;806 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 806 | 36328.806 | 1607.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;816 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 816 | 36328.816 | 1607.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;826 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 826 | 36328.826 | 1607.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;836 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 836 | 36328.836 | 1607.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;846 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 846 | 36328.846 | 1607.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;856 | 95.2003 | 295.1267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 856 | 36328.856 | 1607.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;866 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 866 | 36328.866 | 1607.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;876 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 876 | 36328.876 | 1607.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;886 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 886 | 36328.886 | 1607.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;896 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 896 | 36328.896 | 1607.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;906 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 906 | 36328.906 | 1607.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;916 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 916 | 36328.916 | 1607.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;926 | 95.2003 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 926 | 36328.926 | 1607.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;936 | 95.2013 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 936 | 36328.936 | 1607.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;946 | 95.2013 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 946 | 36328.946 | 1607.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;956 | 95.2013 | 295.1169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 956 | 36328.956 | 1607.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;966 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 966 | 36328.966 | 1607.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;976 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 976 | 36328.976 | 1607.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;986 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 986 | 36328.986 | 1607.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:28;996 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 28 | 996 | 36328.996 | 1607.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;006 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 006 | 36329.006 | 1607.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;016 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 016 | 36329.016 | 1607.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;026 | 95.2013 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 026 | 36329.026 | 1607.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;036 | 95.2003 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 036 | 36329.036 | 1607.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;046 | 95.2003 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 046 | 36329.046 | 1607.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;056 | 95.2003 | 295.1315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 056 | 36329.056 | 1607.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;066 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 066 | 36329.066 | 1607.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;076 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 076 | 36329.076 | 1607.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;086 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 086 | 36329.086 | 1607.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;096 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 096 | 36329.096 | 1607.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;106 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 106 | 36329.106 | 1607.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;116 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 116 | 36329.116 | 1607.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;126 | 95.2003 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 126 | 36329.126 | 1607.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;136 | 95.2013 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 136 | 36329.136 | 1607.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;146 | 95.2013 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 146 | 36329.146 | 1607.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;156 | 95.2013 | 295.1304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 156 | 36329.156 | 1607.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;166 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 166 | 36329.166 | 1607.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;176 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 176 | 36329.176 | 1607.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;186 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 186 | 36329.186 | 1607.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;196 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 196 | 36329.196 | 1607.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;206 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 206 | 36329.206 | 1607.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;216 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 216 | 36329.216 | 1607.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;226 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 226 | 36329.226 | 1607.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;236 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 236 | 36329.236 | 1607.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;246 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 246 | 36329.246 | 1607.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;256 | 95.2013 | 295.1039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 256 | 36329.256 | 1607.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;266 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 266 | 36329.266 | 1607.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;276 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 276 | 36329.276 | 1607.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;286 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 286 | 36329.286 | 1607.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;296 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 296 | 36329.296 | 1607.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;306 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 306 | 36329.306 | 1607.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;316 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 316 | 36329.316 | 1607.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;326 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 326 | 36329.326 | 1607.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;336 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 336 | 36329.336 | 1607.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;346 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 346 | 36329.346 | 1607.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;356 | 95.2013 | 295.0999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 356 | 36329.356 | 1607.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;366 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 366 | 36329.366 | 1607.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;376 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 376 | 36329.376 | 1607.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;386 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 386 | 36329.386 | 1607.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;396 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 396 | 36329.396 | 1607.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;406 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 406 | 36329.406 | 1607.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;416 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 416 | 36329.416 | 1607.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;426 | 95.2013 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 426 | 36329.426 | 1607.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;436 | 95.2023 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 436 | 36329.436 | 1607.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;446 | 95.2023 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 446 | 36329.446 | 1607.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;456 | 95.2023 | 295.1092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 456 | 36329.456 | 1607.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;466 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 466 | 36329.466 | 1607.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;476 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 476 | 36329.476 | 1607.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;486 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 486 | 36329.486 | 1607.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;496 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 496 | 36329.496 | 1607.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;506 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 506 | 36329.506 | 1607.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;516 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 516 | 36329.516 | 1607.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;526 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 526 | 36329.526 | 1607.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;536 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 536 | 36329.536 | 1608
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;546 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 546 | 36329.546 | 1608.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;556 | 95.2023 | 295.096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 556 | 36329.556 | 1608.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;566 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 566 | 36329.566 | 1608.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;576 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 576 | 36329.576 | 1608.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;586 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 586 | 36329.586 | 1608.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;596 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 596 | 36329.596 | 1608.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;606 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 606 | 36329.606 | 1608.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;616 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 616 | 36329.616 | 1608.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;626 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 626 | 36329.626 | 1608.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;636 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 636 | 36329.636 | 1608.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;646 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 646 | 36329.646 | 1608.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;656 | 95.2023 | 295.0869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 656 | 36329.656 | 1608.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;666 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 666 | 36329.666 | 1608.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;676 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 676 | 36329.676 | 1608.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;686 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 686 | 36329.686 | 1608.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;696 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 696 | 36329.696 | 1608.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;706 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 706 | 36329.706 | 1608.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;716 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 716 | 36329.716 | 1608.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;726 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 726 | 36329.726 | 1608.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;736 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 736 | 36329.736 | 1608.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;746 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 746 | 36329.746 | 1608.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;756 | 95.2023 | 295.103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 756 | 36329.756 | 1608.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;766 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 766 | 36329.766 | 1608.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;776 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 776 | 36329.776 | 1608.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;786 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 786 | 36329.786 | 1608.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;796 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 796 | 36329.796 | 1608.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;806 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 806 | 36329.806 | 1608.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;816 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 816 | 36329.816 | 1608.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;826 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 826 | 36329.826 | 1608.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;836 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 836 | 36329.836 | 1608.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;846 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 846 | 36329.846 | 1608.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;856 | 95.2023 | 295.11 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 856 | 36329.856 | 1608.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;866 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 866 | 36329.866 | 1608.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;876 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 876 | 36329.876 | 1608.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;886 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 886 | 36329.886 | 1608.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;896 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 896 | 36329.896 | 1608.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;906 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 906 | 36329.906 | 1608.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;916 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 916 | 36329.916 | 1608.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;926 | 95.2023 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 926 | 36329.926 | 1608.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;936 | 95.2013 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 936 | 36329.936 | 1608.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;946 | 95.2013 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 946 | 36329.946 | 1608.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;956 | 95.2013 | 295.1 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 956 | 36329.956 | 1608.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;966 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 966 | 36329.966 | 1608.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;976 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 976 | 36329.976 | 1608.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;986 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 986 | 36329.986 | 1608.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:29;996 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 29 | 996 | 36329.996 | 1608.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;006 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 006 | 36330.006 | 1608.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;016 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 016 | 36330.016 | 1608.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;026 | 95.2013 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 026 | 36330.026 | 1608.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;036 | 95.2033 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 036 | 36330.036 | 1608.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;046 | 95.2033 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 046 | 36330.046 | 1608.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;056 | 95.2033 | 295.1036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 056 | 36330.056 | 1608.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;066 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 066 | 36330.066 | 1608.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;076 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 076 | 36330.076 | 1608.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;086 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 086 | 36330.086 | 1608.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;096 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 096 | 36330.096 | 1608.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;106 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 106 | 36330.106 | 1608.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;116 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 116 | 36330.116 | 1608.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;126 | 95.2033 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 126 | 36330.126 | 1608.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;136 | 95.2013 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 136 | 36330.136 | 1608.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;146 | 95.2013 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 146 | 36330.146 | 1608.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;156 | 95.2013 | 295.1081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 156 | 36330.156 | 1608.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;166 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 166 | 36330.166 | 1608.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;176 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 176 | 36330.176 | 1608.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;186 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 186 | 36330.186 | 1608.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;196 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 196 | 36330.196 | 1608.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;206 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 206 | 36330.206 | 1608.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;216 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 216 | 36330.216 | 1608.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;226 | 95.2013 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 226 | 36330.226 | 1608.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;236 | 95.2023 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 236 | 36330.236 | 1608.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;246 | 95.2023 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 246 | 36330.246 | 1608.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;256 | 95.2023 | 295.0885 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 256 | 36330.256 | 1608.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;266 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 266 | 36330.266 | 1608.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;276 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 276 | 36330.276 | 1608.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;286 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 286 | 36330.286 | 1608.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;296 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 296 | 36330.296 | 1608.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;306 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 306 | 36330.306 | 1608.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;316 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 316 | 36330.316 | 1608.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;326 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 326 | 36330.326 | 1608.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;336 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 336 | 36330.336 | 1608.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;346 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 346 | 36330.346 | 1608.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;356 | 95.2023 | 295.0784 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 356 | 36330.356 | 1608.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;366 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 366 | 36330.366 | 1608.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;376 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 376 | 36330.376 | 1608.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;386 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 386 | 36330.386 | 1608.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;396 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 396 | 36330.396 | 1608.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;406 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 406 | 36330.406 | 1608.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;416 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 416 | 36330.416 | 1608.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;426 | 95.2023 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 426 | 36330.426 | 1608.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;436 | 95.2013 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 436 | 36330.436 | 1608.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;446 | 95.2013 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 446 | 36330.446 | 1608.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;456 | 95.2013 | 295.0948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 456 | 36330.456 | 1608.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;466 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 466 | 36330.466 | 1608.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;476 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 476 | 36330.476 | 1608.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;486 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 486 | 36330.486 | 1608.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;496 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 496 | 36330.496 | 1608.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;506 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 506 | 36330.506 | 1608.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;516 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 516 | 36330.516 | 1608.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;526 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 526 | 36330.526 | 1608.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;536 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 536 | 36330.536 | 1609
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;546 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 546 | 36330.546 | 1609.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;556 | 95.2013 | 295.0998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 556 | 36330.556 | 1609.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;566 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 566 | 36330.566 | 1609.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;576 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 576 | 36330.576 | 1609.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;586 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 586 | 36330.586 | 1609.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;596 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 596 | 36330.596 | 1609.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;606 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 606 | 36330.606 | 1609.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;616 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 616 | 36330.616 | 1609.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;626 | 95.2013 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 626 | 36330.626 | 1609.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;636 | 95.2023 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 636 | 36330.636 | 1609.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;646 | 95.2023 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 646 | 36330.646 | 1609.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;656 | 95.2023 | 295.0891 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 656 | 36330.656 | 1609.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;666 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 666 | 36330.666 | 1609.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;676 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 676 | 36330.676 | 1609.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;686 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 686 | 36330.686 | 1609.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;696 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 696 | 36330.696 | 1609.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;706 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 706 | 36330.706 | 1609.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;716 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 716 | 36330.716 | 1609.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;726 | 95.2023 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 726 | 36330.726 | 1609.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;736 | 95.2013 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 736 | 36330.736 | 1609.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;746 | 95.2013 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 746 | 36330.746 | 1609.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;756 | 95.2013 | 295.0915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 756 | 36330.756 | 1609.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;766 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 766 | 36330.766 | 1609.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;776 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 776 | 36330.776 | 1609.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;786 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 786 | 36330.786 | 1609.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;796 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 796 | 36330.796 | 1609.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;806 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 806 | 36330.806 | 1609.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;816 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 816 | 36330.816 | 1609.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;826 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 826 | 36330.826 | 1609.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;836 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 836 | 36330.836 | 1609.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;846 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 846 | 36330.846 | 1609.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;856 | 95.2013 | 295.093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 856 | 36330.856 | 1609.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;866 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 866 | 36330.866 | 1609.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;876 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 876 | 36330.876 | 1609.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;886 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 886 | 36330.886 | 1609.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;896 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 896 | 36330.896 | 1609.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;906 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 906 | 36330.906 | 1609.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;916 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 916 | 36330.916 | 1609.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;926 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 926 | 36330.926 | 1609.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;936 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 936 | 36330.936 | 1609.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;946 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 946 | 36330.946 | 1609.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;956 | 95.2013 | 295.0742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 956 | 36330.956 | 1609.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;966 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 966 | 36330.966 | 1609.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;976 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 976 | 36330.976 | 1609.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;986 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 986 | 36330.986 | 1609.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:30;996 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 30 | 996 | 36330.996 | 1609.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;006 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 006 | 36331.006 | 1609.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;016 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 016 | 36331.016 | 1609.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;026 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 026 | 36331.026 | 1609.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;036 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 036 | 36331.036 | 1609.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;046 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 046 | 36331.046 | 1609.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;056 | 95.2013 | 295.0751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 056 | 36331.056 | 1609.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;066 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 066 | 36331.066 | 1609.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;076 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 076 | 36331.076 | 1609.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;086 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 086 | 36331.086 | 1609.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;096 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 096 | 36331.096 | 1609.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;106 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 106 | 36331.106 | 1609.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;116 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 116 | 36331.116 | 1609.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;126 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 126 | 36331.126 | 1609.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;136 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 136 | 36331.136 | 1609.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;146 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 146 | 36331.146 | 1609.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;156 | 95.2013 | 295.1107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 156 | 36331.156 | 1609.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;166 | 95.2013 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 166 | 36331.166 | 1609.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;176 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 176 | 36331.176 | 1609.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;186 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 186 | 36331.186 | 1609.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;196 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 196 | 36331.196 | 1609.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;206 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 206 | 36331.206 | 1609.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;216 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 216 | 36331.216 | 1609.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;226 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 226 | 36331.226 | 1609.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;236 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 236 | 36331.236 | 1609.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;246 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 246 | 36331.246 | 1609.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;256 | 95.2033 | 295.1402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 256 | 36331.256 | 1609.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;266 | 95.2033 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 266 | 36331.266 | 1609.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;276 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 276 | 36331.276 | 1609.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;286 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 286 | 36331.286 | 1609.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;296 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 296 | 36331.296 | 1609.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;306 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 306 | 36331.306 | 1609.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;316 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 316 | 36331.316 | 1609.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;326 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 326 | 36331.326 | 1609.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;336 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 336 | 36331.336 | 1609.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;346 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 346 | 36331.346 | 1609.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;356 | 95.2023 | 295.1594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 356 | 36331.356 | 1609.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;366 | 95.2023 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 366 | 36331.366 | 1609.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;376 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 376 | 36331.376 | 1609.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;386 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 386 | 36331.386 | 1609.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;396 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 396 | 36331.396 | 1609.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;406 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 406 | 36331.406 | 1609.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;416 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 416 | 36331.416 | 1609.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;426 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 426 | 36331.426 | 1609.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;436 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 436 | 36331.436 | 1609.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;446 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 446 | 36331.446 | 1609.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;456 | 95.2013 | 295.1884 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 456 | 36331.456 | 1609.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;466 | 95.2013 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 466 | 36331.466 | 1609.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;476 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 476 | 36331.476 | 1609.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;486 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 486 | 36331.486 | 1609.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;496 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 496 | 36331.496 | 1609.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;506 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 506 | 36331.506 | 1609.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;516 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 516 | 36331.516 | 1609.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;526 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 526 | 36331.526 | 1609.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;536 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 536 | 36331.536 | 1610
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;546 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 546 | 36331.546 | 1610.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;556 | 95.2023 | 295.2088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 556 | 36331.556 | 1610.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;566 | 95.2023 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 566 | 36331.566 | 1610.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;576 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 576 | 36331.576 | 1610.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;586 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 586 | 36331.586 | 1610.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;596 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 596 | 36331.596 | 1610.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;606 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 606 | 36331.606 | 1610.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;616 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 616 | 36331.616 | 1610.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;626 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 626 | 36331.626 | 1610.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;636 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 636 | 36331.636 | 1610.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;646 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 646 | 36331.646 | 1610.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;656 | 95.2013 | 295.2054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 656 | 36331.656 | 1610.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;666 | 95.2013 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 666 | 36331.666 | 1610.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;676 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 676 | 36331.676 | 1610.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;686 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 686 | 36331.686 | 1610.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;696 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 696 | 36331.696 | 1610.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;706 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 706 | 36331.706 | 1610.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;716 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 716 | 36331.716 | 1610.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;726 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 726 | 36331.726 | 1610.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;736 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 736 | 36331.736 | 1610.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;746 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 746 | 36331.746 | 1610.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;756 | 95.2023 | 295.2145 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 756 | 36331.756 | 1610.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;766 | 95.2023 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 766 | 36331.766 | 1610.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;776 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 776 | 36331.776 | 1610.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;786 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 786 | 36331.786 | 1610.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;796 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 796 | 36331.796 | 1610.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;806 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 806 | 36331.806 | 1610.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;816 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 816 | 36331.816 | 1610.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;826 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 826 | 36331.826 | 1610.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;836 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 836 | 36331.836 | 1610.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;846 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 846 | 36331.846 | 1610.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;856 | 95.2033 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 856 | 36331.856 | 1610.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;866 | 95.2033 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 866 | 36331.866 | 1610.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;876 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 876 | 36331.876 | 1610.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;886 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 886 | 36331.886 | 1610.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;896 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 896 | 36331.896 | 1610.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;906 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 906 | 36331.906 | 1610.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;916 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 916 | 36331.916 | 1610.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;926 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 926 | 36331.926 | 1610.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;936 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 936 | 36331.936 | 1610.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;946 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 946 | 36331.946 | 1610.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;956 | 95.2023 | 295.2652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 956 | 36331.956 | 1610.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;966 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 966 | 36331.966 | 1610.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;976 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 976 | 36331.976 | 1610.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;986 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 986 | 36331.986 | 1610.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:31;996 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 31 | 996 | 36331.996 | 1610.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;006 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 006 | 36332.006 | 1610.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;016 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 016 | 36332.016 | 1610.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;026 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 026 | 36332.026 | 1610.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;036 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 036 | 36332.036 | 1610.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;046 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 046 | 36332.046 | 1610.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;056 | 95.2023 | 295.2733 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 056 | 36332.056 | 1610.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;066 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 066 | 36332.066 | 1610.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;076 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 076 | 36332.076 | 1610.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;086 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 086 | 36332.086 | 1610.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;096 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 096 | 36332.096 | 1610.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;106 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 106 | 36332.106 | 1610.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;116 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 116 | 36332.116 | 1610.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;126 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 126 | 36332.126 | 1610.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;136 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 136 | 36332.136 | 1610.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;146 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 146 | 36332.146 | 1610.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;156 | 95.2023 | 295.2874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 156 | 36332.156 | 1610.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;166 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 166 | 36332.166 | 1610.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;176 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 176 | 36332.176 | 1610.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;186 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 186 | 36332.186 | 1610.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;196 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 196 | 36332.196 | 1610.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;206 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 206 | 36332.206 | 1610.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;216 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 216 | 36332.216 | 1610.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;226 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 226 | 36332.226 | 1610.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;236 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 236 | 36332.236 | 1610.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;246 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 246 | 36332.246 | 1610.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;256 | 95.2023 | 295.2908 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 256 | 36332.256 | 1610.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;266 | 95.2023 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 266 | 36332.266 | 1610.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;276 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 276 | 36332.276 | 1610.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;286 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 286 | 36332.286 | 1610.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;296 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 296 | 36332.296 | 1610.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;306 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 306 | 36332.306 | 1610.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;316 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 316 | 36332.316 | 1610.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;326 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 326 | 36332.326 | 1610.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;336 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 336 | 36332.336 | 1610.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;346 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 346 | 36332.346 | 1610.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;356 | 95.2013 | 295.2751 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 356 | 36332.356 | 1610.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;366 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 366 | 36332.366 | 1610.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;376 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 376 | 36332.376 | 1610.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;386 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 386 | 36332.386 | 1610.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;396 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 396 | 36332.396 | 1610.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;406 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 406 | 36332.406 | 1610.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;416 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 416 | 36332.416 | 1610.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;426 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 426 | 36332.426 | 1610.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;436 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 436 | 36332.436 | 1610.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;446 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 446 | 36332.446 | 1610.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;456 | 95.2013 | 295.273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 456 | 36332.456 | 1610.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;466 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 466 | 36332.466 | 1610.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;476 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 476 | 36332.476 | 1610.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;486 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 486 | 36332.486 | 1610.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;496 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 496 | 36332.496 | 1610.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;506 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 506 | 36332.506 | 1610.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;516 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 516 | 36332.516 | 1610.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;526 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 526 | 36332.526 | 1610.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;536 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 536 | 36332.536 | 1611
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;546 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 546 | 36332.546 | 1611.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;556 | 95.2013 | 295.2854 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 556 | 36332.556 | 1611.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;566 | 95.2013 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 566 | 36332.566 | 1611.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;576 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 576 | 36332.576 | 1611.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;586 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 586 | 36332.586 | 1611.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;596 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 596 | 36332.596 | 1611.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;606 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 606 | 36332.606 | 1611.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;616 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 616 | 36332.616 | 1611.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;626 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 626 | 36332.626 | 1611.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;636 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 636 | 36332.636 | 1611.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;646 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 646 | 36332.646 | 1611.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;656 | 95.2023 | 295.2799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 656 | 36332.656 | 1611.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;666 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 666 | 36332.666 | 1611.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;676 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 676 | 36332.676 | 1611.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;686 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 686 | 36332.686 | 1611.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;696 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 696 | 36332.696 | 1611.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;706 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 706 | 36332.706 | 1611.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;716 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 716 | 36332.716 | 1611.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;726 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 726 | 36332.726 | 1611.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;736 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 736 | 36332.736 | 1611.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;746 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 746 | 36332.746 | 1611.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;756 | 95.2023 | 295.2666 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 756 | 36332.756 | 1611.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;766 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 766 | 36332.766 | 1611.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;776 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 776 | 36332.776 | 1611.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;786 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 786 | 36332.786 | 1611.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;796 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 796 | 36332.796 | 1611.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;806 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 806 | 36332.806 | 1611.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;816 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 816 | 36332.816 | 1611.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;826 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 826 | 36332.826 | 1611.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;836 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 836 | 36332.836 | 1611.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;846 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 846 | 36332.846 | 1611.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;856 | 95.2023 | 295.2664 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 856 | 36332.856 | 1611.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;866 | 95.2023 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 866 | 36332.866 | 1611.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;876 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 876 | 36332.876 | 1611.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;886 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 886 | 36332.886 | 1611.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;896 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 896 | 36332.896 | 1611.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;906 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 906 | 36332.906 | 1611.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;916 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 916 | 36332.916 | 1611.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;926 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 926 | 36332.926 | 1611.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;936 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 936 | 36332.936 | 1611.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;946 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 946 | 36332.946 | 1611.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;956 | 95.2033 | 295.2594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 956 | 36332.956 | 1611.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;966 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 966 | 36332.966 | 1611.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;976 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 976 | 36332.976 | 1611.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;986 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 986 | 36332.986 | 1611.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:32;996 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 32 | 996 | 36332.996 | 1611.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;006 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 006 | 36333.006 | 1611.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;016 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 016 | 36333.016 | 1611.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;026 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 026 | 36333.026 | 1611.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;036 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 036 | 36333.036 | 1611.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;046 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 046 | 36333.046 | 1611.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;056 | 95.2033 | 295.2381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 056 | 36333.056 | 1611.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;066 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 066 | 36333.066 | 1611.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;076 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 076 | 36333.076 | 1611.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;086 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 086 | 36333.086 | 1611.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;096 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 096 | 36333.096 | 1611.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;106 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 106 | 36333.106 | 1611.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;116 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 116 | 36333.116 | 1611.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;126 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 126 | 36333.126 | 1611.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;136 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 136 | 36333.136 | 1611.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;146 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 146 | 36333.146 | 1611.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;156 | 95.2033 | 295.2489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 156 | 36333.156 | 1611.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;166 | 95.2033 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 166 | 36333.166 | 1611.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;176 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 176 | 36333.176 | 1611.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;186 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 186 | 36333.186 | 1611.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;196 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 196 | 36333.196 | 1611.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;206 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 206 | 36333.206 | 1611.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;216 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 216 | 36333.216 | 1611.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;226 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 226 | 36333.226 | 1611.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;236 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 236 | 36333.236 | 1611.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;246 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 246 | 36333.246 | 1611.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;256 | 95.2013 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 256 | 36333.256 | 1611.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;266 | 95.2013 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 266 | 36333.266 | 1611.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;276 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 276 | 36333.276 | 1611.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;286 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 286 | 36333.286 | 1611.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;296 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 296 | 36333.296 | 1611.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;306 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 306 | 36333.306 | 1611.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;316 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 316 | 36333.316 | 1611.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;326 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 326 | 36333.326 | 1611.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;336 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 336 | 36333.336 | 1611.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;346 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 346 | 36333.346 | 1611.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;356 | 95.2033 | 295.3175 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 356 | 36333.356 | 1611.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;366 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 366 | 36333.366 | 1611.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;376 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 376 | 36333.376 | 1611.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;386 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 386 | 36333.386 | 1611.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;396 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 396 | 36333.396 | 1611.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;406 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 406 | 36333.406 | 1611.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;416 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 416 | 36333.416 | 1611.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;426 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 426 | 36333.426 | 1611.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;436 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 436 | 36333.436 | 1611.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;446 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 446 | 36333.446 | 1611.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;456 | 95.2033 | 295.3316 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 456 | 36333.456 | 1611.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;466 | 95.2033 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 466 | 36333.466 | 1611.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;476 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 476 | 36333.476 | 1611.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;486 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 486 | 36333.486 | 1611.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;496 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 496 | 36333.496 | 1611.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;506 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 506 | 36333.506 | 1611.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;516 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 516 | 36333.516 | 1611.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;526 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 526 | 36333.526 | 1611.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;536 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 536 | 36333.536 | 1612
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;546 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 546 | 36333.546 | 1612.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;556 | 95.2023 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 556 | 36333.556 | 1612.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;566 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 566 | 36333.566 | 1612.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;576 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 576 | 36333.576 | 1612.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;586 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 586 | 36333.586 | 1612.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;596 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 596 | 36333.596 | 1612.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;606 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 606 | 36333.606 | 1612.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;616 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 616 | 36333.616 | 1612.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;626 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 626 | 36333.626 | 1612.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;636 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 636 | 36333.636 | 1612.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;646 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 646 | 36333.646 | 1612.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;656 | 95.2023 | 295.3634 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 656 | 36333.656 | 1612.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;666 | 95.2023 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 666 | 36333.666 | 1612.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;676 | 95.2023 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 676 | 36333.676 | 1612.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;686 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 686 | 36333.686 | 1612.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;696 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 696 | 36333.696 | 1612.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;706 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 706 | 36333.706 | 1612.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;716 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 716 | 36333.716 | 1612.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;726 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 726 | 36333.726 | 1612.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;736 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 736 | 36333.736 | 1612.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;746 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 746 | 36333.746 | 1612.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;756 | 95.2013 | 295.3677 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 756 | 36333.756 | 1612.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;766 | 95.2013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 766 | 36333.766 | 1612.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;776 | 95.2013 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 776 | 36333.776 | 1612.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;786 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 786 | 36333.786 | 1612.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;796 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 796 | 36333.796 | 1612.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;806 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 806 | 36333.806 | 1612.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;816 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 816 | 36333.816 | 1612.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;826 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 826 | 36333.826 | 1612.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;836 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 836 | 36333.836 | 1612.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;846 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 846 | 36333.846 | 1612.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;856 | 95.2023 | 295.3629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 856 | 36333.856 | 1612.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;866 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 866 | 36333.866 | 1612.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;876 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 876 | 36333.876 | 1612.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;886 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 886 | 36333.886 | 1612.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;896 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 896 | 36333.896 | 1612.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;906 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 906 | 36333.906 | 1612.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;916 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 916 | 36333.916 | 1612.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;926 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 926 | 36333.926 | 1612.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;936 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 936 | 36333.936 | 1612.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;946 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 946 | 36333.946 | 1612.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;956 | 95.2023 | 295.3809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 956 | 36333.956 | 1612.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;966 | 95.2023 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 966 | 36333.966 | 1612.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;976 | 95.2023 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 976 | 36333.976 | 1612.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;986 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 986 | 36333.986 | 1612.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:33;996 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 33 | 996 | 36333.996 | 1612.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;006 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 006 | 36334.006 | 1612.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;016 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 016 | 36334.016 | 1612.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;026 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 026 | 36334.026 | 1612.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;036 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 036 | 36334.036 | 1612.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;046 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 046 | 36334.046 | 1612.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;056 | 95.2033 | 295.4076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 056 | 36334.056 | 1612.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;066 | 95.2033 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 066 | 36334.066 | 1612.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;076 | 95.2033 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 076 | 36334.076 | 1612.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;086 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 086 | 36334.086 | 1612.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;096 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 096 | 36334.096 | 1612.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;106 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 106 | 36334.106 | 1612.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;116 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 116 | 36334.116 | 1612.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;126 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 126 | 36334.126 | 1612.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;136 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 136 | 36334.136 | 1612.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;146 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 146 | 36334.146 | 1612.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;156 | 95.2023 | 295.4077 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 156 | 36334.156 | 1612.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;166 | 95.2023 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 166 | 36334.166 | 1612.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;176 | 95.2023 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 176 | 36334.176 | 1612.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;186 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 186 | 36334.186 | 1612.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;196 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 196 | 36334.196 | 1612.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;206 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 206 | 36334.206 | 1612.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;216 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 216 | 36334.216 | 1612.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;226 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 226 | 36334.226 | 1612.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;236 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 236 | 36334.236 | 1612.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;246 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 246 | 36334.246 | 1612.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;256 | 95.2033 | 295.4059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 256 | 36334.256 | 1612.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;266 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 266 | 36334.266 | 1612.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;276 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 276 | 36334.276 | 1612.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;286 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 286 | 36334.286 | 1612.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;296 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 296 | 36334.296 | 1612.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;306 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 306 | 36334.306 | 1612.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;316 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 316 | 36334.316 | 1612.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;326 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 326 | 36334.326 | 1612.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;336 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 336 | 36334.336 | 1612.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;346 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 346 | 36334.346 | 1612.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;356 | 95.2033 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 356 | 36334.356 | 1612.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;366 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 366 | 36334.366 | 1612.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;376 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 376 | 36334.376 | 1612.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;386 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 386 | 36334.386 | 1612.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;396 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 396 | 36334.396 | 1612.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;406 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 406 | 36334.406 | 1612.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;416 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 416 | 36334.416 | 1612.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;426 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 426 | 36334.426 | 1612.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;436 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 436 | 36334.436 | 1612.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;446 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 446 | 36334.446 | 1612.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;456 | 95.2033 | 295.4321 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 456 | 36334.456 | 1612.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;466 | 95.2033 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 466 | 36334.466 | 1612.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;476 | 95.2033 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 476 | 36334.476 | 1612.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;486 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 486 | 36334.486 | 1612.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;496 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 496 | 36334.496 | 1612.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;506 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 506 | 36334.506 | 1612.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;516 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 516 | 36334.516 | 1612.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;526 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 526 | 36334.526 | 1612.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;536 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 536 | 36334.536 | 1613
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;546 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 546 | 36334.546 | 1613.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;556 | 95.2023 | 295.426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 556 | 36334.556 | 1613.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;566 | 95.2023 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 566 | 36334.566 | 1613.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;576 | 95.2023 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 576 | 36334.576 | 1613.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;586 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 586 | 36334.586 | 1613.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;596 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 596 | 36334.596 | 1613.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;606 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 606 | 36334.606 | 1613.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;616 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 616 | 36334.616 | 1613.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;626 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 626 | 36334.626 | 1613.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;636 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 636 | 36334.636 | 1613.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;646 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 646 | 36334.646 | 1613.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;656 | 95.2033 | 295.4416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 656 | 36334.656 | 1613.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;666 | 95.2033 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 666 | 36334.666 | 1613.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;676 | 95.2033 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 676 | 36334.676 | 1613.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;686 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 686 | 36334.686 | 1613.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;696 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 696 | 36334.696 | 1613.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;706 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 706 | 36334.706 | 1613.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;716 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 716 | 36334.716 | 1613.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;726 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 726 | 36334.726 | 1613.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;736 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 736 | 36334.736 | 1613.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;746 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 746 | 36334.746 | 1613.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;756 | 95.2043 | 295.4643 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 756 | 36334.756 | 1613.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;766 | 95.2043 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 766 | 36334.766 | 1613.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;776 | 95.2043 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 776 | 36334.776 | 1613.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;786 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 786 | 36334.786 | 1613.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;796 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 796 | 36334.796 | 1613.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;806 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 806 | 36334.806 | 1613.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;816 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 816 | 36334.816 | 1613.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;826 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 826 | 36334.826 | 1613.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;836 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 836 | 36334.836 | 1613.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;846 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 846 | 36334.846 | 1613.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;856 | 95.2023 | 295.4601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 856 | 36334.856 | 1613.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;866 | 95.2023 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 866 | 36334.866 | 1613.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;876 | 95.2023 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 876 | 36334.876 | 1613.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;886 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 886 | 36334.886 | 1613.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;896 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 896 | 36334.896 | 1613.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;906 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 906 | 36334.906 | 1613.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;916 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 916 | 36334.916 | 1613.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;926 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 926 | 36334.926 | 1613.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;936 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 936 | 36334.936 | 1613.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;946 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 946 | 36334.946 | 1613.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;956 | 95.2033 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 956 | 36334.956 | 1613.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;966 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 966 | 36334.966 | 1613.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;976 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 976 | 36334.976 | 1613.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;986 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 986 | 36334.986 | 1613.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:34;996 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 34 | 996 | 36334.996 | 1613.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;006 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 006 | 36335.006 | 1613.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;016 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 016 | 36335.016 | 1613.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;026 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 026 | 36335.026 | 1613.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;036 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 036 | 36335.036 | 1613.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;046 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 046 | 36335.046 | 1613.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;056 | 95.2033 | 295.4742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 056 | 36335.056 | 1613.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;066 | 95.2033 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 066 | 36335.066 | 1613.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;076 | 95.2033 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 076 | 36335.076 | 1613.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;086 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 086 | 36335.086 | 1613.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;096 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 096 | 36335.096 | 1613.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;106 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 106 | 36335.106 | 1613.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;116 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 116 | 36335.116 | 1613.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;126 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 126 | 36335.126 | 1613.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;136 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 136 | 36335.136 | 1613.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;146 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 146 | 36335.146 | 1613.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;156 | 95.2023 | 295.4824 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 156 | 36335.156 | 1613.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;166 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 166 | 36335.166 | 1613.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;176 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 176 | 36335.176 | 1613.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;186 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 186 | 36335.186 | 1613.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;196 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 196 | 36335.196 | 1613.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;206 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 206 | 36335.206 | 1613.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;216 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 216 | 36335.216 | 1613.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;226 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 226 | 36335.226 | 1613.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;236 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 236 | 36335.236 | 1613.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;246 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 246 | 36335.246 | 1613.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;256 | 95.2023 | 295.4816 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 256 | 36335.256 | 1613.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;266 | 95.2023 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 266 | 36335.266 | 1613.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;276 | 95.2023 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 276 | 36335.276 | 1613.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;286 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 286 | 36335.286 | 1613.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;296 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 296 | 36335.296 | 1613.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;306 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 306 | 36335.306 | 1613.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;316 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 316 | 36335.316 | 1613.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;326 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 326 | 36335.326 | 1613.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;336 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 336 | 36335.336 | 1613.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;346 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 346 | 36335.346 | 1613.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;356 | 95.2033 | 295.5041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 356 | 36335.356 | 1613.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;366 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 366 | 36335.366 | 1613.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;376 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 376 | 36335.376 | 1613.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;386 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 386 | 36335.386 | 1613.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;396 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 396 | 36335.396 | 1613.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;406 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 406 | 36335.406 | 1613.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;416 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 416 | 36335.416 | 1613.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;426 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 426 | 36335.426 | 1613.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;436 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 436 | 36335.436 | 1613.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;446 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 446 | 36335.446 | 1613.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;456 | 95.2033 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 456 | 36335.456 | 1613.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;466 | 95.2033 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 466 | 36335.466 | 1613.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;476 | 95.2033 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 476 | 36335.476 | 1613.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;486 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 486 | 36335.486 | 1613.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;496 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 496 | 36335.496 | 1613.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;506 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 506 | 36335.506 | 1613.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;516 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 516 | 36335.516 | 1613.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;526 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 526 | 36335.526 | 1613.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;536 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 536 | 36335.536 | 1614
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;546 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 546 | 36335.546 | 1614.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;556 | 95.2013 | 295.5092 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 556 | 36335.556 | 1614.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;566 | 95.2013 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 566 | 36335.566 | 1614.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;576 | 95.2013 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 576 | 36335.576 | 1614.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;586 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 586 | 36335.586 | 1614.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;596 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 596 | 36335.596 | 1614.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;606 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 606 | 36335.606 | 1614.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;616 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 616 | 36335.616 | 1614.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;626 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 626 | 36335.626 | 1614.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;636 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 636 | 36335.636 | 1614.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;646 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 646 | 36335.646 | 1614.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;656 | 95.2023 | 295.4936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 656 | 36335.656 | 1614.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;666 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 666 | 36335.666 | 1614.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;676 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 676 | 36335.676 | 1614.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;686 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 686 | 36335.686 | 1614.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;696 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 696 | 36335.696 | 1614.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;706 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 706 | 36335.706 | 1614.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;716 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 716 | 36335.716 | 1614.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;726 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 726 | 36335.726 | 1614.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;736 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 736 | 36335.736 | 1614.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;746 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 746 | 36335.746 | 1614.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;756 | 95.2023 | 295.4923 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 756 | 36335.756 | 1614.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;766 | 95.2023 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 766 | 36335.766 | 1614.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;776 | 95.2023 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 776 | 36335.776 | 1614.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;786 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 786 | 36335.786 | 1614.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;796 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 796 | 36335.796 | 1614.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;806 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 806 | 36335.806 | 1614.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;816 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 816 | 36335.816 | 1614.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;826 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 826 | 36335.826 | 1614.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;836 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 836 | 36335.836 | 1614.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;846 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 846 | 36335.846 | 1614.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;856 | 95.2033 | 295.4704 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 856 | 36335.856 | 1614.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;866 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 866 | 36335.866 | 1614.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;876 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 876 | 36335.876 | 1614.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;886 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 886 | 36335.886 | 1614.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;896 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 896 | 36335.896 | 1614.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;906 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 906 | 36335.906 | 1614.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;916 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 916 | 36335.916 | 1614.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;926 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 926 | 36335.926 | 1614.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;936 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 936 | 36335.936 | 1614.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;946 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 946 | 36335.946 | 1614.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;956 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 956 | 36335.956 | 1614.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;966 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 966 | 36335.966 | 1614.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;976 | 95.2023 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 976 | 36335.976 | 1614.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;986 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 986 | 36335.986 | 1614.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:35;996 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 35 | 996 | 36335.996 | 1614.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;006 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 006 | 36336.006 | 1614.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;016 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 016 | 36336.016 | 1614.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;026 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 026 | 36336.026 | 1614.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;036 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 036 | 36336.036 | 1614.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;046 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 046 | 36336.046 | 1614.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;056 | 95.2033 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 056 | 36336.056 | 1614.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;066 | 95.2033 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 066 | 36336.066 | 1614.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;076 | 95.2033 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 076 | 36336.076 | 1614.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;086 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 086 | 36336.086 | 1614.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;096 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 096 | 36336.096 | 1614.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;106 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 106 | 36336.106 | 1614.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;116 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 116 | 36336.116 | 1614.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;126 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 126 | 36336.126 | 1614.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;136 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 136 | 36336.136 | 1614.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;146 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 146 | 36336.146 | 1614.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;156 | 95.2013 | 295.4547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 156 | 36336.156 | 1614.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;166 | 95.2013 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 166 | 36336.166 | 1614.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;176 | 95.2013 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 176 | 36336.176 | 1614.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;186 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 186 | 36336.186 | 1614.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;196 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 196 | 36336.196 | 1614.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;206 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 206 | 36336.206 | 1614.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;216 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 216 | 36336.216 | 1614.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;226 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 226 | 36336.226 | 1614.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;236 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 236 | 36336.236 | 1614.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;246 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 246 | 36336.246 | 1614.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;256 | 95.2033 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 256 | 36336.256 | 1614.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;266 | 95.2033 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 266 | 36336.266 | 1614.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;276 | 95.2033 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 276 | 36336.276 | 1614.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;286 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 286 | 36336.286 | 1614.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;296 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 296 | 36336.296 | 1614.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;306 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 306 | 36336.306 | 1614.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;316 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 316 | 36336.316 | 1614.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;326 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 326 | 36336.326 | 1614.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;336 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 336 | 36336.336 | 1614.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;346 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 346 | 36336.346 | 1614.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;356 | 95.2013 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 356 | 36336.356 | 1614.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;366 | 95.2013 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 366 | 36336.366 | 1614.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;376 | 95.2013 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 376 | 36336.376 | 1614.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;386 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 386 | 36336.386 | 1614.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;396 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 396 | 36336.396 | 1614.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;406 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 406 | 36336.406 | 1614.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;416 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 416 | 36336.416 | 1614.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;426 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 426 | 36336.426 | 1614.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;436 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 436 | 36336.436 | 1614.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;446 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 446 | 36336.446 | 1614.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;456 | 95.2033 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 456 | 36336.456 | 1614.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;466 | 95.2033 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 466 | 36336.466 | 1614.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;476 | 95.2033 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 476 | 36336.476 | 1614.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;486 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 486 | 36336.486 | 1614.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;496 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 496 | 36336.496 | 1614.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;506 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 506 | 36336.506 | 1614.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;516 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 516 | 36336.516 | 1614.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;526 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 526 | 36336.526 | 1614.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;536 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 536 | 36336.536 | 1615
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;546 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 546 | 36336.546 | 1615.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;556 | 95.2023 | 295.4629 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 556 | 36336.556 | 1615.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;566 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 566 | 36336.566 | 1615.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;576 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 576 | 36336.576 | 1615.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;586 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 586 | 36336.586 | 1615.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;596 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 596 | 36336.596 | 1615.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;606 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 606 | 36336.606 | 1615.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;616 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 616 | 36336.616 | 1615.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;626 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 626 | 36336.626 | 1615.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;636 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 636 | 36336.636 | 1615.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;646 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 646 | 36336.646 | 1615.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;656 | 95.2023 | 295.4363 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 656 | 36336.656 | 1615.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;666 | 95.2023 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 666 | 36336.666 | 1615.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;676 | 95.2023 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 676 | 36336.676 | 1615.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;686 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 686 | 36336.686 | 1615.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;696 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 696 | 36336.696 | 1615.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;706 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 706 | 36336.706 | 1615.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;716 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 716 | 36336.716 | 1615.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;726 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 726 | 36336.726 | 1615.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;736 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 736 | 36336.736 | 1615.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;746 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 746 | 36336.746 | 1615.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;756 | 95.2033 | 295.4557 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 756 | 36336.756 | 1615.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;766 | 95.2033 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 766 | 36336.766 | 1615.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;776 | 95.2033 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 776 | 36336.776 | 1615.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;786 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 786 | 36336.786 | 1615.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;796 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 796 | 36336.796 | 1615.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;806 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 806 | 36336.806 | 1615.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;816 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 816 | 36336.816 | 1615.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;826 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 826 | 36336.826 | 1615.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;836 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 836 | 36336.836 | 1615.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;846 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 846 | 36336.846 | 1615.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;856 | 95.2023 | 295.4894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 856 | 36336.856 | 1615.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;866 | 95.2023 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 866 | 36336.866 | 1615.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;876 | 95.2023 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 876 | 36336.876 | 1615.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;886 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 886 | 36336.886 | 1615.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;896 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 896 | 36336.896 | 1615.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;906 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 906 | 36336.906 | 1615.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;916 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 916 | 36336.916 | 1615.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;926 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 926 | 36336.926 | 1615.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;936 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 936 | 36336.936 | 1615.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;946 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 946 | 36336.946 | 1615.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;956 | 95.2033 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 956 | 36336.956 | 1615.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;966 | 95.2033 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 966 | 36336.966 | 1615.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;976 | 95.2033 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 976 | 36336.976 | 1615.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;986 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 986 | 36336.986 | 1615.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:36;996 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 36 | 996 | 36336.996 | 1615.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;006 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 006 | 36337.006 | 1615.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;016 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 016 | 36337.016 | 1615.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;026 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 026 | 36337.026 | 1615.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;036 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 036 | 36337.036 | 1615.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;046 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 046 | 36337.046 | 1615.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;056 | 95.2023 | 295.513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 056 | 36337.056 | 1615.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;066 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 066 | 36337.066 | 1615.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;076 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 076 | 36337.076 | 1615.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;086 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 086 | 36337.086 | 1615.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;096 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 096 | 36337.096 | 1615.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;106 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 106 | 36337.106 | 1615.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;116 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 116 | 36337.116 | 1615.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;126 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 126 | 36337.126 | 1615.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;136 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 136 | 36337.136 | 1615.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;146 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 146 | 36337.146 | 1615.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;156 | 95.2023 | 295.5237 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 156 | 36337.156 | 1615.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;166 | 95.2023 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 166 | 36337.166 | 1615.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;176 | 95.2023 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 176 | 36337.176 | 1615.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;186 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 186 | 36337.186 | 1615.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;196 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 196 | 36337.196 | 1615.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;206 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 206 | 36337.206 | 1615.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;216 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 216 | 36337.216 | 1615.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;226 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 226 | 36337.226 | 1615.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;236 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 236 | 36337.236 | 1615.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;246 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 246 | 36337.246 | 1615.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;256 | 95.2033 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 256 | 36337.256 | 1615.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;266 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 266 | 36337.266 | 1615.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;276 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 276 | 36337.276 | 1615.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;286 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 286 | 36337.286 | 1615.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;296 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 296 | 36337.296 | 1615.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;306 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 306 | 36337.306 | 1615.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;316 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 316 | 36337.316 | 1615.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;326 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 326 | 36337.326 | 1615.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;336 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 336 | 36337.336 | 1615.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;346 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 346 | 36337.346 | 1615.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;356 | 95.2033 | 295.5394 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 356 | 36337.356 | 1615.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;366 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 366 | 36337.366 | 1615.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;376 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 376 | 36337.376 | 1615.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;386 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 386 | 36337.386 | 1615.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;396 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 396 | 36337.396 | 1615.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;406 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 406 | 36337.406 | 1615.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;416 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 416 | 36337.416 | 1615.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;426 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 426 | 36337.426 | 1615.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;436 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 436 | 36337.436 | 1615.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;446 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 446 | 36337.446 | 1615.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;456 | 95.2033 | 295.5805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 456 | 36337.456 | 1615.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;466 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 466 | 36337.466 | 1615.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;476 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 476 | 36337.476 | 1615.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;486 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 486 | 36337.486 | 1615.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;496 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 496 | 36337.496 | 1615.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;506 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 506 | 36337.506 | 1615.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;516 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 516 | 36337.516 | 1615.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;526 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 526 | 36337.526 | 1615.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;536 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 536 | 36337.536 | 1616
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;546 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 546 | 36337.546 | 1616.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;556 | 95.2033 | 295.6082 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 556 | 36337.556 | 1616.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;566 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 566 | 36337.566 | 1616.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;576 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 576 | 36337.576 | 1616.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;586 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 586 | 36337.586 | 1616.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;596 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 596 | 36337.596 | 1616.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;606 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 606 | 36337.606 | 1616.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;616 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 616 | 36337.616 | 1616.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;626 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 626 | 36337.626 | 1616.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;636 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 636 | 36337.636 | 1616.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;646 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 646 | 36337.646 | 1616.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;656 | 95.2033 | 295.5985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 656 | 36337.656 | 1616.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;666 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 666 | 36337.666 | 1616.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;676 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 676 | 36337.676 | 1616.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;686 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 686 | 36337.686 | 1616.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;696 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 696 | 36337.696 | 1616.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;706 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 706 | 36337.706 | 1616.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;716 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 716 | 36337.716 | 1616.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;726 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 726 | 36337.726 | 1616.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;736 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 736 | 36337.736 | 1616.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;746 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 746 | 36337.746 | 1616.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;756 | 95.2033 | 295.5868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 756 | 36337.756 | 1616.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;766 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 766 | 36337.766 | 1616.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;776 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 776 | 36337.776 | 1616.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;786 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 786 | 36337.786 | 1616.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;796 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 796 | 36337.796 | 1616.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;806 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 806 | 36337.806 | 1616.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;816 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 816 | 36337.816 | 1616.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;826 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 826 | 36337.826 | 1616.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;836 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 836 | 36337.836 | 1616.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;846 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 846 | 36337.846 | 1616.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;856 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 856 | 36337.856 | 1616.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;866 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 866 | 36337.866 | 1616.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;876 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 876 | 36337.876 | 1616.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;886 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 886 | 36337.886 | 1616.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;896 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 896 | 36337.896 | 1616.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;906 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 906 | 36337.906 | 1616.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;916 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 916 | 36337.916 | 1616.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;926 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 926 | 36337.926 | 1616.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;936 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 936 | 36337.936 | 1616.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;946 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 946 | 36337.946 | 1616.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;956 | 95.2033 | 295.5499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 956 | 36337.956 | 1616.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;966 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 966 | 36337.966 | 1616.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;976 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 976 | 36337.976 | 1616.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;986 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 986 | 36337.986 | 1616.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:37;996 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 37 | 996 | 36337.996 | 1616.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;006 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 006 | 36338.006 | 1616.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;016 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 016 | 36338.016 | 1616.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;026 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 026 | 36338.026 | 1616.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;036 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 036 | 36338.036 | 1616.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;046 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 046 | 36338.046 | 1616.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;056 | 95.2033 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 056 | 36338.056 | 1616.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;066 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 066 | 36338.066 | 1616.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;076 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 076 | 36338.076 | 1616.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;086 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 086 | 36338.086 | 1616.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;096 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 096 | 36338.096 | 1616.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;106 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 106 | 36338.106 | 1616.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;116 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 116 | 36338.116 | 1616.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;126 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 126 | 36338.126 | 1616.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;136 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 136 | 36338.136 | 1616.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;146 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 146 | 36338.146 | 1616.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;156 | 95.2033 | 295.5513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 156 | 36338.156 | 1616.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;166 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 166 | 36338.166 | 1616.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;176 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 176 | 36338.176 | 1616.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;186 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 186 | 36338.186 | 1616.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;196 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 196 | 36338.196 | 1616.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;206 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 206 | 36338.206 | 1616.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;216 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 216 | 36338.216 | 1616.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;226 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 226 | 36338.226 | 1616.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;236 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 236 | 36338.236 | 1616.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;246 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 246 | 36338.246 | 1616.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;256 | 95.2033 | 295.5729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 256 | 36338.256 | 1616.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;266 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 266 | 36338.266 | 1616.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;276 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 276 | 36338.276 | 1616.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;286 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 286 | 36338.286 | 1616.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;296 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 296 | 36338.296 | 1616.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;306 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 306 | 36338.306 | 1616.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;316 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 316 | 36338.316 | 1616.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;326 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 326 | 36338.326 | 1616.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;336 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 336 | 36338.336 | 1616.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;346 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 346 | 36338.346 | 1616.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;356 | 95.2033 | 295.577 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 356 | 36338.356 | 1616.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;366 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 366 | 36338.366 | 1616.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;376 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 376 | 36338.376 | 1616.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;386 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 386 | 36338.386 | 1616.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;396 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 396 | 36338.396 | 1616.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;406 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 406 | 36338.406 | 1616.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;416 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 416 | 36338.416 | 1616.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;426 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 426 | 36338.426 | 1616.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;436 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 436 | 36338.436 | 1616.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;446 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 446 | 36338.446 | 1616.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;456 | 95.2033 | 295.5874 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 456 | 36338.456 | 1616.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;466 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 466 | 36338.466 | 1616.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;476 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 476 | 36338.476 | 1616.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;486 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 486 | 36338.486 | 1616.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;496 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 496 | 36338.496 | 1616.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;506 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 506 | 36338.506 | 1616.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;516 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 516 | 36338.516 | 1616.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;526 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 526 | 36338.526 | 1616.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;536 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 536 | 36338.536 | 1617
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;546 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 546 | 36338.546 | 1617.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;556 | 95.2033 | 295.6037 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 556 | 36338.556 | 1617.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;566 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 566 | 36338.566 | 1617.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;576 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 576 | 36338.576 | 1617.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;586 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 586 | 36338.586 | 1617.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;596 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 596 | 36338.596 | 1617.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;606 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 606 | 36338.606 | 1617.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;616 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 616 | 36338.616 | 1617.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;626 | 95.2033 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 626 | 36338.626 | 1617.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;636 | 95.2043 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 636 | 36338.636 | 1617.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;646 | 95.2043 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 646 | 36338.646 | 1617.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;656 | 95.2043 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 656 | 36338.656 | 1617.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;666 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 666 | 36338.666 | 1617.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;676 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 676 | 36338.676 | 1617.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;686 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 686 | 36338.686 | 1617.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;696 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 696 | 36338.696 | 1617.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;706 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 706 | 36338.706 | 1617.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;716 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 716 | 36338.716 | 1617.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;726 | 95.2043 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 726 | 36338.726 | 1617.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;736 | 95.2033 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 736 | 36338.736 | 1617.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;746 | 95.2033 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 746 | 36338.746 | 1617.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;756 | 95.2033 | 295.6119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 756 | 36338.756 | 1617.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;766 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 766 | 36338.766 | 1617.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;776 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 776 | 36338.776 | 1617.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;786 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 786 | 36338.786 | 1617.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;796 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 796 | 36338.796 | 1617.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;806 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 806 | 36338.806 | 1617.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;816 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 816 | 36338.816 | 1617.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;826 | 95.2033 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 826 | 36338.826 | 1617.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;836 | 95.2023 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 836 | 36338.836 | 1617.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;846 | 95.2023 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 846 | 36338.846 | 1617.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;856 | 95.2023 | 295.6169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 856 | 36338.856 | 1617.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;866 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 866 | 36338.866 | 1617.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;876 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 876 | 36338.876 | 1617.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;886 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 886 | 36338.886 | 1617.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;896 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 896 | 36338.896 | 1617.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;906 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 906 | 36338.906 | 1617.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;916 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 916 | 36338.916 | 1617.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;926 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 926 | 36338.926 | 1617.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;936 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 936 | 36338.936 | 1617.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;946 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 946 | 36338.946 | 1617.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;956 | 95.2023 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 956 | 36338.956 | 1617.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;966 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 966 | 36338.966 | 1617.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;976 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 976 | 36338.976 | 1617.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;986 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 986 | 36338.986 | 1617.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:38;996 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 38 | 996 | 36338.996 | 1617.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;006 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 006 | 36339.006 | 1617.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;016 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 016 | 36339.016 | 1617.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;026 | 95.2023 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 026 | 36339.026 | 1617.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;036 | 95.2033 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 036 | 36339.036 | 1617.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;046 | 95.2033 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 046 | 36339.046 | 1617.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;056 | 95.2033 | 295.5983 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 056 | 36339.056 | 1617.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;066 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 066 | 36339.066 | 1617.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;076 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 076 | 36339.076 | 1617.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;086 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 086 | 36339.086 | 1617.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;096 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 096 | 36339.096 | 1617.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;106 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 106 | 36339.106 | 1617.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;116 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 116 | 36339.116 | 1617.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;126 | 95.2033 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 126 | 36339.126 | 1617.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;136 | 95.2023 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 136 | 36339.136 | 1617.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;146 | 95.2023 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 146 | 36339.146 | 1617.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;156 | 95.2023 | 295.604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 156 | 36339.156 | 1617.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;166 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 166 | 36339.166 | 1617.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;176 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 176 | 36339.176 | 1617.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;186 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 186 | 36339.186 | 1617.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;196 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 196 | 36339.196 | 1617.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;206 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 206 | 36339.206 | 1617.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;216 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 216 | 36339.216 | 1617.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;226 | 95.2023 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 226 | 36339.226 | 1617.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;236 | 95.2033 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 236 | 36339.236 | 1617.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;246 | 95.2033 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 246 | 36339.246 | 1617.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;256 | 95.2033 | 295.6187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 256 | 36339.256 | 1617.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;266 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 266 | 36339.266 | 1617.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;276 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 276 | 36339.276 | 1617.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;286 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 286 | 36339.286 | 1617.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;296 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 296 | 36339.296 | 1617.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;306 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 306 | 36339.306 | 1617.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;316 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 316 | 36339.316 | 1617.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;326 | 95.2033 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 326 | 36339.326 | 1617.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;336 | 95.2043 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 336 | 36339.336 | 1617.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;346 | 95.2043 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 346 | 36339.346 | 1617.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;356 | 95.2043 | 295.6131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 356 | 36339.356 | 1617.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;366 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 366 | 36339.366 | 1617.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;376 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 376 | 36339.376 | 1617.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;386 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 386 | 36339.386 | 1617.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;396 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 396 | 36339.396 | 1617.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;406 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 406 | 36339.406 | 1617.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;416 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 416 | 36339.416 | 1617.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;426 | 95.2043 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 426 | 36339.426 | 1617.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;436 | 95.2033 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 436 | 36339.436 | 1617.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;446 | 95.2033 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 446 | 36339.446 | 1617.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;456 | 95.2033 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 456 | 36339.456 | 1617.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;466 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 466 | 36339.466 | 1617.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;476 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 476 | 36339.476 | 1617.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;486 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 486 | 36339.486 | 1617.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;496 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 496 | 36339.496 | 1617.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;506 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 506 | 36339.506 | 1617.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;516 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 516 | 36339.516 | 1617.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;526 | 95.2033 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 526 | 36339.526 | 1617.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;536 | 95.2023 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 536 | 36339.536 | 1618
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;546 | 95.2023 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 546 | 36339.546 | 1618.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;556 | 95.2023 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 556 | 36339.556 | 1618.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;566 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 566 | 36339.566 | 1618.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;576 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 576 | 36339.576 | 1618.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;586 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 586 | 36339.586 | 1618.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;596 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 596 | 36339.596 | 1618.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;606 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 606 | 36339.606 | 1618.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;616 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 616 | 36339.616 | 1618.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;626 | 95.2023 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 626 | 36339.626 | 1618.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;636 | 95.2043 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 636 | 36339.636 | 1618.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;646 | 95.2043 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 646 | 36339.646 | 1618.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;656 | 95.2043 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 656 | 36339.656 | 1618.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;666 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 666 | 36339.666 | 1618.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;676 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 676 | 36339.676 | 1618.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;686 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 686 | 36339.686 | 1618.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;696 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 696 | 36339.696 | 1618.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;706 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 706 | 36339.706 | 1618.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;716 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 716 | 36339.716 | 1618.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;726 | 95.2043 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 726 | 36339.726 | 1618.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;736 | 95.2033 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 736 | 36339.736 | 1618.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;746 | 95.2033 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 746 | 36339.746 | 1618.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;756 | 95.2033 | 295.5855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 756 | 36339.756 | 1618.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;766 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 766 | 36339.766 | 1618.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;776 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 776 | 36339.776 | 1618.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;786 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 786 | 36339.786 | 1618.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;796 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 796 | 36339.796 | 1618.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;806 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 806 | 36339.806 | 1618.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;816 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 816 | 36339.816 | 1618.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;826 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 826 | 36339.826 | 1618.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;836 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 836 | 36339.836 | 1618.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;846 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 846 | 36339.846 | 1618.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;856 | 95.2033 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 856 | 36339.856 | 1618.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;866 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 866 | 36339.866 | 1618.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;876 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 876 | 36339.876 | 1618.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;886 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 886 | 36339.886 | 1618.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;896 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 896 | 36339.896 | 1618.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;906 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 906 | 36339.906 | 1618.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;916 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 916 | 36339.916 | 1618.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;926 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 926 | 36339.926 | 1618.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;936 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 936 | 36339.936 | 1618.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;946 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 946 | 36339.946 | 1618.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;956 | 95.2033 | 295.622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 956 | 36339.956 | 1618.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;966 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 966 | 36339.966 | 1618.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;976 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 976 | 36339.976 | 1618.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;986 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 986 | 36339.986 | 1618.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:39;996 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 39 | 996 | 36339.996 | 1618.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;006 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 006 | 36340.006 | 1618.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;016 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 016 | 36340.016 | 1618.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;026 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 026 | 36340.026 | 1618.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;036 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 036 | 36340.036 | 1618.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;046 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 046 | 36340.046 | 1618.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;056 | 95.2033 | 295.6076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 056 | 36340.056 | 1618.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;066 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 066 | 36340.066 | 1618.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;076 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 076 | 36340.076 | 1618.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;086 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 086 | 36340.086 | 1618.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;096 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 096 | 36340.096 | 1618.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;106 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 106 | 36340.106 | 1618.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;116 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 116 | 36340.116 | 1618.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;126 | 95.2033 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 126 | 36340.126 | 1618.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;136 | 95.2013 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 136 | 36340.136 | 1618.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;146 | 95.2013 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 146 | 36340.146 | 1618.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;156 | 95.2013 | 295.6026 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 156 | 36340.156 | 1618.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;166 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 166 | 36340.166 | 1618.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;176 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 176 | 36340.176 | 1618.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;186 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 186 | 36340.186 | 1618.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;196 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 196 | 36340.196 | 1618.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;206 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 206 | 36340.206 | 1618.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;216 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 216 | 36340.216 | 1618.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;226 | 95.2013 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 226 | 36340.226 | 1618.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;236 | 95.2023 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 236 | 36340.236 | 1618.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;246 | 95.2023 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 246 | 36340.246 | 1618.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;256 | 95.2023 | 295.6281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 256 | 36340.256 | 1618.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;266 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 266 | 36340.266 | 1618.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;276 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 276 | 36340.276 | 1618.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;286 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 286 | 36340.286 | 1618.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;296 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 296 | 36340.296 | 1618.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;306 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 306 | 36340.306 | 1618.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;316 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 316 | 36340.316 | 1618.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;326 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 326 | 36340.326 | 1618.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;336 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 336 | 36340.336 | 1618.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;346 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 346 | 36340.346 | 1618.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;356 | 95.2023 | 295.6503 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 356 | 36340.356 | 1618.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;366 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 366 | 36340.366 | 1618.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;376 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 376 | 36340.376 | 1618.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;386 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 386 | 36340.386 | 1618.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;396 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 396 | 36340.396 | 1618.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;406 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 406 | 36340.406 | 1618.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;416 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 416 | 36340.416 | 1618.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;426 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 426 | 36340.426 | 1618.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;436 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 436 | 36340.436 | 1618.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;446 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 446 | 36340.446 | 1618.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;456 | 95.2023 | 295.6656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 456 | 36340.456 | 1618.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;466 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 466 | 36340.466 | 1618.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;476 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 476 | 36340.476 | 1618.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;486 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 486 | 36340.486 | 1618.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;496 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 496 | 36340.496 | 1618.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;506 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 506 | 36340.506 | 1618.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;516 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 516 | 36340.516 | 1618.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;526 | 95.2023 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 526 | 36340.526 | 1618.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;536 | 95.2033 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 536 | 36340.536 | 1619
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;546 | 95.2033 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 546 | 36340.546 | 1619.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;556 | 95.2033 | 295.697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 556 | 36340.556 | 1619.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;566 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 566 | 36340.566 | 1619.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;576 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 576 | 36340.576 | 1619.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;586 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 586 | 36340.586 | 1619.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;596 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 596 | 36340.596 | 1619.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;606 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 606 | 36340.606 | 1619.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;616 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 616 | 36340.616 | 1619.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;626 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 626 | 36340.626 | 1619.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;636 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 636 | 36340.636 | 1619.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;646 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 646 | 36340.646 | 1619.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;656 | 95.2033 | 295.7194 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 656 | 36340.656 | 1619.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;666 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 666 | 36340.666 | 1619.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;676 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 676 | 36340.676 | 1619.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;686 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 686 | 36340.686 | 1619.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;696 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 696 | 36340.696 | 1619.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;706 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 706 | 36340.706 | 1619.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;716 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 716 | 36340.716 | 1619.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;726 | 95.2033 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 726 | 36340.726 | 1619.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;736 | 95.2023 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 736 | 36340.736 | 1619.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;746 | 95.2023 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 746 | 36340.746 | 1619.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;756 | 95.2023 | 295.7053 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 756 | 36340.756 | 1619.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;766 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 766 | 36340.766 | 1619.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;776 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 776 | 36340.776 | 1619.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;786 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 786 | 36340.786 | 1619.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;796 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 796 | 36340.796 | 1619.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;806 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 806 | 36340.806 | 1619.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;816 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 816 | 36340.816 | 1619.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;826 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 826 | 36340.826 | 1619.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;836 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 836 | 36340.836 | 1619.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;846 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 846 | 36340.846 | 1619.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;856 | 95.2023 | 295.6812 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 856 | 36340.856 | 1619.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;866 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 866 | 36340.866 | 1619.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;876 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 876 | 36340.876 | 1619.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;886 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 886 | 36340.886 | 1619.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;896 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 896 | 36340.896 | 1619.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;906 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 906 | 36340.906 | 1619.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;916 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 916 | 36340.916 | 1619.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;926 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 926 | 36340.926 | 1619.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;936 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 936 | 36340.936 | 1619.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;946 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 946 | 36340.946 | 1619.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;956 | 95.2023 | 295.6618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 956 | 36340.956 | 1619.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;966 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 966 | 36340.966 | 1619.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;976 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 976 | 36340.976 | 1619.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;986 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 986 | 36340.986 | 1619.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:40;996 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 40 | 996 | 36340.996 | 1619.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;006 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 006 | 36341.006 | 1619.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;016 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 016 | 36341.016 | 1619.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;026 | 95.2023 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 026 | 36341.026 | 1619.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;036 | 95.2033 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 036 | 36341.036 | 1619.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;046 | 95.2033 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 046 | 36341.046 | 1619.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;056 | 95.2033 | 295.6309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 056 | 36341.056 | 1619.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;066 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 066 | 36341.066 | 1619.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;076 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 076 | 36341.076 | 1619.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;086 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 086 | 36341.086 | 1619.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;096 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 096 | 36341.096 | 1619.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;106 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 106 | 36341.106 | 1619.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;116 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 116 | 36341.116 | 1619.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;126 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 126 | 36341.126 | 1619.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;136 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 136 | 36341.136 | 1619.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;146 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 146 | 36341.146 | 1619.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;156 | 95.2033 | 295.5979 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 156 | 36341.156 | 1619.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;166 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 166 | 36341.166 | 1619.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;176 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 176 | 36341.176 | 1619.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;186 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 186 | 36341.186 | 1619.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;196 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 196 | 36341.196 | 1619.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;206 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 206 | 36341.206 | 1619.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;216 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 216 | 36341.216 | 1619.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;226 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 226 | 36341.226 | 1619.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;236 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 236 | 36341.236 | 1619.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;246 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 246 | 36341.246 | 1619.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;256 | 95.2033 | 295.5898 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 256 | 36341.256 | 1619.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;266 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 266 | 36341.266 | 1619.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;276 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 276 | 36341.276 | 1619.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;286 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 286 | 36341.286 | 1619.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;296 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 296 | 36341.296 | 1619.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;306 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 306 | 36341.306 | 1619.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;316 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 316 | 36341.316 | 1619.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;326 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 326 | 36341.326 | 1619.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;336 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 336 | 36341.336 | 1619.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;346 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 346 | 36341.346 | 1619.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;356 | 95.2033 | 295.5892 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 356 | 36341.356 | 1619.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;366 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 366 | 36341.366 | 1619.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;376 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 376 | 36341.376 | 1619.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;386 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 386 | 36341.386 | 1619.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;396 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 396 | 36341.396 | 1619.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;406 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 406 | 36341.406 | 1619.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;416 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 416 | 36341.416 | 1619.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;426 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 426 | 36341.426 | 1619.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;436 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 436 | 36341.436 | 1619.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;446 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 446 | 36341.446 | 1619.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;456 | 95.2033 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 456 | 36341.456 | 1619.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;466 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 466 | 36341.466 | 1619.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;476 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 476 | 36341.476 | 1619.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;486 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 486 | 36341.486 | 1619.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;496 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 496 | 36341.496 | 1619.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;506 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 506 | 36341.506 | 1619.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;516 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 516 | 36341.516 | 1619.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;526 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 526 | 36341.526 | 1619.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;536 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 536 | 36341.536 | 1620
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;546 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 546 | 36341.546 | 1620.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;556 | 95.2033 | 295.585 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 556 | 36341.556 | 1620.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;566 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 566 | 36341.566 | 1620.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;576 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 576 | 36341.576 | 1620.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;586 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 586 | 36341.586 | 1620.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;596 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 596 | 36341.596 | 1620.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;606 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 606 | 36341.606 | 1620.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;616 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 616 | 36341.616 | 1620.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;626 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 626 | 36341.626 | 1620.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;636 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 636 | 36341.636 | 1620.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;646 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 646 | 36341.646 | 1620.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;656 | 95.2033 | 295.6107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 656 | 36341.656 | 1620.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;666 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 666 | 36341.666 | 1620.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;676 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 676 | 36341.676 | 1620.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;686 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 686 | 36341.686 | 1620.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;696 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 696 | 36341.696 | 1620.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;706 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 706 | 36341.706 | 1620.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;716 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 716 | 36341.716 | 1620.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;726 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 726 | 36341.726 | 1620.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;736 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 736 | 36341.736 | 1620.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;746 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 746 | 36341.746 | 1620.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;756 | 95.2033 | 295.6047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 756 | 36341.756 | 1620.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;766 | 95.2033 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 766 | 36341.766 | 1620.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;776 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 776 | 36341.776 | 1620.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;786 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 786 | 36341.786 | 1620.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;796 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 796 | 36341.796 | 1620.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;806 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 806 | 36341.806 | 1620.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;816 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 816 | 36341.816 | 1620.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;826 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 826 | 36341.826 | 1620.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;836 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 836 | 36341.836 | 1620.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;846 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 846 | 36341.846 | 1620.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;856 | 95.2023 | 295.5844 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 856 | 36341.856 | 1620.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;866 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 866 | 36341.866 | 1620.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;876 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 876 | 36341.876 | 1620.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;886 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 886 | 36341.886 | 1620.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;896 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 896 | 36341.896 | 1620.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;906 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 906 | 36341.906 | 1620.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;916 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 916 | 36341.916 | 1620.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;926 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 926 | 36341.926 | 1620.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;936 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 936 | 36341.936 | 1620.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;946 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 946 | 36341.946 | 1620.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;956 | 95.2023 | 295.5966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 956 | 36341.956 | 1620.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;966 | 95.2023 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 966 | 36341.966 | 1620.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;976 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 976 | 36341.976 | 1620.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;986 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 986 | 36341.986 | 1620.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:41;996 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 41 | 996 | 36341.996 | 1620.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;006 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 006 | 36342.006 | 1620.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;016 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 016 | 36342.016 | 1620.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;026 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 026 | 36342.026 | 1620.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;036 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 036 | 36342.036 | 1620.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;046 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 046 | 36342.046 | 1620.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;056 | 95.2033 | 295.6128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 056 | 36342.056 | 1620.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;066 | 95.2033 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 066 | 36342.066 | 1620.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;076 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 076 | 36342.076 | 1620.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;086 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 086 | 36342.086 | 1620.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;096 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 096 | 36342.096 | 1620.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;106 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 106 | 36342.106 | 1620.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;116 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 116 | 36342.116 | 1620.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;126 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 126 | 36342.126 | 1620.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;136 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 136 | 36342.136 | 1620.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;146 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 146 | 36342.146 | 1620.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;156 | 95.2023 | 295.6042 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 156 | 36342.156 | 1620.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;166 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 166 | 36342.166 | 1620.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;176 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 176 | 36342.176 | 1620.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;186 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 186 | 36342.186 | 1620.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;196 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 196 | 36342.196 | 1620.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;206 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 206 | 36342.206 | 1620.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;216 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 216 | 36342.216 | 1620.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;226 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 226 | 36342.226 | 1620.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;236 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 236 | 36342.236 | 1620.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;246 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 246 | 36342.246 | 1620.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;256 | 95.2023 | 295.5972 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 256 | 36342.256 | 1620.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;266 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 266 | 36342.266 | 1620.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;276 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 276 | 36342.276 | 1620.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;286 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 286 | 36342.286 | 1620.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;296 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 296 | 36342.296 | 1620.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;306 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 306 | 36342.306 | 1620.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;316 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 316 | 36342.316 | 1620.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;326 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 326 | 36342.326 | 1620.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;336 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 336 | 36342.336 | 1620.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;346 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 346 | 36342.346 | 1620.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;356 | 95.2023 | 295.5991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 356 | 36342.356 | 1620.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;366 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 366 | 36342.366 | 1620.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;376 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 376 | 36342.376 | 1620.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;386 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 386 | 36342.386 | 1620.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;396 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 396 | 36342.396 | 1620.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;406 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 406 | 36342.406 | 1620.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;416 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 416 | 36342.416 | 1620.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;426 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 426 | 36342.426 | 1620.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;436 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 436 | 36342.436 | 1620.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;446 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 446 | 36342.446 | 1620.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;456 | 95.2023 | 295.593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 456 | 36342.456 | 1620.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;466 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 466 | 36342.466 | 1620.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;476 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 476 | 36342.476 | 1620.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;486 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 486 | 36342.486 | 1620.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;496 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 496 | 36342.496 | 1620.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;506 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 506 | 36342.506 | 1620.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;516 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 516 | 36342.516 | 1620.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;526 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 526 | 36342.526 | 1620.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;536 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 536 | 36342.536 | 1621
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;546 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 546 | 36342.546 | 1621.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;556 | 95.2023 | 295.5954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 556 | 36342.556 | 1621.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;566 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 566 | 36342.566 | 1621.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;576 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 576 | 36342.576 | 1621.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;586 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 586 | 36342.586 | 1621.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;596 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 596 | 36342.596 | 1621.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;606 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 606 | 36342.606 | 1621.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;616 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 616 | 36342.616 | 1621.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;626 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 626 | 36342.626 | 1621.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;636 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 636 | 36342.636 | 1621.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;646 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 646 | 36342.646 | 1621.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;656 | 95.2023 | 295.6267 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 656 | 36342.656 | 1621.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;666 | 95.2023 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 666 | 36342.666 | 1621.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;676 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 676 | 36342.676 | 1621.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;686 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 686 | 36342.686 | 1621.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;696 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 696 | 36342.696 | 1621.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;706 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 706 | 36342.706 | 1621.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;716 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 716 | 36342.716 | 1621.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;726 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 726 | 36342.726 | 1621.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;736 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 736 | 36342.736 | 1621.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;746 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 746 | 36342.746 | 1621.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;756 | 95.2033 | 295.6468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 756 | 36342.756 | 1621.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;766 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 766 | 36342.766 | 1621.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;776 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 776 | 36342.776 | 1621.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;786 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 786 | 36342.786 | 1621.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;796 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 796 | 36342.796 | 1621.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;806 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 806 | 36342.806 | 1621.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;816 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 816 | 36342.816 | 1621.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;826 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 826 | 36342.826 | 1621.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;836 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 836 | 36342.836 | 1621.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;846 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 846 | 36342.846 | 1621.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;856 | 95.2033 | 295.6334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 856 | 36342.856 | 1621.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;866 | 95.2033 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 866 | 36342.866 | 1621.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;876 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 876 | 36342.876 | 1621.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;886 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 886 | 36342.886 | 1621.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;896 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 896 | 36342.896 | 1621.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;906 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 906 | 36342.906 | 1621.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;916 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 916 | 36342.916 | 1621.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;926 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 926 | 36342.926 | 1621.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;936 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 936 | 36342.936 | 1621.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;946 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 946 | 36342.946 | 1621.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;956 | 95.2013 | 295.6174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 956 | 36342.956 | 1621.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;966 | 95.2013 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 966 | 36342.966 | 1621.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;976 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 976 | 36342.976 | 1621.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;986 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 986 | 36342.986 | 1621.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:42;996 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 42 | 996 | 36342.996 | 1621.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;006 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 006 | 36343.006 | 1621.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;016 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 016 | 36343.016 | 1621.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;026 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 026 | 36343.026 | 1621.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;036 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 036 | 36343.036 | 1621.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;046 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 046 | 36343.046 | 1621.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;056 | 95.2043 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 056 | 36343.056 | 1621.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;066 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 066 | 36343.066 | 1621.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;076 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 076 | 36343.076 | 1621.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;086 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 086 | 36343.086 | 1621.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;096 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 096 | 36343.096 | 1621.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;106 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 106 | 36343.106 | 1621.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;116 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 116 | 36343.116 | 1621.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;126 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 126 | 36343.126 | 1621.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;136 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 136 | 36343.136 | 1621.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;146 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 146 | 36343.146 | 1621.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;156 | 95.2043 | 295.5745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 156 | 36343.156 | 1621.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;166 | 95.2043 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 166 | 36343.166 | 1621.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;176 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 176 | 36343.176 | 1621.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;186 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 186 | 36343.186 | 1621.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;196 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 196 | 36343.196 | 1621.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;206 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 206 | 36343.206 | 1621.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;216 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 216 | 36343.216 | 1621.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;226 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 226 | 36343.226 | 1621.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;236 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 236 | 36343.236 | 1621.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;246 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 246 | 36343.246 | 1621.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;256 | 95.2033 | 295.5596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 256 | 36343.256 | 1621.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;266 | 95.2033 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 266 | 36343.266 | 1621.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;276 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 276 | 36343.276 | 1621.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;286 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 286 | 36343.286 | 1621.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;296 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 296 | 36343.296 | 1621.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;306 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 306 | 36343.306 | 1621.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;316 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 316 | 36343.316 | 1621.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;326 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 326 | 36343.326 | 1621.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;336 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 336 | 36343.336 | 1621.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;346 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 346 | 36343.346 | 1621.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;356 | 95.2023 | 295.583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 356 | 36343.356 | 1621.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;366 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 366 | 36343.366 | 1621.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;376 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 376 | 36343.376 | 1621.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;386 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 386 | 36343.386 | 1621.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;396 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 396 | 36343.396 | 1621.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;406 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 406 | 36343.406 | 1621.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;416 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 416 | 36343.416 | 1621.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;426 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 426 | 36343.426 | 1621.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;436 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 436 | 36343.436 | 1621.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;446 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 446 | 36343.446 | 1621.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;456 | 95.2023 | 295.5905 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 456 | 36343.456 | 1621.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;466 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 466 | 36343.466 | 1621.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;476 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 476 | 36343.476 | 1621.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;486 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 486 | 36343.486 | 1621.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;496 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 496 | 36343.496 | 1621.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;506 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 506 | 36343.506 | 1621.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;516 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 516 | 36343.516 | 1621.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;526 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 526 | 36343.526 | 1621.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;536 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 536 | 36343.536 | 1622
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;546 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 546 | 36343.546 | 1622.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;556 | 95.2023 | 295.5592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 556 | 36343.556 | 1622.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;566 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 566 | 36343.566 | 1622.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;576 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 576 | 36343.576 | 1622.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;586 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 586 | 36343.586 | 1622.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;596 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 596 | 36343.596 | 1622.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;606 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 606 | 36343.606 | 1622.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;616 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 616 | 36343.616 | 1622.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;626 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 626 | 36343.626 | 1622.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;636 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 636 | 36343.636 | 1622.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;646 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 646 | 36343.646 | 1622.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;656 | 95.2023 | 295.5347 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 656 | 36343.656 | 1622.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;666 | 95.2023 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 666 | 36343.666 | 1622.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;676 | 95.2023 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 676 | 36343.676 | 1622.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;686 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 686 | 36343.686 | 1622.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;696 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 696 | 36343.696 | 1622.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;706 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 706 | 36343.706 | 1622.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;716 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 716 | 36343.716 | 1622.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;726 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 726 | 36343.726 | 1622.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;736 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 736 | 36343.736 | 1622.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;746 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 746 | 36343.746 | 1622.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;756 | 95.2013 | 295.5246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 756 | 36343.756 | 1622.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;766 | 95.2013 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 766 | 36343.766 | 1622.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;776 | 95.2013 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 776 | 36343.776 | 1622.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;786 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 786 | 36343.786 | 1622.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;796 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 796 | 36343.796 | 1622.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;806 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 806 | 36343.806 | 1622.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;816 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 816 | 36343.816 | 1622.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;826 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 826 | 36343.826 | 1622.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;836 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 836 | 36343.836 | 1622.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;846 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 846 | 36343.846 | 1622.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;856 | 95.2023 | 295.5118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 856 | 36343.856 | 1622.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;866 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 866 | 36343.866 | 1622.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;876 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 876 | 36343.876 | 1622.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;886 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 886 | 36343.886 | 1622.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;896 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 896 | 36343.896 | 1622.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;906 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 906 | 36343.906 | 1622.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;916 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 916 | 36343.916 | 1622.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;926 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 926 | 36343.926 | 1622.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;936 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 936 | 36343.936 | 1622.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;946 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 946 | 36343.946 | 1622.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;956 | 95.2023 | 295.4897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 956 | 36343.956 | 1622.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;966 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 966 | 36343.966 | 1622.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;976 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 976 | 36343.976 | 1622.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;986 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 986 | 36343.986 | 1622.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:43;996 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 43 | 996 | 36343.996 | 1622.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;006 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 006 | 36344.006 | 1622.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;016 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 016 | 36344.016 | 1622.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;026 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 026 | 36344.026 | 1622.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;036 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 036 | 36344.036 | 1622.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;046 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 046 | 36344.046 | 1622.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;056 | 95.2023 | 295.4803 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 056 | 36344.056 | 1622.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;066 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 066 | 36344.066 | 1622.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;076 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 076 | 36344.076 | 1622.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;086 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 086 | 36344.086 | 1622.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;096 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 096 | 36344.096 | 1622.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;106 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 106 | 36344.106 | 1622.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;116 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 116 | 36344.116 | 1622.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;126 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 126 | 36344.126 | 1622.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;136 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 136 | 36344.136 | 1622.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;146 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 146 | 36344.146 | 1622.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;156 | 95.2023 | 295.4994 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 156 | 36344.156 | 1622.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;166 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 166 | 36344.166 | 1622.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;176 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 176 | 36344.176 | 1622.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;186 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 186 | 36344.186 | 1622.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;196 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 196 | 36344.196 | 1622.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;206 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 206 | 36344.206 | 1622.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;216 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 216 | 36344.216 | 1622.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;226 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 226 | 36344.226 | 1622.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;236 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 236 | 36344.236 | 1622.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;246 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 246 | 36344.246 | 1622.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;256 | 95.2023 | 295.5006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 256 | 36344.256 | 1622.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;266 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 266 | 36344.266 | 1622.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;276 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 276 | 36344.276 | 1622.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;286 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 286 | 36344.286 | 1622.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;296 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 296 | 36344.296 | 1622.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;306 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 306 | 36344.306 | 1622.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;316 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 316 | 36344.316 | 1622.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;326 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 326 | 36344.326 | 1622.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;336 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 336 | 36344.336 | 1622.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;346 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 346 | 36344.346 | 1622.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;356 | 95.2023 | 295.4708 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 356 | 36344.356 | 1622.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;366 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 366 | 36344.366 | 1622.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;376 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 376 | 36344.376 | 1622.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;386 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 386 | 36344.386 | 1622.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;396 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 396 | 36344.396 | 1622.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;406 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 406 | 36344.406 | 1622.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;416 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 416 | 36344.416 | 1622.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;426 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 426 | 36344.426 | 1622.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;436 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 436 | 36344.436 | 1622.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;446 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 446 | 36344.446 | 1622.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;456 | 95.2023 | 295.4506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 456 | 36344.456 | 1622.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;466 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 466 | 36344.466 | 1622.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;476 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 476 | 36344.476 | 1622.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;486 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 486 | 36344.486 | 1622.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;496 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 496 | 36344.496 | 1622.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;506 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 506 | 36344.506 | 1622.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;516 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 516 | 36344.516 | 1622.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;526 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 526 | 36344.526 | 1622.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;536 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 536 | 36344.536 | 1623
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;546 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 546 | 36344.546 | 1623.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;556 | 95.2023 | 295.44 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 556 | 36344.556 | 1623.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;566 | 95.2023 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 566 | 36344.566 | 1623.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;576 | 95.2023 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 576 | 36344.576 | 1623.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;586 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 586 | 36344.586 | 1623.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;596 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 596 | 36344.596 | 1623.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;606 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 606 | 36344.606 | 1623.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;616 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 616 | 36344.616 | 1623.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;626 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 626 | 36344.626 | 1623.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;636 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 636 | 36344.636 | 1623.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;646 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 646 | 36344.646 | 1623.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;656 | 95.2033 | 295.4192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 656 | 36344.656 | 1623.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;666 | 95.2033 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 666 | 36344.666 | 1623.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;676 | 95.2033 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 676 | 36344.676 | 1623.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;686 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 686 | 36344.686 | 1623.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;696 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 696 | 36344.696 | 1623.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;706 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 706 | 36344.706 | 1623.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;716 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 716 | 36344.716 | 1623.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;726 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 726 | 36344.726 | 1623.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;736 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 736 | 36344.736 | 1623.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;746 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 746 | 36344.746 | 1623.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;756 | 95.2023 | 295.4141 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 756 | 36344.756 | 1623.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;766 | 95.2023 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 766 | 36344.766 | 1623.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;776 | 95.2023 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 776 | 36344.776 | 1623.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;786 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 786 | 36344.786 | 1623.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;796 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 796 | 36344.796 | 1623.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;806 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 806 | 36344.806 | 1623.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;816 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 816 | 36344.816 | 1623.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;826 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 826 | 36344.826 | 1623.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;836 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 836 | 36344.836 | 1623.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;846 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 846 | 36344.846 | 1623.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;856 | 95.2033 | 295.4367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 856 | 36344.856 | 1623.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;866 | 95.2033 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 866 | 36344.866 | 1623.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;876 | 95.2033 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 876 | 36344.876 | 1623.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;886 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 886 | 36344.886 | 1623.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;896 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 896 | 36344.896 | 1623.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;906 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 906 | 36344.906 | 1623.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;916 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 916 | 36344.916 | 1623.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;926 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 926 | 36344.926 | 1623.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;936 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 936 | 36344.936 | 1623.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;946 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 946 | 36344.946 | 1623.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;956 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 956 | 36344.956 | 1623.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;966 | 95.2023 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 966 | 36344.966 | 1623.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;976 | 95.2023 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 976 | 36344.976 | 1623.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;986 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 986 | 36344.986 | 1623.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:44;996 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 44 | 996 | 36344.996 | 1623.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;006 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 006 | 36345.006 | 1623.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;016 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 016 | 36345.016 | 1623.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;026 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 026 | 36345.026 | 1623.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;036 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 036 | 36345.036 | 1623.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;046 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 046 | 36345.046 | 1623.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;056 | 95.2033 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 056 | 36345.056 | 1623.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;066 | 95.2033 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 066 | 36345.066 | 1623.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;076 | 95.2033 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 076 | 36345.076 | 1623.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;086 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 086 | 36345.086 | 1623.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;096 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 096 | 36345.096 | 1623.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;106 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 106 | 36345.106 | 1623.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;116 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 116 | 36345.116 | 1623.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;126 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 126 | 36345.126 | 1623.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;136 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 136 | 36345.136 | 1623.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;146 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 146 | 36345.146 | 1623.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;156 | 95.2023 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 156 | 36345.156 | 1623.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;166 | 95.2023 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 166 | 36345.166 | 1623.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;176 | 95.2023 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 176 | 36345.176 | 1623.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;186 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 186 | 36345.186 | 1623.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;196 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 196 | 36345.196 | 1623.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;206 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 206 | 36345.206 | 1623.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;216 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 216 | 36345.216 | 1623.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;226 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 226 | 36345.226 | 1623.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;236 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 236 | 36345.236 | 1623.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;246 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 246 | 36345.246 | 1623.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;256 | 95.2033 | 295.3771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 256 | 36345.256 | 1623.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;266 | 95.2033 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 266 | 36345.266 | 1623.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;276 | 95.2033 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 276 | 36345.276 | 1623.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;286 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 286 | 36345.286 | 1623.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;296 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 296 | 36345.296 | 1623.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;306 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 306 | 36345.306 | 1623.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;316 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 316 | 36345.316 | 1623.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;326 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 326 | 36345.326 | 1623.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;336 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 336 | 36345.336 | 1623.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;346 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 346 | 36345.346 | 1623.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;356 | 95.2023 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 356 | 36345.356 | 1623.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;366 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 366 | 36345.366 | 1623.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;376 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 376 | 36345.376 | 1623.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;386 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 386 | 36345.386 | 1623.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;396 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 396 | 36345.396 | 1623.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;406 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 406 | 36345.406 | 1623.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;416 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 416 | 36345.416 | 1623.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;426 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 426 | 36345.426 | 1623.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;436 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 436 | 36345.436 | 1623.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;446 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 446 | 36345.446 | 1623.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;456 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 456 | 36345.456 | 1623.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;466 | 95.2023 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 466 | 36345.466 | 1623.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;476 | 95.2023 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 476 | 36345.476 | 1623.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;486 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 486 | 36345.486 | 1623.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;496 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 496 | 36345.496 | 1623.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;506 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 506 | 36345.506 | 1623.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;516 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 516 | 36345.516 | 1623.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;526 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 526 | 36345.526 | 1623.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;536 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 536 | 36345.536 | 1624
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;546 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 546 | 36345.546 | 1624.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;556 | 95.2033 | 295.397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 556 | 36345.556 | 1624.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;566 | 95.2033 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 566 | 36345.566 | 1624.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;576 | 95.2033 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 576 | 36345.576 | 1624.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;586 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 586 | 36345.586 | 1624.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;596 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 596 | 36345.596 | 1624.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;606 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 606 | 36345.606 | 1624.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;616 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 616 | 36345.616 | 1624.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;626 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 626 | 36345.626 | 1624.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;636 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 636 | 36345.636 | 1624.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;646 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 646 | 36345.646 | 1624.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;656 | 95.2023 | 295.4008 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 656 | 36345.656 | 1624.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;666 | 95.2023 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 666 | 36345.666 | 1624.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;676 | 95.2023 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 676 | 36345.676 | 1624.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;686 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 686 | 36345.686 | 1624.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;696 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 696 | 36345.696 | 1624.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;706 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 706 | 36345.706 | 1624.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;716 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 716 | 36345.716 | 1624.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;726 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 726 | 36345.726 | 1624.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;736 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 736 | 36345.736 | 1624.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;746 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 746 | 36345.746 | 1624.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;756 | 95.2013 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 756 | 36345.756 | 1624.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;766 | 95.2013 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 766 | 36345.766 | 1624.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;776 | 95.2013 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 776 | 36345.776 | 1624.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;786 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 786 | 36345.786 | 1624.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;796 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 796 | 36345.796 | 1624.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;806 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 806 | 36345.806 | 1624.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;816 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 816 | 36345.816 | 1624.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;826 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 826 | 36345.826 | 1624.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;836 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 836 | 36345.836 | 1624.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;846 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 846 | 36345.846 | 1624.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;856 | 95.2023 | 295.3888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 856 | 36345.856 | 1624.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;866 | 95.2023 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 866 | 36345.866 | 1624.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;876 | 95.2023 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 876 | 36345.876 | 1624.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;886 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 886 | 36345.886 | 1624.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;896 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 896 | 36345.896 | 1624.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;906 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 906 | 36345.906 | 1624.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;916 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 916 | 36345.916 | 1624.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;926 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 926 | 36345.926 | 1624.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;936 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 936 | 36345.936 | 1624.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;946 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 946 | 36345.946 | 1624.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;956 | 95.2013 | 295.4048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 956 | 36345.956 | 1624.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;966 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 966 | 36345.966 | 1624.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;976 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 976 | 36345.976 | 1624.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;986 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 986 | 36345.986 | 1624.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:45;996 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 45 | 996 | 36345.996 | 1624.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;006 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 006 | 36346.006 | 1624.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;016 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 016 | 36346.016 | 1624.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;026 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 026 | 36346.026 | 1624.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;036 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 036 | 36346.036 | 1624.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;046 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 046 | 36346.046 | 1624.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;056 | 95.2013 | 295.4121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 056 | 36346.056 | 1624.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;066 | 95.2013 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 066 | 36346.066 | 1624.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;076 | 95.2013 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 076 | 36346.076 | 1624.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;086 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 086 | 36346.086 | 1624.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;096 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 096 | 36346.096 | 1624.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;106 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 106 | 36346.106 | 1624.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;116 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 116 | 36346.116 | 1624.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;126 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 126 | 36346.126 | 1624.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;136 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 136 | 36346.136 | 1624.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;146 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 146 | 36346.146 | 1624.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;156 | 95.2023 | 295.4252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 156 | 36346.156 | 1624.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;166 | 95.2023 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 166 | 36346.166 | 1624.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;176 | 95.2023 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 176 | 36346.176 | 1624.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;186 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 186 | 36346.186 | 1624.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;196 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 196 | 36346.196 | 1624.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;206 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 206 | 36346.206 | 1624.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;216 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 216 | 36346.216 | 1624.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;226 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 226 | 36346.226 | 1624.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;236 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 236 | 36346.236 | 1624.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;246 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 246 | 36346.246 | 1624.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;256 | 95.2013 | 295.444 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 256 | 36346.256 | 1624.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;266 | 95.2013 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 266 | 36346.266 | 1624.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;276 | 95.2013 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 276 | 36346.276 | 1624.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;286 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 286 | 36346.286 | 1624.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;296 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 296 | 36346.296 | 1624.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;306 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 306 | 36346.306 | 1624.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;316 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 316 | 36346.316 | 1624.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;326 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 326 | 36346.326 | 1624.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;336 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 336 | 36346.336 | 1624.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;346 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 346 | 36346.346 | 1624.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;356 | 95.2033 | 295.4377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 356 | 36346.356 | 1624.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;366 | 95.2033 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 366 | 36346.366 | 1624.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;376 | 95.2033 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 376 | 36346.376 | 1624.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;386 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 386 | 36346.386 | 1624.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;396 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 396 | 36346.396 | 1624.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;406 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 406 | 36346.406 | 1624.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;416 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 416 | 36346.416 | 1624.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;426 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 426 | 36346.426 | 1624.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;436 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 436 | 36346.436 | 1624.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;446 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 446 | 36346.446 | 1624.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;456 | 95.2023 | 295.4159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 456 | 36346.456 | 1624.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;466 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 466 | 36346.466 | 1624.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;476 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 476 | 36346.476 | 1624.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;486 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 486 | 36346.486 | 1624.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;496 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 496 | 36346.496 | 1624.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;506 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 506 | 36346.506 | 1624.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;516 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 516 | 36346.516 | 1624.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;526 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 526 | 36346.526 | 1624.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;536 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 536 | 36346.536 | 1625
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;546 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 546 | 36346.546 | 1625.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;556 | 95.2023 | 295.4138 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 556 | 36346.556 | 1625.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;566 | 95.2023 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 566 | 36346.566 | 1625.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;576 | 95.2023 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 576 | 36346.576 | 1625.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;586 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 586 | 36346.586 | 1625.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;596 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 596 | 36346.596 | 1625.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;606 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 606 | 36346.606 | 1625.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;616 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 616 | 36346.616 | 1625.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;626 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 626 | 36346.626 | 1625.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;636 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 636 | 36346.636 | 1625.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;646 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 646 | 36346.646 | 1625.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;656 | 95.2013 | 295.4153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 656 | 36346.656 | 1625.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;666 | 95.2013 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 666 | 36346.666 | 1625.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;676 | 95.2013 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 676 | 36346.676 | 1625.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;686 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 686 | 36346.686 | 1625.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;696 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 696 | 36346.696 | 1625.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;706 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 706 | 36346.706 | 1625.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;716 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 716 | 36346.716 | 1625.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;726 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 726 | 36346.726 | 1625.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;736 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 736 | 36346.736 | 1625.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;746 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 746 | 36346.746 | 1625.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;756 | 95.2033 | 295.4021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 756 | 36346.756 | 1625.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;766 | 95.2033 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 766 | 36346.766 | 1625.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;776 | 95.2033 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 776 | 36346.776 | 1625.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;786 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 786 | 36346.786 | 1625.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;796 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 796 | 36346.796 | 1625.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;806 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 806 | 36346.806 | 1625.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;816 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 816 | 36346.816 | 1625.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;826 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 826 | 36346.826 | 1625.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;836 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 836 | 36346.836 | 1625.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;846 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 846 | 36346.846 | 1625.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;856 | 95.2013 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 856 | 36346.856 | 1625.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;866 | 95.2013 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 866 | 36346.866 | 1625.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;876 | 95.2013 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 876 | 36346.876 | 1625.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;886 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 886 | 36346.886 | 1625.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;896 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 896 | 36346.896 | 1625.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;906 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 906 | 36346.906 | 1625.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;916 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 916 | 36346.916 | 1625.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;926 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 926 | 36346.926 | 1625.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;936 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 936 | 36346.936 | 1625.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;946 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 946 | 36346.946 | 1625.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;956 | 95.2023 | 295.4364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 956 | 36346.956 | 1625.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;966 | 95.2023 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 966 | 36346.966 | 1625.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;976 | 95.2023 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 976 | 36346.976 | 1625.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;986 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 986 | 36346.986 | 1625.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:46;996 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 46 | 996 | 36346.996 | 1625.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;006 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 006 | 36347.006 | 1625.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;016 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 016 | 36347.016 | 1625.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;026 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 026 | 36347.026 | 1625.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;036 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 036 | 36347.036 | 1625.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;046 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 046 | 36347.046 | 1625.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;056 | 95.2013 | 295.4479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 056 | 36347.056 | 1625.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;066 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 066 | 36347.066 | 1625.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;076 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 076 | 36347.076 | 1625.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;086 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 086 | 36347.086 | 1625.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;096 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 096 | 36347.096 | 1625.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;106 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 106 | 36347.106 | 1625.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;116 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 116 | 36347.116 | 1625.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;126 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 126 | 36347.126 | 1625.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;136 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 136 | 36347.136 | 1625.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;146 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 146 | 36347.146 | 1625.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;156 | 95.2013 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 156 | 36347.156 | 1625.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;166 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 166 | 36347.166 | 1625.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;176 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 176 | 36347.176 | 1625.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;186 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 186 | 36347.186 | 1625.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;196 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 196 | 36347.196 | 1625.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;206 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 206 | 36347.206 | 1625.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;216 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 216 | 36347.216 | 1625.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;226 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 226 | 36347.226 | 1625.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;236 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 236 | 36347.236 | 1625.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;246 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 246 | 36347.246 | 1625.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;256 | 95.2013 | 295.4366 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 256 | 36347.256 | 1625.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;266 | 95.2013 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 266 | 36347.266 | 1625.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;276 | 95.2013 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 276 | 36347.276 | 1625.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;286 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 286 | 36347.286 | 1625.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;296 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 296 | 36347.296 | 1625.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;306 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 306 | 36347.306 | 1625.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;316 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 316 | 36347.316 | 1625.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;326 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 326 | 36347.326 | 1625.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;336 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 336 | 36347.336 | 1625.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;346 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 346 | 36347.346 | 1625.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;356 | 95.2023 | 295.4234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 356 | 36347.356 | 1625.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;366 | 95.2023 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 366 | 36347.366 | 1625.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;376 | 95.2023 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 376 | 36347.376 | 1625.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;386 | 95.2023 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 386 | 36347.386 | 1625.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;396 | 95.2023 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 396 | 36347.396 | 1625.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;406 | 95.2023 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 406 | 36347.406 | 1625.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;416 | 95.2013 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 416 | 36347.416 | 1625.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;426 | 95.2013 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 426 | 36347.426 | 1625.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;436 | 95.2013 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 436 | 36347.436 | 1625.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;446 | 95.2013 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 446 | 36347.446 | 1625.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;456 | 95.2013 | 295.3991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 456 | 36347.456 | 1625.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;466 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 466 | 36347.466 | 1625.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;476 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 476 | 36347.476 | 1625.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;486 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 486 | 36347.486 | 1625.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;496 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 496 | 36347.496 | 1625.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;506 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 506 | 36347.506 | 1625.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;516 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 516 | 36347.516 | 1625.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;526 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 526 | 36347.526 | 1625.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;536 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 536 | 36347.536 | 1626
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;546 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 546 | 36347.546 | 1626.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;556 | 95.2013 | 295.4039 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 556 | 36347.556 | 1626.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;566 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 566 | 36347.566 | 1626.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;576 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 576 | 36347.576 | 1626.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;586 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 586 | 36347.586 | 1626.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;596 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 596 | 36347.596 | 1626.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;606 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 606 | 36347.606 | 1626.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;616 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 616 | 36347.616 | 1626.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;626 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 626 | 36347.626 | 1626.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;636 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 636 | 36347.636 | 1626.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;646 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 646 | 36347.646 | 1626.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;656 | 95.2013 | 295.4362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 656 | 36347.656 | 1626.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;666 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 666 | 36347.666 | 1626.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;676 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 676 | 36347.676 | 1626.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;686 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 686 | 36347.686 | 1626.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;696 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 696 | 36347.696 | 1626.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;706 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 706 | 36347.706 | 1626.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;716 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 716 | 36347.716 | 1626.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;726 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 726 | 36347.726 | 1626.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;736 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 736 | 36347.736 | 1626.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;746 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 746 | 36347.746 | 1626.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;756 | 95.2013 | 295.4445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 756 | 36347.756 | 1626.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;766 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 766 | 36347.766 | 1626.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;776 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 776 | 36347.776 | 1626.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;786 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 786 | 36347.786 | 1626.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;796 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 796 | 36347.796 | 1626.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;806 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 806 | 36347.806 | 1626.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;816 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 816 | 36347.816 | 1626.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;826 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 826 | 36347.826 | 1626.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;836 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 836 | 36347.836 | 1626.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;846 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 846 | 36347.846 | 1626.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;856 | 95.2013 | 295.4357 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 856 | 36347.856 | 1626.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;866 | 95.2013 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 866 | 36347.866 | 1626.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;876 | 95.2013 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 876 | 36347.876 | 1626.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;886 | 95.2013 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 886 | 36347.886 | 1626.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;896 | 95.2013 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 896 | 36347.896 | 1626.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;906 | 95.2013 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 906 | 36347.906 | 1626.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;916 | 95.2023 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 916 | 36347.916 | 1626.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;926 | 95.2023 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 926 | 36347.926 | 1626.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;936 | 95.2023 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 936 | 36347.936 | 1626.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;946 | 95.2023 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 946 | 36347.946 | 1626.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;956 | 95.2023 | 295.4379 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 956 | 36347.956 | 1626.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;966 | 95.2023 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 966 | 36347.966 | 1626.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;976 | 95.2023 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 976 | 36347.976 | 1626.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;986 | 95.2023 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 986 | 36347.986 | 1626.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:47;996 | 95.2023 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 47 | 996 | 36347.996 | 1626.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;006 | 95.2023 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 006 | 36348.006 | 1626.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;016 | 95.2033 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 016 | 36348.016 | 1626.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;026 | 95.2033 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 026 | 36348.026 | 1626.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;036 | 95.2033 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 036 | 36348.036 | 1626.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;046 | 95.2033 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 046 | 36348.046 | 1626.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;056 | 95.2033 | 295.4326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 056 | 36348.056 | 1626.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;066 | 95.2033 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 066 | 36348.066 | 1626.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;076 | 95.2033 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 076 | 36348.076 | 1626.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;086 | 95.2033 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 086 | 36348.086 | 1626.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;096 | 95.2033 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 096 | 36348.096 | 1626.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;106 | 95.2033 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 106 | 36348.106 | 1626.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;116 | 95.2013 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 116 | 36348.116 | 1626.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;126 | 95.2013 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 126 | 36348.126 | 1626.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;136 | 95.2013 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 136 | 36348.136 | 1626.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;146 | 95.2013 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 146 | 36348.146 | 1626.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;156 | 95.2013 | 295.4103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 156 | 36348.156 | 1626.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;166 | 95.2013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 166 | 36348.166 | 1626.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;176 | 95.2013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 176 | 36348.176 | 1626.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;186 | 95.2013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 186 | 36348.186 | 1626.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;196 | 95.2013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 196 | 36348.196 | 1626.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;206 | 95.2013 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 206 | 36348.206 | 1626.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;216 | 95.2023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 216 | 36348.216 | 1626.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;226 | 95.2023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 226 | 36348.226 | 1626.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;236 | 95.2023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 236 | 36348.236 | 1626.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;246 | 95.2023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 246 | 36348.246 | 1626.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;256 | 95.2023 | 295.4056 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 256 | 36348.256 | 1626.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;266 | 95.2023 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 266 | 36348.266 | 1626.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;276 | 95.2023 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 276 | 36348.276 | 1626.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;286 | 95.2023 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 286 | 36348.286 | 1626.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;296 | 95.2023 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 296 | 36348.296 | 1626.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;306 | 95.2023 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 306 | 36348.306 | 1626.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;316 | 95.2013 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 316 | 36348.316 | 1626.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;326 | 95.2013 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 326 | 36348.326 | 1626.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;336 | 95.2013 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 336 | 36348.336 | 1626.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;346 | 95.2013 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 346 | 36348.346 | 1626.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;356 | 95.2013 | 295.414 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 356 | 36348.356 | 1626.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;366 | 95.2013 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 366 | 36348.366 | 1626.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;376 | 95.2013 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 376 | 36348.376 | 1626.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;386 | 95.2013 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 386 | 36348.386 | 1626.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;396 | 95.2013 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 396 | 36348.396 | 1626.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;406 | 95.2013 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 406 | 36348.406 | 1626.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;416 | 95.2023 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 416 | 36348.416 | 1626.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;426 | 95.2023 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 426 | 36348.426 | 1626.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;436 | 95.2023 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 436 | 36348.436 | 1626.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;446 | 95.2023 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 446 | 36348.446 | 1626.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;456 | 95.2023 | 295.3998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 456 | 36348.456 | 1626.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;466 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 466 | 36348.466 | 1626.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;476 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 476 | 36348.476 | 1626.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;486 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 486 | 36348.486 | 1626.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;496 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 496 | 36348.496 | 1626.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;506 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 506 | 36348.506 | 1626.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;516 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 516 | 36348.516 | 1626.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;526 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 526 | 36348.526 | 1626.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;536 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 536 | 36348.536 | 1627
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;546 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 546 | 36348.546 | 1627.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;556 | 95.2023 | 295.3788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 556 | 36348.556 | 1627.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;566 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 566 | 36348.566 | 1627.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;576 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 576 | 36348.576 | 1627.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;586 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 586 | 36348.586 | 1627.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;596 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 596 | 36348.596 | 1627.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;606 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 606 | 36348.606 | 1627.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;616 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 616 | 36348.616 | 1627.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;626 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 626 | 36348.626 | 1627.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;636 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 636 | 36348.636 | 1627.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;646 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 646 | 36348.646 | 1627.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;656 | 95.2023 | 295.3732 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 656 | 36348.656 | 1627.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;666 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 666 | 36348.666 | 1627.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;676 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 676 | 36348.676 | 1627.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;686 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 686 | 36348.686 | 1627.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;696 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 696 | 36348.696 | 1627.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;706 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 706 | 36348.706 | 1627.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;716 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 716 | 36348.716 | 1627.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;726 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 726 | 36348.726 | 1627.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;736 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 736 | 36348.736 | 1627.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;746 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 746 | 36348.746 | 1627.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;756 | 95.2023 | 295.3624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 756 | 36348.756 | 1627.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;766 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 766 | 36348.766 | 1627.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;776 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 776 | 36348.776 | 1627.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;786 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 786 | 36348.786 | 1627.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;796 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 796 | 36348.796 | 1627.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;806 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 806 | 36348.806 | 1627.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;816 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 816 | 36348.816 | 1627.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;826 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 826 | 36348.826 | 1627.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;836 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 836 | 36348.836 | 1627.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;846 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 846 | 36348.846 | 1627.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;856 | 95.2023 | 295.3418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 856 | 36348.856 | 1627.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;866 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 866 | 36348.866 | 1627.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;876 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 876 | 36348.876 | 1627.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;886 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 886 | 36348.886 | 1627.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;896 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 896 | 36348.896 | 1627.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;906 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 906 | 36348.906 | 1627.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;916 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 916 | 36348.916 | 1627.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;926 | 95.2023 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 926 | 36348.926 | 1627.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;936 | 95.2013 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 936 | 36348.936 | 1627.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;946 | 95.2013 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 946 | 36348.946 | 1627.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;956 | 95.2013 | 295.3454 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 956 | 36348.956 | 1627.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;966 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 966 | 36348.966 | 1627.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;976 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 976 | 36348.976 | 1627.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;986 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 986 | 36348.986 | 1627.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:48;996 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 48 | 996 | 36348.996 | 1627.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;006 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 006 | 36349.006 | 1627.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;016 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 016 | 36349.016 | 1627.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;026 | 95.2013 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 026 | 36349.026 | 1627.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;036 | 95.2023 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 036 | 36349.036 | 1627.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;046 | 95.2023 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 046 | 36349.046 | 1627.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;056 | 95.2023 | 295.3582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 056 | 36349.056 | 1627.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;066 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 066 | 36349.066 | 1627.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;076 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 076 | 36349.076 | 1627.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;086 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 086 | 36349.086 | 1627.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;096 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 096 | 36349.096 | 1627.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;106 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 106 | 36349.106 | 1627.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;116 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 116 | 36349.116 | 1627.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;126 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 126 | 36349.126 | 1627.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;136 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 136 | 36349.136 | 1627.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;146 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 146 | 36349.146 | 1627.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;156 | 95.2023 | 295.3399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 156 | 36349.156 | 1627.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;166 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 166 | 36349.166 | 1627.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;176 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 176 | 36349.176 | 1627.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;186 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 186 | 36349.186 | 1627.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;196 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 196 | 36349.196 | 1627.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;206 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 206 | 36349.206 | 1627.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;216 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 216 | 36349.216 | 1627.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;226 | 95.2023 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 226 | 36349.226 | 1627.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;236 | 95.2013 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 236 | 36349.236 | 1627.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;246 | 95.2013 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 246 | 36349.246 | 1627.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;256 | 95.2013 | 295.3143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 256 | 36349.256 | 1627.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;266 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 266 | 36349.266 | 1627.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;276 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 276 | 36349.276 | 1627.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;286 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 286 | 36349.286 | 1627.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;296 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 296 | 36349.296 | 1627.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;306 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 306 | 36349.306 | 1627.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;316 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 316 | 36349.316 | 1627.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;326 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 326 | 36349.326 | 1627.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;336 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 336 | 36349.336 | 1627.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;346 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 346 | 36349.346 | 1627.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;356 | 95.2013 | 295.3054 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 356 | 36349.356 | 1627.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;366 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 366 | 36349.366 | 1627.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;376 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 376 | 36349.376 | 1627.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;386 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 386 | 36349.386 | 1627.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;396 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 396 | 36349.396 | 1627.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;406 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 406 | 36349.406 | 1627.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;416 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 416 | 36349.416 | 1627.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;426 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 426 | 36349.426 | 1627.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;436 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 436 | 36349.436 | 1627.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;446 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 446 | 36349.446 | 1627.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;456 | 95.2013 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 456 | 36349.456 | 1627.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;466 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 466 | 36349.466 | 1627.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;476 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 476 | 36349.476 | 1627.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;486 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 486 | 36349.486 | 1627.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;496 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 496 | 36349.496 | 1627.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;506 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 506 | 36349.506 | 1627.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;516 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 516 | 36349.516 | 1627.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;526 | 95.2013 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 526 | 36349.526 | 1627.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;536 | 95.2023 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 536 | 36349.536 | 1628
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;546 | 95.2023 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 546 | 36349.546 | 1628.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;556 | 95.2023 | 295.2638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 556 | 36349.556 | 1628.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;566 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 566 | 36349.566 | 1628.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;576 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 576 | 36349.576 | 1628.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;586 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 586 | 36349.586 | 1628.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;596 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 596 | 36349.596 | 1628.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;606 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 606 | 36349.606 | 1628.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;616 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 616 | 36349.616 | 1628.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;626 | 95.2023 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 626 | 36349.626 | 1628.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;636 | 95.2013 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 636 | 36349.636 | 1628.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;646 | 95.2013 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 646 | 36349.646 | 1628.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;656 | 95.2013 | 295.2798 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 656 | 36349.656 | 1628.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;666 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 666 | 36349.666 | 1628.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;676 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 676 | 36349.676 | 1628.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;686 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 686 | 36349.686 | 1628.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;696 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 696 | 36349.696 | 1628.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;706 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 706 | 36349.706 | 1628.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;716 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 716 | 36349.716 | 1628.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;726 | 95.2013 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 726 | 36349.726 | 1628.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;736 | 95.2023 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 736 | 36349.736 | 1628.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;746 | 95.2023 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 746 | 36349.746 | 1628.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;756 | 95.2023 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 756 | 36349.756 | 1628.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;766 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 766 | 36349.766 | 1628.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;776 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 776 | 36349.776 | 1628.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;786 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 786 | 36349.786 | 1628.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;796 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 796 | 36349.796 | 1628.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;806 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 806 | 36349.806 | 1628.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;816 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 816 | 36349.816 | 1628.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;826 | 95.2023 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 826 | 36349.826 | 1628.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;836 | 95.2013 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 836 | 36349.836 | 1628.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;846 | 95.2013 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 846 | 36349.846 | 1628.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;856 | 95.2013 | 295.3015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 856 | 36349.856 | 1628.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;866 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 866 | 36349.866 | 1628.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;876 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 876 | 36349.876 | 1628.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;886 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 886 | 36349.886 | 1628.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;896 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 896 | 36349.896 | 1628.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;906 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 906 | 36349.906 | 1628.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;916 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 916 | 36349.916 | 1628.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;926 | 95.2013 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 926 | 36349.926 | 1628.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;936 | 95.2023 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 936 | 36349.936 | 1628.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;946 | 95.2023 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 946 | 36349.946 | 1628.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;956 | 95.2023 | 295.2796 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 956 | 36349.956 | 1628.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;966 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 966 | 36349.966 | 1628.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;976 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 976 | 36349.976 | 1628.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;986 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 986 | 36349.986 | 1628.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:49;996 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 49 | 996 | 36349.996 | 1628.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;006 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 006 | 36350.006 | 1628.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;016 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 016 | 36350.016 | 1628.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;026 | 95.2023 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 026 | 36350.026 | 1628.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;036 | 95.2013 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 036 | 36350.036 | 1628.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;046 | 95.2013 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 046 | 36350.046 | 1628.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;056 | 95.2013 | 295.2695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 056 | 36350.056 | 1628.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;066 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 066 | 36350.066 | 1628.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;076 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 076 | 36350.076 | 1628.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;086 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 086 | 36350.086 | 1628.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;096 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 096 | 36350.096 | 1628.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;106 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 106 | 36350.106 | 1628.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;116 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 116 | 36350.116 | 1628.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;126 | 95.2013 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 126 | 36350.126 | 1628.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;136 | 95.2023 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 136 | 36350.136 | 1628.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;146 | 95.2023 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 146 | 36350.146 | 1628.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;156 | 95.2023 | 295.2445 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 156 | 36350.156 | 1628.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;166 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 166 | 36350.166 | 1628.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;176 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 176 | 36350.176 | 1628.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;186 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 186 | 36350.186 | 1628.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;196 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 196 | 36350.196 | 1628.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;206 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 206 | 36350.206 | 1628.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;216 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 216 | 36350.216 | 1628.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;226 | 95.2023 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 226 | 36350.226 | 1628.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;236 | 95.2013 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 236 | 36350.236 | 1628.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;246 | 95.2013 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 246 | 36350.246 | 1628.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;256 | 95.2013 | 295.2093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 256 | 36350.256 | 1628.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;266 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 266 | 36350.266 | 1628.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;276 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 276 | 36350.276 | 1628.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;286 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 286 | 36350.286 | 1628.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;296 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 296 | 36350.296 | 1628.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;306 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 306 | 36350.306 | 1628.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;316 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 316 | 36350.316 | 1628.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;326 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 326 | 36350.326 | 1628.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;336 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 336 | 36350.336 | 1628.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;346 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 346 | 36350.346 | 1628.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;356 | 95.2013 | 295.2112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 356 | 36350.356 | 1628.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;366 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 366 | 36350.366 | 1628.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;376 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 376 | 36350.376 | 1628.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;386 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 386 | 36350.386 | 1628.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;396 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 396 | 36350.396 | 1628.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;406 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 406 | 36350.406 | 1628.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;416 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 416 | 36350.416 | 1628.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;426 | 95.2013 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 426 | 36350.426 | 1628.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;436 | 95.2023 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 436 | 36350.436 | 1628.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;446 | 95.2023 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 446 | 36350.446 | 1628.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;456 | 95.2023 | 295.2265 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 456 | 36350.456 | 1628.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;466 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 466 | 36350.466 | 1628.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;476 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 476 | 36350.476 | 1628.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;486 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 486 | 36350.486 | 1628.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;496 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 496 | 36350.496 | 1628.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;506 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 506 | 36350.506 | 1628.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;516 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 516 | 36350.516 | 1628.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;526 | 95.2023 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 526 | 36350.526 | 1628.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;536 | 95.2013 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 536 | 36350.536 | 1629
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;546 | 95.2013 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 546 | 36350.546 | 1629.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;556 | 95.2013 | 295.2126 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 556 | 36350.556 | 1629.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;566 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 566 | 36350.566 | 1629.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;576 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 576 | 36350.576 | 1629.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;586 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 586 | 36350.586 | 1629.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;596 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 596 | 36350.596 | 1629.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;606 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 606 | 36350.606 | 1629.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;616 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 616 | 36350.616 | 1629.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;626 | 95.2013 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 626 | 36350.626 | 1629.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;636 | 95.2033 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 636 | 36350.636 | 1629.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;646 | 95.2033 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 646 | 36350.646 | 1629.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;656 | 95.2033 | 295.1936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 656 | 36350.656 | 1629.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;666 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 666 | 36350.666 | 1629.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;676 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 676 | 36350.676 | 1629.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;686 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 686 | 36350.686 | 1629.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;696 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 696 | 36350.696 | 1629.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;706 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 706 | 36350.706 | 1629.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;716 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 716 | 36350.716 | 1629.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;726 | 95.2033 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 726 | 36350.726 | 1629.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;736 | 95.2013 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 736 | 36350.736 | 1629.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;746 | 95.2013 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 746 | 36350.746 | 1629.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;756 | 95.2013 | 295.1841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 756 | 36350.756 | 1629.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;766 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 766 | 36350.766 | 1629.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;776 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 776 | 36350.776 | 1629.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;786 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 786 | 36350.786 | 1629.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;796 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 796 | 36350.796 | 1629.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;806 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 806 | 36350.806 | 1629.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;816 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 816 | 36350.816 | 1629.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;826 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 826 | 36350.826 | 1629.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;836 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 836 | 36350.836 | 1629.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;846 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 846 | 36350.846 | 1629.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;856 | 95.2013 | 295.1614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 856 | 36350.856 | 1629.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;866 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 866 | 36350.866 | 1629.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;876 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 876 | 36350.876 | 1629.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;886 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 886 | 36350.886 | 1629.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;896 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 896 | 36350.896 | 1629.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;906 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 906 | 36350.906 | 1629.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;916 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 916 | 36350.916 | 1629.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;926 | 95.2013 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 926 | 36350.926 | 1629.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;936 | 95.2003 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 936 | 36350.936 | 1629.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;946 | 95.2003 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 946 | 36350.946 | 1629.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;956 | 95.2003 | 295.1349 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 956 | 36350.956 | 1629.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;966 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 966 | 36350.966 | 1629.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;976 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 976 | 36350.976 | 1629.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;986 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 986 | 36350.986 | 1629.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:50;996 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 50 | 996 | 36350.996 | 1629.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;006 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 006 | 36351.006 | 1629.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;016 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 016 | 36351.016 | 1629.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;026 | 95.2003 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 026 | 36351.026 | 1629.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;036 | 95.2013 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 036 | 36351.036 | 1629.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;046 | 95.2013 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 046 | 36351.046 | 1629.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;056 | 95.2013 | 295.1415 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 056 | 36351.056 | 1629.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;066 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 066 | 36351.066 | 1629.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;076 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 076 | 36351.076 | 1629.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;086 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 086 | 36351.086 | 1629.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;096 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 096 | 36351.096 | 1629.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;106 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 106 | 36351.106 | 1629.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;116 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 116 | 36351.116 | 1629.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;126 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 126 | 36351.126 | 1629.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;136 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 136 | 36351.136 | 1629.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;146 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 146 | 36351.146 | 1629.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;156 | 95.2013 | 295.1538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 156 | 36351.156 | 1629.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;166 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 166 | 36351.166 | 1629.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;176 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 176 | 36351.176 | 1629.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;186 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 186 | 36351.186 | 1629.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;196 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 196 | 36351.196 | 1629.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;206 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 206 | 36351.206 | 1629.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;216 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 216 | 36351.216 | 1629.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;226 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 226 | 36351.226 | 1629.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;236 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 236 | 36351.236 | 1629.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;246 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 246 | 36351.246 | 1629.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;256 | 95.2013 | 295.1377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 256 | 36351.256 | 1629.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;266 | 95.2013 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 266 | 36351.266 | 1629.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;276 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 276 | 36351.276 | 1629.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;286 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 286 | 36351.286 | 1629.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;296 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 296 | 36351.296 | 1629.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;306 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 306 | 36351.306 | 1629.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;316 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 316 | 36351.316 | 1629.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;326 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 326 | 36351.326 | 1629.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;336 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 336 | 36351.336 | 1629.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;346 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 346 | 36351.346 | 1629.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;356 | 95.2033 | 295.1295 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 356 | 36351.356 | 1629.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;366 | 95.2033 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 366 | 36351.366 | 1629.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;376 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 376 | 36351.376 | 1629.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;386 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 386 | 36351.386 | 1629.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;396 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 396 | 36351.396 | 1629.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;406 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 406 | 36351.406 | 1629.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;416 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 416 | 36351.416 | 1629.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;426 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 426 | 36351.426 | 1629.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;436 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 436 | 36351.436 | 1629.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;446 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 446 | 36351.446 | 1629.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;456 | 95.2013 | 295.1413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 456 | 36351.456 | 1629.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;466 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 466 | 36351.466 | 1629.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;476 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 476 | 36351.476 | 1629.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;486 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 486 | 36351.486 | 1629.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;496 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 496 | 36351.496 | 1629.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;506 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 506 | 36351.506 | 1629.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;516 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 516 | 36351.516 | 1629.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;526 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 526 | 36351.526 | 1629.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;536 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 536 | 36351.536 | 1630
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;546 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 546 | 36351.546 | 1630.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;556 | 95.2013 | 295.1336 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 556 | 36351.556 | 1630.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;566 | 95.2013 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 566 | 36351.566 | 1630.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;576 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 576 | 36351.576 | 1630.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;586 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 586 | 36351.586 | 1630.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;596 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 596 | 36351.596 | 1630.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;606 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 606 | 36351.606 | 1630.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;616 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 616 | 36351.616 | 1630.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;626 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 626 | 36351.626 | 1630.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;636 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 636 | 36351.636 | 1630.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;646 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 646 | 36351.646 | 1630.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;656 | 95.2023 | 295.1128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 656 | 36351.656 | 1630.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;666 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 666 | 36351.666 | 1630.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;676 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 676 | 36351.676 | 1630.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;686 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 686 | 36351.686 | 1630.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;696 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 696 | 36351.696 | 1630.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;706 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 706 | 36351.706 | 1630.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;716 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 716 | 36351.716 | 1630.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;726 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 726 | 36351.726 | 1630.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;736 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 736 | 36351.736 | 1630.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;746 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 746 | 36351.746 | 1630.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;756 | 95.2023 | 295.1151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 756 | 36351.756 | 1630.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;766 | 95.2023 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 766 | 36351.766 | 1630.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;776 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 776 | 36351.776 | 1630.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;786 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 786 | 36351.786 | 1630.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;796 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 796 | 36351.796 | 1630.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;806 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 806 | 36351.806 | 1630.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;816 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 816 | 36351.816 | 1630.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;826 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 826 | 36351.826 | 1630.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;836 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 836 | 36351.836 | 1630.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;846 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 846 | 36351.846 | 1630.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;856 | 95.2013 | 295.1162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 856 | 36351.856 | 1630.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;866 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 866 | 36351.866 | 1630.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;876 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 876 | 36351.876 | 1630.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;886 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 886 | 36351.886 | 1630.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;896 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 896 | 36351.896 | 1630.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;906 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 906 | 36351.906 | 1630.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;916 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 916 | 36351.916 | 1630.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;926 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 926 | 36351.926 | 1630.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;936 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 936 | 36351.936 | 1630.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;946 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 946 | 36351.946 | 1630.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;956 | 95.2013 | 295.0919 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 956 | 36351.956 | 1630.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;966 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 966 | 36351.966 | 1630.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;976 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 976 | 36351.976 | 1630.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;986 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 986 | 36351.986 | 1630.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:51;996 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 51 | 996 | 36351.996 | 1630.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;006 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 006 | 36352.006 | 1630.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;016 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 016 | 36352.016 | 1630.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;026 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 026 | 36352.026 | 1630.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;036 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 036 | 36352.036 | 1630.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;046 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 046 | 36352.046 | 1630.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;056 | 95.2013 | 295.0695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 056 | 36352.056 | 1630.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;066 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 066 | 36352.066 | 1630.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;076 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 076 | 36352.076 | 1630.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;086 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 086 | 36352.086 | 1630.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;096 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 096 | 36352.096 | 1630.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;106 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 106 | 36352.106 | 1630.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;116 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 116 | 36352.116 | 1630.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;126 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 126 | 36352.126 | 1630.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;136 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 136 | 36352.136 | 1630.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;146 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 146 | 36352.146 | 1630.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;156 | 95.2013 | 295.0561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 156 | 36352.156 | 1630.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;166 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 166 | 36352.166 | 1630.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;176 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 176 | 36352.176 | 1630.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;186 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 186 | 36352.186 | 1630.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;196 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 196 | 36352.196 | 1630.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;206 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 206 | 36352.206 | 1630.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;216 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 216 | 36352.216 | 1630.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;226 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 226 | 36352.226 | 1630.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;236 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 236 | 36352.236 | 1630.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;246 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 246 | 36352.246 | 1630.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;256 | 95.2013 | 295.0318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 256 | 36352.256 | 1630.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;266 | 95.2013 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 266 | 36352.266 | 1630.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;276 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 276 | 36352.276 | 1630.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;286 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 286 | 36352.286 | 1630.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;296 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 296 | 36352.296 | 1630.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;306 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 306 | 36352.306 | 1630.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;316 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 316 | 36352.316 | 1630.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;326 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 326 | 36352.326 | 1630.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;336 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 336 | 36352.336 | 1630.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;346 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 346 | 36352.346 | 1630.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;356 | 95.2003 | 295.0113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 356 | 36352.356 | 1630.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;366 | 95.2003 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 366 | 36352.366 | 1630.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;376 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 376 | 36352.376 | 1630.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;386 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 386 | 36352.386 | 1630.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;396 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 396 | 36352.396 | 1630.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;406 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 406 | 36352.406 | 1630.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;416 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 416 | 36352.416 | 1630.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;426 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 426 | 36352.426 | 1630.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;436 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 436 | 36352.436 | 1630.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;446 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 446 | 36352.446 | 1630.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;456 | 95.2013 | 295.02 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 456 | 36352.456 | 1630.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;466 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 466 | 36352.466 | 1630.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;476 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 476 | 36352.476 | 1630.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;486 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 486 | 36352.486 | 1630.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;496 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 496 | 36352.496 | 1630.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;506 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 506 | 36352.506 | 1630.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;516 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 516 | 36352.516 | 1630.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;526 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 526 | 36352.526 | 1630.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;536 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 536 | 36352.536 | 1631
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;546 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 546 | 36352.546 | 1631.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;556 | 95.2013 | 295.0275 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 556 | 36352.556 | 1631.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;566 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 566 | 36352.566 | 1631.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;576 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 576 | 36352.576 | 1631.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;586 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 586 | 36352.586 | 1631.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;596 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 596 | 36352.596 | 1631.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;606 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 606 | 36352.606 | 1631.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;616 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 616 | 36352.616 | 1631.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;626 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 626 | 36352.626 | 1631.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;636 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 636 | 36352.636 | 1631.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;646 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 646 | 36352.646 | 1631.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;656 | 95.2013 | 295.0118 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 656 | 36352.656 | 1631.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;666 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 666 | 36352.666 | 1631.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;676 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 676 | 36352.676 | 1631.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;686 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 686 | 36352.686 | 1631.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;696 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 696 | 36352.696 | 1631.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;706 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 706 | 36352.706 | 1631.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;716 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 716 | 36352.716 | 1631.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;726 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 726 | 36352.726 | 1631.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;736 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 736 | 36352.736 | 1631.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;746 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 746 | 36352.746 | 1631.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;756 | 95.2013 | 294.998 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 756 | 36352.756 | 1631.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;766 | 95.2013 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 766 | 36352.766 | 1631.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;776 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 776 | 36352.776 | 1631.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;786 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 786 | 36352.786 | 1631.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;796 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 796 | 36352.796 | 1631.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;806 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 806 | 36352.806 | 1631.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;816 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 816 | 36352.816 | 1631.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;826 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 826 | 36352.826 | 1631.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;836 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 836 | 36352.836 | 1631.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;846 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 846 | 36352.846 | 1631.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;856 | 95.2003 | 294.9848 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 856 | 36352.856 | 1631.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;866 | 95.2003 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 866 | 36352.866 | 1631.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;876 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 876 | 36352.876 | 1631.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;886 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 886 | 36352.886 | 1631.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;896 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 896 | 36352.896 | 1631.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;906 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 906 | 36352.906 | 1631.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;916 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 916 | 36352.916 | 1631.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;926 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 926 | 36352.926 | 1631.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;936 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 936 | 36352.936 | 1631.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;946 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 946 | 36352.946 | 1631.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;956 | 95.2013 | 294.9483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 956 | 36352.956 | 1631.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;966 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 966 | 36352.966 | 1631.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;976 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 976 | 36352.976 | 1631.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;986 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 986 | 36352.986 | 1631.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:52;996 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 52 | 996 | 36352.996 | 1631.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;006 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 006 | 36353.006 | 1631.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;016 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 016 | 36353.016 | 1631.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;026 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 026 | 36353.026 | 1631.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;036 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 036 | 36353.036 | 1631.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;046 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 046 | 36353.046 | 1631.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;056 | 95.2013 | 294.9115 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 056 | 36353.056 | 1631.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;066 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 066 | 36353.066 | 1631.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;076 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 076 | 36353.076 | 1631.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;086 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 086 | 36353.086 | 1631.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;096 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 096 | 36353.096 | 1631.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;106 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 106 | 36353.106 | 1631.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;116 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 116 | 36353.116 | 1631.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;126 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 126 | 36353.126 | 1631.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;136 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 136 | 36353.136 | 1631.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;146 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 146 | 36353.146 | 1631.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;156 | 95.2013 | 294.9058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 156 | 36353.156 | 1631.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;166 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 166 | 36353.166 | 1631.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;176 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 176 | 36353.176 | 1631.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;186 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 186 | 36353.186 | 1631.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;196 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 196 | 36353.196 | 1631.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;206 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 206 | 36353.206 | 1631.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;216 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 216 | 36353.216 | 1631.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;226 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 226 | 36353.226 | 1631.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;236 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 236 | 36353.236 | 1631.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;246 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 246 | 36353.246 | 1631.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;256 | 95.2013 | 294.9113 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 256 | 36353.256 | 1631.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;266 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 266 | 36353.266 | 1631.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;276 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 276 | 36353.276 | 1631.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;286 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 286 | 36353.286 | 1631.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;296 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 296 | 36353.296 | 1631.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;306 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 306 | 36353.306 | 1631.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;316 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 316 | 36353.316 | 1631.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;326 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 326 | 36353.326 | 1631.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;336 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 336 | 36353.336 | 1631.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;346 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 346 | 36353.346 | 1631.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;356 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 356 | 36353.356 | 1631.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;366 | 95.2013 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 366 | 36353.366 | 1631.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;376 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 376 | 36353.376 | 1631.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;386 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 386 | 36353.386 | 1631.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;396 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 396 | 36353.396 | 1631.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;406 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 406 | 36353.406 | 1631.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;416 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 416 | 36353.416 | 1631.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;426 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 426 | 36353.426 | 1631.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;436 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 436 | 36353.436 | 1631.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;446 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 446 | 36353.446 | 1631.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;456 | 95.2023 | 294.9106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 456 | 36353.456 | 1631.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;466 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 466 | 36353.466 | 1631.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;476 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 476 | 36353.476 | 1631.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;486 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 486 | 36353.486 | 1631.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;496 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 496 | 36353.496 | 1631.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;506 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 506 | 36353.506 | 1631.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;516 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 516 | 36353.516 | 1631.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;526 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 526 | 36353.526 | 1631.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;536 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 536 | 36353.536 | 1632
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;546 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 546 | 36353.546 | 1632.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;556 | 95.2023 | 294.9021 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 556 | 36353.556 | 1632.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;566 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 566 | 36353.566 | 1632.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;576 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 576 | 36353.576 | 1632.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;586 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 586 | 36353.586 | 1632.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;596 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 596 | 36353.596 | 1632.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;606 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 606 | 36353.606 | 1632.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;616 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 616 | 36353.616 | 1632.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;626 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 626 | 36353.626 | 1632.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;636 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 636 | 36353.636 | 1632.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;646 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 646 | 36353.646 | 1632.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;656 | 95.2023 | 294.8661 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 656 | 36353.656 | 1632.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;666 | 95.2023 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 666 | 36353.666 | 1632.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;676 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 676 | 36353.676 | 1632.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;686 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 686 | 36353.686 | 1632.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;696 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 696 | 36353.696 | 1632.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;706 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 706 | 36353.706 | 1632.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;716 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 716 | 36353.716 | 1632.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;726 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 726 | 36353.726 | 1632.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;736 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 736 | 36353.736 | 1632.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;746 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 746 | 36353.746 | 1632.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;756 | 95.2013 | 294.8365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 756 | 36353.756 | 1632.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;766 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 766 | 36353.766 | 1632.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;776 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 776 | 36353.776 | 1632.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;786 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 786 | 36353.786 | 1632.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;796 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 796 | 36353.796 | 1632.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;806 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 806 | 36353.806 | 1632.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;816 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 816 | 36353.816 | 1632.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;826 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 826 | 36353.826 | 1632.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;836 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 836 | 36353.836 | 1632.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;846 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 846 | 36353.846 | 1632.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;856 | 95.2013 | 294.8297 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 856 | 36353.856 | 1632.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;866 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 866 | 36353.866 | 1632.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;876 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 876 | 36353.876 | 1632.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;886 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 886 | 36353.886 | 1632.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;896 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 896 | 36353.896 | 1632.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;906 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 906 | 36353.906 | 1632.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;916 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 916 | 36353.916 | 1632.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;926 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 926 | 36353.926 | 1632.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;936 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 936 | 36353.936 | 1632.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;946 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 946 | 36353.946 | 1632.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;956 | 95.2013 | 294.8398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 956 | 36353.956 | 1632.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;966 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 966 | 36353.966 | 1632.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;976 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 976 | 36353.976 | 1632.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;986 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 986 | 36353.986 | 1632.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:53;996 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 53 | 996 | 36353.996 | 1632.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;006 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 006 | 36354.006 | 1632.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;016 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 016 | 36354.016 | 1632.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;026 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 026 | 36354.026 | 1632.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;036 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 036 | 36354.036 | 1632.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;046 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 046 | 36354.046 | 1632.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;056 | 95.2013 | 294.8568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 056 | 36354.056 | 1632.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;066 | 95.2013 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 066 | 36354.066 | 1632.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;076 | 95.2013 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 076 | 36354.076 | 1632.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;086 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 086 | 36354.086 | 1632.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;096 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 096 | 36354.096 | 1632.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;106 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 106 | 36354.106 | 1632.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;116 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 116 | 36354.116 | 1632.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;126 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 126 | 36354.126 | 1632.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;136 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 136 | 36354.136 | 1632.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;146 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 146 | 36354.146 | 1632.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;156 | 95.2003 | 294.8616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 156 | 36354.156 | 1632.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;166 | 95.2003 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 166 | 36354.166 | 1632.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;176 | 95.2003 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 176 | 36354.176 | 1632.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;186 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 186 | 36354.186 | 1632.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;196 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 196 | 36354.196 | 1632.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;206 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 206 | 36354.206 | 1632.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;216 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 216 | 36354.216 | 1632.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;226 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 226 | 36354.226 | 1632.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;236 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 236 | 36354.236 | 1632.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;246 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 246 | 36354.246 | 1632.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;256 | 95.2013 | 294.8676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 256 | 36354.256 | 1632.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;266 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 266 | 36354.266 | 1632.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;276 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 276 | 36354.276 | 1632.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;286 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 286 | 36354.286 | 1632.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;296 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 296 | 36354.296 | 1632.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;306 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 306 | 36354.306 | 1632.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;316 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 316 | 36354.316 | 1632.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;326 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 326 | 36354.326 | 1632.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;336 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 336 | 36354.336 | 1632.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;346 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 346 | 36354.346 | 1632.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;356 | 95.2013 | 294.8633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 356 | 36354.356 | 1632.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;366 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 366 | 36354.366 | 1632.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;376 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 376 | 36354.376 | 1632.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;386 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 386 | 36354.386 | 1632.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;396 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 396 | 36354.396 | 1632.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;406 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 406 | 36354.406 | 1632.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;416 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 416 | 36354.416 | 1632.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;426 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 426 | 36354.426 | 1632.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;436 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 436 | 36354.436 | 1632.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;446 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 446 | 36354.446 | 1632.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;456 | 95.2013 | 294.8306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 456 | 36354.456 | 1632.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;466 | 95.2013 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 466 | 36354.466 | 1632.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;476 | 95.2013 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 476 | 36354.476 | 1632.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;486 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 486 | 36354.486 | 1632.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;496 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 496 | 36354.496 | 1632.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;506 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 506 | 36354.506 | 1632.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;516 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 516 | 36354.516 | 1632.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;526 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 526 | 36354.526 | 1632.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;536 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 536 | 36354.536 | 1633
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;546 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 546 | 36354.546 | 1633.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;556 | 95.2003 | 294.8117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 556 | 36354.556 | 1633.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;566 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 566 | 36354.566 | 1633.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;576 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 576 | 36354.576 | 1633.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;586 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 586 | 36354.586 | 1633.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;596 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 596 | 36354.596 | 1633.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;606 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 606 | 36354.606 | 1633.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;616 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 616 | 36354.616 | 1633.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;626 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 626 | 36354.626 | 1633.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;636 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 636 | 36354.636 | 1633.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;646 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 646 | 36354.646 | 1633.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;656 | 95.2003 | 294.8333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 656 | 36354.656 | 1633.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;666 | 95.2003 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 666 | 36354.666 | 1633.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;676 | 95.2003 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 676 | 36354.676 | 1633.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;686 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 686 | 36354.686 | 1633.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;696 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 696 | 36354.696 | 1633.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;706 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 706 | 36354.706 | 1633.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;716 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 716 | 36354.716 | 1633.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;726 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 726 | 36354.726 | 1633.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;736 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 736 | 36354.736 | 1633.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;746 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 746 | 36354.746 | 1633.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;756 | 95.2013 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 756 | 36354.756 | 1633.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;766 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 766 | 36354.766 | 1633.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;776 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 776 | 36354.776 | 1633.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;786 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 786 | 36354.786 | 1633.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;796 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 796 | 36354.796 | 1633.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;806 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 806 | 36354.806 | 1633.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;816 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 816 | 36354.816 | 1633.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;826 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 826 | 36354.826 | 1633.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;836 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 836 | 36354.836 | 1633.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;846 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 846 | 36354.846 | 1633.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;856 | 95.2013 | 294.8564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 856 | 36354.856 | 1633.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;866 | 95.2013 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 866 | 36354.866 | 1633.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;876 | 95.2013 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 876 | 36354.876 | 1633.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;886 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 886 | 36354.886 | 1633.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;896 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 896 | 36354.896 | 1633.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;906 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 906 | 36354.906 | 1633.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;916 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 916 | 36354.916 | 1633.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;926 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 926 | 36354.926 | 1633.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;936 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 936 | 36354.936 | 1633.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;946 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 946 | 36354.946 | 1633.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;956 | 95.2023 | 294.8679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 956 | 36354.956 | 1633.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;966 | 95.2023 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 966 | 36354.966 | 1633.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;976 | 95.2023 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 976 | 36354.976 | 1633.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;986 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 986 | 36354.986 | 1633.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:54;996 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 54 | 996 | 36354.996 | 1633.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;006 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 006 | 36355.006 | 1633.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;016 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 016 | 36355.016 | 1633.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;026 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 026 | 36355.026 | 1633.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;036 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 036 | 36355.036 | 1633.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;046 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 046 | 36355.046 | 1633.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;056 | 95.2003 | 294.8682 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 056 | 36355.056 | 1633.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;066 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 066 | 36355.066 | 1633.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;076 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 076 | 36355.076 | 1633.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;086 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 086 | 36355.086 | 1633.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;096 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 096 | 36355.096 | 1633.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;106 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 106 | 36355.106 | 1633.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;116 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 116 | 36355.116 | 1633.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;126 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 126 | 36355.126 | 1633.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;136 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 136 | 36355.136 | 1633.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;146 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 146 | 36355.146 | 1633.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;156 | 95.2003 | 294.8324 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 156 | 36355.156 | 1633.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;166 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 166 | 36355.166 | 1633.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;176 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 176 | 36355.176 | 1633.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;186 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 186 | 36355.186 | 1633.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;196 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 196 | 36355.196 | 1633.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;206 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 206 | 36355.206 | 1633.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;216 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 216 | 36355.216 | 1633.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;226 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 226 | 36355.226 | 1633.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;236 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 236 | 36355.236 | 1633.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;246 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 246 | 36355.246 | 1633.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;256 | 95.2003 | 294.8048 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 256 | 36355.256 | 1633.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;266 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 266 | 36355.266 | 1633.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;276 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 276 | 36355.276 | 1633.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;286 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 286 | 36355.286 | 1633.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;296 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 296 | 36355.296 | 1633.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;306 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 306 | 36355.306 | 1633.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;316 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 316 | 36355.316 | 1633.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;326 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 326 | 36355.326 | 1633.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;336 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 336 | 36355.336 | 1633.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;346 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 346 | 36355.346 | 1633.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;356 | 95.2003 | 294.8111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 356 | 36355.356 | 1633.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;366 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 366 | 36355.366 | 1633.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;376 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 376 | 36355.376 | 1633.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;386 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 386 | 36355.386 | 1633.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;396 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 396 | 36355.396 | 1633.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;406 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 406 | 36355.406 | 1633.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;416 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 416 | 36355.416 | 1633.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;426 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 426 | 36355.426 | 1633.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;436 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 436 | 36355.436 | 1633.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;446 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 446 | 36355.446 | 1633.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;456 | 95.2003 | 294.8142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 456 | 36355.456 | 1633.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;466 | 95.2003 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 466 | 36355.466 | 1633.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;476 | 95.2003 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 476 | 36355.476 | 1633.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;486 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 486 | 36355.486 | 1633.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;496 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 496 | 36355.496 | 1633.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;506 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 506 | 36355.506 | 1633.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;516 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 516 | 36355.516 | 1633.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;526 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 526 | 36355.526 | 1633.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;536 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 536 | 36355.536 | 1634
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;546 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 546 | 36355.546 | 1634.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;556 | 95.2013 | 294.8057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 556 | 36355.556 | 1634.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;566 | 95.2013 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 566 | 36355.566 | 1634.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;576 | 95.2013 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 576 | 36355.576 | 1634.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;586 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 586 | 36355.586 | 1634.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;596 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 596 | 36355.596 | 1634.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;606 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 606 | 36355.606 | 1634.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;616 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 616 | 36355.616 | 1634.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;626 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 626 | 36355.626 | 1634.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;636 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 636 | 36355.636 | 1634.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;646 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 646 | 36355.646 | 1634.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;656 | 95.2003 | 294.809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 656 | 36355.656 | 1634.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;666 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 666 | 36355.666 | 1634.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;676 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 676 | 36355.676 | 1634.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;686 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 686 | 36355.686 | 1634.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;696 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 696 | 36355.696 | 1634.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;706 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 706 | 36355.706 | 1634.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;716 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 716 | 36355.716 | 1634.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;726 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 726 | 36355.726 | 1634.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;736 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 736 | 36355.736 | 1634.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;746 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 746 | 36355.746 | 1634.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;756 | 95.2003 | 294.8119 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 756 | 36355.756 | 1634.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;766 | 95.2003 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 766 | 36355.766 | 1634.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;776 | 95.2003 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 776 | 36355.776 | 1634.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;786 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 786 | 36355.786 | 1634.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;796 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 796 | 36355.796 | 1634.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;806 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 806 | 36355.806 | 1634.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;816 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 816 | 36355.816 | 1634.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;826 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 826 | 36355.826 | 1634.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;836 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 836 | 36355.836 | 1634.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;846 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 846 | 36355.846 | 1634.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;856 | 95.1993 | 294.7967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 856 | 36355.856 | 1634.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;866 | 95.1993 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 866 | 36355.866 | 1634.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;876 | 95.1993 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 876 | 36355.876 | 1634.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;886 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 886 | 36355.886 | 1634.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;896 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 896 | 36355.896 | 1634.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;906 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 906 | 36355.906 | 1634.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;916 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 916 | 36355.916 | 1634.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;926 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 926 | 36355.926 | 1634.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;936 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 936 | 36355.936 | 1634.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;946 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 946 | 36355.946 | 1634.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;956 | 95.2013 | 294.8009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 956 | 36355.956 | 1634.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;966 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 966 | 36355.966 | 1634.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;976 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 976 | 36355.976 | 1634.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;986 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 986 | 36355.986 | 1634.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:55;996 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 55 | 996 | 36355.996 | 1634.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;006 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 006 | 36356.006 | 1634.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;016 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 016 | 36356.016 | 1634.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;026 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 026 | 36356.026 | 1634.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;036 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 036 | 36356.036 | 1634.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;046 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 046 | 36356.046 | 1634.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;056 | 95.2013 | 294.8369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 056 | 36356.056 | 1634.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;066 | 95.2013 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 066 | 36356.066 | 1634.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;076 | 95.2013 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 076 | 36356.076 | 1634.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;086 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 086 | 36356.086 | 1634.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;096 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 096 | 36356.096 | 1634.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;106 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 106 | 36356.106 | 1634.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;116 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 116 | 36356.116 | 1634.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;126 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 126 | 36356.126 | 1634.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;136 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 136 | 36356.136 | 1634.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;146 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 146 | 36356.146 | 1634.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;156 | 95.1993 | 294.862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 156 | 36356.156 | 1634.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;166 | 95.1993 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 166 | 36356.166 | 1634.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;176 | 95.1993 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 176 | 36356.176 | 1634.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;186 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 186 | 36356.186 | 1634.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;196 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 196 | 36356.196 | 1634.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;206 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 206 | 36356.206 | 1634.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;216 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 216 | 36356.216 | 1634.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;226 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 226 | 36356.226 | 1634.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;236 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 236 | 36356.236 | 1634.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;246 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 246 | 36356.246 | 1634.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;256 | 95.2023 | 294.8729 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 256 | 36356.256 | 1634.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;266 | 95.2023 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 266 | 36356.266 | 1634.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;276 | 95.2023 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 276 | 36356.276 | 1634.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;286 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 286 | 36356.286 | 1634.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;296 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 296 | 36356.296 | 1634.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;306 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 306 | 36356.306 | 1634.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;316 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 316 | 36356.316 | 1634.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;326 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 326 | 36356.326 | 1634.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;336 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 336 | 36356.336 | 1634.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;346 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 346 | 36356.346 | 1634.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;356 | 95.2003 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 356 | 36356.356 | 1634.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;366 | 95.2003 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 366 | 36356.366 | 1634.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;376 | 95.2003 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 376 | 36356.376 | 1634.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;386 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 386 | 36356.386 | 1634.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;396 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 396 | 36356.396 | 1634.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;406 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 406 | 36356.406 | 1634.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;416 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 416 | 36356.416 | 1634.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;426 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 426 | 36356.426 | 1634.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;436 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 436 | 36356.436 | 1634.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;446 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 446 | 36356.446 | 1634.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;456 | 95.1993 | 294.9091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 456 | 36356.456 | 1634.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;466 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 466 | 36356.466 | 1634.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;476 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 476 | 36356.476 | 1634.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;486 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 486 | 36356.486 | 1634.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;496 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 496 | 36356.496 | 1634.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;506 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 506 | 36356.506 | 1634.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;516 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 516 | 36356.516 | 1634.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;526 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 526 | 36356.526 | 1634.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;536 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 536 | 36356.536 | 1635
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;546 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 546 | 36356.546 | 1635.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;556 | 95.1993 | 294.8899 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 556 | 36356.556 | 1635.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;566 | 95.1993 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 566 | 36356.566 | 1635.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;576 | 95.1993 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 576 | 36356.576 | 1635.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;586 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 586 | 36356.586 | 1635.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;596 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 596 | 36356.596 | 1635.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;606 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 606 | 36356.606 | 1635.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;616 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 616 | 36356.616 | 1635.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;626 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 626 | 36356.626 | 1635.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;636 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 636 | 36356.636 | 1635.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;646 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 646 | 36356.646 | 1635.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;656 | 95.2003 | 294.8859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 656 | 36356.656 | 1635.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;666 | 95.2003 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 666 | 36356.666 | 1635.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;676 | 95.2003 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 676 | 36356.676 | 1635.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;686 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 686 | 36356.686 | 1635.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;696 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 696 | 36356.696 | 1635.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;706 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 706 | 36356.706 | 1635.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;716 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 716 | 36356.716 | 1635.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;726 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 726 | 36356.726 | 1635.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;736 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 736 | 36356.736 | 1635.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;746 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 746 | 36356.746 | 1635.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;756 | 95.2013 | 294.911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 756 | 36356.756 | 1635.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;766 | 95.2013 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 766 | 36356.766 | 1635.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;776 | 95.2013 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 776 | 36356.776 | 1635.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;786 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 786 | 36356.786 | 1635.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;796 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 796 | 36356.796 | 1635.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;806 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 806 | 36356.806 | 1635.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;816 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 816 | 36356.816 | 1635.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;826 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 826 | 36356.826 | 1635.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;836 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 836 | 36356.836 | 1635.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;846 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 846 | 36356.846 | 1635.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;856 | 95.1993 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 856 | 36356.856 | 1635.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;866 | 95.1993 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 866 | 36356.866 | 1635.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;876 | 95.1993 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 876 | 36356.876 | 1635.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;886 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 886 | 36356.886 | 1635.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;896 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 896 | 36356.896 | 1635.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;906 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 906 | 36356.906 | 1635.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;916 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 916 | 36356.916 | 1635.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;926 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 926 | 36356.926 | 1635.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;936 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 936 | 36356.936 | 1635.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;946 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 946 | 36356.946 | 1635.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;956 | 95.1983 | 294.9402 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 956 | 36356.956 | 1635.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;966 | 95.1983 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 966 | 36356.966 | 1635.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;976 | 95.1983 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 976 | 36356.976 | 1635.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;986 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 986 | 36356.986 | 1635.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:56;996 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 56 | 996 | 36356.996 | 1635.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;006 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 006 | 36357.006 | 1635.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;016 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 016 | 36357.016 | 1635.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;026 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 026 | 36357.026 | 1635.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;036 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 036 | 36357.036 | 1635.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;046 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 046 | 36357.046 | 1635.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;056 | 95.2003 | 294.9777 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 056 | 36357.056 | 1635.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;066 | 95.2003 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 066 | 36357.066 | 1635.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;076 | 95.2003 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 076 | 36357.076 | 1635.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;086 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 086 | 36357.086 | 1635.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;096 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 096 | 36357.096 | 1635.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;106 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 106 | 36357.106 | 1635.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;116 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 116 | 36357.116 | 1635.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;126 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 126 | 36357.126 | 1635.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;136 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 136 | 36357.136 | 1635.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;146 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 146 | 36357.146 | 1635.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;156 | 95.1993 | 295.0112 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 156 | 36357.156 | 1635.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;166 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 166 | 36357.166 | 1635.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;176 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 176 | 36357.176 | 1635.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;186 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 186 | 36357.186 | 1635.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;196 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 196 | 36357.196 | 1635.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;206 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 206 | 36357.206 | 1635.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;216 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 216 | 36357.216 | 1635.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;226 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 226 | 36357.226 | 1635.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;236 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 236 | 36357.236 | 1635.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;246 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 246 | 36357.246 | 1635.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;256 | 95.1993 | 295.0185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 256 | 36357.256 | 1635.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;266 | 95.1993 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 266 | 36357.266 | 1635.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;276 | 95.1993 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 276 | 36357.276 | 1635.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;286 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 286 | 36357.286 | 1635.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;296 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 296 | 36357.296 | 1635.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;306 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 306 | 36357.306 | 1635.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;316 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 316 | 36357.316 | 1635.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;326 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 326 | 36357.326 | 1635.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;336 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 336 | 36357.336 | 1635.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;346 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 346 | 36357.346 | 1635.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;356 | 95.2003 | 295.0332 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 356 | 36357.356 | 1635.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;366 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 366 | 36357.366 | 1635.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;376 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 376 | 36357.376 | 1635.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;386 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 386 | 36357.386 | 1635.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;396 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 396 | 36357.396 | 1635.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;406 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 406 | 36357.406 | 1635.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;416 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 416 | 36357.416 | 1635.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;426 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 426 | 36357.426 | 1635.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;436 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 436 | 36357.436 | 1635.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;446 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 446 | 36357.446 | 1635.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;456 | 95.2003 | 295.0616 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 456 | 36357.456 | 1635.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;466 | 95.2003 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 466 | 36357.466 | 1635.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;476 | 95.2003 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 476 | 36357.476 | 1635.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;486 | 95.2003 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 486 | 36357.486 | 1635.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;496 | 95.2003 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 496 | 36357.496 | 1635.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;506 | 95.2003 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 506 | 36357.506 | 1635.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;516 | 95.1993 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 516 | 36357.516 | 1635.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;526 | 95.1993 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 526 | 36357.526 | 1635.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;536 | 95.1993 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 536 | 36357.536 | 1636
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;546 | 95.1993 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 546 | 36357.546 | 1636.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;556 | 95.1993 | 295.0767 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 556 | 36357.556 | 1636.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;566 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 566 | 36357.566 | 1636.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;576 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 576 | 36357.576 | 1636.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;586 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 586 | 36357.586 | 1636.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;596 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 596 | 36357.596 | 1636.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;606 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 606 | 36357.606 | 1636.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;616 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 616 | 36357.616 | 1636.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;626 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 626 | 36357.626 | 1636.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;636 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 636 | 36357.636 | 1636.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;646 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 646 | 36357.646 | 1636.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;656 | 95.1993 | 295.0975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 656 | 36357.656 | 1636.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;666 | 95.1993 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 666 | 36357.666 | 1636.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;676 | 95.1993 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 676 | 36357.676 | 1636.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;686 | 95.1993 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 686 | 36357.686 | 1636.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;696 | 95.1993 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 696 | 36357.696 | 1636.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;706 | 95.1993 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 706 | 36357.706 | 1636.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;716 | 95.2003 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 716 | 36357.716 | 1636.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;726 | 95.2003 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 726 | 36357.726 | 1636.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;736 | 95.2003 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 736 | 36357.736 | 1636.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;746 | 95.2003 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 746 | 36357.746 | 1636.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;756 | 95.2003 | 295.1495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 756 | 36357.756 | 1636.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;766 | 95.2003 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 766 | 36357.766 | 1636.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;776 | 95.2003 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 776 | 36357.776 | 1636.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;786 | 95.2003 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 786 | 36357.786 | 1636.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;796 | 95.2003 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 796 | 36357.796 | 1636.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;806 | 95.2003 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 806 | 36357.806 | 1636.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;816 | 95.1993 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 816 | 36357.816 | 1636.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;826 | 95.1993 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 826 | 36357.826 | 1636.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;836 | 95.1993 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 836 | 36357.836 | 1636.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;846 | 95.1993 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 846 | 36357.846 | 1636.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;856 | 95.1993 | 295.1815 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 856 | 36357.856 | 1636.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;866 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 866 | 36357.866 | 1636.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;876 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 876 | 36357.876 | 1636.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;886 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 886 | 36357.886 | 1636.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;896 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 896 | 36357.896 | 1636.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;906 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 906 | 36357.906 | 1636.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;916 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 916 | 36357.916 | 1636.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;926 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 926 | 36357.926 | 1636.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;936 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 936 | 36357.936 | 1636.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;946 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 946 | 36357.946 | 1636.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;956 | 95.1993 | 295.1679 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 956 | 36357.956 | 1636.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;966 | 95.1993 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 966 | 36357.966 | 1636.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;976 | 95.1993 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 976 | 36357.976 | 1636.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;986 | 95.1993 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 986 | 36357.986 | 1636.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:57;996 | 95.1993 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 57 | 996 | 36357.996 | 1636.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;006 | 95.1993 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 006 | 36358.006 | 1636.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;016 | 95.2013 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 016 | 36358.016 | 1636.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;026 | 95.2013 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 026 | 36358.026 | 1636.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;036 | 95.2013 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 036 | 36358.036 | 1636.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;046 | 95.2013 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 046 | 36358.046 | 1636.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;056 | 95.2013 | 295.1582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 056 | 36358.056 | 1636.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;066 | 95.2013 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 066 | 36358.066 | 1636.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;076 | 95.2013 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 076 | 36358.076 | 1636.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;086 | 95.2013 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 086 | 36358.086 | 1636.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;096 | 95.2013 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 096 | 36358.096 | 1636.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;106 | 95.2013 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 106 | 36358.106 | 1636.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;116 | 95.2003 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 116 | 36358.116 | 1636.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;126 | 95.2003 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 126 | 36358.126 | 1636.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;136 | 95.2003 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 136 | 36358.136 | 1636.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;146 | 95.2003 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 146 | 36358.146 | 1636.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;156 | 95.2003 | 295.1676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 156 | 36358.156 | 1636.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;166 | 95.2003 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 166 | 36358.166 | 1636.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;176 | 95.2003 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 176 | 36358.176 | 1636.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;186 | 95.2003 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 186 | 36358.186 | 1636.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;196 | 95.2003 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 196 | 36358.196 | 1636.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;206 | 95.2003 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 206 | 36358.206 | 1636.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;216 | 95.1993 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 216 | 36358.216 | 1636.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;226 | 95.1993 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 226 | 36358.226 | 1636.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;236 | 95.1993 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 236 | 36358.236 | 1636.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;246 | 95.1993 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 246 | 36358.246 | 1636.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;256 | 95.1993 | 295.1804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 256 | 36358.256 | 1636.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;266 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 266 | 36358.266 | 1636.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;276 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 276 | 36358.276 | 1636.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;286 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 286 | 36358.286 | 1636.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;296 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 296 | 36358.296 | 1636.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;306 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 306 | 36358.306 | 1636.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;316 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 316 | 36358.316 | 1636.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;326 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 326 | 36358.326 | 1636.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;336 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 336 | 36358.336 | 1636.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;346 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 346 | 36358.346 | 1636.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;356 | 95.1993 | 295.2069 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 356 | 36358.356 | 1636.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;366 | 95.1993 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 366 | 36358.366 | 1636.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;376 | 95.1993 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 376 | 36358.376 | 1636.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;386 | 95.1993 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 386 | 36358.386 | 1636.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;396 | 95.1993 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 396 | 36358.396 | 1636.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;406 | 95.1993 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 406 | 36358.406 | 1636.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;416 | 95.1983 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 416 | 36358.416 | 1636.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;426 | 95.1983 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 426 | 36358.426 | 1636.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;436 | 95.1983 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 436 | 36358.436 | 1636.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;446 | 95.1983 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 446 | 36358.446 | 1636.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;456 | 95.1983 | 295.2546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 456 | 36358.456 | 1636.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;466 | 95.1983 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 466 | 36358.466 | 1636.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;476 | 95.1983 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 476 | 36358.476 | 1636.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;486 | 95.1983 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 486 | 36358.486 | 1636.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;496 | 95.1983 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 496 | 36358.496 | 1636.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;506 | 95.1983 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 506 | 36358.506 | 1636.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;516 | 95.1993 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 516 | 36358.516 | 1636.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;526 | 95.1993 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 526 | 36358.526 | 1636.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;536 | 95.1993 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 536 | 36358.536 | 1637
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;546 | 95.1993 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 546 | 36358.546 | 1637.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;556 | 95.1993 | 295.2754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 556 | 36358.556 | 1637.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;566 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 566 | 36358.566 | 1637.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;576 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 576 | 36358.576 | 1637.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;586 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 586 | 36358.586 | 1637.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;596 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 596 | 36358.596 | 1637.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;606 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 606 | 36358.606 | 1637.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;616 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 616 | 36358.616 | 1637.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;626 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 626 | 36358.626 | 1637.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;636 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 636 | 36358.636 | 1637.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;646 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 646 | 36358.646 | 1637.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;656 | 95.1993 | 295.2554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 656 | 36358.656 | 1637.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;666 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 666 | 36358.666 | 1637.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;676 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 676 | 36358.676 | 1637.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;686 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 686 | 36358.686 | 1637.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;696 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 696 | 36358.696 | 1637.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;706 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 706 | 36358.706 | 1637.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;716 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 716 | 36358.716 | 1637.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;726 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 726 | 36358.726 | 1637.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;736 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 736 | 36358.736 | 1637.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;746 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 746 | 36358.746 | 1637.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;756 | 95.1993 | 295.2458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 756 | 36358.756 | 1637.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;766 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 766 | 36358.766 | 1637.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;776 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 776 | 36358.776 | 1637.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;786 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 786 | 36358.786 | 1637.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;796 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 796 | 36358.796 | 1637.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;806 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 806 | 36358.806 | 1637.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;816 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 816 | 36358.816 | 1637.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;826 | 95.1993 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 826 | 36358.826 | 1637.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;836 | 95.1983 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 836 | 36358.836 | 1637.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;846 | 95.1983 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 846 | 36358.846 | 1637.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;856 | 95.1983 | 295.2551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 856 | 36358.856 | 1637.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;866 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 866 | 36358.866 | 1637.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;876 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 876 | 36358.876 | 1637.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;886 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 886 | 36358.886 | 1637.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;896 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 896 | 36358.896 | 1637.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;906 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 906 | 36358.906 | 1637.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;916 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 916 | 36358.916 | 1637.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;926 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 926 | 36358.926 | 1637.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;936 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 936 | 36358.936 | 1637.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;946 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 946 | 36358.946 | 1637.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;956 | 95.1983 | 295.2655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 956 | 36358.956 | 1637.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;966 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 966 | 36358.966 | 1637.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;976 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 976 | 36358.976 | 1637.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;986 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 986 | 36358.986 | 1637.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:58;996 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 58 | 996 | 36358.996 | 1637.46
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;006 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 006 | 36359.006 | 1637.47
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;016 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 016 | 36359.016 | 1637.48
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;026 | 95.1983 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 026 | 36359.026 | 1637.49
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;036 | 95.1993 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 036 | 36359.036 | 1637.5
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;046 | 95.1993 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 046 | 36359.046 | 1637.51
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;056 | 95.1993 | 295.2864 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 056 | 36359.056 | 1637.52
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;066 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 066 | 36359.066 | 1637.53
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;076 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 076 | 36359.076 | 1637.54
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;086 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 086 | 36359.086 | 1637.55
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;096 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 096 | 36359.096 | 1637.56
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;106 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 106 | 36359.106 | 1637.57
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;116 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 116 | 36359.116 | 1637.58
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;126 | 95.1993 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 126 | 36359.126 | 1637.59
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;136 | 95.1983 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 136 | 36359.136 | 1637.6
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;146 | 95.1983 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 146 | 36359.146 | 1637.61
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;156 | 95.1983 | 295.322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 156 | 36359.156 | 1637.62
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;166 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 166 | 36359.166 | 1637.63
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;176 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 176 | 36359.176 | 1637.64
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;186 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 186 | 36359.186 | 1637.65
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;196 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 196 | 36359.196 | 1637.66
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;206 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 206 | 36359.206 | 1637.67
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;216 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 216 | 36359.216 | 1637.68
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;226 | 95.1983 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 226 | 36359.226 | 1637.69
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;236 | 95.1993 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 236 | 36359.236 | 1637.7
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;246 | 95.1993 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 246 | 36359.246 | 1637.71
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;256 | 95.1993 | 295.3273 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 256 | 36359.256 | 1637.72
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;266 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 266 | 36359.266 | 1637.73
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;276 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 276 | 36359.276 | 1637.74
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;286 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 286 | 36359.286 | 1637.75
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;296 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 296 | 36359.296 | 1637.76
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;306 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 306 | 36359.306 | 1637.77
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;316 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 316 | 36359.316 | 1637.78
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;326 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 326 | 36359.326 | 1637.79
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;336 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 336 | 36359.336 | 1637.8
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;346 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 346 | 36359.346 | 1637.81
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;356 | 95.1993 | 295.2973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 356 | 36359.356 | 1637.82
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;366 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 366 | 36359.366 | 1637.83
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;376 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 376 | 36359.376 | 1637.84
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;386 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 386 | 36359.386 | 1637.85
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;396 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 396 | 36359.396 | 1637.86
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;406 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 406 | 36359.406 | 1637.87
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;416 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 416 | 36359.416 | 1637.88
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;426 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 426 | 36359.426 | 1637.89
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;436 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 436 | 36359.436 | 1637.9
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;446 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 446 | 36359.446 | 1637.91
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;456 | 95.1993 | 295.2835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 456 | 36359.456 | 1637.92
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;466 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 466 | 36359.466 | 1637.93
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;476 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 476 | 36359.476 | 1637.94
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;486 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 486 | 36359.486 | 1637.95
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;496 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 496 | 36359.496 | 1637.96
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;506 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 506 | 36359.506 | 1637.97
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;516 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 516 | 36359.516 | 1637.98
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;526 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 526 | 36359.526 | 1637.99
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;536 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 536 | 36359.536 | 1638
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;546 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 546 | 36359.546 | 1638.01
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;556 | 95.1993 | 295.2914 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 556 | 36359.556 | 1638.02
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;566 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 566 | 36359.566 | 1638.03
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;576 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 576 | 36359.576 | 1638.04
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;586 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 586 | 36359.586 | 1638.05
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;596 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 596 | 36359.596 | 1638.06
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;606 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 606 | 36359.606 | 1638.07
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;616 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 616 | 36359.616 | 1638.08
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;626 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 626 | 36359.626 | 1638.09
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;636 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 636 | 36359.636 | 1638.1
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;646 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 646 | 36359.646 | 1638.11
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;656 | 95.1993 | 295.3025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 656 | 36359.656 | 1638.12
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;666 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 666 | 36359.666 | 1638.13
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;676 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 676 | 36359.676 | 1638.14
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;686 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 686 | 36359.686 | 1638.15
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;696 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 696 | 36359.696 | 1638.16
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;706 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 706 | 36359.706 | 1638.17
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;716 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 716 | 36359.716 | 1638.18
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;726 | 95.1993 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 726 | 36359.726 | 1638.19
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;736 | 95.1983 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 736 | 36359.736 | 1638.2
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;746 | 95.1983 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 746 | 36359.746 | 1638.21
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;756 | 95.1983 | 295.3258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 756 | 36359.756 | 1638.22
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;766 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 766 | 36359.766 | 1638.23
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;776 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 776 | 36359.776 | 1638.24
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;786 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 786 | 36359.786 | 1638.25
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;796 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 796 | 36359.796 | 1638.26
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;806 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 806 | 36359.806 | 1638.27
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;816 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 816 | 36359.816 | 1638.28
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;826 | 95.1983 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 826 | 36359.826 | 1638.29
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;836 | 95.1993 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 836 | 36359.836 | 1638.3
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;846 | 95.1993 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 846 | 36359.846 | 1638.31
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;856 | 95.1993 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 856 | 36359.856 | 1638.32
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;866 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 866 | 36359.866 | 1638.33
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;876 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 876 | 36359.876 | 1638.34
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;886 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 886 | 36359.886 | 1638.35
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;896 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 896 | 36359.896 | 1638.36
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;906 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 906 | 36359.906 | 1638.37
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;916 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 916 | 36359.916 | 1638.38
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;926 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 926 | 36359.926 | 1638.39
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;936 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 936 | 36359.936 | 1638.4
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;946 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 946 | 36359.946 | 1638.41
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;956 | 95.1993 | 295.3764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 956 | 36359.956 | 1638.42
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;966 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 966 | 36359.966 | 1638.43
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;976 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 976 | 36359.976 | 1638.44
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;986 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 986 | 36359.986 | 1638.45
Data | 10/27/2023 | 10:05:59;996 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 05 | 59 | 996 | 36359.996 | 1638.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;006 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 006 | 36360.006 | 1638.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;016 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 016 | 36360.016 | 1638.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;026 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 026 | 36360.026 | 1638.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;036 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 036 | 36360.036 | 1638.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;046 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 046 | 36360.046 | 1638.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;056 | 95.1993 | 295.3676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 056 | 36360.056 | 1638.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;066 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 066 | 36360.066 | 1638.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;076 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 076 | 36360.076 | 1638.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;086 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 086 | 36360.086 | 1638.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;096 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 096 | 36360.096 | 1638.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;106 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 106 | 36360.106 | 1638.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;116 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 116 | 36360.116 | 1638.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;126 | 95.1993 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 126 | 36360.126 | 1638.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;136 | 95.1983 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 136 | 36360.136 | 1638.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;146 | 95.1983 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 146 | 36360.146 | 1638.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;156 | 95.1983 | 295.3789 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 156 | 36360.156 | 1638.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;166 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 166 | 36360.166 | 1638.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;176 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 176 | 36360.176 | 1638.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;186 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 186 | 36360.186 | 1638.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;196 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 196 | 36360.196 | 1638.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;206 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 206 | 36360.206 | 1638.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;216 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 216 | 36360.216 | 1638.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;226 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 226 | 36360.226 | 1638.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;236 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 236 | 36360.236 | 1638.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;246 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 246 | 36360.246 | 1638.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;256 | 95.1983 | 295.4057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 256 | 36360.256 | 1638.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;266 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 266 | 36360.266 | 1638.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;276 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 276 | 36360.276 | 1638.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;286 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 286 | 36360.286 | 1638.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;296 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 296 | 36360.296 | 1638.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;306 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 306 | 36360.306 | 1638.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;316 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 316 | 36360.316 | 1638.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;326 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 326 | 36360.326 | 1638.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;336 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 336 | 36360.336 | 1638.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;346 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 346 | 36360.346 | 1638.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;356 | 95.1983 | 295.4259 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 356 | 36360.356 | 1638.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;366 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 366 | 36360.366 | 1638.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;376 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 376 | 36360.376 | 1638.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;386 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 386 | 36360.386 | 1638.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;396 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 396 | 36360.396 | 1638.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;406 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 406 | 36360.406 | 1638.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;416 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 416 | 36360.416 | 1638.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;426 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 426 | 36360.426 | 1638.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;436 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 436 | 36360.436 | 1638.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;446 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 446 | 36360.446 | 1638.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;456 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 456 | 36360.456 | 1638.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;466 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 466 | 36360.466 | 1638.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;476 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 476 | 36360.476 | 1638.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;486 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 486 | 36360.486 | 1638.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;496 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 496 | 36360.496 | 1638.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;506 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 506 | 36360.506 | 1638.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;516 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 516 | 36360.516 | 1638.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;526 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 526 | 36360.526 | 1638.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;536 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 536 | 36360.536 | 1639
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;546 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 546 | 36360.546 | 1639.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;556 | 95.1983 | 295.4654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 556 | 36360.556 | 1639.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;566 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 566 | 36360.566 | 1639.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;576 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 576 | 36360.576 | 1639.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;586 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 586 | 36360.586 | 1639.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;596 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 596 | 36360.596 | 1639.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;606 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 606 | 36360.606 | 1639.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;616 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 616 | 36360.616 | 1639.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;626 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 626 | 36360.626 | 1639.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;636 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 636 | 36360.636 | 1639.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;646 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 646 | 36360.646 | 1639.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;656 | 95.1983 | 295.4615 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 656 | 36360.656 | 1639.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;666 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 666 | 36360.666 | 1639.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;676 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 676 | 36360.676 | 1639.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;686 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 686 | 36360.686 | 1639.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;696 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 696 | 36360.696 | 1639.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;706 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 706 | 36360.706 | 1639.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;716 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 716 | 36360.716 | 1639.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;726 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 726 | 36360.726 | 1639.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;736 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 736 | 36360.736 | 1639.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;746 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 746 | 36360.746 | 1639.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;756 | 95.1983 | 295.4447 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 756 | 36360.756 | 1639.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;766 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 766 | 36360.766 | 1639.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;776 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 776 | 36360.776 | 1639.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;786 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 786 | 36360.786 | 1639.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;796 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 796 | 36360.796 | 1639.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;806 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 806 | 36360.806 | 1639.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;816 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 816 | 36360.816 | 1639.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;826 | 95.1983 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 826 | 36360.826 | 1639.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;836 | 95.1993 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 836 | 36360.836 | 1639.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;846 | 95.1993 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 846 | 36360.846 | 1639.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;856 | 95.1993 | 295.4508 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 856 | 36360.856 | 1639.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;866 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 866 | 36360.866 | 1639.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;876 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 876 | 36360.876 | 1639.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;886 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 886 | 36360.886 | 1639.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;896 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 896 | 36360.896 | 1639.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;906 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 906 | 36360.906 | 1639.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;916 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 916 | 36360.916 | 1639.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;926 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 926 | 36360.926 | 1639.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;936 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 936 | 36360.936 | 1639.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;946 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 946 | 36360.946 | 1639.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;956 | 95.1993 | 295.4655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 956 | 36360.956 | 1639.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;966 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 966 | 36360.966 | 1639.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;976 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 976 | 36360.976 | 1639.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;986 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 986 | 36360.986 | 1639.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:00;996 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 00 | 996 | 36360.996 | 1639.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;006 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 006 | 36361.006 | 1639.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;016 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 016 | 36361.016 | 1639.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;026 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 026 | 36361.026 | 1639.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;036 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 036 | 36361.036 | 1639.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;046 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 046 | 36361.046 | 1639.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;056 | 95.1993 | 295.467 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 056 | 36361.056 | 1639.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;066 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 066 | 36361.066 | 1639.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;076 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 076 | 36361.076 | 1639.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;086 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 086 | 36361.086 | 1639.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;096 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 096 | 36361.096 | 1639.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;106 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 106 | 36361.106 | 1639.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;116 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 116 | 36361.116 | 1639.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;126 | 95.1993 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 126 | 36361.126 | 1639.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;136 | 95.1983 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 136 | 36361.136 | 1639.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;146 | 95.1983 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 146 | 36361.146 | 1639.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;156 | 95.1983 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 156 | 36361.156 | 1639.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;166 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 166 | 36361.166 | 1639.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;176 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 176 | 36361.176 | 1639.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;186 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 186 | 36361.186 | 1639.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;196 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 196 | 36361.196 | 1639.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;206 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 206 | 36361.206 | 1639.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;216 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 216 | 36361.216 | 1639.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;226 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 226 | 36361.226 | 1639.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;236 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 236 | 36361.236 | 1639.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;246 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 246 | 36361.246 | 1639.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;256 | 95.1983 | 295.4861 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 256 | 36361.256 | 1639.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;266 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 266 | 36361.266 | 1639.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;276 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 276 | 36361.276 | 1639.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;286 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 286 | 36361.286 | 1639.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;296 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 296 | 36361.296 | 1639.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;306 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 306 | 36361.306 | 1639.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;316 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 316 | 36361.316 | 1639.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;326 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 326 | 36361.326 | 1639.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;336 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 336 | 36361.336 | 1639.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;346 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 346 | 36361.346 | 1639.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;356 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 356 | 36361.356 | 1639.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;366 | 95.1983 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 366 | 36361.366 | 1639.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;376 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 376 | 36361.376 | 1639.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;386 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 386 | 36361.386 | 1639.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;396 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 396 | 36361.396 | 1639.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;406 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 406 | 36361.406 | 1639.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;416 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 416 | 36361.416 | 1639.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;426 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 426 | 36361.426 | 1639.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;436 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 436 | 36361.436 | 1639.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;446 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 446 | 36361.446 | 1639.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;456 | 95.1993 | 295.4688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 456 | 36361.456 | 1639.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;466 | 95.1993 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 466 | 36361.466 | 1639.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;476 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 476 | 36361.476 | 1639.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;486 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 486 | 36361.486 | 1639.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;496 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 496 | 36361.496 | 1639.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;506 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 506 | 36361.506 | 1639.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;516 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 516 | 36361.516 | 1639.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;526 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 526 | 36361.526 | 1639.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;536 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 536 | 36361.536 | 1640
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;546 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 546 | 36361.546 | 1640.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;556 | 95.1983 | 295.4715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 556 | 36361.556 | 1640.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;566 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 566 | 36361.566 | 1640.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;576 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 576 | 36361.576 | 1640.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;586 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 586 | 36361.586 | 1640.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;596 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 596 | 36361.596 | 1640.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;606 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 606 | 36361.606 | 1640.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;616 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 616 | 36361.616 | 1640.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;626 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 626 | 36361.626 | 1640.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;636 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 636 | 36361.636 | 1640.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;646 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 646 | 36361.646 | 1640.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;656 | 95.1983 | 295.4806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 656 | 36361.656 | 1640.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;666 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 666 | 36361.666 | 1640.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;676 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 676 | 36361.676 | 1640.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;686 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 686 | 36361.686 | 1640.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;696 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 696 | 36361.696 | 1640.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;706 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 706 | 36361.706 | 1640.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;716 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 716 | 36361.716 | 1640.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;726 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 726 | 36361.726 | 1640.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;736 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 736 | 36361.736 | 1640.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;746 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 746 | 36361.746 | 1640.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;756 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 756 | 36361.756 | 1640.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;766 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 766 | 36361.766 | 1640.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;776 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 776 | 36361.776 | 1640.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;786 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 786 | 36361.786 | 1640.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;796 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 796 | 36361.796 | 1640.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;806 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 806 | 36361.806 | 1640.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;816 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 816 | 36361.816 | 1640.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;826 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 826 | 36361.826 | 1640.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;836 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 836 | 36361.836 | 1640.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;846 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 846 | 36361.846 | 1640.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;856 | 95.1983 | 295.4988 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 856 | 36361.856 | 1640.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;866 | 95.1983 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 866 | 36361.866 | 1640.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;876 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 876 | 36361.876 | 1640.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;886 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 886 | 36361.886 | 1640.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;896 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 896 | 36361.896 | 1640.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;906 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 906 | 36361.906 | 1640.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;916 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 916 | 36361.916 | 1640.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;926 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 926 | 36361.926 | 1640.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;936 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 936 | 36361.936 | 1640.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;946 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 946 | 36361.946 | 1640.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;956 | 95.1973 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 956 | 36361.956 | 1640.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;966 | 95.1973 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 966 | 36361.966 | 1640.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;976 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 976 | 36361.976 | 1640.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;986 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 986 | 36361.986 | 1640.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:01;996 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 01 | 996 | 36361.996 | 1640.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;006 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 006 | 36362.006 | 1640.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;016 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 016 | 36362.016 | 1640.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;026 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 026 | 36362.026 | 1640.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;036 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 036 | 36362.036 | 1640.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;046 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 046 | 36362.046 | 1640.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;056 | 95.1983 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 056 | 36362.056 | 1640.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;066 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 066 | 36362.066 | 1640.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;076 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 076 | 36362.076 | 1640.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;086 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 086 | 36362.086 | 1640.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;096 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 096 | 36362.096 | 1640.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;106 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 106 | 36362.106 | 1640.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;116 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 116 | 36362.116 | 1640.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;126 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 126 | 36362.126 | 1640.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;136 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 136 | 36362.136 | 1640.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;146 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 146 | 36362.146 | 1640.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;156 | 95.1983 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 156 | 36362.156 | 1640.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;166 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 166 | 36362.166 | 1640.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;176 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 176 | 36362.176 | 1640.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;186 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 186 | 36362.186 | 1640.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;196 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 196 | 36362.196 | 1640.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;206 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 206 | 36362.206 | 1640.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;216 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 216 | 36362.216 | 1640.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;226 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 226 | 36362.226 | 1640.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;236 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 236 | 36362.236 | 1640.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;246 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 246 | 36362.246 | 1640.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;256 | 95.1983 | 295.4823 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 256 | 36362.256 | 1640.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;266 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 266 | 36362.266 | 1640.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;276 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 276 | 36362.276 | 1640.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;286 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 286 | 36362.286 | 1640.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;296 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 296 | 36362.296 | 1640.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;306 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 306 | 36362.306 | 1640.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;316 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 316 | 36362.316 | 1640.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;326 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 326 | 36362.326 | 1640.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;336 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 336 | 36362.336 | 1640.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;346 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 346 | 36362.346 | 1640.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;356 | 95.1983 | 295.4734 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 356 | 36362.356 | 1640.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;366 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 366 | 36362.366 | 1640.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;376 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 376 | 36362.376 | 1640.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;386 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 386 | 36362.386 | 1640.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;396 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 396 | 36362.396 | 1640.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;406 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 406 | 36362.406 | 1640.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;416 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 416 | 36362.416 | 1640.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;426 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 426 | 36362.426 | 1640.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;436 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 436 | 36362.436 | 1640.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;446 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 446 | 36362.446 | 1640.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;456 | 95.1983 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 456 | 36362.456 | 1640.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;466 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 466 | 36362.466 | 1640.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;476 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 476 | 36362.476 | 1640.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;486 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 486 | 36362.486 | 1640.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;496 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 496 | 36362.496 | 1640.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;506 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 506 | 36362.506 | 1640.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;516 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 516 | 36362.516 | 1640.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;526 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 526 | 36362.526 | 1640.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;536 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 536 | 36362.536 | 1641
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;546 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 546 | 36362.546 | 1641.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;556 | 95.1973 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 556 | 36362.556 | 1641.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;566 | 95.1973 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 566 | 36362.566 | 1641.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;576 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 576 | 36362.576 | 1641.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;586 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 586 | 36362.586 | 1641.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;596 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 596 | 36362.596 | 1641.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;606 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 606 | 36362.606 | 1641.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;616 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 616 | 36362.616 | 1641.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;626 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 626 | 36362.626 | 1641.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;636 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 636 | 36362.636 | 1641.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;646 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 646 | 36362.646 | 1641.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;656 | 95.1983 | 295.4934 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 656 | 36362.656 | 1641.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;666 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 666 | 36362.666 | 1641.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;676 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 676 | 36362.676 | 1641.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;686 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 686 | 36362.686 | 1641.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;696 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 696 | 36362.696 | 1641.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;706 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 706 | 36362.706 | 1641.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;716 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 716 | 36362.716 | 1641.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;726 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 726 | 36362.726 | 1641.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;736 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 736 | 36362.736 | 1641.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;746 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 746 | 36362.746 | 1641.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;756 | 95.1983 | 295.4764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 756 | 36362.756 | 1641.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;766 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 766 | 36362.766 | 1641.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;776 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 776 | 36362.776 | 1641.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;786 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 786 | 36362.786 | 1641.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;796 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 796 | 36362.796 | 1641.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;806 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 806 | 36362.806 | 1641.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;816 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 816 | 36362.816 | 1641.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;826 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 826 | 36362.826 | 1641.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;836 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 836 | 36362.836 | 1641.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;846 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 846 | 36362.846 | 1641.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;856 | 95.1983 | 295.4478 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 856 | 36362.856 | 1641.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;866 | 95.1983 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 866 | 36362.866 | 1641.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;876 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 876 | 36362.876 | 1641.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;886 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 886 | 36362.886 | 1641.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;896 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 896 | 36362.896 | 1641.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;906 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 906 | 36362.906 | 1641.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;916 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 916 | 36362.916 | 1641.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;926 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 926 | 36362.926 | 1641.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;936 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 936 | 36362.936 | 1641.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;946 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 946 | 36362.946 | 1641.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;956 | 95.1993 | 295.442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 956 | 36362.956 | 1641.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;966 | 95.1993 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 966 | 36362.966 | 1641.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;976 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 976 | 36362.976 | 1641.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;986 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 986 | 36362.986 | 1641.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:02;996 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 02 | 996 | 36362.996 | 1641.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;006 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 006 | 36363.006 | 1641.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;016 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 016 | 36363.016 | 1641.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;026 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 026 | 36363.026 | 1641.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;036 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 036 | 36363.036 | 1641.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;046 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 046 | 36363.046 | 1641.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;056 | 95.1983 | 295.4457 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 056 | 36363.056 | 1641.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;066 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 066 | 36363.066 | 1641.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;076 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 076 | 36363.076 | 1641.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;086 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 086 | 36363.086 | 1641.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;096 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 096 | 36363.096 | 1641.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;106 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 106 | 36363.106 | 1641.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;116 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 116 | 36363.116 | 1641.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;126 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 126 | 36363.126 | 1641.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;136 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 136 | 36363.136 | 1641.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;146 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 146 | 36363.146 | 1641.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;156 | 95.1983 | 295.4489 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 156 | 36363.156 | 1641.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;166 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 166 | 36363.166 | 1641.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;176 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 176 | 36363.176 | 1641.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;186 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 186 | 36363.186 | 1641.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;196 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 196 | 36363.196 | 1641.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;206 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 206 | 36363.206 | 1641.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;216 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 216 | 36363.216 | 1641.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;226 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 226 | 36363.226 | 1641.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;236 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 236 | 36363.236 | 1641.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;246 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 246 | 36363.246 | 1641.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;256 | 95.1983 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 256 | 36363.256 | 1641.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;266 | 95.1983 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 266 | 36363.266 | 1641.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;276 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 276 | 36363.276 | 1641.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;286 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 286 | 36363.286 | 1641.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;296 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 296 | 36363.296 | 1641.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;306 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 306 | 36363.306 | 1641.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;316 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 316 | 36363.316 | 1641.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;326 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 326 | 36363.326 | 1641.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;336 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 336 | 36363.336 | 1641.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;346 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 346 | 36363.346 | 1641.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;356 | 95.1973 | 295.4953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 356 | 36363.356 | 1641.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;366 | 95.1973 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 366 | 36363.366 | 1641.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;376 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 376 | 36363.376 | 1641.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;386 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 386 | 36363.386 | 1641.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;396 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 396 | 36363.396 | 1641.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;406 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 406 | 36363.406 | 1641.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;416 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 416 | 36363.416 | 1641.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;426 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 426 | 36363.426 | 1641.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;436 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 436 | 36363.436 | 1641.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;446 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 446 | 36363.446 | 1641.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;456 | 95.1983 | 295.4829 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 456 | 36363.456 | 1641.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;466 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 466 | 36363.466 | 1641.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;476 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 476 | 36363.476 | 1641.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;486 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 486 | 36363.486 | 1641.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;496 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 496 | 36363.496 | 1641.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;506 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 506 | 36363.506 | 1641.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;516 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 516 | 36363.516 | 1641.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;526 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 526 | 36363.526 | 1641.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;536 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 536 | 36363.536 | 1642
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;546 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 546 | 36363.546 | 1642.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;556 | 95.1983 | 295.4607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 556 | 36363.556 | 1642.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;566 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 566 | 36363.566 | 1642.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;576 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 576 | 36363.576 | 1642.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;586 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 586 | 36363.586 | 1642.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;596 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 596 | 36363.596 | 1642.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;606 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 606 | 36363.606 | 1642.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;616 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 616 | 36363.616 | 1642.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;626 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 626 | 36363.626 | 1642.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;636 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 636 | 36363.636 | 1642.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;646 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 646 | 36363.646 | 1642.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;656 | 95.1983 | 295.4614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 656 | 36363.656 | 1642.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;666 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 666 | 36363.666 | 1642.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;676 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 676 | 36363.676 | 1642.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;686 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 686 | 36363.686 | 1642.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;696 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 696 | 36363.696 | 1642.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;706 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 706 | 36363.706 | 1642.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;716 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 716 | 36363.716 | 1642.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;726 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 726 | 36363.726 | 1642.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;736 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 736 | 36363.736 | 1642.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;746 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 746 | 36363.746 | 1642.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;756 | 95.1983 | 295.4695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 756 | 36363.756 | 1642.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;766 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 766 | 36363.766 | 1642.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;776 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 776 | 36363.776 | 1642.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;786 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 786 | 36363.786 | 1642.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;796 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 796 | 36363.796 | 1642.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;806 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 806 | 36363.806 | 1642.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;816 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 816 | 36363.816 | 1642.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;826 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 826 | 36363.826 | 1642.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;836 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 836 | 36363.836 | 1642.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;846 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 846 | 36363.846 | 1642.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;856 | 95.1983 | 295.4773 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 856 | 36363.856 | 1642.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;866 | 95.1983 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 866 | 36363.866 | 1642.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;876 | 95.1983 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 876 | 36363.876 | 1642.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;886 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 886 | 36363.886 | 1642.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;896 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 896 | 36363.896 | 1642.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;906 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 906 | 36363.906 | 1642.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;916 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 916 | 36363.916 | 1642.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;926 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 926 | 36363.926 | 1642.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;936 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 936 | 36363.936 | 1642.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;946 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 946 | 36363.946 | 1642.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;956 | 95.1973 | 295.4872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 956 | 36363.956 | 1642.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;966 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 966 | 36363.966 | 1642.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;976 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 976 | 36363.976 | 1642.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;986 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 986 | 36363.986 | 1642.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:03;996 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 03 | 996 | 36363.996 | 1642.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;006 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 006 | 36364.006 | 1642.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;016 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 016 | 36364.016 | 1642.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;026 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 026 | 36364.026 | 1642.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;036 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 036 | 36364.036 | 1642.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;046 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 046 | 36364.046 | 1642.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;056 | 95.1973 | 295.5084 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 056 | 36364.056 | 1642.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;066 | 95.1973 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 066 | 36364.066 | 1642.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;076 | 95.1973 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 076 | 36364.076 | 1642.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;086 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 086 | 36364.086 | 1642.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;096 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 096 | 36364.096 | 1642.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;106 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 106 | 36364.106 | 1642.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;116 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 116 | 36364.116 | 1642.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;126 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 126 | 36364.126 | 1642.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;136 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 136 | 36364.136 | 1642.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;146 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 146 | 36364.146 | 1642.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;156 | 95.1983 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 156 | 36364.156 | 1642.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;166 | 95.1983 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 166 | 36364.166 | 1642.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;176 | 95.1983 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 176 | 36364.176 | 1642.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;186 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 186 | 36364.186 | 1642.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;196 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 196 | 36364.196 | 1642.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;206 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 206 | 36364.206 | 1642.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;216 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 216 | 36364.216 | 1642.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;226 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 226 | 36364.226 | 1642.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;236 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 236 | 36364.236 | 1642.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;246 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 246 | 36364.246 | 1642.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;256 | 95.1973 | 295.499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 256 | 36364.256 | 1642.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;266 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 266 | 36364.266 | 1642.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;276 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 276 | 36364.276 | 1642.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;286 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 286 | 36364.286 | 1642.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;296 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 296 | 36364.296 | 1642.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;306 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 306 | 36364.306 | 1642.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;316 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 316 | 36364.316 | 1642.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;326 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 326 | 36364.326 | 1642.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;336 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 336 | 36364.336 | 1642.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;346 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 346 | 36364.346 | 1642.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;356 | 95.1973 | 295.4696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 356 | 36364.356 | 1642.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;366 | 95.1973 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 366 | 36364.366 | 1642.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;376 | 95.1973 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 376 | 36364.376 | 1642.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;386 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 386 | 36364.386 | 1642.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;396 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 396 | 36364.396 | 1642.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;406 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 406 | 36364.406 | 1642.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;416 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 416 | 36364.416 | 1642.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;426 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 426 | 36364.426 | 1642.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;436 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 436 | 36364.436 | 1642.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;446 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 446 | 36364.446 | 1642.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;456 | 95.1983 | 295.4602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 456 | 36364.456 | 1642.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;466 | 95.1983 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 466 | 36364.466 | 1642.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;476 | 95.1983 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 476 | 36364.476 | 1642.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;486 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 486 | 36364.486 | 1642.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;496 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 496 | 36364.496 | 1642.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;506 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 506 | 36364.506 | 1642.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;516 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 516 | 36364.516 | 1642.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;526 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 526 | 36364.526 | 1642.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;536 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 536 | 36364.536 | 1643
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;546 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 546 | 36364.546 | 1643.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;556 | 95.1973 | 295.4566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 556 | 36364.556 | 1643.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;566 | 95.1973 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 566 | 36364.566 | 1643.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;576 | 95.1973 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 576 | 36364.576 | 1643.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;586 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 586 | 36364.586 | 1643.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;596 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 596 | 36364.596 | 1643.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;606 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 606 | 36364.606 | 1643.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;616 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 616 | 36364.616 | 1643.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;626 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 626 | 36364.626 | 1643.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;636 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 636 | 36364.636 | 1643.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;646 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 646 | 36364.646 | 1643.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;656 | 95.1983 | 295.4561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 656 | 36364.656 | 1643.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;666 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 666 | 36364.666 | 1643.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;676 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 676 | 36364.676 | 1643.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;686 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 686 | 36364.686 | 1643.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;696 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 696 | 36364.696 | 1643.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;706 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 706 | 36364.706 | 1643.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;716 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 716 | 36364.716 | 1643.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;726 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 726 | 36364.726 | 1643.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;736 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 736 | 36364.736 | 1643.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;746 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 746 | 36364.746 | 1643.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;756 | 95.1983 | 295.4724 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 756 | 36364.756 | 1643.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;766 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 766 | 36364.766 | 1643.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;776 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 776 | 36364.776 | 1643.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;786 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 786 | 36364.786 | 1643.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;796 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 796 | 36364.796 | 1643.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;806 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 806 | 36364.806 | 1643.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;816 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 816 | 36364.816 | 1643.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;826 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 826 | 36364.826 | 1643.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;836 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 836 | 36364.836 | 1643.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;846 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 846 | 36364.846 | 1643.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;856 | 95.1983 | 295.4828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 856 | 36364.856 | 1643.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;866 | 95.1983 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 866 | 36364.866 | 1643.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;876 | 95.1983 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 876 | 36364.876 | 1643.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;886 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 886 | 36364.886 | 1643.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;896 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 896 | 36364.896 | 1643.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;906 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 906 | 36364.906 | 1643.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;916 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 916 | 36364.916 | 1643.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;926 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 926 | 36364.926 | 1643.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;936 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 936 | 36364.936 | 1643.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;946 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 946 | 36364.946 | 1643.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;956 | 95.1963 | 295.4624 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 956 | 36364.956 | 1643.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;966 | 95.1963 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 966 | 36364.966 | 1643.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;976 | 95.1963 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 976 | 36364.976 | 1643.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;986 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 986 | 36364.986 | 1643.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:04;996 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 04 | 996 | 36364.996 | 1643.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;006 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 006 | 36365.006 | 1643.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;016 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 016 | 36365.016 | 1643.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;026 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 026 | 36365.026 | 1643.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;036 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 036 | 36365.036 | 1643.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;046 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 046 | 36365.046 | 1643.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;056 | 95.1973 | 295.4434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 056 | 36365.056 | 1643.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;066 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 066 | 36365.066 | 1643.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;076 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 076 | 36365.076 | 1643.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;086 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 086 | 36365.086 | 1643.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;096 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 096 | 36365.096 | 1643.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;106 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 106 | 36365.106 | 1643.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;116 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 116 | 36365.116 | 1643.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;126 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 126 | 36365.126 | 1643.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;136 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 136 | 36365.136 | 1643.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;146 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 146 | 36365.146 | 1643.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;156 | 95.1973 | 295.4438 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 156 | 36365.156 | 1643.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;166 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 166 | 36365.166 | 1643.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;176 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 176 | 36365.176 | 1643.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;186 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 186 | 36365.186 | 1643.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;196 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 196 | 36365.196 | 1643.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;206 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 206 | 36365.206 | 1643.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;216 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 216 | 36365.216 | 1643.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;226 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 226 | 36365.226 | 1643.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;236 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 236 | 36365.236 | 1643.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;246 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 246 | 36365.246 | 1643.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;256 | 95.1973 | 295.4417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 256 | 36365.256 | 1643.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;266 | 95.1973 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 266 | 36365.266 | 1643.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;276 | 95.1973 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 276 | 36365.276 | 1643.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;286 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 286 | 36365.286 | 1643.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;296 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 296 | 36365.296 | 1643.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;306 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 306 | 36365.306 | 1643.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;316 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 316 | 36365.316 | 1643.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;326 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 326 | 36365.326 | 1643.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;336 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 336 | 36365.336 | 1643.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;346 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 346 | 36365.346 | 1643.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;356 | 95.1983 | 295.4369 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 356 | 36365.356 | 1643.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;366 | 95.1983 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 366 | 36365.366 | 1643.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;376 | 95.1983 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 376 | 36365.376 | 1643.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;386 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 386 | 36365.386 | 1643.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;396 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 396 | 36365.396 | 1643.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;406 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 406 | 36365.406 | 1643.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;416 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 416 | 36365.416 | 1643.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;426 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 426 | 36365.426 | 1643.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;436 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 436 | 36365.436 | 1643.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;446 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 446 | 36365.446 | 1643.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;456 | 95.1963 | 295.4498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 456 | 36365.456 | 1643.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;466 | 95.1963 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 466 | 36365.466 | 1643.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;476 | 95.1963 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 476 | 36365.476 | 1643.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;486 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 486 | 36365.486 | 1643.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;496 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 496 | 36365.496 | 1643.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;506 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 506 | 36365.506 | 1643.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;516 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 516 | 36365.516 | 1643.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;526 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 526 | 36365.526 | 1643.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;536 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 536 | 36365.536 | 1644
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;546 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 546 | 36365.546 | 1644.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;556 | 95.1973 | 295.4685 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 556 | 36365.556 | 1644.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;566 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 566 | 36365.566 | 1644.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;576 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 576 | 36365.576 | 1644.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;586 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 586 | 36365.586 | 1644.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;596 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 596 | 36365.596 | 1644.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;606 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 606 | 36365.606 | 1644.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;616 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 616 | 36365.616 | 1644.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;626 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 626 | 36365.626 | 1644.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;636 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 636 | 36365.636 | 1644.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;646 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 646 | 36365.646 | 1644.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;656 | 95.1973 | 295.4753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 656 | 36365.656 | 1644.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;666 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 666 | 36365.666 | 1644.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;676 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 676 | 36365.676 | 1644.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;686 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 686 | 36365.686 | 1644.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;696 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 696 | 36365.696 | 1644.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;706 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 706 | 36365.706 | 1644.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;716 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 716 | 36365.716 | 1644.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;726 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 726 | 36365.726 | 1644.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;736 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 736 | 36365.736 | 1644.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;746 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 746 | 36365.746 | 1644.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;756 | 95.1973 | 295.4799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 756 | 36365.756 | 1644.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;766 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 766 | 36365.766 | 1644.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;776 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 776 | 36365.776 | 1644.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;786 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 786 | 36365.786 | 1644.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;796 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 796 | 36365.796 | 1644.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;806 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 806 | 36365.806 | 1644.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;816 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 816 | 36365.816 | 1644.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;826 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 826 | 36365.826 | 1644.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;836 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 836 | 36365.836 | 1644.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;846 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 846 | 36365.846 | 1644.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;856 | 95.1973 | 295.4843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 856 | 36365.856 | 1644.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;866 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 866 | 36365.866 | 1644.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;876 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 876 | 36365.876 | 1644.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;886 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 886 | 36365.886 | 1644.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;896 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 896 | 36365.896 | 1644.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;906 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 906 | 36365.906 | 1644.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;916 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 916 | 36365.916 | 1644.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;926 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 926 | 36365.926 | 1644.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;936 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 936 | 36365.936 | 1644.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;946 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 946 | 36365.946 | 1644.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;956 | 95.1973 | 295.4709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 956 | 36365.956 | 1644.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;966 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 966 | 36365.966 | 1644.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;976 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 976 | 36365.976 | 1644.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;986 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 986 | 36365.986 | 1644.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:05;996 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 05 | 996 | 36365.996 | 1644.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;006 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 006 | 36366.006 | 1644.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;016 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 016 | 36366.016 | 1644.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;026 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 026 | 36366.026 | 1644.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;036 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 036 | 36366.036 | 1644.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;046 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 046 | 36366.046 | 1644.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;056 | 95.1973 | 295.4501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 056 | 36366.056 | 1644.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;066 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 066 | 36366.066 | 1644.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;076 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 076 | 36366.076 | 1644.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;086 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 086 | 36366.086 | 1644.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;096 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 096 | 36366.096 | 1644.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;106 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 106 | 36366.106 | 1644.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;116 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 116 | 36366.116 | 1644.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;126 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 126 | 36366.126 | 1644.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;136 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 136 | 36366.136 | 1644.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;146 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 146 | 36366.146 | 1644.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;156 | 95.1973 | 295.4502 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 156 | 36366.156 | 1644.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;166 | 95.1973 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 166 | 36366.166 | 1644.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;176 | 95.1973 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 176 | 36366.176 | 1644.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;186 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 186 | 36366.186 | 1644.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;196 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 196 | 36366.196 | 1644.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;206 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 206 | 36366.206 | 1644.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;216 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 216 | 36366.216 | 1644.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;226 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 226 | 36366.226 | 1644.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;236 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 236 | 36366.236 | 1644.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;246 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 246 | 36366.246 | 1644.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;256 | 95.1953 | 295.4528 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 256 | 36366.256 | 1644.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;266 | 95.1953 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 266 | 36366.266 | 1644.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;276 | 95.1953 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 276 | 36366.276 | 1644.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;286 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 286 | 36366.286 | 1644.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;296 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 296 | 36366.296 | 1644.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;306 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 306 | 36366.306 | 1644.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;316 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 316 | 36366.316 | 1644.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;326 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 326 | 36366.326 | 1644.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;336 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 336 | 36366.336 | 1644.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;346 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 346 | 36366.346 | 1644.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;356 | 95.1973 | 295.4375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 356 | 36366.356 | 1644.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;366 | 95.1973 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 366 | 36366.366 | 1644.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;376 | 95.1973 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 376 | 36366.376 | 1644.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;386 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 386 | 36366.386 | 1644.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;396 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 396 | 36366.396 | 1644.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;406 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 406 | 36366.406 | 1644.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;416 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 416 | 36366.416 | 1644.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;426 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 426 | 36366.426 | 1644.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;436 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 436 | 36366.436 | 1644.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;446 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 446 | 36366.446 | 1644.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;456 | 95.1963 | 295.4182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 456 | 36366.456 | 1644.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;466 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 466 | 36366.466 | 1644.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;476 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 476 | 36366.476 | 1644.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;486 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 486 | 36366.486 | 1644.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;496 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 496 | 36366.496 | 1644.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;506 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 506 | 36366.506 | 1644.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;516 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 516 | 36366.516 | 1644.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;526 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 526 | 36366.526 | 1644.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;536 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 536 | 36366.536 | 1645
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;546 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 546 | 36366.546 | 1645.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;556 | 95.1963 | 295.4017 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 556 | 36366.556 | 1645.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;566 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 566 | 36366.566 | 1645.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;576 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 576 | 36366.576 | 1645.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;586 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 586 | 36366.586 | 1645.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;596 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 596 | 36366.596 | 1645.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;606 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 606 | 36366.606 | 1645.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;616 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 616 | 36366.616 | 1645.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;626 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 626 | 36366.626 | 1645.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;636 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 636 | 36366.636 | 1645.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;646 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 646 | 36366.646 | 1645.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;656 | 95.1963 | 295.3849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 656 | 36366.656 | 1645.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;666 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 666 | 36366.666 | 1645.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;676 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 676 | 36366.676 | 1645.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;686 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 686 | 36366.686 | 1645.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;696 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 696 | 36366.696 | 1645.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;706 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 706 | 36366.706 | 1645.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;716 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 716 | 36366.716 | 1645.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;726 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 726 | 36366.726 | 1645.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;736 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 736 | 36366.736 | 1645.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;746 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 746 | 36366.746 | 1645.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;756 | 95.1963 | 295.3757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 756 | 36366.756 | 1645.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;766 | 95.1963 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 766 | 36366.766 | 1645.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;776 | 95.1963 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 776 | 36366.776 | 1645.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;786 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 786 | 36366.786 | 1645.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;796 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 796 | 36366.796 | 1645.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;806 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 806 | 36366.806 | 1645.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;816 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 816 | 36366.816 | 1645.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;826 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 826 | 36366.826 | 1645.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;836 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 836 | 36366.836 | 1645.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;846 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 846 | 36366.846 | 1645.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;856 | 95.1953 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 856 | 36366.856 | 1645.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;866 | 95.1953 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 866 | 36366.866 | 1645.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;876 | 95.1953 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 876 | 36366.876 | 1645.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;886 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 886 | 36366.886 | 1645.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;896 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 896 | 36366.896 | 1645.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;906 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 906 | 36366.906 | 1645.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;916 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 916 | 36366.916 | 1645.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;926 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 926 | 36366.926 | 1645.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;936 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 936 | 36366.936 | 1645.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;946 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 946 | 36366.946 | 1645.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;956 | 95.1963 | 295.3814 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 956 | 36366.956 | 1645.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;966 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 966 | 36366.966 | 1645.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;976 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 976 | 36366.976 | 1645.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;986 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 986 | 36366.986 | 1645.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:06;996 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 06 | 996 | 36366.996 | 1645.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;006 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 006 | 36367.006 | 1645.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;016 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 016 | 36367.016 | 1645.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;026 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 026 | 36367.026 | 1645.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;036 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 036 | 36367.036 | 1645.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;046 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 046 | 36367.046 | 1645.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;056 | 95.1963 | 295.3538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 056 | 36367.056 | 1645.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;066 | 95.1963 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 066 | 36367.066 | 1645.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;076 | 95.1963 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 076 | 36367.076 | 1645.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;086 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 086 | 36367.086 | 1645.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;096 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 096 | 36367.096 | 1645.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;106 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 106 | 36367.106 | 1645.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;116 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 116 | 36367.116 | 1645.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;126 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 126 | 36367.126 | 1645.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;136 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 136 | 36367.136 | 1645.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;146 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 146 | 36367.146 | 1645.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;156 | 95.1953 | 295.3243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 156 | 36367.156 | 1645.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;166 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 166 | 36367.166 | 1645.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;176 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 176 | 36367.176 | 1645.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;186 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 186 | 36367.186 | 1645.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;196 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 196 | 36367.196 | 1645.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;206 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 206 | 36367.206 | 1645.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;216 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 216 | 36367.216 | 1645.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;226 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 226 | 36367.226 | 1645.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;236 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 236 | 36367.236 | 1645.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;246 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 246 | 36367.246 | 1645.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;256 | 95.1953 | 295.3009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 256 | 36367.256 | 1645.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;266 | 95.1953 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 266 | 36367.266 | 1645.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;276 | 95.1953 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 276 | 36367.276 | 1645.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;286 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 286 | 36367.286 | 1645.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;296 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 296 | 36367.296 | 1645.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;306 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 306 | 36367.306 | 1645.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;316 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 316 | 36367.316 | 1645.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;326 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 326 | 36367.326 | 1645.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;336 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 336 | 36367.336 | 1645.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;346 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 346 | 36367.346 | 1645.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;356 | 95.1963 | 295.2765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 356 | 36367.356 | 1645.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;366 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 366 | 36367.366 | 1645.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;376 | 95.1963 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 376 | 36367.376 | 1645.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;386 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 386 | 36367.386 | 1645.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;396 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 396 | 36367.396 | 1645.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;406 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 406 | 36367.406 | 1645.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;416 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 416 | 36367.416 | 1645.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;426 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 426 | 36367.426 | 1645.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;436 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 436 | 36367.436 | 1645.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;446 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 446 | 36367.446 | 1645.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;456 | 95.1953 | 295.2637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 456 | 36367.456 | 1645.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;466 | 95.1953 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 466 | 36367.466 | 1645.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;476 | 95.1953 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 476 | 36367.476 | 1645.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;486 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 486 | 36367.486 | 1645.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;496 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 496 | 36367.496 | 1645.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;506 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 506 | 36367.506 | 1645.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;516 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 516 | 36367.516 | 1645.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;526 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 526 | 36367.526 | 1645.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;536 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 536 | 36367.536 | 1646
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;546 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 546 | 36367.546 | 1646.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;556 | 95.1963 | 295.2758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 556 | 36367.556 | 1646.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;566 | 95.1963 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 566 | 36367.566 | 1646.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;576 | 95.1963 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 576 | 36367.576 | 1646.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;586 | 95.1963 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 586 | 36367.586 | 1646.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;596 | 95.1963 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 596 | 36367.596 | 1646.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;606 | 95.1963 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 606 | 36367.606 | 1646.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;616 | 95.1973 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 616 | 36367.616 | 1646.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;626 | 95.1973 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 626 | 36367.626 | 1646.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;636 | 95.1973 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 636 | 36367.636 | 1646.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;646 | 95.1973 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 646 | 36367.646 | 1646.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;656 | 95.1973 | 295.2876 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 656 | 36367.656 | 1646.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;666 | 95.1973 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 666 | 36367.666 | 1646.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;676 | 95.1973 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 676 | 36367.676 | 1646.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;686 | 95.1973 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 686 | 36367.686 | 1646.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;696 | 95.1973 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 696 | 36367.696 | 1646.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;706 | 95.1973 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 706 | 36367.706 | 1646.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;716 | 95.1953 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 716 | 36367.716 | 1646.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;726 | 95.1953 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 726 | 36367.726 | 1646.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;736 | 95.1953 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 736 | 36367.736 | 1646.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;746 | 95.1953 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 746 | 36367.746 | 1646.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;756 | 95.1953 | 295.2832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 756 | 36367.756 | 1646.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;766 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 766 | 36367.766 | 1646.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;776 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 776 | 36367.776 | 1646.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;786 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 786 | 36367.786 | 1646.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;796 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 796 | 36367.796 | 1646.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;806 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 806 | 36367.806 | 1646.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;816 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 816 | 36367.816 | 1646.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;826 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 826 | 36367.826 | 1646.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;836 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 836 | 36367.836 | 1646.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;846 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 846 | 36367.846 | 1646.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;856 | 95.1953 | 295.28 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 856 | 36367.856 | 1646.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;866 | 95.1953 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 866 | 36367.866 | 1646.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;876 | 95.1953 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 876 | 36367.876 | 1646.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;886 | 95.1953 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 886 | 36367.886 | 1646.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;896 | 95.1953 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 896 | 36367.896 | 1646.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;906 | 95.1953 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 906 | 36367.906 | 1646.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;916 | 95.1973 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 916 | 36367.916 | 1646.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;926 | 95.1973 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 926 | 36367.926 | 1646.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;936 | 95.1973 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 936 | 36367.936 | 1646.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;946 | 95.1973 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 946 | 36367.946 | 1646.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;956 | 95.1973 | 295.2852 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 956 | 36367.956 | 1646.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;966 | 95.1973 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 966 | 36367.966 | 1646.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;976 | 95.1973 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 976 | 36367.976 | 1646.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;986 | 95.1973 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 986 | 36367.986 | 1646.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:07;996 | 95.1973 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 07 | 996 | 36367.996 | 1646.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;006 | 95.1973 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 006 | 36368.006 | 1646.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;016 | 95.1953 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 016 | 36368.016 | 1646.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;026 | 95.1953 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 026 | 36368.026 | 1646.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;036 | 95.1953 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 036 | 36368.036 | 1646.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;046 | 95.1953 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 046 | 36368.046 | 1646.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;056 | 95.1953 | 295.2945 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 056 | 36368.056 | 1646.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;066 | 95.1953 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 066 | 36368.066 | 1646.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;076 | 95.1953 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 076 | 36368.076 | 1646.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;086 | 95.1953 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 086 | 36368.086 | 1646.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;096 | 95.1953 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 096 | 36368.096 | 1646.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;106 | 95.1953 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 106 | 36368.106 | 1646.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;116 | 95.1943 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 116 | 36368.116 | 1646.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;126 | 95.1943 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 126 | 36368.126 | 1646.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;136 | 95.1943 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 136 | 36368.136 | 1646.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;146 | 95.1943 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 146 | 36368.146 | 1646.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;156 | 95.1943 | 295.309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 156 | 36368.156 | 1646.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;166 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 166 | 36368.166 | 1646.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;176 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 176 | 36368.176 | 1646.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;186 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 186 | 36368.186 | 1646.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;196 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 196 | 36368.196 | 1646.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;206 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 206 | 36368.206 | 1646.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;216 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 216 | 36368.216 | 1646.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;226 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 226 | 36368.226 | 1646.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;236 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 236 | 36368.236 | 1646.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;246 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 246 | 36368.246 | 1646.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;256 | 95.1943 | 295.3285 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 256 | 36368.256 | 1646.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;266 | 95.1943 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 266 | 36368.266 | 1646.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;276 | 95.1943 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 276 | 36368.276 | 1646.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;286 | 95.1943 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 286 | 36368.286 | 1646.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;296 | 95.1943 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 296 | 36368.296 | 1646.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;306 | 95.1943 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 306 | 36368.306 | 1646.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;316 | 95.1953 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 316 | 36368.316 | 1646.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;326 | 95.1953 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 326 | 36368.326 | 1646.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;336 | 95.1953 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 336 | 36368.336 | 1646.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;346 | 95.1953 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 346 | 36368.346 | 1646.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;356 | 95.1953 | 295.3281 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 356 | 36368.356 | 1646.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;366 | 95.1953 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 366 | 36368.366 | 1646.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;376 | 95.1953 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 376 | 36368.376 | 1646.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;386 | 95.1953 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 386 | 36368.386 | 1646.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;396 | 95.1953 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 396 | 36368.396 | 1646.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;406 | 95.1953 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 406 | 36368.406 | 1646.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;416 | 95.1943 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 416 | 36368.416 | 1646.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;426 | 95.1943 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 426 | 36368.426 | 1646.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;436 | 95.1943 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 436 | 36368.436 | 1646.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;446 | 95.1943 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 446 | 36368.446 | 1646.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;456 | 95.1943 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 456 | 36368.456 | 1646.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;466 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 466 | 36368.466 | 1646.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;476 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 476 | 36368.476 | 1646.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;486 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 486 | 36368.486 | 1646.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;496 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 496 | 36368.496 | 1646.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;506 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 506 | 36368.506 | 1646.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;516 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 516 | 36368.516 | 1646.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;526 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 526 | 36368.526 | 1646.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;536 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 536 | 36368.536 | 1647
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;546 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 546 | 36368.546 | 1647.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;556 | 95.1943 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 556 | 36368.556 | 1647.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;566 | 95.1943 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 566 | 36368.566 | 1647.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;576 | 95.1943 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 576 | 36368.576 | 1647.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;586 | 95.1943 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 586 | 36368.586 | 1647.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;596 | 95.1943 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 596 | 36368.596 | 1647.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;606 | 95.1943 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 606 | 36368.606 | 1647.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;616 | 95.1953 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 616 | 36368.616 | 1647.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;626 | 95.1953 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 626 | 36368.626 | 1647.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;636 | 95.1953 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 636 | 36368.636 | 1647.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;646 | 95.1953 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 646 | 36368.646 | 1647.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;656 | 95.1953 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 656 | 36368.656 | 1647.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;666 | 95.1953 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 666 | 36368.666 | 1647.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;676 | 95.1953 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 676 | 36368.676 | 1647.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;686 | 95.1953 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 686 | 36368.686 | 1647.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;696 | 95.1953 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 696 | 36368.696 | 1647.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;706 | 95.1953 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 706 | 36368.706 | 1647.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;716 | 95.1943 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 716 | 36368.716 | 1647.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;726 | 95.1943 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 726 | 36368.726 | 1647.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;736 | 95.1943 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 736 | 36368.736 | 1647.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;746 | 95.1943 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 746 | 36368.746 | 1647.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;756 | 95.1943 | 295.3104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 756 | 36368.756 | 1647.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;766 | 95.1943 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 766 | 36368.766 | 1647.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;776 | 95.1943 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 776 | 36368.776 | 1647.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;786 | 95.1943 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 786 | 36368.786 | 1647.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;796 | 95.1943 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 796 | 36368.796 | 1647.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;806 | 95.1943 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 806 | 36368.806 | 1647.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;816 | 95.1953 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 816 | 36368.816 | 1647.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;826 | 95.1953 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 826 | 36368.826 | 1647.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;836 | 95.1953 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 836 | 36368.836 | 1647.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;846 | 95.1953 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 846 | 36368.846 | 1647.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;856 | 95.1953 | 295.3252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 856 | 36368.856 | 1647.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;866 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 866 | 36368.866 | 1647.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;876 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 876 | 36368.876 | 1647.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;886 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 886 | 36368.886 | 1647.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;896 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 896 | 36368.896 | 1647.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;906 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 906 | 36368.906 | 1647.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;916 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 916 | 36368.916 | 1647.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;926 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 926 | 36368.926 | 1647.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;936 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 936 | 36368.936 | 1647.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;946 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 946 | 36368.946 | 1647.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;956 | 95.1953 | 295.3499 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 956 | 36368.956 | 1647.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;966 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 966 | 36368.966 | 1647.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;976 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 976 | 36368.976 | 1647.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;986 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 986 | 36368.986 | 1647.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:08;996 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 08 | 996 | 36368.996 | 1647.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;006 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 006 | 36369.006 | 1647.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;016 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 016 | 36369.016 | 1647.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;026 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 026 | 36369.026 | 1647.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;036 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 036 | 36369.036 | 1647.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;046 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 046 | 36369.046 | 1647.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;056 | 95.1953 | 295.3596 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 056 | 36369.056 | 1647.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;066 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 066 | 36369.066 | 1647.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;076 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 076 | 36369.076 | 1647.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;086 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 086 | 36369.086 | 1647.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;096 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 096 | 36369.096 | 1647.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;106 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 106 | 36369.106 | 1647.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;116 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 116 | 36369.116 | 1647.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;126 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 126 | 36369.126 | 1647.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;136 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 136 | 36369.136 | 1647.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;146 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 146 | 36369.146 | 1647.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;156 | 95.1953 | 295.3509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 156 | 36369.156 | 1647.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;166 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 166 | 36369.166 | 1647.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;176 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 176 | 36369.176 | 1647.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;186 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 186 | 36369.186 | 1647.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;196 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 196 | 36369.196 | 1647.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;206 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 206 | 36369.206 | 1647.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;216 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 216 | 36369.216 | 1647.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;226 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 226 | 36369.226 | 1647.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;236 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 236 | 36369.236 | 1647.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;246 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 246 | 36369.246 | 1647.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;256 | 95.1953 | 295.3516 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 256 | 36369.256 | 1647.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;266 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 266 | 36369.266 | 1647.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;276 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 276 | 36369.276 | 1647.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;286 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 286 | 36369.286 | 1647.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;296 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 296 | 36369.296 | 1647.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;306 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 306 | 36369.306 | 1647.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;316 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 316 | 36369.316 | 1647.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;326 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 326 | 36369.326 | 1647.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;336 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 336 | 36369.336 | 1647.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;346 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 346 | 36369.346 | 1647.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;356 | 95.1953 | 295.3569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 356 | 36369.356 | 1647.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;366 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 366 | 36369.366 | 1647.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;376 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 376 | 36369.376 | 1647.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;386 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 386 | 36369.386 | 1647.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;396 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 396 | 36369.396 | 1647.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;406 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 406 | 36369.406 | 1647.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;416 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 416 | 36369.416 | 1647.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;426 | 95.1953 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 426 | 36369.426 | 1647.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;436 | 95.1923 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 436 | 36369.436 | 1647.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;446 | 95.1923 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 446 | 36369.446 | 1647.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;456 | 95.1923 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 456 | 36369.456 | 1647.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;466 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 466 | 36369.466 | 1647.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;476 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 476 | 36369.476 | 1647.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;486 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 486 | 36369.486 | 1647.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;496 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 496 | 36369.496 | 1647.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;506 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 506 | 36369.506 | 1647.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;516 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 516 | 36369.516 | 1647.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;526 | 95.1923 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 526 | 36369.526 | 1647.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;536 | 95.1933 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 536 | 36369.536 | 1648
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;546 | 95.1933 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 546 | 36369.546 | 1648.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;556 | 95.1933 | 295.3537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 556 | 36369.556 | 1648.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;566 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 566 | 36369.566 | 1648.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;576 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 576 | 36369.576 | 1648.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;586 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 586 | 36369.586 | 1648.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;596 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 596 | 36369.596 | 1648.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;606 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 606 | 36369.606 | 1648.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;616 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 616 | 36369.616 | 1648.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;626 | 95.1933 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 626 | 36369.626 | 1648.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;636 | 95.1953 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 636 | 36369.636 | 1648.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;646 | 95.1953 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 646 | 36369.646 | 1648.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;656 | 95.1953 | 295.381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 656 | 36369.656 | 1648.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;666 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 666 | 36369.666 | 1648.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;676 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 676 | 36369.676 | 1648.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;686 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 686 | 36369.686 | 1648.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;696 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 696 | 36369.696 | 1648.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;706 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 706 | 36369.706 | 1648.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;716 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 716 | 36369.716 | 1648.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;726 | 95.1953 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 726 | 36369.726 | 1648.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;736 | 95.1933 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 736 | 36369.736 | 1648.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;746 | 95.1933 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 746 | 36369.746 | 1648.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;756 | 95.1933 | 295.4124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 756 | 36369.756 | 1648.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;766 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 766 | 36369.766 | 1648.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;776 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 776 | 36369.776 | 1648.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;786 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 786 | 36369.786 | 1648.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;796 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 796 | 36369.796 | 1648.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;806 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 806 | 36369.806 | 1648.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;816 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 816 | 36369.816 | 1648.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;826 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 826 | 36369.826 | 1648.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;836 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 836 | 36369.836 | 1648.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;846 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 846 | 36369.846 | 1648.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;856 | 95.1933 | 295.4383 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 856 | 36369.856 | 1648.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;866 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 866 | 36369.866 | 1648.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;876 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 876 | 36369.876 | 1648.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;886 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 886 | 36369.886 | 1648.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;896 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 896 | 36369.896 | 1648.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;906 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 906 | 36369.906 | 1648.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;916 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 916 | 36369.916 | 1648.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;926 | 95.1933 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 926 | 36369.926 | 1648.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;936 | 95.1943 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 936 | 36369.936 | 1648.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;946 | 95.1943 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 946 | 36369.946 | 1648.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;956 | 95.1943 | 295.4597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 956 | 36369.956 | 1648.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;966 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 966 | 36369.966 | 1648.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;976 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 976 | 36369.976 | 1648.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;986 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 986 | 36369.986 | 1648.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:09;996 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 09 | 996 | 36369.996 | 1648.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;006 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 006 | 36370.006 | 1648.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;016 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 016 | 36370.016 | 1648.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;026 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 026 | 36370.026 | 1648.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;036 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 036 | 36370.036 | 1648.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;046 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 046 | 36370.046 | 1648.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;056 | 95.1943 | 295.4647 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 056 | 36370.056 | 1648.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;066 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 066 | 36370.066 | 1648.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;076 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 076 | 36370.076 | 1648.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;086 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 086 | 36370.086 | 1648.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;096 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 096 | 36370.096 | 1648.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;106 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 106 | 36370.106 | 1648.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;116 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 116 | 36370.116 | 1648.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;126 | 95.1943 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 126 | 36370.126 | 1648.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;136 | 95.1933 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 136 | 36370.136 | 1648.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;146 | 95.1933 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 146 | 36370.146 | 1648.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;156 | 95.1933 | 295.4477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 156 | 36370.156 | 1648.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;166 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 166 | 36370.166 | 1648.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;176 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 176 | 36370.176 | 1648.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;186 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 186 | 36370.186 | 1648.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;196 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 196 | 36370.196 | 1648.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;206 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 206 | 36370.206 | 1648.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;216 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 216 | 36370.216 | 1648.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;226 | 95.1933 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 226 | 36370.226 | 1648.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;236 | 95.1943 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 236 | 36370.236 | 1648.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;246 | 95.1943 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 246 | 36370.246 | 1648.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;256 | 95.1943 | 295.4433 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 256 | 36370.256 | 1648.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;266 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 266 | 36370.266 | 1648.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;276 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 276 | 36370.276 | 1648.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;286 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 286 | 36370.286 | 1648.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;296 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 296 | 36370.296 | 1648.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;306 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 306 | 36370.306 | 1648.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;316 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 316 | 36370.316 | 1648.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;326 | 95.1943 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 326 | 36370.326 | 1648.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;336 | 95.1933 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 336 | 36370.336 | 1648.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;346 | 95.1933 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 346 | 36370.346 | 1648.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;356 | 95.1933 | 295.4652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 356 | 36370.356 | 1648.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;366 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 366 | 36370.366 | 1648.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;376 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 376 | 36370.376 | 1648.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;386 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 386 | 36370.386 | 1648.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;396 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 396 | 36370.396 | 1648.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;406 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 406 | 36370.406 | 1648.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;416 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 416 | 36370.416 | 1648.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;426 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 426 | 36370.426 | 1648.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;436 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 436 | 36370.436 | 1648.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;446 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 446 | 36370.446 | 1648.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;456 | 95.1933 | 295.4849 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 456 | 36370.456 | 1648.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;466 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 466 | 36370.466 | 1648.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;476 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 476 | 36370.476 | 1648.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;486 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 486 | 36370.486 | 1648.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;496 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 496 | 36370.496 | 1648.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;506 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 506 | 36370.506 | 1648.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;516 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 516 | 36370.516 | 1648.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;526 | 95.1933 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 526 | 36370.526 | 1648.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;536 | 95.1943 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 536 | 36370.536 | 1649
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;546 | 95.1943 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 546 | 36370.546 | 1649.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;556 | 95.1943 | 295.4976 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 556 | 36370.556 | 1649.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;566 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 566 | 36370.566 | 1649.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;576 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 576 | 36370.576 | 1649.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;586 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 586 | 36370.586 | 1649.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;596 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 596 | 36370.596 | 1649.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;606 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 606 | 36370.606 | 1649.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;616 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 616 | 36370.616 | 1649.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;626 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 626 | 36370.626 | 1649.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;636 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 636 | 36370.636 | 1649.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;646 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 646 | 36370.646 | 1649.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;656 | 95.1943 | 295.5151 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 656 | 36370.656 | 1649.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;666 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 666 | 36370.666 | 1649.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;676 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 676 | 36370.676 | 1649.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;686 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 686 | 36370.686 | 1649.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;696 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 696 | 36370.696 | 1649.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;706 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 706 | 36370.706 | 1649.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;716 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 716 | 36370.716 | 1649.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;726 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 726 | 36370.726 | 1649.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;736 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 736 | 36370.736 | 1649.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;746 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 746 | 36370.746 | 1649.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;756 | 95.1943 | 295.5202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 756 | 36370.756 | 1649.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;766 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 766 | 36370.766 | 1649.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;776 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 776 | 36370.776 | 1649.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;786 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 786 | 36370.786 | 1649.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;796 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 796 | 36370.796 | 1649.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;806 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 806 | 36370.806 | 1649.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;816 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 816 | 36370.816 | 1649.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;826 | 95.1943 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 826 | 36370.826 | 1649.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;836 | 95.1933 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 836 | 36370.836 | 1649.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;846 | 95.1933 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 846 | 36370.846 | 1649.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;856 | 95.1933 | 295.5012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 856 | 36370.856 | 1649.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;866 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 866 | 36370.866 | 1649.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;876 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 876 | 36370.876 | 1649.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;886 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 886 | 36370.886 | 1649.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;896 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 896 | 36370.896 | 1649.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;906 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 906 | 36370.906 | 1649.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;916 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 916 | 36370.916 | 1649.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;926 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 926 | 36370.926 | 1649.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;936 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 936 | 36370.936 | 1649.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;946 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 946 | 36370.946 | 1649.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;956 | 95.1933 | 295.4931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 956 | 36370.956 | 1649.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;966 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 966 | 36370.966 | 1649.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;976 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 976 | 36370.976 | 1649.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;986 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 986 | 36370.986 | 1649.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:10;996 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 10 | 996 | 36370.996 | 1649.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;006 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 006 | 36371.006 | 1649.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;016 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 016 | 36371.016 | 1649.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;026 | 95.1933 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 026 | 36371.026 | 1649.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;036 | 95.1943 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 036 | 36371.036 | 1649.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;046 | 95.1943 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 046 | 36371.046 | 1649.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;056 | 95.1943 | 295.5051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 056 | 36371.056 | 1649.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;066 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 066 | 36371.066 | 1649.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;076 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 076 | 36371.076 | 1649.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;086 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 086 | 36371.086 | 1649.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;096 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 096 | 36371.096 | 1649.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;106 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 106 | 36371.106 | 1649.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;116 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 116 | 36371.116 | 1649.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;126 | 95.1943 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 126 | 36371.126 | 1649.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;136 | 95.1923 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 136 | 36371.136 | 1649.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;146 | 95.1923 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 146 | 36371.146 | 1649.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;156 | 95.1923 | 295.5061 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 156 | 36371.156 | 1649.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;166 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 166 | 36371.166 | 1649.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;176 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 176 | 36371.176 | 1649.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;186 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 186 | 36371.186 | 1649.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;196 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 196 | 36371.196 | 1649.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;206 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 206 | 36371.206 | 1649.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;216 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 216 | 36371.216 | 1649.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;226 | 95.1923 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 226 | 36371.226 | 1649.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;236 | 95.1933 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 236 | 36371.236 | 1649.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;246 | 95.1933 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 246 | 36371.246 | 1649.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;256 | 95.1933 | 295.4938 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 256 | 36371.256 | 1649.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;266 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 266 | 36371.266 | 1649.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;276 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 276 | 36371.276 | 1649.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;286 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 286 | 36371.286 | 1649.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;296 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 296 | 36371.296 | 1649.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;306 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 306 | 36371.306 | 1649.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;316 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 316 | 36371.316 | 1649.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;326 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 326 | 36371.326 | 1649.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;336 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 336 | 36371.336 | 1649.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;346 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 346 | 36371.346 | 1649.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;356 | 95.1933 | 295.4825 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 356 | 36371.356 | 1649.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;366 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 366 | 36371.366 | 1649.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;376 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 376 | 36371.376 | 1649.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;386 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 386 | 36371.386 | 1649.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;396 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 396 | 36371.396 | 1649.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;406 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 406 | 36371.406 | 1649.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;416 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 416 | 36371.416 | 1649.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;426 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 426 | 36371.426 | 1649.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;436 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 436 | 36371.436 | 1649.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;446 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 446 | 36371.446 | 1649.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;456 | 95.1933 | 295.4768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 456 | 36371.456 | 1649.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;466 | 95.1933 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 466 | 36371.466 | 1649.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;476 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 476 | 36371.476 | 1649.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;486 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 486 | 36371.486 | 1649.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;496 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 496 | 36371.496 | 1649.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;506 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 506 | 36371.506 | 1649.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;516 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 516 | 36371.516 | 1649.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;526 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 526 | 36371.526 | 1649.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;536 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 536 | 36371.536 | 1650
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;546 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 546 | 36371.546 | 1650.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;556 | 95.1923 | 295.4781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 556 | 36371.556 | 1650.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;566 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 566 | 36371.566 | 1650.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;576 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 576 | 36371.576 | 1650.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;586 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 586 | 36371.586 | 1650.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;596 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 596 | 36371.596 | 1650.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;606 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 606 | 36371.606 | 1650.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;616 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 616 | 36371.616 | 1650.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;626 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 626 | 36371.626 | 1650.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;636 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 636 | 36371.636 | 1650.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;646 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 646 | 36371.646 | 1650.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;656 | 95.1923 | 295.5043 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 656 | 36371.656 | 1650.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;666 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 666 | 36371.666 | 1650.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;676 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 676 | 36371.676 | 1650.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;686 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 686 | 36371.686 | 1650.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;696 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 696 | 36371.696 | 1650.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;706 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 706 | 36371.706 | 1650.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;716 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 716 | 36371.716 | 1650.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;726 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 726 | 36371.726 | 1650.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;736 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 736 | 36371.736 | 1650.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;746 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 746 | 36371.746 | 1650.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;756 | 95.1923 | 295.5479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 756 | 36371.756 | 1650.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;766 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 766 | 36371.766 | 1650.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;776 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 776 | 36371.776 | 1650.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;786 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 786 | 36371.786 | 1650.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;796 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 796 | 36371.796 | 1650.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;806 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 806 | 36371.806 | 1650.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;816 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 816 | 36371.816 | 1650.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;826 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 826 | 36371.826 | 1650.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;836 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 836 | 36371.836 | 1650.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;846 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 846 | 36371.846 | 1650.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;856 | 95.1923 | 295.5678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 856 | 36371.856 | 1650.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;866 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 866 | 36371.866 | 1650.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;876 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 876 | 36371.876 | 1650.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;886 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 886 | 36371.886 | 1650.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;896 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 896 | 36371.896 | 1650.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;906 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 906 | 36371.906 | 1650.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;916 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 916 | 36371.916 | 1650.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;926 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 926 | 36371.926 | 1650.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;936 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 936 | 36371.936 | 1650.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;946 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 946 | 36371.946 | 1650.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;956 | 95.1923 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 956 | 36371.956 | 1650.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;966 | 95.1923 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 966 | 36371.966 | 1650.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;976 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 976 | 36371.976 | 1650.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;986 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 986 | 36371.986 | 1650.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:11;996 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 11 | 996 | 36371.996 | 1650.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;006 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 006 | 36372.006 | 1650.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;016 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 016 | 36372.016 | 1650.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;026 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 026 | 36372.026 | 1650.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;036 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 036 | 36372.036 | 1650.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;046 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 046 | 36372.046 | 1650.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;056 | 95.1933 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 056 | 36372.056 | 1650.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;066 | 95.1933 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 066 | 36372.066 | 1650.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;076 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 076 | 36372.076 | 1650.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;086 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 086 | 36372.086 | 1650.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;096 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 096 | 36372.096 | 1650.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;106 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 106 | 36372.106 | 1650.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;116 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 116 | 36372.116 | 1650.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;126 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 126 | 36372.126 | 1650.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;136 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 136 | 36372.136 | 1650.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;146 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 146 | 36372.146 | 1650.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;156 | 95.1923 | 295.5233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 156 | 36372.156 | 1650.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;166 | 95.1923 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 166 | 36372.166 | 1650.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;176 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 176 | 36372.176 | 1650.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;186 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 186 | 36372.186 | 1650.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;196 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 196 | 36372.196 | 1650.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;206 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 206 | 36372.206 | 1650.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;216 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 216 | 36372.216 | 1650.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;226 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 226 | 36372.226 | 1650.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;236 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 236 | 36372.236 | 1650.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;246 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 246 | 36372.246 | 1650.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;256 | 95.1933 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 256 | 36372.256 | 1650.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;266 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 266 | 36372.266 | 1650.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;276 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 276 | 36372.276 | 1650.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;286 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 286 | 36372.286 | 1650.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;296 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 296 | 36372.296 | 1650.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;306 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 306 | 36372.306 | 1650.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;316 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 316 | 36372.316 | 1650.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;326 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 326 | 36372.326 | 1650.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;336 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 336 | 36372.336 | 1650.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;346 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 346 | 36372.346 | 1650.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;356 | 95.1933 | 295.5382 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 356 | 36372.356 | 1650.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;366 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 366 | 36372.366 | 1650.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;376 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 376 | 36372.376 | 1650.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;386 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 386 | 36372.386 | 1650.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;396 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 396 | 36372.396 | 1650.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;406 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 406 | 36372.406 | 1650.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;416 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 416 | 36372.416 | 1650.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;426 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 426 | 36372.426 | 1650.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;436 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 436 | 36372.436 | 1650.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;446 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 446 | 36372.446 | 1650.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;456 | 95.1933 | 295.5779 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 456 | 36372.456 | 1650.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;466 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 466 | 36372.466 | 1650.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;476 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 476 | 36372.476 | 1650.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;486 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 486 | 36372.486 | 1650.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;496 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 496 | 36372.496 | 1650.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;506 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 506 | 36372.506 | 1650.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;516 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 516 | 36372.516 | 1650.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;526 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 526 | 36372.526 | 1650.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;536 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 536 | 36372.536 | 1651
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;546 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 546 | 36372.546 | 1651.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;556 | 95.1933 | 295.595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 556 | 36372.556 | 1651.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;566 | 95.1933 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 566 | 36372.566 | 1651.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;576 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 576 | 36372.576 | 1651.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;586 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 586 | 36372.586 | 1651.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;596 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 596 | 36372.596 | 1651.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;606 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 606 | 36372.606 | 1651.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;616 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 616 | 36372.616 | 1651.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;626 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 626 | 36372.626 | 1651.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;636 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 636 | 36372.636 | 1651.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;646 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 646 | 36372.646 | 1651.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;656 | 95.1923 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 656 | 36372.656 | 1651.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;666 | 95.1923 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 666 | 36372.666 | 1651.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;676 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 676 | 36372.676 | 1651.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;686 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 686 | 36372.686 | 1651.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;696 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 696 | 36372.696 | 1651.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;706 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 706 | 36372.706 | 1651.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;716 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 716 | 36372.716 | 1651.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;726 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 726 | 36372.726 | 1651.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;736 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 736 | 36372.736 | 1651.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;746 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 746 | 36372.746 | 1651.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;756 | 95.1933 | 295.5675 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 756 | 36372.756 | 1651.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;766 | 95.1933 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 766 | 36372.766 | 1651.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;776 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 776 | 36372.776 | 1651.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;786 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 786 | 36372.786 | 1651.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;796 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 796 | 36372.796 | 1651.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;806 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 806 | 36372.806 | 1651.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;816 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 816 | 36372.816 | 1651.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;826 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 826 | 36372.826 | 1651.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;836 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 836 | 36372.836 | 1651.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;846 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 846 | 36372.846 | 1651.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;856 | 95.1923 | 295.5426 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 856 | 36372.856 | 1651.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;866 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 866 | 36372.866 | 1651.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;876 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 876 | 36372.876 | 1651.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;886 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 886 | 36372.886 | 1651.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;896 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 896 | 36372.896 | 1651.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;906 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 906 | 36372.906 | 1651.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;916 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 916 | 36372.916 | 1651.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;926 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 926 | 36372.926 | 1651.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;936 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 936 | 36372.936 | 1651.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;946 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 946 | 36372.946 | 1651.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;956 | 95.1923 | 295.5207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 956 | 36372.956 | 1651.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;966 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 966 | 36372.966 | 1651.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;976 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 976 | 36372.976 | 1651.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;986 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 986 | 36372.986 | 1651.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:12;996 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 12 | 996 | 36372.996 | 1651.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;006 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 006 | 36373.006 | 1651.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;016 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 016 | 36373.016 | 1651.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;026 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 026 | 36373.026 | 1651.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;036 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 036 | 36373.036 | 1651.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;046 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 046 | 36373.046 | 1651.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;056 | 95.1923 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 056 | 36373.056 | 1651.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;066 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 066 | 36373.066 | 1651.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;076 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 076 | 36373.076 | 1651.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;086 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 086 | 36373.086 | 1651.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;096 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 096 | 36373.096 | 1651.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;106 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 106 | 36373.106 | 1651.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;116 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 116 | 36373.116 | 1651.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;126 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 126 | 36373.126 | 1651.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;136 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 136 | 36373.136 | 1651.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;146 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 146 | 36373.146 | 1651.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;156 | 95.1923 | 295.5274 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 156 | 36373.156 | 1651.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;166 | 95.1923 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 166 | 36373.166 | 1651.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;176 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 176 | 36373.176 | 1651.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;186 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 186 | 36373.186 | 1651.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;196 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 196 | 36373.196 | 1651.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;206 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 206 | 36373.206 | 1651.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;216 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 216 | 36373.216 | 1651.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;226 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 226 | 36373.226 | 1651.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;236 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 236 | 36373.236 | 1651.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;246 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 246 | 36373.246 | 1651.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;256 | 95.1913 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 256 | 36373.256 | 1651.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;266 | 95.1913 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 266 | 36373.266 | 1651.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;276 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 276 | 36373.276 | 1651.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;286 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 286 | 36373.286 | 1651.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;296 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 296 | 36373.296 | 1651.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;306 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 306 | 36373.306 | 1651.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;316 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 316 | 36373.316 | 1651.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;326 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 326 | 36373.326 | 1651.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;336 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 336 | 36373.336 | 1651.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;346 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 346 | 36373.346 | 1651.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;356 | 95.1923 | 295.5 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 356 | 36373.356 | 1651.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;366 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 366 | 36373.366 | 1651.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;376 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 376 | 36373.376 | 1651.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;386 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 386 | 36373.386 | 1651.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;396 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 396 | 36373.396 | 1651.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;406 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 406 | 36373.406 | 1651.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;416 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 416 | 36373.416 | 1651.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;426 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 426 | 36373.426 | 1651.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;436 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 436 | 36373.436 | 1651.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;446 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 446 | 36373.446 | 1651.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;456 | 95.1923 | 295.468 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 456 | 36373.456 | 1651.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;466 | 95.1923 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 466 | 36373.466 | 1651.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;476 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 476 | 36373.476 | 1651.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;486 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 486 | 36373.486 | 1651.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;496 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 496 | 36373.496 | 1651.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;506 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 506 | 36373.506 | 1651.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;516 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 516 | 36373.516 | 1651.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;526 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 526 | 36373.526 | 1651.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;536 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 536 | 36373.536 | 1652
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;546 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 546 | 36373.546 | 1652.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;556 | 95.1913 | 295.4348 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 556 | 36373.556 | 1652.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;566 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 566 | 36373.566 | 1652.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;576 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 576 | 36373.576 | 1652.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;586 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 586 | 36373.586 | 1652.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;596 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 596 | 36373.596 | 1652.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;606 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 606 | 36373.606 | 1652.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;616 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 616 | 36373.616 | 1652.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;626 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 626 | 36373.626 | 1652.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;636 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 636 | 36373.636 | 1652.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;646 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 646 | 36373.646 | 1652.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;656 | 95.1913 | 295.4089 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 656 | 36373.656 | 1652.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;666 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 666 | 36373.666 | 1652.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;676 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 676 | 36373.676 | 1652.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;686 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 686 | 36373.686 | 1652.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;696 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 696 | 36373.696 | 1652.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;706 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 706 | 36373.706 | 1652.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;716 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 716 | 36373.716 | 1652.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;726 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 726 | 36373.726 | 1652.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;736 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 736 | 36373.736 | 1652.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;746 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 746 | 36373.746 | 1652.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;756 | 95.1913 | 295.4024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 756 | 36373.756 | 1652.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;766 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 766 | 36373.766 | 1652.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;776 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 776 | 36373.776 | 1652.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;786 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 786 | 36373.786 | 1652.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;796 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 796 | 36373.796 | 1652.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;806 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 806 | 36373.806 | 1652.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;816 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 816 | 36373.816 | 1652.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;826 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 826 | 36373.826 | 1652.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;836 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 836 | 36373.836 | 1652.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;846 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 846 | 36373.846 | 1652.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;856 | 95.1913 | 295.407 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 856 | 36373.856 | 1652.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;866 | 95.1913 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 866 | 36373.866 | 1652.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;876 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 876 | 36373.876 | 1652.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;886 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 886 | 36373.886 | 1652.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;896 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 896 | 36373.896 | 1652.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;906 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 906 | 36373.906 | 1652.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;916 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 916 | 36373.916 | 1652.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;926 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 926 | 36373.926 | 1652.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;936 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 936 | 36373.936 | 1652.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;946 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 946 | 36373.946 | 1652.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;956 | 95.1933 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 956 | 36373.956 | 1652.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;966 | 95.1933 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 966 | 36373.966 | 1652.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;976 | 95.1933 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 976 | 36373.976 | 1652.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;986 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 986 | 36373.986 | 1652.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:13;996 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 13 | 996 | 36373.996 | 1652.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;006 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 006 | 36374.006 | 1652.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;016 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 016 | 36374.016 | 1652.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;026 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 026 | 36374.026 | 1652.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;036 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 036 | 36374.036 | 1652.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;046 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 046 | 36374.046 | 1652.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;056 | 95.1923 | 295.398 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 056 | 36374.056 | 1652.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;066 | 95.1923 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 066 | 36374.066 | 1652.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;076 | 95.1923 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 076 | 36374.076 | 1652.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;086 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 086 | 36374.086 | 1652.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;096 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 096 | 36374.096 | 1652.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;106 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 106 | 36374.106 | 1652.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;116 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 116 | 36374.116 | 1652.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;126 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 126 | 36374.126 | 1652.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;136 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 136 | 36374.136 | 1652.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;146 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 146 | 36374.146 | 1652.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;156 | 95.1903 | 295.3935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 156 | 36374.156 | 1652.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;166 | 95.1903 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 166 | 36374.166 | 1652.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;176 | 95.1903 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 176 | 36374.176 | 1652.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;186 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 186 | 36374.186 | 1652.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;196 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 196 | 36374.196 | 1652.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;206 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 206 | 36374.206 | 1652.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;216 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 216 | 36374.216 | 1652.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;226 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 226 | 36374.226 | 1652.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;236 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 236 | 36374.236 | 1652.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;246 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 246 | 36374.246 | 1652.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;256 | 95.1913 | 295.3925 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 256 | 36374.256 | 1652.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;266 | 95.1913 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 266 | 36374.266 | 1652.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;276 | 95.1913 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 276 | 36374.276 | 1652.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;286 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 286 | 36374.286 | 1652.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;296 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 296 | 36374.296 | 1652.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;306 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 306 | 36374.306 | 1652.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;316 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 316 | 36374.316 | 1652.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;326 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 326 | 36374.326 | 1652.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;336 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 336 | 36374.336 | 1652.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;346 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 346 | 36374.346 | 1652.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;356 | 95.1903 | 295.3915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 356 | 36374.356 | 1652.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;366 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 366 | 36374.366 | 1652.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;376 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 376 | 36374.376 | 1652.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;386 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 386 | 36374.386 | 1652.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;396 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 396 | 36374.396 | 1652.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;406 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 406 | 36374.406 | 1652.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;416 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 416 | 36374.416 | 1652.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;426 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 426 | 36374.426 | 1652.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;436 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 436 | 36374.436 | 1652.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;446 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 446 | 36374.446 | 1652.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;456 | 95.1903 | 295.3895 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 456 | 36374.456 | 1652.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;466 | 95.1903 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 466 | 36374.466 | 1652.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;476 | 95.1903 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 476 | 36374.476 | 1652.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;486 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 486 | 36374.486 | 1652.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;496 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 496 | 36374.496 | 1652.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;506 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 506 | 36374.506 | 1652.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;516 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 516 | 36374.516 | 1652.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;526 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 526 | 36374.526 | 1652.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;536 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 536 | 36374.536 | 1653
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;546 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 546 | 36374.546 | 1653.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;556 | 95.1893 | 295.3893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 556 | 36374.556 | 1653.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;566 | 95.1893 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 566 | 36374.566 | 1653.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;576 | 95.1893 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 576 | 36374.576 | 1653.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;586 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 586 | 36374.586 | 1653.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;596 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 596 | 36374.596 | 1653.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;606 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 606 | 36374.606 | 1653.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;616 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 616 | 36374.616 | 1653.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;626 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 626 | 36374.626 | 1653.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;636 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 636 | 36374.636 | 1653.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;646 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 646 | 36374.646 | 1653.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;656 | 95.1923 | 295.3896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 656 | 36374.656 | 1653.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;666 | 95.1923 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 666 | 36374.666 | 1653.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;676 | 95.1923 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 676 | 36374.676 | 1653.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;686 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 686 | 36374.686 | 1653.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;696 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 696 | 36374.696 | 1653.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;706 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 706 | 36374.706 | 1653.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;716 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 716 | 36374.716 | 1653.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;726 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 726 | 36374.726 | 1653.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;736 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 736 | 36374.736 | 1653.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;746 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 746 | 36374.746 | 1653.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;756 | 95.1913 | 295.388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 756 | 36374.756 | 1653.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;766 | 95.1913 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 766 | 36374.766 | 1653.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;776 | 95.1913 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 776 | 36374.776 | 1653.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;786 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 786 | 36374.786 | 1653.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;796 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 796 | 36374.796 | 1653.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;806 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 806 | 36374.806 | 1653.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;816 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 816 | 36374.816 | 1653.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;826 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 826 | 36374.826 | 1653.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;836 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 836 | 36374.836 | 1653.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;846 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 846 | 36374.846 | 1653.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;856 | 95.1893 | 295.3836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 856 | 36374.856 | 1653.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;866 | 95.1893 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 866 | 36374.866 | 1653.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;876 | 95.1893 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 876 | 36374.876 | 1653.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;886 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 886 | 36374.886 | 1653.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;896 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 896 | 36374.896 | 1653.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;906 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 906 | 36374.906 | 1653.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;916 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 916 | 36374.916 | 1653.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;926 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 926 | 36374.926 | 1653.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;936 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 936 | 36374.936 | 1653.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;946 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 946 | 36374.946 | 1653.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;956 | 95.1913 | 295.3759 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 956 | 36374.956 | 1653.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;966 | 95.1913 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 966 | 36374.966 | 1653.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;976 | 95.1913 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 976 | 36374.976 | 1653.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;986 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 986 | 36374.986 | 1653.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:14;996 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 14 | 996 | 36374.996 | 1653.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;006 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 006 | 36375.006 | 1653.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;016 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 016 | 36375.016 | 1653.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;026 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 026 | 36375.026 | 1653.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;036 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 036 | 36375.036 | 1653.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;046 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 046 | 36375.046 | 1653.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;056 | 95.1923 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 056 | 36375.056 | 1653.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;066 | 95.1923 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 066 | 36375.066 | 1653.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;076 | 95.1923 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 076 | 36375.076 | 1653.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;086 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 086 | 36375.086 | 1653.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;096 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 096 | 36375.096 | 1653.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;106 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 106 | 36375.106 | 1653.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;116 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 116 | 36375.116 | 1653.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;126 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 126 | 36375.126 | 1653.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;136 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 136 | 36375.136 | 1653.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;146 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 146 | 36375.146 | 1653.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;156 | 95.1913 | 295.3547 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 156 | 36375.156 | 1653.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;166 | 95.1913 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 166 | 36375.166 | 1653.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;176 | 95.1913 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 176 | 36375.176 | 1653.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;186 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 186 | 36375.186 | 1653.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;196 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 196 | 36375.196 | 1653.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;206 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 206 | 36375.206 | 1653.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;216 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 216 | 36375.216 | 1653.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;226 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 226 | 36375.226 | 1653.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;236 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 236 | 36375.236 | 1653.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;246 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 246 | 36375.246 | 1653.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;256 | 95.1893 | 295.3613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 256 | 36375.256 | 1653.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;266 | 95.1893 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 266 | 36375.266 | 1653.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;276 | 95.1893 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 276 | 36375.276 | 1653.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;286 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 286 | 36375.286 | 1653.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;296 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 296 | 36375.296 | 1653.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;306 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 306 | 36375.306 | 1653.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;316 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 316 | 36375.316 | 1653.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;326 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 326 | 36375.326 | 1653.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;336 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 336 | 36375.336 | 1653.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;346 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 346 | 36375.346 | 1653.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;356 | 95.1903 | 295.3761 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 356 | 36375.356 | 1653.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;366 | 95.1903 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 366 | 36375.366 | 1653.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;376 | 95.1903 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 376 | 36375.376 | 1653.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;386 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 386 | 36375.386 | 1653.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;396 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 396 | 36375.396 | 1653.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;406 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 406 | 36375.406 | 1653.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;416 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 416 | 36375.416 | 1653.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;426 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 426 | 36375.426 | 1653.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;436 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 436 | 36375.436 | 1653.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;446 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 446 | 36375.446 | 1653.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;456 | 95.1913 | 295.3862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 456 | 36375.456 | 1653.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;466 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 466 | 36375.466 | 1653.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;476 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 476 | 36375.476 | 1653.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;486 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 486 | 36375.486 | 1653.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;496 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 496 | 36375.496 | 1653.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;506 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 506 | 36375.506 | 1653.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;516 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 516 | 36375.516 | 1653.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;526 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 526 | 36375.526 | 1653.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;536 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 536 | 36375.536 | 1654
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;546 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 546 | 36375.546 | 1654.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;556 | 95.1913 | 295.3834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 556 | 36375.556 | 1654.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;566 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 566 | 36375.566 | 1654.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;576 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 576 | 36375.576 | 1654.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;586 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 586 | 36375.586 | 1654.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;596 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 596 | 36375.596 | 1654.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;606 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 606 | 36375.606 | 1654.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;616 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 616 | 36375.616 | 1654.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;626 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 626 | 36375.626 | 1654.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;636 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 636 | 36375.636 | 1654.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;646 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 646 | 36375.646 | 1654.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;656 | 95.1913 | 295.3646 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 656 | 36375.656 | 1654.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;666 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 666 | 36375.666 | 1654.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;676 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 676 | 36375.676 | 1654.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;686 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 686 | 36375.686 | 1654.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;696 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 696 | 36375.696 | 1654.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;706 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 706 | 36375.706 | 1654.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;716 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 716 | 36375.716 | 1654.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;726 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 726 | 36375.726 | 1654.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;736 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 736 | 36375.736 | 1654.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;746 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 746 | 36375.746 | 1654.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;756 | 95.1913 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 756 | 36375.756 | 1654.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;766 | 95.1913 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 766 | 36375.766 | 1654.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;776 | 95.1913 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 776 | 36375.776 | 1654.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;786 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 786 | 36375.786 | 1654.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;796 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 796 | 36375.796 | 1654.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;806 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 806 | 36375.806 | 1654.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;816 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 816 | 36375.816 | 1654.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;826 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 826 | 36375.826 | 1654.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;836 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 836 | 36375.836 | 1654.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;846 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 846 | 36375.846 | 1654.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;856 | 95.1903 | 295.3101 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 856 | 36375.856 | 1654.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;866 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 866 | 36375.866 | 1654.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;876 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 876 | 36375.876 | 1654.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;886 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 886 | 36375.886 | 1654.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;896 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 896 | 36375.896 | 1654.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;906 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 906 | 36375.906 | 1654.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;916 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 916 | 36375.916 | 1654.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;926 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 926 | 36375.926 | 1654.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;936 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 936 | 36375.936 | 1654.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;946 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 946 | 36375.946 | 1654.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;956 | 95.1903 | 295.3159 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 956 | 36375.956 | 1654.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;966 | 95.1903 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 966 | 36375.966 | 1654.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;976 | 95.1903 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 976 | 36375.976 | 1654.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;986 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 986 | 36375.986 | 1654.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:15;996 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 15 | 996 | 36375.996 | 1654.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;006 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 006 | 36376.006 | 1654.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;016 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 016 | 36376.016 | 1654.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;026 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 026 | 36376.026 | 1654.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;036 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 036 | 36376.036 | 1654.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;046 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 046 | 36376.046 | 1654.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;056 | 95.1883 | 295.339 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 056 | 36376.056 | 1654.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;066 | 95.1883 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 066 | 36376.066 | 1654.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;076 | 95.1883 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 076 | 36376.076 | 1654.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;086 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 086 | 36376.086 | 1654.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;096 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 096 | 36376.096 | 1654.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;106 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 106 | 36376.106 | 1654.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;116 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 116 | 36376.116 | 1654.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;126 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 126 | 36376.126 | 1654.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;136 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 136 | 36376.136 | 1654.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;146 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 146 | 36376.146 | 1654.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;156 | 95.1893 | 295.3589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 156 | 36376.156 | 1654.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;166 | 95.1893 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 166 | 36376.166 | 1654.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;176 | 95.1893 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 176 | 36376.176 | 1654.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;186 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 186 | 36376.186 | 1654.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;196 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 196 | 36376.196 | 1654.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;206 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 206 | 36376.206 | 1654.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;216 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 216 | 36376.216 | 1654.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;226 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 226 | 36376.226 | 1654.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;236 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 236 | 36376.236 | 1654.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;246 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 246 | 36376.246 | 1654.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;256 | 95.1883 | 295.3627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 256 | 36376.256 | 1654.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;266 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 266 | 36376.266 | 1654.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;276 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 276 | 36376.276 | 1654.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;286 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 286 | 36376.286 | 1654.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;296 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 296 | 36376.296 | 1654.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;306 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 306 | 36376.306 | 1654.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;316 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 316 | 36376.316 | 1654.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;326 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 326 | 36376.326 | 1654.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;336 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 336 | 36376.336 | 1654.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;346 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 346 | 36376.346 | 1654.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;356 | 95.1883 | 295.3475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 356 | 36376.356 | 1654.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;366 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 366 | 36376.366 | 1654.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;376 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 376 | 36376.376 | 1654.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;386 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 386 | 36376.386 | 1654.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;396 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 396 | 36376.396 | 1654.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;406 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 406 | 36376.406 | 1654.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;416 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 416 | 36376.416 | 1654.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;426 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 426 | 36376.426 | 1654.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;436 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 436 | 36376.436 | 1654.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;446 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 446 | 36376.446 | 1654.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;456 | 95.1883 | 295.3233 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 456 | 36376.456 | 1654.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;466 | 95.1883 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 466 | 36376.466 | 1654.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;476 | 95.1883 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 476 | 36376.476 | 1654.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;486 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 486 | 36376.486 | 1654.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;496 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 496 | 36376.496 | 1654.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;506 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 506 | 36376.506 | 1654.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;516 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 516 | 36376.516 | 1654.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;526 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 526 | 36376.526 | 1654.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;536 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 536 | 36376.536 | 1655
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;546 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 546 | 36376.546 | 1655.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;556 | 95.1903 | 295.3093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 556 | 36376.556 | 1655.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;566 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 566 | 36376.566 | 1655.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;576 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 576 | 36376.576 | 1655.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;586 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 586 | 36376.586 | 1655.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;596 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 596 | 36376.596 | 1655.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;606 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 606 | 36376.606 | 1655.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;616 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 616 | 36376.616 | 1655.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;626 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 626 | 36376.626 | 1655.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;636 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 636 | 36376.636 | 1655.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;646 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 646 | 36376.646 | 1655.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;656 | 95.1903 | 295.3223 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 656 | 36376.656 | 1655.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;666 | 95.1903 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 666 | 36376.666 | 1655.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;676 | 95.1903 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 676 | 36376.676 | 1655.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;686 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 686 | 36376.686 | 1655.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;696 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 696 | 36376.696 | 1655.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;706 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 706 | 36376.706 | 1655.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;716 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 716 | 36376.716 | 1655.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;726 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 726 | 36376.726 | 1655.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;736 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 736 | 36376.736 | 1655.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;746 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 746 | 36376.746 | 1655.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;756 | 95.1883 | 295.3501 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 756 | 36376.756 | 1655.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;766 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 766 | 36376.766 | 1655.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;776 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 776 | 36376.776 | 1655.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;786 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 786 | 36376.786 | 1655.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;796 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 796 | 36376.796 | 1655.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;806 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 806 | 36376.806 | 1655.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;816 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 816 | 36376.816 | 1655.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;826 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 826 | 36376.826 | 1655.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;836 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 836 | 36376.836 | 1655.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;846 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 846 | 36376.846 | 1655.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;856 | 95.1883 | 295.3776 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 856 | 36376.856 | 1655.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;866 | 95.1883 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 866 | 36376.866 | 1655.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;876 | 95.1883 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 876 | 36376.876 | 1655.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;886 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 886 | 36376.886 | 1655.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;896 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 896 | 36376.896 | 1655.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;906 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 906 | 36376.906 | 1655.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;916 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 916 | 36376.916 | 1655.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;926 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 926 | 36376.926 | 1655.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;936 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 936 | 36376.936 | 1655.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;946 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 946 | 36376.946 | 1655.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;956 | 95.1893 | 295.3984 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 956 | 36376.956 | 1655.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;966 | 95.1893 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 966 | 36376.966 | 1655.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;976 | 95.1893 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 976 | 36376.976 | 1655.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;986 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 986 | 36376.986 | 1655.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:16;996 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 16 | 996 | 36376.996 | 1655.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;006 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 006 | 36377.006 | 1655.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;016 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 016 | 36377.016 | 1655.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;026 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 026 | 36377.026 | 1655.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;036 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 036 | 36377.036 | 1655.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;046 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 046 | 36377.046 | 1655.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;056 | 95.1883 | 295.4078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 056 | 36377.056 | 1655.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;066 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 066 | 36377.066 | 1655.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;076 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 076 | 36377.076 | 1655.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;086 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 086 | 36377.086 | 1655.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;096 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 096 | 36377.096 | 1655.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;106 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 106 | 36377.106 | 1655.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;116 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 116 | 36377.116 | 1655.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;126 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 126 | 36377.126 | 1655.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;136 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 136 | 36377.136 | 1655.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;146 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 146 | 36377.146 | 1655.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;156 | 95.1883 | 295.4047 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 156 | 36377.156 | 1655.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;166 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 166 | 36377.166 | 1655.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;176 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 176 | 36377.176 | 1655.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;186 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 186 | 36377.186 | 1655.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;196 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 196 | 36377.196 | 1655.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;206 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 206 | 36377.206 | 1655.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;216 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 216 | 36377.216 | 1655.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;226 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 226 | 36377.226 | 1655.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;236 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 236 | 36377.236 | 1655.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;246 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 246 | 36377.246 | 1655.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;256 | 95.1883 | 295.4038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 256 | 36377.256 | 1655.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;266 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 266 | 36377.266 | 1655.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;276 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 276 | 36377.276 | 1655.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;286 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 286 | 36377.286 | 1655.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;296 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 296 | 36377.296 | 1655.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;306 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 306 | 36377.306 | 1655.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;316 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 316 | 36377.316 | 1655.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;326 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 326 | 36377.326 | 1655.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;336 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 336 | 36377.336 | 1655.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;346 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 346 | 36377.346 | 1655.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;356 | 95.1883 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 356 | 36377.356 | 1655.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;366 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 366 | 36377.366 | 1655.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;376 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 376 | 36377.376 | 1655.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;386 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 386 | 36377.386 | 1655.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;396 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 396 | 36377.396 | 1655.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;406 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 406 | 36377.406 | 1655.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;416 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 416 | 36377.416 | 1655.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;426 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 426 | 36377.426 | 1655.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;436 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 436 | 36377.436 | 1655.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;446 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 446 | 36377.446 | 1655.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;456 | 95.1883 | 295.4381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 456 | 36377.456 | 1655.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;466 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 466 | 36377.466 | 1655.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;476 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 476 | 36377.476 | 1655.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;486 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 486 | 36377.486 | 1655.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;496 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 496 | 36377.496 | 1655.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;506 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 506 | 36377.506 | 1655.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;516 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 516 | 36377.516 | 1655.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;526 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 526 | 36377.526 | 1655.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;536 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 536 | 36377.536 | 1656
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;546 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 546 | 36377.546 | 1656.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;556 | 95.1883 | 295.4474 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 556 | 36377.556 | 1656.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;566 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 566 | 36377.566 | 1656.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;576 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 576 | 36377.576 | 1656.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;586 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 586 | 36377.586 | 1656.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;596 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 596 | 36377.596 | 1656.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;606 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 606 | 36377.606 | 1656.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;616 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 616 | 36377.616 | 1656.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;626 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 626 | 36377.626 | 1656.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;636 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 636 | 36377.636 | 1656.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;646 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 646 | 36377.646 | 1656.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;656 | 95.1883 | 295.4569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 656 | 36377.656 | 1656.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;666 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 666 | 36377.666 | 1656.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;676 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 676 | 36377.676 | 1656.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;686 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 686 | 36377.686 | 1656.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;696 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 696 | 36377.696 | 1656.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;706 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 706 | 36377.706 | 1656.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;716 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 716 | 36377.716 | 1656.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;726 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 726 | 36377.726 | 1656.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;736 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 736 | 36377.736 | 1656.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;746 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 746 | 36377.746 | 1656.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;756 | 95.1883 | 295.4649 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 756 | 36377.756 | 1656.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;766 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 766 | 36377.766 | 1656.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;776 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 776 | 36377.776 | 1656.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;786 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 786 | 36377.786 | 1656.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;796 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 796 | 36377.796 | 1656.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;806 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 806 | 36377.806 | 1656.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;816 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 816 | 36377.816 | 1656.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;826 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 826 | 36377.826 | 1656.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;836 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 836 | 36377.836 | 1656.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;846 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 846 | 36377.846 | 1656.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;856 | 95.1883 | 295.465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 856 | 36377.856 | 1656.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;866 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 866 | 36377.866 | 1656.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;876 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 876 | 36377.876 | 1656.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;886 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 886 | 36377.886 | 1656.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;896 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 896 | 36377.896 | 1656.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;906 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 906 | 36377.906 | 1656.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;916 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 916 | 36377.916 | 1656.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;926 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 926 | 36377.926 | 1656.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;936 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 936 | 36377.936 | 1656.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;946 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 946 | 36377.946 | 1656.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;956 | 95.1883 | 295.4719 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 956 | 36377.956 | 1656.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;966 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 966 | 36377.966 | 1656.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;976 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 976 | 36377.976 | 1656.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;986 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 986 | 36377.986 | 1656.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:17;996 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 17 | 996 | 36377.996 | 1656.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;006 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 006 | 36378.006 | 1656.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;016 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 016 | 36378.016 | 1656.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;026 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 026 | 36378.026 | 1656.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;036 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 036 | 36378.036 | 1656.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;046 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 046 | 36378.046 | 1656.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;056 | 95.1883 | 295.4966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 056 | 36378.056 | 1656.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;066 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 066 | 36378.066 | 1656.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;076 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 076 | 36378.076 | 1656.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;086 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 086 | 36378.086 | 1656.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;096 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 096 | 36378.096 | 1656.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;106 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 106 | 36378.106 | 1656.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;116 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 116 | 36378.116 | 1656.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;126 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 126 | 36378.126 | 1656.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;136 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 136 | 36378.136 | 1656.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;146 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 146 | 36378.146 | 1656.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;156 | 95.1883 | 295.5263 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 156 | 36378.156 | 1656.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;166 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 166 | 36378.166 | 1656.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;176 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 176 | 36378.176 | 1656.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;186 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 186 | 36378.186 | 1656.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;196 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 196 | 36378.196 | 1656.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;206 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 206 | 36378.206 | 1656.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;216 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 216 | 36378.216 | 1656.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;226 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 226 | 36378.226 | 1656.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;236 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 236 | 36378.236 | 1656.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;246 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 246 | 36378.246 | 1656.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;256 | 95.1883 | 295.5498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 256 | 36378.256 | 1656.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;266 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 266 | 36378.266 | 1656.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;276 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 276 | 36378.276 | 1656.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;286 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 286 | 36378.286 | 1656.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;296 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 296 | 36378.296 | 1656.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;306 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 306 | 36378.306 | 1656.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;316 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 316 | 36378.316 | 1656.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;326 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 326 | 36378.326 | 1656.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;336 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 336 | 36378.336 | 1656.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;346 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 346 | 36378.346 | 1656.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;356 | 95.1883 | 295.5597 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 356 | 36378.356 | 1656.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;366 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 366 | 36378.366 | 1656.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;376 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 376 | 36378.376 | 1656.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;386 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 386 | 36378.386 | 1656.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;396 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 396 | 36378.396 | 1656.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;406 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 406 | 36378.406 | 1656.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;416 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 416 | 36378.416 | 1656.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;426 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 426 | 36378.426 | 1656.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;436 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 436 | 36378.436 | 1656.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;446 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 446 | 36378.446 | 1656.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;456 | 95.1883 | 295.5541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 456 | 36378.456 | 1656.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;466 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 466 | 36378.466 | 1656.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;476 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 476 | 36378.476 | 1656.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;486 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 486 | 36378.486 | 1656.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;496 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 496 | 36378.496 | 1656.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;506 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 506 | 36378.506 | 1656.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;516 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 516 | 36378.516 | 1656.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;526 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 526 | 36378.526 | 1656.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;536 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 536 | 36378.536 | 1657
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;546 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 546 | 36378.546 | 1657.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;556 | 95.1883 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 556 | 36378.556 | 1657.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;566 | 95.1883 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 566 | 36378.566 | 1657.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;576 | 95.1883 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 576 | 36378.576 | 1657.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;586 | 95.1883 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 586 | 36378.586 | 1657.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;596 | 95.1883 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 596 | 36378.596 | 1657.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;606 | 95.1883 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 606 | 36378.606 | 1657.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;616 | 95.1893 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 616 | 36378.616 | 1657.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;626 | 95.1893 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 626 | 36378.626 | 1657.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;636 | 95.1893 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 636 | 36378.636 | 1657.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;646 | 95.1893 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 646 | 36378.646 | 1657.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;656 | 95.1893 | 295.536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 656 | 36378.656 | 1657.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;666 | 95.1893 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 666 | 36378.666 | 1657.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;676 | 95.1893 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 676 | 36378.676 | 1657.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;686 | 95.1893 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 686 | 36378.686 | 1657.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;696 | 95.1893 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 696 | 36378.696 | 1657.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;706 | 95.1893 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 706 | 36378.706 | 1657.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;716 | 95.1883 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 716 | 36378.716 | 1657.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;726 | 95.1883 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 726 | 36378.726 | 1657.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;736 | 95.1883 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 736 | 36378.736 | 1657.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;746 | 95.1883 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 746 | 36378.746 | 1657.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;756 | 95.1883 | 295.5552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 756 | 36378.756 | 1657.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;766 | 95.1883 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 766 | 36378.766 | 1657.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;776 | 95.1883 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 776 | 36378.776 | 1657.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;786 | 95.1883 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 786 | 36378.786 | 1657.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;796 | 95.1883 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 796 | 36378.796 | 1657.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;806 | 95.1883 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 806 | 36378.806 | 1657.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;816 | 95.1873 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 816 | 36378.816 | 1657.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;826 | 95.1873 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 826 | 36378.826 | 1657.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;836 | 95.1873 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 836 | 36378.836 | 1657.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;846 | 95.1873 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 846 | 36378.846 | 1657.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;856 | 95.1873 | 295.5809 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 856 | 36378.856 | 1657.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;866 | 95.1873 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 866 | 36378.866 | 1657.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;876 | 95.1873 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 876 | 36378.876 | 1657.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;886 | 95.1873 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 886 | 36378.886 | 1657.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;896 | 95.1873 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 896 | 36378.896 | 1657.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;906 | 95.1873 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 906 | 36378.906 | 1657.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;916 | 95.1893 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 916 | 36378.916 | 1657.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;926 | 95.1893 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 926 | 36378.926 | 1657.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;936 | 95.1893 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 936 | 36378.936 | 1657.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;946 | 95.1893 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 946 | 36378.946 | 1657.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;956 | 95.1893 | 295.601 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 956 | 36378.956 | 1657.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;966 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 966 | 36378.966 | 1657.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;976 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 976 | 36378.976 | 1657.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;986 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 986 | 36378.986 | 1657.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:18;996 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 18 | 996 | 36378.996 | 1657.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;006 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 006 | 36379.006 | 1657.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;016 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 016 | 36379.016 | 1657.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;026 | 95.1893 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 026 | 36379.026 | 1657.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;036 | 95.1883 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 036 | 36379.036 | 1657.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;046 | 95.1883 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 046 | 36379.046 | 1657.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;056 | 95.1883 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 056 | 36379.056 | 1657.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;066 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 066 | 36379.066 | 1657.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;076 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 076 | 36379.076 | 1657.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;086 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 086 | 36379.086 | 1657.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;096 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 096 | 36379.096 | 1657.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;106 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 106 | 36379.106 | 1657.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;116 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 116 | 36379.116 | 1657.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;126 | 95.1883 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 126 | 36379.126 | 1657.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;136 | 95.1873 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 136 | 36379.136 | 1657.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;146 | 95.1873 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 146 | 36379.146 | 1657.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;156 | 95.1873 | 295.6009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 156 | 36379.156 | 1657.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;166 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 166 | 36379.166 | 1657.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;176 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 176 | 36379.176 | 1657.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;186 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 186 | 36379.186 | 1657.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;196 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 196 | 36379.196 | 1657.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;206 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 206 | 36379.206 | 1657.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;216 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 216 | 36379.216 | 1657.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;226 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 226 | 36379.226 | 1657.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;236 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 236 | 36379.236 | 1657.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;246 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 246 | 36379.246 | 1657.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;256 | 95.1873 | 295.5865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 256 | 36379.256 | 1657.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;266 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 266 | 36379.266 | 1657.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;276 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 276 | 36379.276 | 1657.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;286 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 286 | 36379.286 | 1657.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;296 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 296 | 36379.296 | 1657.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;306 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 306 | 36379.306 | 1657.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;316 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 316 | 36379.316 | 1657.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;326 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 326 | 36379.326 | 1657.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;336 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 336 | 36379.336 | 1657.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;346 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 346 | 36379.346 | 1657.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;356 | 95.1873 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 356 | 36379.356 | 1657.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;366 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 366 | 36379.366 | 1657.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;376 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 376 | 36379.376 | 1657.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;386 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 386 | 36379.386 | 1657.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;396 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 396 | 36379.396 | 1657.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;406 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 406 | 36379.406 | 1657.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;416 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 416 | 36379.416 | 1657.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;426 | 95.1873 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 426 | 36379.426 | 1657.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;436 | 95.1863 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 436 | 36379.436 | 1657.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;446 | 95.1863 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 446 | 36379.446 | 1657.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;456 | 95.1863 | 295.5937 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 456 | 36379.456 | 1657.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;466 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 466 | 36379.466 | 1657.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;476 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 476 | 36379.476 | 1657.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;486 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 486 | 36379.486 | 1657.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;496 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 496 | 36379.496 | 1657.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;506 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 506 | 36379.506 | 1657.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;516 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 516 | 36379.516 | 1657.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;526 | 95.1863 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 526 | 36379.526 | 1657.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;536 | 95.1883 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 536 | 36379.536 | 1658
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;546 | 95.1883 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 546 | 36379.546 | 1658.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;556 | 95.1883 | 295.6065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 556 | 36379.556 | 1658.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;566 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 566 | 36379.566 | 1658.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;576 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 576 | 36379.576 | 1658.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;586 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 586 | 36379.586 | 1658.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;596 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 596 | 36379.596 | 1658.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;606 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 606 | 36379.606 | 1658.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;616 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 616 | 36379.616 | 1658.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;626 | 95.1883 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 626 | 36379.626 | 1658.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;636 | 95.1873 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 636 | 36379.636 | 1658.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;646 | 95.1873 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 646 | 36379.646 | 1658.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;656 | 95.1873 | 295.6097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 656 | 36379.656 | 1658.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;666 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 666 | 36379.666 | 1658.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;676 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 676 | 36379.676 | 1658.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;686 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 686 | 36379.686 | 1658.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;696 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 696 | 36379.696 | 1658.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;706 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 706 | 36379.706 | 1658.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;716 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 716 | 36379.716 | 1658.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;726 | 95.1873 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 726 | 36379.726 | 1658.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;736 | 95.1863 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 736 | 36379.736 | 1658.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;746 | 95.1863 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 746 | 36379.746 | 1658.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;756 | 95.1863 | 295.5992 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 756 | 36379.756 | 1658.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;766 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 766 | 36379.766 | 1658.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;776 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 776 | 36379.776 | 1658.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;786 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 786 | 36379.786 | 1658.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;796 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 796 | 36379.796 | 1658.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;806 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 806 | 36379.806 | 1658.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;816 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 816 | 36379.816 | 1658.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;826 | 95.1863 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 826 | 36379.826 | 1658.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;836 | 95.1873 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 836 | 36379.836 | 1658.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;846 | 95.1873 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 846 | 36379.846 | 1658.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;856 | 95.1873 | 295.5788 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 856 | 36379.856 | 1658.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;866 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 866 | 36379.866 | 1658.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;876 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 876 | 36379.876 | 1658.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;886 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 886 | 36379.886 | 1658.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;896 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 896 | 36379.896 | 1658.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;906 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 906 | 36379.906 | 1658.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;916 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 916 | 36379.916 | 1658.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;926 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 926 | 36379.926 | 1658.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;936 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 936 | 36379.936 | 1658.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;946 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 946 | 36379.946 | 1658.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;956 | 95.1873 | 295.5576 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 956 | 36379.956 | 1658.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;966 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 966 | 36379.966 | 1658.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;976 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 976 | 36379.976 | 1658.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;986 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 986 | 36379.986 | 1658.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:19;996 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 19 | 996 | 36379.996 | 1658.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;006 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 006 | 36380.006 | 1658.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;016 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 016 | 36380.016 | 1658.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;026 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 026 | 36380.026 | 1658.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;036 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 036 | 36380.036 | 1658.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;046 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 046 | 36380.046 | 1658.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;056 | 95.1873 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 056 | 36380.056 | 1658.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;066 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 066 | 36380.066 | 1658.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;076 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 076 | 36380.076 | 1658.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;086 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 086 | 36380.086 | 1658.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;096 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 096 | 36380.096 | 1658.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;106 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 106 | 36380.106 | 1658.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;116 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 116 | 36380.116 | 1658.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;126 | 95.1873 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 126 | 36380.126 | 1658.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;136 | 95.1853 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 136 | 36380.136 | 1658.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;146 | 95.1853 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 146 | 36380.146 | 1658.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;156 | 95.1853 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 156 | 36380.156 | 1658.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;166 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 166 | 36380.166 | 1658.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;176 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 176 | 36380.176 | 1658.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;186 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 186 | 36380.186 | 1658.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;196 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 196 | 36380.196 | 1658.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;206 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 206 | 36380.206 | 1658.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;216 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 216 | 36380.216 | 1658.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;226 | 95.1853 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 226 | 36380.226 | 1658.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;236 | 95.1863 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 236 | 36380.236 | 1658.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;246 | 95.1863 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 246 | 36380.246 | 1658.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;256 | 95.1863 | 295.6032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 256 | 36380.256 | 1658.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;266 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 266 | 36380.266 | 1658.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;276 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 276 | 36380.276 | 1658.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;286 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 286 | 36380.286 | 1658.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;296 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 296 | 36380.296 | 1658.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;306 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 306 | 36380.306 | 1658.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;316 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 316 | 36380.316 | 1658.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;326 | 95.1863 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 326 | 36380.326 | 1658.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;336 | 95.1873 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 336 | 36380.336 | 1658.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;346 | 95.1873 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 346 | 36380.346 | 1658.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;356 | 95.1873 | 295.6212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 356 | 36380.356 | 1658.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;366 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 366 | 36380.366 | 1658.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;376 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 376 | 36380.376 | 1658.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;386 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 386 | 36380.386 | 1658.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;396 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 396 | 36380.396 | 1658.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;406 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 406 | 36380.406 | 1658.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;416 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 416 | 36380.416 | 1658.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;426 | 95.1873 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 426 | 36380.426 | 1658.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;436 | 95.1863 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 436 | 36380.436 | 1658.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;446 | 95.1863 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 446 | 36380.446 | 1658.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;456 | 95.1863 | 295.6198 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 456 | 36380.456 | 1658.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;466 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 466 | 36380.466 | 1658.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;476 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 476 | 36380.476 | 1658.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;486 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 486 | 36380.486 | 1658.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;496 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 496 | 36380.496 | 1658.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;506 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 506 | 36380.506 | 1658.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;516 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 516 | 36380.516 | 1658.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;526 | 95.1863 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 526 | 36380.526 | 1658.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;536 | 95.1853 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 536 | 36380.536 | 1659
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;546 | 95.1853 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 546 | 36380.546 | 1659.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;556 | 95.1853 | 295.6045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 556 | 36380.556 | 1659.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;566 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 566 | 36380.566 | 1659.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;576 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 576 | 36380.576 | 1659.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;586 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 586 | 36380.586 | 1659.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;596 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 596 | 36380.596 | 1659.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;606 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 606 | 36380.606 | 1659.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;616 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 616 | 36380.616 | 1659.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;626 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 626 | 36380.626 | 1659.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;636 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 636 | 36380.636 | 1659.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;646 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 646 | 36380.646 | 1659.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;656 | 95.1853 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 656 | 36380.656 | 1659.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;666 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 666 | 36380.666 | 1659.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;676 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 676 | 36380.676 | 1659.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;686 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 686 | 36380.686 | 1659.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;696 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 696 | 36380.696 | 1659.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;706 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 706 | 36380.706 | 1659.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;716 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 716 | 36380.716 | 1659.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;726 | 95.1853 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 726 | 36380.726 | 1659.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;736 | 95.1863 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 736 | 36380.736 | 1659.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;746 | 95.1863 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 746 | 36380.746 | 1659.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;756 | 95.1863 | 295.5705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 756 | 36380.756 | 1659.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;766 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 766 | 36380.766 | 1659.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;776 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 776 | 36380.776 | 1659.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;786 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 786 | 36380.786 | 1659.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;796 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 796 | 36380.796 | 1659.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;806 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 806 | 36380.806 | 1659.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;816 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 816 | 36380.816 | 1659.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;826 | 95.1863 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 826 | 36380.826 | 1659.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;836 | 95.1853 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 836 | 36380.836 | 1659.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;846 | 95.1853 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 846 | 36380.846 | 1659.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;856 | 95.1853 | 295.5602 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 856 | 36380.856 | 1659.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;866 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 866 | 36380.866 | 1659.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;876 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 876 | 36380.876 | 1659.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;886 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 886 | 36380.886 | 1659.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;896 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 896 | 36380.896 | 1659.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;906 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 906 | 36380.906 | 1659.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;916 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 916 | 36380.916 | 1659.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;926 | 95.1853 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 926 | 36380.926 | 1659.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;936 | 95.1863 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 936 | 36380.936 | 1659.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;946 | 95.1863 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 946 | 36380.946 | 1659.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;956 | 95.1863 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 956 | 36380.956 | 1659.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;966 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 966 | 36380.966 | 1659.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;976 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 976 | 36380.976 | 1659.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;986 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 986 | 36380.986 | 1659.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:20;996 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 20 | 996 | 36380.996 | 1659.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;006 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 006 | 36381.006 | 1659.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;016 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 016 | 36381.016 | 1659.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;026 | 95.1863 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 026 | 36381.026 | 1659.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;036 | 95.1853 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 036 | 36381.036 | 1659.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;046 | 95.1853 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 046 | 36381.046 | 1659.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;056 | 95.1853 | 295.566 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 056 | 36381.056 | 1659.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;066 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 066 | 36381.066 | 1659.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;076 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 076 | 36381.076 | 1659.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;086 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 086 | 36381.086 | 1659.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;096 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 096 | 36381.096 | 1659.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;106 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 106 | 36381.106 | 1659.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;116 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 116 | 36381.116 | 1659.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;126 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 126 | 36381.126 | 1659.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;136 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 136 | 36381.136 | 1659.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;146 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 146 | 36381.146 | 1659.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;156 | 95.1853 | 295.5627 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 156 | 36381.156 | 1659.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;166 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 166 | 36381.166 | 1659.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;176 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 176 | 36381.176 | 1659.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;186 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 186 | 36381.186 | 1659.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;196 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 196 | 36381.196 | 1659.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;206 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 206 | 36381.206 | 1659.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;216 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 216 | 36381.216 | 1659.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;226 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 226 | 36381.226 | 1659.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;236 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 236 | 36381.236 | 1659.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;246 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 246 | 36381.246 | 1659.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;256 | 95.1853 | 295.5573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 256 | 36381.256 | 1659.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;266 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 266 | 36381.266 | 1659.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;276 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 276 | 36381.276 | 1659.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;286 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 286 | 36381.286 | 1659.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;296 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 296 | 36381.296 | 1659.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;306 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 306 | 36381.306 | 1659.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;316 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 316 | 36381.316 | 1659.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;326 | 95.1853 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 326 | 36381.326 | 1659.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;336 | 95.1843 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 336 | 36381.336 | 1659.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;346 | 95.1843 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 346 | 36381.346 | 1659.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;356 | 95.1843 | 295.5572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 356 | 36381.356 | 1659.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;366 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 366 | 36381.366 | 1659.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;376 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 376 | 36381.376 | 1659.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;386 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 386 | 36381.386 | 1659.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;396 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 396 | 36381.396 | 1659.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;406 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 406 | 36381.406 | 1659.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;416 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 416 | 36381.416 | 1659.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;426 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 426 | 36381.426 | 1659.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;436 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 436 | 36381.436 | 1659.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;446 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 446 | 36381.446 | 1659.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;456 | 95.1843 | 295.5578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 456 | 36381.456 | 1659.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;466 | 95.1843 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 466 | 36381.466 | 1659.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;476 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 476 | 36381.476 | 1659.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;486 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 486 | 36381.486 | 1659.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;496 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 496 | 36381.496 | 1659.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;506 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 506 | 36381.506 | 1659.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;516 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 516 | 36381.516 | 1659.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;526 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 526 | 36381.526 | 1659.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;536 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 536 | 36381.536 | 1660
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;546 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 546 | 36381.546 | 1660.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;556 | 95.1853 | 295.5584 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 556 | 36381.556 | 1660.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;566 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 566 | 36381.566 | 1660.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;576 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 576 | 36381.576 | 1660.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;586 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 586 | 36381.586 | 1660.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;596 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 596 | 36381.596 | 1660.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;606 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 606 | 36381.606 | 1660.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;616 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 616 | 36381.616 | 1660.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;626 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 626 | 36381.626 | 1660.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;636 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 636 | 36381.636 | 1660.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;646 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 646 | 36381.646 | 1660.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;656 | 95.1853 | 295.5621 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 656 | 36381.656 | 1660.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;666 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 666 | 36381.666 | 1660.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;676 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 676 | 36381.676 | 1660.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;686 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 686 | 36381.686 | 1660.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;696 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 696 | 36381.696 | 1660.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;706 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 706 | 36381.706 | 1660.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;716 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 716 | 36381.716 | 1660.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;726 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 726 | 36381.726 | 1660.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;736 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 736 | 36381.736 | 1660.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;746 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 746 | 36381.746 | 1660.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;756 | 95.1853 | 295.5636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 756 | 36381.756 | 1660.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;766 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 766 | 36381.766 | 1660.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;776 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 776 | 36381.776 | 1660.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;786 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 786 | 36381.786 | 1660.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;796 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 796 | 36381.796 | 1660.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;806 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 806 | 36381.806 | 1660.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;816 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 816 | 36381.816 | 1660.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;826 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 826 | 36381.826 | 1660.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;836 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 836 | 36381.836 | 1660.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;846 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 846 | 36381.846 | 1660.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;856 | 95.1853 | 295.5571 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 856 | 36381.856 | 1660.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;866 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 866 | 36381.866 | 1660.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;876 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 876 | 36381.876 | 1660.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;886 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 886 | 36381.886 | 1660.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;896 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 896 | 36381.896 | 1660.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;906 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 906 | 36381.906 | 1660.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;916 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 916 | 36381.916 | 1660.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;926 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 926 | 36381.926 | 1660.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;936 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 936 | 36381.936 | 1660.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;946 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 946 | 36381.946 | 1660.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;956 | 95.1853 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 956 | 36381.956 | 1660.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;966 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 966 | 36381.966 | 1660.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;976 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 976 | 36381.976 | 1660.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;986 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 986 | 36381.986 | 1660.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:21;996 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 21 | 996 | 36381.996 | 1660.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;006 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 006 | 36382.006 | 1660.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;016 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 016 | 36382.016 | 1660.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;026 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 026 | 36382.026 | 1660.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;036 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 036 | 36382.036 | 1660.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;046 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 046 | 36382.046 | 1660.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;056 | 95.1853 | 295.542 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 056 | 36382.056 | 1660.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;066 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 066 | 36382.066 | 1660.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;076 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 076 | 36382.076 | 1660.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;086 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 086 | 36382.086 | 1660.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;096 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 096 | 36382.096 | 1660.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;106 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 106 | 36382.106 | 1660.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;116 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 116 | 36382.116 | 1660.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;126 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 126 | 36382.126 | 1660.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;136 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 136 | 36382.136 | 1660.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;146 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 146 | 36382.146 | 1660.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;156 | 95.1853 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 156 | 36382.156 | 1660.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;166 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 166 | 36382.166 | 1660.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;176 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 176 | 36382.176 | 1660.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;186 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 186 | 36382.186 | 1660.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;196 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 196 | 36382.196 | 1660.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;206 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 206 | 36382.206 | 1660.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;216 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 216 | 36382.216 | 1660.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;226 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 226 | 36382.226 | 1660.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;236 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 236 | 36382.236 | 1660.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;246 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 246 | 36382.246 | 1660.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;256 | 95.1853 | 295.5469 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 256 | 36382.256 | 1660.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;266 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 266 | 36382.266 | 1660.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;276 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 276 | 36382.276 | 1660.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;286 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 286 | 36382.286 | 1660.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;296 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 296 | 36382.296 | 1660.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;306 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 306 | 36382.306 | 1660.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;316 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 316 | 36382.316 | 1660.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;326 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 326 | 36382.326 | 1660.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;336 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 336 | 36382.336 | 1660.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;346 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 346 | 36382.346 | 1660.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;356 | 95.1853 | 295.5655 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 356 | 36382.356 | 1660.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;366 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 366 | 36382.366 | 1660.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;376 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 376 | 36382.376 | 1660.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;386 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 386 | 36382.386 | 1660.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;396 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 396 | 36382.396 | 1660.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;406 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 406 | 36382.406 | 1660.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;416 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 416 | 36382.416 | 1660.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;426 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 426 | 36382.426 | 1660.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;436 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 436 | 36382.436 | 1660.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;446 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 446 | 36382.446 | 1660.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;456 | 95.1853 | 295.5818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 456 | 36382.456 | 1660.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;466 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 466 | 36382.466 | 1660.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;476 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 476 | 36382.476 | 1660.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;486 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 486 | 36382.486 | 1660.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;496 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 496 | 36382.496 | 1660.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;506 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 506 | 36382.506 | 1660.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;516 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 516 | 36382.516 | 1660.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;526 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 526 | 36382.526 | 1660.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;536 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 536 | 36382.536 | 1661
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;546 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 546 | 36382.546 | 1661.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;556 | 95.1853 | 295.5834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 556 | 36382.556 | 1661.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;566 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 566 | 36382.566 | 1661.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;576 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 576 | 36382.576 | 1661.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;586 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 586 | 36382.586 | 1661.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;596 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 596 | 36382.596 | 1661.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;606 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 606 | 36382.606 | 1661.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;616 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 616 | 36382.616 | 1661.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;626 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 626 | 36382.626 | 1661.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;636 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 636 | 36382.636 | 1661.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;646 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 646 | 36382.646 | 1661.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;656 | 95.1853 | 295.5702 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 656 | 36382.656 | 1661.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;666 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 666 | 36382.666 | 1661.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;676 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 676 | 36382.676 | 1661.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;686 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 686 | 36382.686 | 1661.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;696 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 696 | 36382.696 | 1661.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;706 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 706 | 36382.706 | 1661.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;716 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 716 | 36382.716 | 1661.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;726 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 726 | 36382.726 | 1661.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;736 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 736 | 36382.736 | 1661.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;746 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 746 | 36382.746 | 1661.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;756 | 95.1853 | 295.5477 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 756 | 36382.756 | 1661.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;766 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 766 | 36382.766 | 1661.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;776 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 776 | 36382.776 | 1661.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;786 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 786 | 36382.786 | 1661.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;796 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 796 | 36382.796 | 1661.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;806 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 806 | 36382.806 | 1661.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;816 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 816 | 36382.816 | 1661.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;826 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 826 | 36382.826 | 1661.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;836 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 836 | 36382.836 | 1661.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;846 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 846 | 36382.846 | 1661.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;856 | 95.1853 | 295.5252 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 856 | 36382.856 | 1661.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;866 | 95.1853 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 866 | 36382.866 | 1661.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;876 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 876 | 36382.876 | 1661.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;886 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 886 | 36382.886 | 1661.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;896 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 896 | 36382.896 | 1661.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;906 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 906 | 36382.906 | 1661.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;916 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 916 | 36382.916 | 1661.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;926 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 926 | 36382.926 | 1661.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;936 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 936 | 36382.936 | 1661.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;946 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 946 | 36382.946 | 1661.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;956 | 95.1843 | 295.5142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 956 | 36382.956 | 1661.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;966 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 966 | 36382.966 | 1661.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;976 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 976 | 36382.976 | 1661.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;986 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 986 | 36382.986 | 1661.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:22;996 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 22 | 996 | 36382.996 | 1661.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;006 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 006 | 36383.006 | 1661.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;016 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 016 | 36383.016 | 1661.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;026 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 026 | 36383.026 | 1661.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;036 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 036 | 36383.036 | 1661.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;046 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 046 | 36383.046 | 1661.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;056 | 95.1843 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 056 | 36383.056 | 1661.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;066 | 95.1843 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 066 | 36383.066 | 1661.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;076 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 076 | 36383.076 | 1661.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;086 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 086 | 36383.086 | 1661.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;096 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 096 | 36383.096 | 1661.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;106 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 106 | 36383.106 | 1661.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;116 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 116 | 36383.116 | 1661.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;126 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 126 | 36383.126 | 1661.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;136 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 136 | 36383.136 | 1661.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;146 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 146 | 36383.146 | 1661.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;156 | 95.1853 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 156 | 36383.156 | 1661.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;166 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 166 | 36383.166 | 1661.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;176 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 176 | 36383.176 | 1661.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;186 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 186 | 36383.186 | 1661.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;196 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 196 | 36383.196 | 1661.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;206 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 206 | 36383.206 | 1661.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;216 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 216 | 36383.216 | 1661.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;226 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 226 | 36383.226 | 1661.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;236 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 236 | 36383.236 | 1661.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;246 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 246 | 36383.246 | 1661.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;256 | 95.1853 | 295.5464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 256 | 36383.256 | 1661.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;266 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 266 | 36383.266 | 1661.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;276 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 276 | 36383.276 | 1661.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;286 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 286 | 36383.286 | 1661.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;296 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 296 | 36383.296 | 1661.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;306 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 306 | 36383.306 | 1661.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;316 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 316 | 36383.316 | 1661.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;326 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 326 | 36383.326 | 1661.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;336 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 336 | 36383.336 | 1661.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;346 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 346 | 36383.346 | 1661.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;356 | 95.1853 | 295.5475 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 356 | 36383.356 | 1661.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;366 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 366 | 36383.366 | 1661.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;376 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 376 | 36383.376 | 1661.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;386 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 386 | 36383.386 | 1661.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;396 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 396 | 36383.396 | 1661.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;406 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 406 | 36383.406 | 1661.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;416 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 416 | 36383.416 | 1661.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;426 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 426 | 36383.426 | 1661.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;436 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 436 | 36383.436 | 1661.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;446 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 446 | 36383.446 | 1661.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;456 | 95.1853 | 295.5436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 456 | 36383.456 | 1661.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;466 | 95.1853 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 466 | 36383.466 | 1661.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;476 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 476 | 36383.476 | 1661.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;486 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 486 | 36383.486 | 1661.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;496 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 496 | 36383.496 | 1661.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;506 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 506 | 36383.506 | 1661.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;516 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 516 | 36383.516 | 1661.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;526 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 526 | 36383.526 | 1661.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;536 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 536 | 36383.536 | 1662
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;546 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 546 | 36383.546 | 1662.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;556 | 95.1833 | 295.5384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 556 | 36383.556 | 1662.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;566 | 95.1833 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 566 | 36383.566 | 1662.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;576 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 576 | 36383.576 | 1662.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;586 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 586 | 36383.586 | 1662.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;596 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 596 | 36383.596 | 1662.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;606 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 606 | 36383.606 | 1662.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;616 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 616 | 36383.616 | 1662.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;626 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 626 | 36383.626 | 1662.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;636 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 636 | 36383.636 | 1662.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;646 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 646 | 36383.646 | 1662.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;656 | 95.1853 | 295.5367 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 656 | 36383.656 | 1662.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;666 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 666 | 36383.666 | 1662.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;676 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 676 | 36383.676 | 1662.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;686 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 686 | 36383.686 | 1662.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;696 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 696 | 36383.696 | 1662.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;706 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 706 | 36383.706 | 1662.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;716 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 716 | 36383.716 | 1662.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;726 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 726 | 36383.726 | 1662.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;736 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 736 | 36383.736 | 1662.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;746 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 746 | 36383.746 | 1662.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;756 | 95.1853 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 756 | 36383.756 | 1662.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;766 | 95.1853 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 766 | 36383.766 | 1662.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;776 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 776 | 36383.776 | 1662.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;786 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 786 | 36383.786 | 1662.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;796 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 796 | 36383.796 | 1662.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;806 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 806 | 36383.806 | 1662.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;816 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 816 | 36383.816 | 1662.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;826 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 826 | 36383.826 | 1662.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;836 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 836 | 36383.836 | 1662.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;846 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 846 | 36383.846 | 1662.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;856 | 95.1843 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 856 | 36383.856 | 1662.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;866 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 866 | 36383.866 | 1662.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;876 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 876 | 36383.876 | 1662.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;886 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 886 | 36383.886 | 1662.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;896 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 896 | 36383.896 | 1662.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;906 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 906 | 36383.906 | 1662.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;916 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 916 | 36383.916 | 1662.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;926 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 926 | 36383.926 | 1662.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;936 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 936 | 36383.936 | 1662.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;946 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 946 | 36383.946 | 1662.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;956 | 95.1843 | 295.5427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 956 | 36383.956 | 1662.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;966 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 966 | 36383.966 | 1662.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;976 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 976 | 36383.976 | 1662.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;986 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 986 | 36383.986 | 1662.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:23;996 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 23 | 996 | 36383.996 | 1662.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;006 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 006 | 36384.006 | 1662.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;016 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 016 | 36384.016 | 1662.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;026 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 026 | 36384.026 | 1662.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;036 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 036 | 36384.036 | 1662.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;046 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 046 | 36384.046 | 1662.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;056 | 95.1843 | 295.5387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 056 | 36384.056 | 1662.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;066 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 066 | 36384.066 | 1662.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;076 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 076 | 36384.076 | 1662.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;086 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 086 | 36384.086 | 1662.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;096 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 096 | 36384.096 | 1662.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;106 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 106 | 36384.106 | 1662.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;116 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 116 | 36384.116 | 1662.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;126 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 126 | 36384.126 | 1662.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;136 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 136 | 36384.136 | 1662.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;146 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 146 | 36384.146 | 1662.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;156 | 95.1843 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 156 | 36384.156 | 1662.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;166 | 95.1843 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 166 | 36384.166 | 1662.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;176 | 95.1843 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 176 | 36384.176 | 1662.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;186 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 186 | 36384.186 | 1662.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;196 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 196 | 36384.196 | 1662.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;206 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 206 | 36384.206 | 1662.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;216 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 216 | 36384.216 | 1662.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;226 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 226 | 36384.226 | 1662.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;236 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 236 | 36384.236 | 1662.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;246 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 246 | 36384.246 | 1662.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;256 | 95.1823 | 295.5309 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 256 | 36384.256 | 1662.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;266 | 95.1823 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 266 | 36384.266 | 1662.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;276 | 95.1823 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 276 | 36384.276 | 1662.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;286 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 286 | 36384.286 | 1662.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;296 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 296 | 36384.296 | 1662.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;306 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 306 | 36384.306 | 1662.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;316 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 316 | 36384.316 | 1662.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;326 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 326 | 36384.326 | 1662.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;336 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 336 | 36384.336 | 1662.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;346 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 346 | 36384.346 | 1662.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;356 | 95.1833 | 295.5338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 356 | 36384.356 | 1662.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;366 | 95.1833 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 366 | 36384.366 | 1662.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;376 | 95.1833 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 376 | 36384.376 | 1662.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;386 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 386 | 36384.386 | 1662.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;396 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 396 | 36384.396 | 1662.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;406 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 406 | 36384.406 | 1662.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;416 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 416 | 36384.416 | 1662.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;426 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 426 | 36384.426 | 1662.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;436 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 436 | 36384.436 | 1662.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;446 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 446 | 36384.446 | 1662.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;456 | 95.1823 | 295.5456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 456 | 36384.456 | 1662.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;466 | 95.1823 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 466 | 36384.466 | 1662.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;476 | 95.1823 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 476 | 36384.476 | 1662.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;486 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 486 | 36384.486 | 1662.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;496 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 496 | 36384.496 | 1662.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;506 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 506 | 36384.506 | 1662.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;516 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 516 | 36384.516 | 1662.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;526 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 526 | 36384.526 | 1662.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;536 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 536 | 36384.536 | 1663
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;546 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 546 | 36384.546 | 1663.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;556 | 95.1833 | 295.5642 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 556 | 36384.556 | 1663.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;566 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 566 | 36384.566 | 1663.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;576 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 576 | 36384.576 | 1663.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;586 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 586 | 36384.586 | 1663.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;596 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 596 | 36384.596 | 1663.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;606 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 606 | 36384.606 | 1663.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;616 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 616 | 36384.616 | 1663.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;626 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 626 | 36384.626 | 1663.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;636 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 636 | 36384.636 | 1663.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;646 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 646 | 36384.646 | 1663.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;656 | 95.1833 | 295.5763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 656 | 36384.656 | 1663.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;666 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 666 | 36384.666 | 1663.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;676 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 676 | 36384.676 | 1663.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;686 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 686 | 36384.686 | 1663.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;696 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 696 | 36384.696 | 1663.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;706 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 706 | 36384.706 | 1663.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;716 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 716 | 36384.716 | 1663.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;726 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 726 | 36384.726 | 1663.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;736 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 736 | 36384.736 | 1663.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;746 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 746 | 36384.746 | 1663.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;756 | 95.1833 | 295.5742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 756 | 36384.756 | 1663.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;766 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 766 | 36384.766 | 1663.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;776 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 776 | 36384.776 | 1663.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;786 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 786 | 36384.786 | 1663.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;796 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 796 | 36384.796 | 1663.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;806 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 806 | 36384.806 | 1663.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;816 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 816 | 36384.816 | 1663.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;826 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 826 | 36384.826 | 1663.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;836 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 836 | 36384.836 | 1663.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;846 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 846 | 36384.846 | 1663.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;856 | 95.1833 | 295.5618 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 856 | 36384.856 | 1663.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;866 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 866 | 36384.866 | 1663.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;876 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 876 | 36384.876 | 1663.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;886 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 886 | 36384.886 | 1663.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;896 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 896 | 36384.896 | 1663.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;906 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 906 | 36384.906 | 1663.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;916 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 916 | 36384.916 | 1663.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;926 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 926 | 36384.926 | 1663.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;936 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 936 | 36384.936 | 1663.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;946 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 946 | 36384.946 | 1663.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;956 | 95.1833 | 295.544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 956 | 36384.956 | 1663.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;966 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 966 | 36384.966 | 1663.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;976 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 976 | 36384.976 | 1663.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;986 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 986 | 36384.986 | 1663.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:24;996 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 24 | 996 | 36384.996 | 1663.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;006 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 006 | 36385.006 | 1663.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;016 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 016 | 36385.016 | 1663.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;026 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 026 | 36385.026 | 1663.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;036 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 036 | 36385.036 | 1663.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;046 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 046 | 36385.046 | 1663.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;056 | 95.1833 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 056 | 36385.056 | 1663.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;066 | 95.1833 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 066 | 36385.066 | 1663.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;076 | 95.1833 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 076 | 36385.076 | 1663.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;086 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 086 | 36385.086 | 1663.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;096 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 096 | 36385.096 | 1663.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;106 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 106 | 36385.106 | 1663.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;116 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 116 | 36385.116 | 1663.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;126 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 126 | 36385.126 | 1663.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;136 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 136 | 36385.136 | 1663.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;146 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 146 | 36385.146 | 1663.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;156 | 95.1823 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 156 | 36385.156 | 1663.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;166 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 166 | 36385.166 | 1663.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;176 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 176 | 36385.176 | 1663.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;186 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 186 | 36385.186 | 1663.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;196 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 196 | 36385.196 | 1663.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;206 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 206 | 36385.206 | 1663.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;216 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 216 | 36385.216 | 1663.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;226 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 226 | 36385.226 | 1663.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;236 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 236 | 36385.236 | 1663.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;246 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 246 | 36385.246 | 1663.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;256 | 95.1823 | 295.5378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 256 | 36385.256 | 1663.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;266 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 266 | 36385.266 | 1663.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;276 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 276 | 36385.276 | 1663.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;286 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 286 | 36385.286 | 1663.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;296 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 296 | 36385.296 | 1663.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;306 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 306 | 36385.306 | 1663.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;316 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 316 | 36385.316 | 1663.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;326 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 326 | 36385.326 | 1663.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;336 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 336 | 36385.336 | 1663.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;346 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 346 | 36385.346 | 1663.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;356 | 95.1823 | 295.5544 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 356 | 36385.356 | 1663.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;366 | 95.1823 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 366 | 36385.366 | 1663.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;376 | 95.1823 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 376 | 36385.376 | 1663.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;386 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 386 | 36385.386 | 1663.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;396 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 396 | 36385.396 | 1663.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;406 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 406 | 36385.406 | 1663.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;416 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 416 | 36385.416 | 1663.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;426 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 426 | 36385.426 | 1663.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;436 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 436 | 36385.436 | 1663.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;446 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 446 | 36385.446 | 1663.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;456 | 95.1813 | 295.564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 456 | 36385.456 | 1663.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;466 | 95.1813 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 466 | 36385.466 | 1663.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;476 | 95.1813 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 476 | 36385.476 | 1663.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;486 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 486 | 36385.486 | 1663.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;496 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 496 | 36385.496 | 1663.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;506 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 506 | 36385.506 | 1663.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;516 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 516 | 36385.516 | 1663.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;526 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 526 | 36385.526 | 1663.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;536 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 536 | 36385.536 | 1664
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;546 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 546 | 36385.546 | 1664.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;556 | 95.1823 | 295.5672 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 556 | 36385.556 | 1664.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;566 | 95.1823 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 566 | 36385.566 | 1664.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;576 | 95.1823 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 576 | 36385.576 | 1664.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;586 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 586 | 36385.586 | 1664.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;596 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 596 | 36385.596 | 1664.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;606 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 606 | 36385.606 | 1664.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;616 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 616 | 36385.616 | 1664.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;626 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 626 | 36385.626 | 1664.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;636 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 636 | 36385.636 | 1664.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;646 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 646 | 36385.646 | 1664.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;656 | 95.1813 | 295.5652 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 656 | 36385.656 | 1664.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;666 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 666 | 36385.666 | 1664.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;676 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 676 | 36385.676 | 1664.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;686 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 686 | 36385.686 | 1664.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;696 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 696 | 36385.696 | 1664.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;706 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 706 | 36385.706 | 1664.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;716 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 716 | 36385.716 | 1664.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;726 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 726 | 36385.726 | 1664.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;736 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 736 | 36385.736 | 1664.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;746 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 746 | 36385.746 | 1664.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;756 | 95.1813 | 295.5604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 756 | 36385.756 | 1664.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;766 | 95.1813 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 766 | 36385.766 | 1664.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;776 | 95.1813 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 776 | 36385.776 | 1664.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;786 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 786 | 36385.786 | 1664.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;796 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 796 | 36385.796 | 1664.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;806 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 806 | 36385.806 | 1664.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;816 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 816 | 36385.816 | 1664.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;826 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 826 | 36385.826 | 1664.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;836 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 836 | 36385.836 | 1664.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;846 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 846 | 36385.846 | 1664.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;856 | 95.1793 | 295.5605 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 856 | 36385.856 | 1664.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;866 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 866 | 36385.866 | 1664.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;876 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 876 | 36385.876 | 1664.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;886 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 886 | 36385.886 | 1664.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;896 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 896 | 36385.896 | 1664.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;906 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 906 | 36385.906 | 1664.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;916 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 916 | 36385.916 | 1664.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;926 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 926 | 36385.926 | 1664.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;936 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 936 | 36385.936 | 1664.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;946 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 946 | 36385.946 | 1664.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;956 | 95.1793 | 295.5688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 956 | 36385.956 | 1664.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;966 | 95.1793 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 966 | 36385.966 | 1664.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;976 | 95.1793 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 976 | 36385.976 | 1664.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;986 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 986 | 36385.986 | 1664.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:25;996 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 25 | 996 | 36385.996 | 1664.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;006 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 006 | 36386.006 | 1664.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;016 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 016 | 36386.016 | 1664.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;026 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 026 | 36386.026 | 1664.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;036 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 036 | 36386.036 | 1664.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;046 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 046 | 36386.046 | 1664.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;056 | 95.1813 | 295.5799 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 056 | 36386.056 | 1664.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;066 | 95.1813 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 066 | 36386.066 | 1664.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;076 | 95.1813 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 076 | 36386.076 | 1664.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;086 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 086 | 36386.086 | 1664.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;096 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 096 | 36386.096 | 1664.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;106 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 106 | 36386.106 | 1664.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;116 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 116 | 36386.116 | 1664.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;126 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 126 | 36386.126 | 1664.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;136 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 136 | 36386.136 | 1664.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;146 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 146 | 36386.146 | 1664.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;156 | 95.1793 | 295.5916 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 156 | 36386.156 | 1664.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;166 | 95.1793 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 166 | 36386.166 | 1664.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;176 | 95.1793 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 176 | 36386.176 | 1664.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;186 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 186 | 36386.186 | 1664.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;196 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 196 | 36386.196 | 1664.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;206 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 206 | 36386.206 | 1664.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;216 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 216 | 36386.216 | 1664.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;226 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 226 | 36386.226 | 1664.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;236 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 236 | 36386.236 | 1664.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;246 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 246 | 36386.246 | 1664.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;256 | 95.1803 | 295.603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 256 | 36386.256 | 1664.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;266 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 266 | 36386.266 | 1664.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;276 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 276 | 36386.276 | 1664.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;286 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 286 | 36386.286 | 1664.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;296 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 296 | 36386.296 | 1664.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;306 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 306 | 36386.306 | 1664.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;316 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 316 | 36386.316 | 1664.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;326 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 326 | 36386.326 | 1664.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;336 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 336 | 36386.336 | 1664.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;346 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 346 | 36386.346 | 1664.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;356 | 95.1803 | 295.6093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 356 | 36386.356 | 1664.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;366 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 366 | 36386.366 | 1664.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;376 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 376 | 36386.376 | 1664.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;386 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 386 | 36386.386 | 1664.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;396 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 396 | 36386.396 | 1664.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;406 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 406 | 36386.406 | 1664.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;416 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 416 | 36386.416 | 1664.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;426 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 426 | 36386.426 | 1664.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;436 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 436 | 36386.436 | 1664.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;446 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 446 | 36386.446 | 1664.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;456 | 95.1803 | 295.607 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 456 | 36386.456 | 1664.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;466 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 466 | 36386.466 | 1664.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;476 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 476 | 36386.476 | 1664.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;486 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 486 | 36386.486 | 1664.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;496 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 496 | 36386.496 | 1664.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;506 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 506 | 36386.506 | 1664.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;516 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 516 | 36386.516 | 1664.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;526 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 526 | 36386.526 | 1664.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;536 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 536 | 36386.536 | 1665
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;546 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 546 | 36386.546 | 1665.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;556 | 95.1803 | 295.6191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 556 | 36386.556 | 1665.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;566 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 566 | 36386.566 | 1665.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;576 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 576 | 36386.576 | 1665.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;586 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 586 | 36386.586 | 1665.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;596 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 596 | 36386.596 | 1665.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;606 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 606 | 36386.606 | 1665.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;616 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 616 | 36386.616 | 1665.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;626 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 626 | 36386.626 | 1665.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;636 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 636 | 36386.636 | 1665.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;646 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 646 | 36386.646 | 1665.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;656 | 95.1803 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 656 | 36386.656 | 1665.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;666 | 95.1803 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 666 | 36386.666 | 1665.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;676 | 95.1803 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 676 | 36386.676 | 1665.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;686 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 686 | 36386.686 | 1665.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;696 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 696 | 36386.696 | 1665.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;706 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 706 | 36386.706 | 1665.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;716 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 716 | 36386.716 | 1665.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;726 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 726 | 36386.726 | 1665.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;736 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 736 | 36386.736 | 1665.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;746 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 746 | 36386.746 | 1665.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;756 | 95.1813 | 295.69 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 756 | 36386.756 | 1665.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;766 | 95.1813 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 766 | 36386.766 | 1665.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;776 | 95.1813 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 776 | 36386.776 | 1665.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;786 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 786 | 36386.786 | 1665.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;796 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 796 | 36386.796 | 1665.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;806 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 806 | 36386.806 | 1665.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;816 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 816 | 36386.816 | 1665.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;826 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 826 | 36386.826 | 1665.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;836 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 836 | 36386.836 | 1665.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;846 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 846 | 36386.846 | 1665.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;856 | 95.1803 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 856 | 36386.856 | 1665.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;866 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 866 | 36386.866 | 1665.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;876 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 876 | 36386.876 | 1665.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;886 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 886 | 36386.886 | 1665.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;896 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 896 | 36386.896 | 1665.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;906 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 906 | 36386.906 | 1665.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;916 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 916 | 36386.916 | 1665.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;926 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 926 | 36386.926 | 1665.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;936 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 936 | 36386.936 | 1665.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;946 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 946 | 36386.946 | 1665.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;956 | 95.1803 | 295.7243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 956 | 36386.956 | 1665.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;966 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 966 | 36386.966 | 1665.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;976 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 976 | 36386.976 | 1665.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;986 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 986 | 36386.986 | 1665.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:26;996 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 26 | 996 | 36386.996 | 1665.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;006 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 006 | 36387.006 | 1665.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;016 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 016 | 36387.016 | 1665.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;026 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 026 | 36387.026 | 1665.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;036 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 036 | 36387.036 | 1665.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;046 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 046 | 36387.046 | 1665.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;056 | 95.1803 | 295.7218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 056 | 36387.056 | 1665.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;066 | 95.1803 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 066 | 36387.066 | 1665.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;076 | 95.1803 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 076 | 36387.076 | 1665.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;086 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 086 | 36387.086 | 1665.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;096 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 096 | 36387.096 | 1665.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;106 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 106 | 36387.106 | 1665.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;116 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 116 | 36387.116 | 1665.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;126 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 126 | 36387.126 | 1665.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;136 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 136 | 36387.136 | 1665.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;146 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 146 | 36387.146 | 1665.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;156 | 95.1793 | 295.7019 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 156 | 36387.156 | 1665.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;166 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 166 | 36387.166 | 1665.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;176 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 176 | 36387.176 | 1665.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;186 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 186 | 36387.186 | 1665.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;196 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 196 | 36387.196 | 1665.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;206 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 206 | 36387.206 | 1665.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;216 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 216 | 36387.216 | 1665.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;226 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 226 | 36387.226 | 1665.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;236 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 236 | 36387.236 | 1665.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;246 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 246 | 36387.246 | 1665.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;256 | 95.1793 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 256 | 36387.256 | 1665.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;266 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 266 | 36387.266 | 1665.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;276 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 276 | 36387.276 | 1665.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;286 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 286 | 36387.286 | 1665.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;296 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 296 | 36387.296 | 1665.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;306 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 306 | 36387.306 | 1665.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;316 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 316 | 36387.316 | 1665.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;326 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 326 | 36387.326 | 1665.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;336 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 336 | 36387.336 | 1665.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;346 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 346 | 36387.346 | 1665.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;356 | 95.1793 | 295.6964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 356 | 36387.356 | 1665.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;366 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 366 | 36387.366 | 1665.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;376 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 376 | 36387.376 | 1665.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;386 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 386 | 36387.386 | 1665.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;396 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 396 | 36387.396 | 1665.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;406 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 406 | 36387.406 | 1665.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;416 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 416 | 36387.416 | 1665.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;426 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 426 | 36387.426 | 1665.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;436 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 436 | 36387.436 | 1665.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;446 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 446 | 36387.446 | 1665.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;456 | 95.1793 | 295.6973 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 456 | 36387.456 | 1665.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;466 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 466 | 36387.466 | 1665.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;476 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 476 | 36387.476 | 1665.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;486 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 486 | 36387.486 | 1665.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;496 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 496 | 36387.496 | 1665.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;506 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 506 | 36387.506 | 1665.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;516 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 516 | 36387.516 | 1665.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;526 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 526 | 36387.526 | 1665.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;536 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 536 | 36387.536 | 1666
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;546 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 546 | 36387.546 | 1666.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;556 | 95.1793 | 295.6847 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 556 | 36387.556 | 1666.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;566 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 566 | 36387.566 | 1666.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;576 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 576 | 36387.576 | 1666.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;586 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 586 | 36387.586 | 1666.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;596 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 596 | 36387.596 | 1666.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;606 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 606 | 36387.606 | 1666.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;616 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 616 | 36387.616 | 1666.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;626 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 626 | 36387.626 | 1666.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;636 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 636 | 36387.636 | 1666.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;646 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 646 | 36387.646 | 1666.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;656 | 95.1793 | 295.6633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 656 | 36387.656 | 1666.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;666 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 666 | 36387.666 | 1666.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;676 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 676 | 36387.676 | 1666.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;686 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 686 | 36387.686 | 1666.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;696 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 696 | 36387.696 | 1666.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;706 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 706 | 36387.706 | 1666.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;716 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 716 | 36387.716 | 1666.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;726 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 726 | 36387.726 | 1666.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;736 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 736 | 36387.736 | 1666.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;746 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 746 | 36387.746 | 1666.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;756 | 95.1793 | 295.637 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 756 | 36387.756 | 1666.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;766 | 95.1793 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 766 | 36387.766 | 1666.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;776 | 95.1793 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 776 | 36387.776 | 1666.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;786 | 95.1793 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 786 | 36387.786 | 1666.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;796 | 95.1793 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 796 | 36387.796 | 1666.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;806 | 95.1793 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 806 | 36387.806 | 1666.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;816 | 95.1783 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 816 | 36387.816 | 1666.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;826 | 95.1783 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 826 | 36387.826 | 1666.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;836 | 95.1783 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 836 | 36387.836 | 1666.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;846 | 95.1783 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 846 | 36387.846 | 1666.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;856 | 95.1783 | 295.6104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 856 | 36387.856 | 1666.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;866 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 866 | 36387.866 | 1666.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;876 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 876 | 36387.876 | 1666.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;886 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 886 | 36387.886 | 1666.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;896 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 896 | 36387.896 | 1666.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;906 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 906 | 36387.906 | 1666.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;916 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 916 | 36387.916 | 1666.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;926 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 926 | 36387.926 | 1666.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;936 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 936 | 36387.936 | 1666.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;946 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 946 | 36387.946 | 1666.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;956 | 95.1783 | 295.6103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 956 | 36387.956 | 1666.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;966 | 95.1783 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 966 | 36387.966 | 1666.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;976 | 95.1783 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 976 | 36387.976 | 1666.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;986 | 95.1783 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 986 | 36387.986 | 1666.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:27;996 | 95.1783 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 27 | 996 | 36387.996 | 1666.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;006 | 95.1783 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 006 | 36388.006 | 1666.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;016 | 95.1793 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 016 | 36388.016 | 1666.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;026 | 95.1793 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 026 | 36388.026 | 1666.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;036 | 95.1793 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 036 | 36388.036 | 1666.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;046 | 95.1793 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 046 | 36388.046 | 1666.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;056 | 95.1793 | 295.6376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 056 | 36388.056 | 1666.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;066 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 066 | 36388.066 | 1666.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;076 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 076 | 36388.076 | 1666.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;086 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 086 | 36388.086 | 1666.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;096 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 096 | 36388.096 | 1666.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;106 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 106 | 36388.106 | 1666.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;116 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 116 | 36388.116 | 1666.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;126 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 126 | 36388.126 | 1666.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;136 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 136 | 36388.136 | 1666.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;146 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 146 | 36388.146 | 1666.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;156 | 95.1793 | 295.6482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 156 | 36388.156 | 1666.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;166 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 166 | 36388.166 | 1666.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;176 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 176 | 36388.176 | 1666.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;186 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 186 | 36388.186 | 1666.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;196 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 196 | 36388.196 | 1666.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;206 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 206 | 36388.206 | 1666.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;216 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 216 | 36388.216 | 1666.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;226 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 226 | 36388.226 | 1666.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;236 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 236 | 36388.236 | 1666.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;246 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 246 | 36388.246 | 1666.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;256 | 95.1793 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 256 | 36388.256 | 1666.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;266 | 95.1793 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 266 | 36388.266 | 1666.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;276 | 95.1793 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 276 | 36388.276 | 1666.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;286 | 95.1793 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 286 | 36388.286 | 1666.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;296 | 95.1793 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 296 | 36388.296 | 1666.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;306 | 95.1793 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 306 | 36388.306 | 1666.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;316 | 95.1783 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 316 | 36388.316 | 1666.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;326 | 95.1783 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 326 | 36388.326 | 1666.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;336 | 95.1783 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 336 | 36388.336 | 1666.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;346 | 95.1783 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 346 | 36388.346 | 1666.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;356 | 95.1783 | 295.6243 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 356 | 36388.356 | 1666.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;366 | 95.1783 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 366 | 36388.366 | 1666.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;376 | 95.1783 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 376 | 36388.376 | 1666.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;386 | 95.1783 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 386 | 36388.386 | 1666.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;396 | 95.1783 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 396 | 36388.396 | 1666.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;406 | 95.1783 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 406 | 36388.406 | 1666.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;416 | 95.1773 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 416 | 36388.416 | 1666.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;426 | 95.1773 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 426 | 36388.426 | 1666.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;436 | 95.1773 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 436 | 36388.436 | 1666.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;446 | 95.1773 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 446 | 36388.446 | 1666.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;456 | 95.1773 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 456 | 36388.456 | 1666.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;466 | 95.1773 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 466 | 36388.466 | 1666.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;476 | 95.1773 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 476 | 36388.476 | 1666.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;486 | 95.1773 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 486 | 36388.486 | 1666.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;496 | 95.1773 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 496 | 36388.496 | 1666.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;506 | 95.1773 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 506 | 36388.506 | 1666.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;516 | 95.1793 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 516 | 36388.516 | 1666.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;526 | 95.1793 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 526 | 36388.526 | 1666.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;536 | 95.1793 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 536 | 36388.536 | 1667
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;546 | 95.1793 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 546 | 36388.546 | 1667.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;556 | 95.1793 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 556 | 36388.556 | 1667.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;566 | 95.1793 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 566 | 36388.566 | 1667.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;576 | 95.1793 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 576 | 36388.576 | 1667.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;586 | 95.1793 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 586 | 36388.586 | 1667.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;596 | 95.1793 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 596 | 36388.596 | 1667.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;606 | 95.1793 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 606 | 36388.606 | 1667.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;616 | 95.1773 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 616 | 36388.616 | 1667.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;626 | 95.1773 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 626 | 36388.626 | 1667.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;636 | 95.1773 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 636 | 36388.636 | 1667.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;646 | 95.1773 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 646 | 36388.646 | 1667.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;656 | 95.1773 | 295.6222 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 656 | 36388.656 | 1667.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;666 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 666 | 36388.666 | 1667.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;676 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 676 | 36388.676 | 1667.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;686 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 686 | 36388.686 | 1667.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;696 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 696 | 36388.696 | 1667.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;706 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 706 | 36388.706 | 1667.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;716 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 716 | 36388.716 | 1667.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;726 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 726 | 36388.726 | 1667.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;736 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 736 | 36388.736 | 1667.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;746 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 746 | 36388.746 | 1667.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;756 | 95.1773 | 295.6654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 756 | 36388.756 | 1667.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;766 | 95.1773 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 766 | 36388.766 | 1667.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;776 | 95.1773 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 776 | 36388.776 | 1667.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;786 | 95.1773 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 786 | 36388.786 | 1667.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;796 | 95.1773 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 796 | 36388.796 | 1667.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;806 | 95.1773 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 806 | 36388.806 | 1667.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;816 | 95.1783 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 816 | 36388.816 | 1667.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;826 | 95.1783 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 826 | 36388.826 | 1667.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;836 | 95.1783 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 836 | 36388.836 | 1667.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;846 | 95.1783 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 846 | 36388.846 | 1667.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;856 | 95.1783 | 295.6971 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 856 | 36388.856 | 1667.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;866 | 95.1783 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 866 | 36388.866 | 1667.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;876 | 95.1783 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 876 | 36388.876 | 1667.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;886 | 95.1783 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 886 | 36388.886 | 1667.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;896 | 95.1783 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 896 | 36388.896 | 1667.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;906 | 95.1783 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 906 | 36388.906 | 1667.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;916 | 95.1763 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 916 | 36388.916 | 1667.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;926 | 95.1763 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 926 | 36388.926 | 1667.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;936 | 95.1763 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 936 | 36388.936 | 1667.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;946 | 95.1763 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 946 | 36388.946 | 1667.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;956 | 95.1763 | 295.712 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 956 | 36388.956 | 1667.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;966 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 966 | 36388.966 | 1667.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;976 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 976 | 36388.976 | 1667.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;986 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 986 | 36388.986 | 1667.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:28;996 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 28 | 996 | 36388.996 | 1667.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;006 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 006 | 36389.006 | 1667.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;016 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 016 | 36389.016 | 1667.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;026 | 95.1763 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 026 | 36389.026 | 1667.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;036 | 95.1773 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 036 | 36389.036 | 1667.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;046 | 95.1773 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 046 | 36389.046 | 1667.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;056 | 95.1773 | 295.7201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 056 | 36389.056 | 1667.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;066 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 066 | 36389.066 | 1667.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;076 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 076 | 36389.076 | 1667.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;086 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 086 | 36389.086 | 1667.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;096 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 096 | 36389.096 | 1667.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;106 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 106 | 36389.106 | 1667.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;116 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 116 | 36389.116 | 1667.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;126 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 126 | 36389.126 | 1667.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;136 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 136 | 36389.136 | 1667.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;146 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 146 | 36389.146 | 1667.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;156 | 95.1773 | 295.7242 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 156 | 36389.156 | 1667.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;166 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 166 | 36389.166 | 1667.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;176 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 176 | 36389.176 | 1667.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;186 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 186 | 36389.186 | 1667.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;196 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 196 | 36389.196 | 1667.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;206 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 206 | 36389.206 | 1667.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;216 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 216 | 36389.216 | 1667.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;226 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 226 | 36389.226 | 1667.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;236 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 236 | 36389.236 | 1667.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;246 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 246 | 36389.246 | 1667.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;256 | 95.1773 | 295.7284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 256 | 36389.256 | 1667.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;266 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 266 | 36389.266 | 1667.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;276 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 276 | 36389.276 | 1667.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;286 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 286 | 36389.286 | 1667.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;296 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 296 | 36389.296 | 1667.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;306 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 306 | 36389.306 | 1667.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;316 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 316 | 36389.316 | 1667.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;326 | 95.1773 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 326 | 36389.326 | 1667.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;336 | 95.1763 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 336 | 36389.336 | 1667.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;346 | 95.1763 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 346 | 36389.346 | 1667.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;356 | 95.1763 | 295.7485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 356 | 36389.356 | 1667.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;366 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 366 | 36389.366 | 1667.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;376 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 376 | 36389.376 | 1667.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;386 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 386 | 36389.386 | 1667.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;396 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 396 | 36389.396 | 1667.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;406 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 406 | 36389.406 | 1667.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;416 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 416 | 36389.416 | 1667.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;426 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 426 | 36389.426 | 1667.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;436 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 436 | 36389.436 | 1667.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;446 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 446 | 36389.446 | 1667.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;456 | 95.1763 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 456 | 36389.456 | 1667.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;466 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 466 | 36389.466 | 1667.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;476 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 476 | 36389.476 | 1667.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;486 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 486 | 36389.486 | 1667.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;496 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 496 | 36389.496 | 1667.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;506 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 506 | 36389.506 | 1667.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;516 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 516 | 36389.516 | 1667.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;526 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 526 | 36389.526 | 1667.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;536 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 536 | 36389.536 | 1668
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;546 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 546 | 36389.546 | 1668.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;556 | 95.1763 | 295.7975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 556 | 36389.556 | 1668.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;566 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 566 | 36389.566 | 1668.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;576 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 576 | 36389.576 | 1668.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;586 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 586 | 36389.586 | 1668.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;596 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 596 | 36389.596 | 1668.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;606 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 606 | 36389.606 | 1668.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;616 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 616 | 36389.616 | 1668.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;626 | 95.1763 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 626 | 36389.626 | 1668.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;636 | 95.1773 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 636 | 36389.636 | 1668.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;646 | 95.1773 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 646 | 36389.646 | 1668.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;656 | 95.1773 | 295.8124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 656 | 36389.656 | 1668.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;666 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 666 | 36389.666 | 1668.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;676 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 676 | 36389.676 | 1668.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;686 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 686 | 36389.686 | 1668.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;696 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 696 | 36389.696 | 1668.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;706 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 706 | 36389.706 | 1668.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;716 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 716 | 36389.716 | 1668.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;726 | 95.1773 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 726 | 36389.726 | 1668.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;736 | 95.1763 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 736 | 36389.736 | 1668.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;746 | 95.1763 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 746 | 36389.746 | 1668.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;756 | 95.1763 | 295.8384 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 756 | 36389.756 | 1668.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;766 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 766 | 36389.766 | 1668.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;776 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 776 | 36389.776 | 1668.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;786 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 786 | 36389.786 | 1668.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;796 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 796 | 36389.796 | 1668.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;806 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 806 | 36389.806 | 1668.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;816 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 816 | 36389.816 | 1668.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;826 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 826 | 36389.826 | 1668.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;836 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 836 | 36389.836 | 1668.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;846 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 846 | 36389.846 | 1668.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;856 | 95.1763 | 295.8442 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 856 | 36389.856 | 1668.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;866 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 866 | 36389.866 | 1668.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;876 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 876 | 36389.876 | 1668.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;886 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 886 | 36389.886 | 1668.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;896 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 896 | 36389.896 | 1668.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;906 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 906 | 36389.906 | 1668.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;916 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 916 | 36389.916 | 1668.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;926 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 926 | 36389.926 | 1668.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;936 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 936 | 36389.936 | 1668.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;946 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 946 | 36389.946 | 1668.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;956 | 95.1763 | 295.8191 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 956 | 36389.956 | 1668.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;966 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 966 | 36389.966 | 1668.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;976 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 976 | 36389.976 | 1668.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;986 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 986 | 36389.986 | 1668.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:29;996 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 29 | 996 | 36389.996 | 1668.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;006 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 006 | 36390.006 | 1668.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;016 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 016 | 36390.016 | 1668.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;026 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 026 | 36390.026 | 1668.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;036 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 036 | 36390.036 | 1668.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;046 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 046 | 36390.046 | 1668.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;056 | 95.1763 | 295.794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 056 | 36390.056 | 1668.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;066 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 066 | 36390.066 | 1668.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;076 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 076 | 36390.076 | 1668.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;086 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 086 | 36390.086 | 1668.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;096 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 096 | 36390.096 | 1668.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;106 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 106 | 36390.106 | 1668.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;116 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 116 | 36390.116 | 1668.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;126 | 95.1763 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 126 | 36390.126 | 1668.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;136 | 95.1753 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 136 | 36390.136 | 1668.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;146 | 95.1753 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 146 | 36390.146 | 1668.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;156 | 95.1753 | 295.7791 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 156 | 36390.156 | 1668.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;166 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 166 | 36390.166 | 1668.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;176 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 176 | 36390.176 | 1668.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;186 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 186 | 36390.186 | 1668.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;196 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 196 | 36390.196 | 1668.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;206 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 206 | 36390.206 | 1668.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;216 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 216 | 36390.216 | 1668.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;226 | 95.1753 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 226 | 36390.226 | 1668.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;236 | 95.1763 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 236 | 36390.236 | 1668.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;246 | 95.1763 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 246 | 36390.246 | 1668.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;256 | 95.1763 | 295.7693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 256 | 36390.256 | 1668.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;266 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 266 | 36390.266 | 1668.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;276 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 276 | 36390.276 | 1668.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;286 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 286 | 36390.286 | 1668.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;296 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 296 | 36390.296 | 1668.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;306 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 306 | 36390.306 | 1668.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;316 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 316 | 36390.316 | 1668.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;326 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 326 | 36390.326 | 1668.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;336 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 336 | 36390.336 | 1668.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;346 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 346 | 36390.346 | 1668.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;356 | 95.1763 | 295.7603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 356 | 36390.356 | 1668.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;366 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 366 | 36390.366 | 1668.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;376 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 376 | 36390.376 | 1668.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;386 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 386 | 36390.386 | 1668.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;396 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 396 | 36390.396 | 1668.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;406 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 406 | 36390.406 | 1668.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;416 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 416 | 36390.416 | 1668.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;426 | 95.1763 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 426 | 36390.426 | 1668.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;436 | 95.1753 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 436 | 36390.436 | 1668.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;446 | 95.1753 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 446 | 36390.446 | 1668.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;456 | 95.1753 | 295.7495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 456 | 36390.456 | 1668.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;466 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 466 | 36390.466 | 1668.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;476 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 476 | 36390.476 | 1668.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;486 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 486 | 36390.486 | 1668.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;496 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 496 | 36390.496 | 1668.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;506 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 506 | 36390.506 | 1668.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;516 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 516 | 36390.516 | 1668.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;526 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 526 | 36390.526 | 1668.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;536 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 536 | 36390.536 | 1669
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;546 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 546 | 36390.546 | 1669.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;556 | 95.1753 | 295.7318 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 556 | 36390.556 | 1669.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;566 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 566 | 36390.566 | 1669.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;576 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 576 | 36390.576 | 1669.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;586 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 586 | 36390.586 | 1669.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;596 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 596 | 36390.596 | 1669.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;606 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 606 | 36390.606 | 1669.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;616 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 616 | 36390.616 | 1669.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;626 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 626 | 36390.626 | 1669.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;636 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 636 | 36390.636 | 1669.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;646 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 646 | 36390.646 | 1669.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;656 | 95.1753 | 295.7097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 656 | 36390.656 | 1669.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;666 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 666 | 36390.666 | 1669.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;676 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 676 | 36390.676 | 1669.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;686 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 686 | 36390.686 | 1669.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;696 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 696 | 36390.696 | 1669.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;706 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 706 | 36390.706 | 1669.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;716 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 716 | 36390.716 | 1669.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;726 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 726 | 36390.726 | 1669.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;736 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 736 | 36390.736 | 1669.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;746 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 746 | 36390.746 | 1669.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;756 | 95.1753 | 295.6975 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 756 | 36390.756 | 1669.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;766 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 766 | 36390.766 | 1669.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;776 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 776 | 36390.776 | 1669.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;786 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 786 | 36390.786 | 1669.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;796 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 796 | 36390.796 | 1669.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;806 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 806 | 36390.806 | 1669.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;816 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 816 | 36390.816 | 1669.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;826 | 95.1753 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 826 | 36390.826 | 1669.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;836 | 95.1743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 836 | 36390.836 | 1669.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;846 | 95.1743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 846 | 36390.846 | 1669.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;856 | 95.1743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 856 | 36390.856 | 1669.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;866 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 866 | 36390.866 | 1669.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;876 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 876 | 36390.876 | 1669.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;886 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 886 | 36390.886 | 1669.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;896 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 896 | 36390.896 | 1669.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;906 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 906 | 36390.906 | 1669.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;916 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 916 | 36390.916 | 1669.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;926 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 926 | 36390.926 | 1669.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;936 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 936 | 36390.936 | 1669.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;946 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 946 | 36390.946 | 1669.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;956 | 95.1743 | 295.7004 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 956 | 36390.956 | 1669.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;966 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 966 | 36390.966 | 1669.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;976 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 976 | 36390.976 | 1669.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;986 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 986 | 36390.986 | 1669.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:30;996 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 30 | 996 | 36390.996 | 1669.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;006 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 006 | 36391.006 | 1669.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;016 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 016 | 36391.016 | 1669.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;026 | 95.1743 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 026 | 36391.026 | 1669.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;036 | 95.1753 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 036 | 36391.036 | 1669.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;046 | 95.1753 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 046 | 36391.046 | 1669.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;056 | 95.1753 | 295.7044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 056 | 36391.056 | 1669.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;066 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 066 | 36391.066 | 1669.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;076 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 076 | 36391.076 | 1669.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;086 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 086 | 36391.086 | 1669.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;096 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 096 | 36391.096 | 1669.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;106 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 106 | 36391.106 | 1669.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;116 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 116 | 36391.116 | 1669.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;126 | 95.1753 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 126 | 36391.126 | 1669.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;136 | 95.1723 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 136 | 36391.136 | 1669.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;146 | 95.1723 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 146 | 36391.146 | 1669.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;156 | 95.1723 | 295.7057 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 156 | 36391.156 | 1669.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;166 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 166 | 36391.166 | 1669.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;176 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 176 | 36391.176 | 1669.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;186 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 186 | 36391.186 | 1669.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;196 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 196 | 36391.196 | 1669.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;206 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 206 | 36391.206 | 1669.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;216 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 216 | 36391.216 | 1669.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;226 | 95.1723 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 226 | 36391.226 | 1669.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;236 | 95.1743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 236 | 36391.236 | 1669.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;246 | 95.1743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 246 | 36391.246 | 1669.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;256 | 95.1743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 256 | 36391.256 | 1669.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;266 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 266 | 36391.266 | 1669.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;276 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 276 | 36391.276 | 1669.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;286 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 286 | 36391.286 | 1669.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;296 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 296 | 36391.296 | 1669.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;306 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 306 | 36391.306 | 1669.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;316 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 316 | 36391.316 | 1669.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;326 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 326 | 36391.326 | 1669.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;336 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 336 | 36391.336 | 1669.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;346 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 346 | 36391.346 | 1669.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;356 | 95.1743 | 295.6991 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 356 | 36391.356 | 1669.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;366 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 366 | 36391.366 | 1669.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;376 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 376 | 36391.376 | 1669.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;386 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 386 | 36391.386 | 1669.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;396 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 396 | 36391.396 | 1669.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;406 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 406 | 36391.406 | 1669.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;416 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 416 | 36391.416 | 1669.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;426 | 95.1743 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 426 | 36391.426 | 1669.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;436 | 95.1723 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 436 | 36391.436 | 1669.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;446 | 95.1723 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 446 | 36391.446 | 1669.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;456 | 95.1723 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 456 | 36391.456 | 1669.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;466 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 466 | 36391.466 | 1669.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;476 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 476 | 36391.476 | 1669.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;486 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 486 | 36391.486 | 1669.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;496 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 496 | 36391.496 | 1669.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;506 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 506 | 36391.506 | 1669.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;516 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 516 | 36391.516 | 1669.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;526 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 526 | 36391.526 | 1669.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;536 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 536 | 36391.536 | 1670
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;546 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 546 | 36391.546 | 1670.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;556 | 95.1723 | 295.7533 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 556 | 36391.556 | 1670.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;566 | 95.1723 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 566 | 36391.566 | 1670.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;576 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 576 | 36391.576 | 1670.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;586 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 586 | 36391.586 | 1670.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;596 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 596 | 36391.596 | 1670.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;606 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 606 | 36391.606 | 1670.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;616 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 616 | 36391.616 | 1670.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;626 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 626 | 36391.626 | 1670.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;636 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 636 | 36391.636 | 1670.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;646 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 646 | 36391.646 | 1670.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;656 | 95.1743 | 295.7783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 656 | 36391.656 | 1670.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;666 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 666 | 36391.666 | 1670.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;676 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 676 | 36391.676 | 1670.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;686 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 686 | 36391.686 | 1670.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;696 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 696 | 36391.696 | 1670.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;706 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 706 | 36391.706 | 1670.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;716 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 716 | 36391.716 | 1670.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;726 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 726 | 36391.726 | 1670.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;736 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 736 | 36391.736 | 1670.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;746 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 746 | 36391.746 | 1670.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;756 | 95.1743 | 295.792 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 756 | 36391.756 | 1670.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;766 | 95.1743 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 766 | 36391.766 | 1670.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;776 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 776 | 36391.776 | 1670.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;786 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 786 | 36391.786 | 1670.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;796 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 796 | 36391.796 | 1670.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;806 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 806 | 36391.806 | 1670.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;816 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 816 | 36391.816 | 1670.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;826 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 826 | 36391.826 | 1670.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;836 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 836 | 36391.836 | 1670.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;846 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 846 | 36391.846 | 1670.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;856 | 95.1733 | 295.7954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 856 | 36391.856 | 1670.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;866 | 95.1733 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 866 | 36391.866 | 1670.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;876 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 876 | 36391.876 | 1670.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;886 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 886 | 36391.886 | 1670.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;896 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 896 | 36391.896 | 1670.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;906 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 906 | 36391.906 | 1670.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;916 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 916 | 36391.916 | 1670.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;926 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 926 | 36391.926 | 1670.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;936 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 936 | 36391.936 | 1670.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;946 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 946 | 36391.946 | 1670.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;956 | 95.1723 | 295.7834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 956 | 36391.956 | 1670.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;966 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 966 | 36391.966 | 1670.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;976 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 976 | 36391.976 | 1670.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;986 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 986 | 36391.986 | 1670.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:31;996 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 31 | 996 | 36391.996 | 1670.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;006 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 006 | 36392.006 | 1670.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;016 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 016 | 36392.016 | 1670.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;026 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 026 | 36392.026 | 1670.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;036 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 036 | 36392.036 | 1670.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;046 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 046 | 36392.046 | 1670.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;056 | 95.1723 | 295.7668 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 056 | 36392.056 | 1670.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;066 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 066 | 36392.066 | 1670.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;076 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 076 | 36392.076 | 1670.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;086 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 086 | 36392.086 | 1670.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;096 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 096 | 36392.096 | 1670.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;106 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 106 | 36392.106 | 1670.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;116 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 116 | 36392.116 | 1670.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;126 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 126 | 36392.126 | 1670.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;136 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 136 | 36392.136 | 1670.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;146 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 146 | 36392.146 | 1670.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;156 | 95.1723 | 295.7715 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 156 | 36392.156 | 1670.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;166 | 95.1723 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 166 | 36392.166 | 1670.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;176 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 176 | 36392.176 | 1670.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;186 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 186 | 36392.186 | 1670.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;196 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 196 | 36392.196 | 1670.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;206 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 206 | 36392.206 | 1670.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;216 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 216 | 36392.216 | 1670.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;226 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 226 | 36392.226 | 1670.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;236 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 236 | 36392.236 | 1670.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;246 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 246 | 36392.246 | 1670.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;256 | 95.1733 | 295.7931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 256 | 36392.256 | 1670.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;266 | 95.1733 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 266 | 36392.266 | 1670.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;276 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 276 | 36392.276 | 1670.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;286 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 286 | 36392.286 | 1670.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;296 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 296 | 36392.296 | 1670.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;306 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 306 | 36392.306 | 1670.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;316 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 316 | 36392.316 | 1670.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;326 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 326 | 36392.326 | 1670.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;336 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 336 | 36392.336 | 1670.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;346 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 346 | 36392.346 | 1670.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;356 | 95.1723 | 295.8172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 356 | 36392.356 | 1670.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;366 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 366 | 36392.366 | 1670.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;376 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 376 | 36392.376 | 1670.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;386 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 386 | 36392.386 | 1670.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;396 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 396 | 36392.396 | 1670.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;406 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 406 | 36392.406 | 1670.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;416 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 416 | 36392.416 | 1670.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;426 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 426 | 36392.426 | 1670.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;436 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 436 | 36392.436 | 1670.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;446 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 446 | 36392.446 | 1670.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;456 | 95.1723 | 295.8308 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 456 | 36392.456 | 1670.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;466 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 466 | 36392.466 | 1670.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;476 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 476 | 36392.476 | 1670.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;486 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 486 | 36392.486 | 1670.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;496 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 496 | 36392.496 | 1670.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;506 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 506 | 36392.506 | 1670.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;516 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 516 | 36392.516 | 1670.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;526 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 526 | 36392.526 | 1670.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;536 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 536 | 36392.536 | 1671
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;546 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 546 | 36392.546 | 1671.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;556 | 95.1723 | 295.8288 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 556 | 36392.556 | 1671.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;566 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 566 | 36392.566 | 1671.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;576 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 576 | 36392.576 | 1671.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;586 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 586 | 36392.586 | 1671.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;596 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 596 | 36392.596 | 1671.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;606 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 606 | 36392.606 | 1671.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;616 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 616 | 36392.616 | 1671.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;626 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 626 | 36392.626 | 1671.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;636 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 636 | 36392.636 | 1671.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;646 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 646 | 36392.646 | 1671.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;656 | 95.1723 | 295.8133 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 656 | 36392.656 | 1671.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;666 | 95.1723 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 666 | 36392.666 | 1671.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;676 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 676 | 36392.676 | 1671.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;686 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 686 | 36392.686 | 1671.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;696 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 696 | 36392.696 | 1671.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;706 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 706 | 36392.706 | 1671.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;716 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 716 | 36392.716 | 1671.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;726 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 726 | 36392.726 | 1671.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;736 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 736 | 36392.736 | 1671.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;746 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 746 | 36392.746 | 1671.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;756 | 95.1713 | 295.7964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 756 | 36392.756 | 1671.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;766 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 766 | 36392.766 | 1671.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;776 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 776 | 36392.776 | 1671.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;786 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 786 | 36392.786 | 1671.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;796 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 796 | 36392.796 | 1671.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;806 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 806 | 36392.806 | 1671.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;816 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 816 | 36392.816 | 1671.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;826 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 826 | 36392.826 | 1671.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;836 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 836 | 36392.836 | 1671.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;846 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 846 | 36392.846 | 1671.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;856 | 95.1713 | 295.7946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 856 | 36392.856 | 1671.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;866 | 95.1713 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 866 | 36392.866 | 1671.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;876 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 876 | 36392.876 | 1671.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;886 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 886 | 36392.886 | 1671.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;896 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 896 | 36392.896 | 1671.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;906 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 906 | 36392.906 | 1671.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;916 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 916 | 36392.916 | 1671.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;926 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 926 | 36392.926 | 1671.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;936 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 936 | 36392.936 | 1671.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;946 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 946 | 36392.946 | 1671.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;956 | 95.1723 | 295.8015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 956 | 36392.956 | 1671.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;966 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 966 | 36392.966 | 1671.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;976 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 976 | 36392.976 | 1671.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;986 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 986 | 36392.986 | 1671.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:32;996 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 32 | 996 | 36392.996 | 1671.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;006 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 006 | 36393.006 | 1671.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;016 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 016 | 36393.016 | 1671.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;026 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 026 | 36393.026 | 1671.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;036 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 036 | 36393.036 | 1671.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;046 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 046 | 36393.046 | 1671.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;056 | 95.1723 | 295.8076 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 056 | 36393.056 | 1671.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;066 | 95.1723 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 066 | 36393.066 | 1671.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;076 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 076 | 36393.076 | 1671.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;086 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 086 | 36393.086 | 1671.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;096 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 096 | 36393.096 | 1671.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;106 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 106 | 36393.106 | 1671.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;116 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 116 | 36393.116 | 1671.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;126 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 126 | 36393.126 | 1671.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;136 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 136 | 36393.136 | 1671.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;146 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 146 | 36393.146 | 1671.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;156 | 95.1713 | 295.8096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 156 | 36393.156 | 1671.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;166 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 166 | 36393.166 | 1671.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;176 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 176 | 36393.176 | 1671.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;186 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 186 | 36393.186 | 1671.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;196 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 196 | 36393.196 | 1671.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;206 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 206 | 36393.206 | 1671.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;216 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 216 | 36393.216 | 1671.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;226 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 226 | 36393.226 | 1671.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;236 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 236 | 36393.236 | 1671.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;246 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 246 | 36393.246 | 1671.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;256 | 95.1713 | 295.805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 256 | 36393.256 | 1671.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;266 | 95.1713 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 266 | 36393.266 | 1671.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;276 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 276 | 36393.276 | 1671.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;286 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 286 | 36393.286 | 1671.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;296 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 296 | 36393.296 | 1671.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;306 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 306 | 36393.306 | 1671.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;316 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 316 | 36393.316 | 1671.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;326 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 326 | 36393.326 | 1671.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;336 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 336 | 36393.336 | 1671.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;346 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 346 | 36393.346 | 1671.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;356 | 95.1723 | 295.7896 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 356 | 36393.356 | 1671.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;366 | 95.1723 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 366 | 36393.366 | 1671.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;376 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 376 | 36393.376 | 1671.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;386 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 386 | 36393.386 | 1671.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;396 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 396 | 36393.396 | 1671.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;406 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 406 | 36393.406 | 1671.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;416 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 416 | 36393.416 | 1671.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;426 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 426 | 36393.426 | 1671.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;436 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 436 | 36393.436 | 1671.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;446 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 446 | 36393.446 | 1671.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;456 | 95.1703 | 295.7821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 456 | 36393.456 | 1671.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;466 | 95.1703 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 466 | 36393.466 | 1671.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;476 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 476 | 36393.476 | 1671.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;486 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 486 | 36393.486 | 1671.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;496 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 496 | 36393.496 | 1671.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;506 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 506 | 36393.506 | 1671.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;516 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 516 | 36393.516 | 1671.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;526 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 526 | 36393.526 | 1671.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;536 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 536 | 36393.536 | 1672
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;546 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 546 | 36393.546 | 1672.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;556 | 95.1713 | 295.8046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 556 | 36393.556 | 1672.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;566 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 566 | 36393.566 | 1672.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;576 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 576 | 36393.576 | 1672.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;586 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 586 | 36393.586 | 1672.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;596 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 596 | 36393.596 | 1672.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;606 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 606 | 36393.606 | 1672.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;616 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 616 | 36393.616 | 1672.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;626 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 626 | 36393.626 | 1672.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;636 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 636 | 36393.636 | 1672.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;646 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 646 | 36393.646 | 1672.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;656 | 95.1713 | 295.8334 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 656 | 36393.656 | 1672.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;666 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 666 | 36393.666 | 1672.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;676 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 676 | 36393.676 | 1672.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;686 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 686 | 36393.686 | 1672.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;696 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 696 | 36393.696 | 1672.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;706 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 706 | 36393.706 | 1672.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;716 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 716 | 36393.716 | 1672.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;726 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 726 | 36393.726 | 1672.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;736 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 736 | 36393.736 | 1672.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;746 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 746 | 36393.746 | 1672.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;756 | 95.1713 | 295.8491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 756 | 36393.756 | 1672.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;766 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 766 | 36393.766 | 1672.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;776 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 776 | 36393.776 | 1672.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;786 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 786 | 36393.786 | 1672.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;796 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 796 | 36393.796 | 1672.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;806 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 806 | 36393.806 | 1672.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;816 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 816 | 36393.816 | 1672.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;826 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 826 | 36393.826 | 1672.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;836 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 836 | 36393.836 | 1672.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;846 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 846 | 36393.846 | 1672.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;856 | 95.1713 | 295.8551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 856 | 36393.856 | 1672.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;866 | 95.1713 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 866 | 36393.866 | 1672.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;876 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 876 | 36393.876 | 1672.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;886 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 886 | 36393.886 | 1672.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;896 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 896 | 36393.896 | 1672.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;906 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 906 | 36393.906 | 1672.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;916 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 916 | 36393.916 | 1672.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;926 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 926 | 36393.926 | 1672.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;936 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 936 | 36393.936 | 1672.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;946 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 946 | 36393.946 | 1672.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;956 | 95.1703 | 295.8534 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 956 | 36393.956 | 1672.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;966 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 966 | 36393.966 | 1672.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;976 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 976 | 36393.976 | 1672.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;986 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 986 | 36393.986 | 1672.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:33;996 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 33 | 996 | 36393.996 | 1672.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;006 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 006 | 36394.006 | 1672.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;016 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 016 | 36394.016 | 1672.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;026 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 026 | 36394.026 | 1672.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;036 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 036 | 36394.036 | 1672.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;046 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 046 | 36394.046 | 1672.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;056 | 95.1703 | 295.8441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 056 | 36394.056 | 1672.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;066 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 066 | 36394.066 | 1672.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;076 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 076 | 36394.076 | 1672.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;086 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 086 | 36394.086 | 1672.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;096 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 096 | 36394.096 | 1672.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;106 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 106 | 36394.106 | 1672.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;116 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 116 | 36394.116 | 1672.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;126 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 126 | 36394.126 | 1672.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;136 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 136 | 36394.136 | 1672.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;146 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 146 | 36394.146 | 1672.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;156 | 95.1703 | 295.8311 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 156 | 36394.156 | 1672.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;166 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 166 | 36394.166 | 1672.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;176 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 176 | 36394.176 | 1672.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;186 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 186 | 36394.186 | 1672.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;196 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 196 | 36394.196 | 1672.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;206 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 206 | 36394.206 | 1672.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;216 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 216 | 36394.216 | 1672.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;226 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 226 | 36394.226 | 1672.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;236 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 236 | 36394.236 | 1672.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;246 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 246 | 36394.246 | 1672.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;256 | 95.1703 | 295.8359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 256 | 36394.256 | 1672.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;266 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 266 | 36394.266 | 1672.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;276 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 276 | 36394.276 | 1672.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;286 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 286 | 36394.286 | 1672.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;296 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 296 | 36394.296 | 1672.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;306 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 306 | 36394.306 | 1672.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;316 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 316 | 36394.316 | 1672.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;326 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 326 | 36394.326 | 1672.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;336 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 336 | 36394.336 | 1672.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;346 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 346 | 36394.346 | 1672.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;356 | 95.1703 | 295.8697 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 356 | 36394.356 | 1672.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;366 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 366 | 36394.366 | 1672.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;376 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 376 | 36394.376 | 1672.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;386 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 386 | 36394.386 | 1672.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;396 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 396 | 36394.396 | 1672.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;406 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 406 | 36394.406 | 1672.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;416 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 416 | 36394.416 | 1672.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;426 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 426 | 36394.426 | 1672.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;436 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 436 | 36394.436 | 1672.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;446 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 446 | 36394.446 | 1672.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;456 | 95.1703 | 295.9032 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 456 | 36394.456 | 1672.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;466 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 466 | 36394.466 | 1672.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;476 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 476 | 36394.476 | 1672.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;486 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 486 | 36394.486 | 1672.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;496 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 496 | 36394.496 | 1672.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;506 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 506 | 36394.506 | 1672.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;516 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 516 | 36394.516 | 1672.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;526 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 526 | 36394.526 | 1672.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;536 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 536 | 36394.536 | 1673
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;546 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 546 | 36394.546 | 1673.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;556 | 95.1703 | 295.917 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 556 | 36394.556 | 1673.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;566 | 95.1703 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 566 | 36394.566 | 1673.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;576 | 95.1703 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 576 | 36394.576 | 1673.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;586 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 586 | 36394.586 | 1673.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;596 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 596 | 36394.596 | 1673.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;606 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 606 | 36394.606 | 1673.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;616 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 616 | 36394.616 | 1673.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;626 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 626 | 36394.626 | 1673.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;636 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 636 | 36394.636 | 1673.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;646 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 646 | 36394.646 | 1673.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;656 | 95.1693 | 295.915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 656 | 36394.656 | 1673.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;666 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 666 | 36394.666 | 1673.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;676 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 676 | 36394.676 | 1673.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;686 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 686 | 36394.686 | 1673.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;696 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 696 | 36394.696 | 1673.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;706 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 706 | 36394.706 | 1673.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;716 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 716 | 36394.716 | 1673.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;726 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 726 | 36394.726 | 1673.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;736 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 736 | 36394.736 | 1673.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;746 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 746 | 36394.746 | 1673.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;756 | 95.1693 | 295.8996 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 756 | 36394.756 | 1673.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;766 | 95.1693 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 766 | 36394.766 | 1673.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;776 | 95.1693 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 776 | 36394.776 | 1673.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;786 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 786 | 36394.786 | 1673.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;796 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 796 | 36394.796 | 1673.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;806 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 806 | 36394.806 | 1673.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;816 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 816 | 36394.816 | 1673.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;826 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 826 | 36394.826 | 1673.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;836 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 836 | 36394.836 | 1673.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;846 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 846 | 36394.846 | 1673.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;856 | 95.1703 | 295.8707 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 856 | 36394.856 | 1673.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;866 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 866 | 36394.866 | 1673.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;876 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 876 | 36394.876 | 1673.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;886 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 886 | 36394.886 | 1673.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;896 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 896 | 36394.896 | 1673.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;906 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 906 | 36394.906 | 1673.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;916 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 916 | 36394.916 | 1673.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;926 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 926 | 36394.926 | 1673.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;936 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 936 | 36394.936 | 1673.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;946 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 946 | 36394.946 | 1673.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;956 | 95.1703 | 295.8396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 956 | 36394.956 | 1673.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;966 | 95.1703 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 966 | 36394.966 | 1673.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;976 | 95.1703 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 976 | 36394.976 | 1673.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;986 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 986 | 36394.986 | 1673.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:34;996 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 34 | 996 | 36394.996 | 1673.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;006 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 006 | 36395.006 | 1673.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;016 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 016 | 36395.016 | 1673.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;026 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 026 | 36395.026 | 1673.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;036 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 036 | 36395.036 | 1673.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;046 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 046 | 36395.046 | 1673.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;056 | 95.1713 | 295.8182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 056 | 36395.056 | 1673.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;066 | 95.1713 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 066 | 36395.066 | 1673.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;076 | 95.1713 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 076 | 36395.076 | 1673.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;086 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 086 | 36395.086 | 1673.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;096 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 096 | 36395.096 | 1673.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;106 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 106 | 36395.106 | 1673.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;116 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 116 | 36395.116 | 1673.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;126 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 126 | 36395.126 | 1673.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;136 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 136 | 36395.136 | 1673.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;146 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 146 | 36395.146 | 1673.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;156 | 95.1703 | 295.8007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 156 | 36395.156 | 1673.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;166 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 166 | 36395.166 | 1673.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;176 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 176 | 36395.176 | 1673.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;186 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 186 | 36395.186 | 1673.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;196 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 196 | 36395.196 | 1673.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;206 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 206 | 36395.206 | 1673.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;216 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 216 | 36395.216 | 1673.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;226 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 226 | 36395.226 | 1673.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;236 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 236 | 36395.236 | 1673.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;246 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 246 | 36395.246 | 1673.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;256 | 95.1703 | 295.7845 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 256 | 36395.256 | 1673.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;266 | 95.1703 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 266 | 36395.266 | 1673.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;276 | 95.1703 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 276 | 36395.276 | 1673.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;286 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 286 | 36395.286 | 1673.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;296 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 296 | 36395.296 | 1673.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;306 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 306 | 36395.306 | 1673.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;316 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 316 | 36395.316 | 1673.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;326 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 326 | 36395.326 | 1673.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;336 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 336 | 36395.336 | 1673.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;346 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 346 | 36395.346 | 1673.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;356 | 95.1713 | 295.7744 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 356 | 36395.356 | 1673.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;366 | 95.1713 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 366 | 36395.366 | 1673.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;376 | 95.1713 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 376 | 36395.376 | 1673.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;386 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 386 | 36395.386 | 1673.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;396 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 396 | 36395.396 | 1673.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;406 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 406 | 36395.406 | 1673.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;416 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 416 | 36395.416 | 1673.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;426 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 426 | 36395.426 | 1673.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;436 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 436 | 36395.436 | 1673.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;446 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 446 | 36395.446 | 1673.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;456 | 95.1703 | 295.7608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 456 | 36395.456 | 1673.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;466 | 95.1703 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 466 | 36395.466 | 1673.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;476 | 95.1703 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 476 | 36395.476 | 1673.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;486 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 486 | 36395.486 | 1673.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;496 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 496 | 36395.496 | 1673.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;506 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 506 | 36395.506 | 1673.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;516 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 516 | 36395.516 | 1673.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;526 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 526 | 36395.526 | 1673.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;536 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 536 | 36395.536 | 1674
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;546 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 546 | 36395.546 | 1674.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;556 | 95.1693 | 295.7282 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 556 | 36395.556 | 1674.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;566 | 95.1693 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 566 | 36395.566 | 1674.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;576 | 95.1693 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 576 | 36395.576 | 1674.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;586 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 586 | 36395.586 | 1674.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;596 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 596 | 36395.596 | 1674.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;606 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 606 | 36395.606 | 1674.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;616 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 616 | 36395.616 | 1674.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;626 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 626 | 36395.626 | 1674.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;636 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 636 | 36395.636 | 1674.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;646 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 646 | 36395.646 | 1674.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;656 | 95.1703 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 656 | 36395.656 | 1674.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;666 | 95.1703 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 666 | 36395.666 | 1674.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;676 | 95.1703 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 676 | 36395.676 | 1674.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;686 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 686 | 36395.686 | 1674.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;696 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 696 | 36395.696 | 1674.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;706 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 706 | 36395.706 | 1674.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;716 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 716 | 36395.716 | 1674.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;726 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 726 | 36395.726 | 1674.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;736 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 736 | 36395.736 | 1674.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;746 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 746 | 36395.746 | 1674.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;756 | 95.1693 | 295.6987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 756 | 36395.756 | 1674.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;766 | 95.1693 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 766 | 36395.766 | 1674.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;776 | 95.1693 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 776 | 36395.776 | 1674.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;786 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 786 | 36395.786 | 1674.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;796 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 796 | 36395.796 | 1674.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;806 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 806 | 36395.806 | 1674.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;816 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 816 | 36395.816 | 1674.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;826 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 826 | 36395.826 | 1674.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;836 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 836 | 36395.836 | 1674.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;846 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 846 | 36395.846 | 1674.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;856 | 95.1703 | 295.6982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 856 | 36395.856 | 1674.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;866 | 95.1703 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 866 | 36395.866 | 1674.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;876 | 95.1703 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 876 | 36395.876 | 1674.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;886 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 886 | 36395.886 | 1674.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;896 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 896 | 36395.896 | 1674.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;906 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 906 | 36395.906 | 1674.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;916 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 916 | 36395.916 | 1674.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;926 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 926 | 36395.926 | 1674.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;936 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 936 | 36395.936 | 1674.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;946 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 946 | 36395.946 | 1674.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;956 | 95.1693 | 295.694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 956 | 36395.956 | 1674.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;966 | 95.1693 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 966 | 36395.966 | 1674.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;976 | 95.1693 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 976 | 36395.976 | 1674.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;986 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 986 | 36395.986 | 1674.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:35;996 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 35 | 996 | 36395.996 | 1674.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;006 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 006 | 36396.006 | 1674.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;016 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 016 | 36396.016 | 1674.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;026 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 026 | 36396.026 | 1674.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;036 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 036 | 36396.036 | 1674.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;046 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 046 | 36396.046 | 1674.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;056 | 95.1713 | 295.7012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 056 | 36396.056 | 1674.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;066 | 95.1713 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 066 | 36396.066 | 1674.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;076 | 95.1713 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 076 | 36396.076 | 1674.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;086 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 086 | 36396.086 | 1674.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;096 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 096 | 36396.096 | 1674.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;106 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 106 | 36396.106 | 1674.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;116 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 116 | 36396.116 | 1674.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;126 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 126 | 36396.126 | 1674.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;136 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 136 | 36396.136 | 1674.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;146 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 146 | 36396.146 | 1674.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;156 | 95.1683 | 295.7098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 156 | 36396.156 | 1674.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;166 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 166 | 36396.166 | 1674.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;176 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 176 | 36396.176 | 1674.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;186 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 186 | 36396.186 | 1674.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;196 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 196 | 36396.196 | 1674.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;206 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 206 | 36396.206 | 1674.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;216 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 216 | 36396.216 | 1674.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;226 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 226 | 36396.226 | 1674.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;236 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 236 | 36396.236 | 1674.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;246 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 246 | 36396.246 | 1674.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;256 | 95.1683 | 295.7015 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 256 | 36396.256 | 1674.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;266 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 266 | 36396.266 | 1674.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;276 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 276 | 36396.276 | 1674.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;286 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 286 | 36396.286 | 1674.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;296 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 296 | 36396.296 | 1674.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;306 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 306 | 36396.306 | 1674.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;316 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 316 | 36396.316 | 1674.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;326 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 326 | 36396.326 | 1674.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;336 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 336 | 36396.336 | 1674.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;346 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 346 | 36396.346 | 1674.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;356 | 95.1683 | 295.6894 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 356 | 36396.356 | 1674.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;366 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 366 | 36396.366 | 1674.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;376 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 376 | 36396.376 | 1674.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;386 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 386 | 36396.386 | 1674.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;396 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 396 | 36396.396 | 1674.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;406 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 406 | 36396.406 | 1674.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;416 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 416 | 36396.416 | 1674.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;426 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 426 | 36396.426 | 1674.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;436 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 436 | 36396.436 | 1674.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;446 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 446 | 36396.446 | 1674.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;456 | 95.1683 | 295.686 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 456 | 36396.456 | 1674.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;466 | 95.1683 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 466 | 36396.466 | 1674.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;476 | 95.1683 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 476 | 36396.476 | 1674.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;486 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 486 | 36396.486 | 1674.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;496 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 496 | 36396.496 | 1674.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;506 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 506 | 36396.506 | 1674.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;516 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 516 | 36396.516 | 1674.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;526 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 526 | 36396.526 | 1674.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;536 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 536 | 36396.536 | 1675
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;546 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 546 | 36396.546 | 1675.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;556 | 95.1693 | 295.6868 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 556 | 36396.556 | 1675.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;566 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 566 | 36396.566 | 1675.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;576 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 576 | 36396.576 | 1675.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;586 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 586 | 36396.586 | 1675.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;596 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 596 | 36396.596 | 1675.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;606 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 606 | 36396.606 | 1675.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;616 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 616 | 36396.616 | 1675.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;626 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 626 | 36396.626 | 1675.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;636 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 636 | 36396.636 | 1675.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;646 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 646 | 36396.646 | 1675.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;656 | 95.1693 | 295.6915 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 656 | 36396.656 | 1675.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;666 | 95.1693 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 666 | 36396.666 | 1675.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;676 | 95.1693 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 676 | 36396.676 | 1675.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;686 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 686 | 36396.686 | 1675.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;696 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 696 | 36396.696 | 1675.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;706 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 706 | 36396.706 | 1675.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;716 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 716 | 36396.716 | 1675.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;726 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 726 | 36396.726 | 1675.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;736 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 736 | 36396.736 | 1675.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;746 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 746 | 36396.746 | 1675.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;756 | 95.1673 | 295.7041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 756 | 36396.756 | 1675.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;766 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 766 | 36396.766 | 1675.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;776 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 776 | 36396.776 | 1675.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;786 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 786 | 36396.786 | 1675.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;796 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 796 | 36396.796 | 1675.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;806 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 806 | 36396.806 | 1675.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;816 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 816 | 36396.816 | 1675.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;826 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 826 | 36396.826 | 1675.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;836 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 836 | 36396.836 | 1675.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;846 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 846 | 36396.846 | 1675.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;856 | 95.1673 | 295.7143 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 856 | 36396.856 | 1675.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;866 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 866 | 36396.866 | 1675.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;876 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 876 | 36396.876 | 1675.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;886 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 886 | 36396.886 | 1675.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;896 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 896 | 36396.896 | 1675.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;906 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 906 | 36396.906 | 1675.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;916 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 916 | 36396.916 | 1675.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;926 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 926 | 36396.926 | 1675.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;936 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 936 | 36396.936 | 1675.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;946 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 946 | 36396.946 | 1675.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;956 | 95.1673 | 295.7105 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 956 | 36396.956 | 1675.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;966 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 966 | 36396.966 | 1675.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;976 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 976 | 36396.976 | 1675.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;986 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 986 | 36396.986 | 1675.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:36;996 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 36 | 996 | 36396.996 | 1675.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;006 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 006 | 36397.006 | 1675.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;016 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 016 | 36397.016 | 1675.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;026 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 026 | 36397.026 | 1675.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;036 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 036 | 36397.036 | 1675.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;046 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 046 | 36397.046 | 1675.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;056 | 95.1673 | 295.6958 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 056 | 36397.056 | 1675.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;066 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 066 | 36397.066 | 1675.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;076 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 076 | 36397.076 | 1675.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;086 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 086 | 36397.086 | 1675.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;096 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 096 | 36397.096 | 1675.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;106 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 106 | 36397.106 | 1675.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;116 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 116 | 36397.116 | 1675.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;126 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 126 | 36397.126 | 1675.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;136 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 136 | 36397.136 | 1675.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;146 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 146 | 36397.146 | 1675.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;156 | 95.1673 | 295.676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 156 | 36397.156 | 1675.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;166 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 166 | 36397.166 | 1675.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;176 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 176 | 36397.176 | 1675.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;186 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 186 | 36397.186 | 1675.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;196 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 196 | 36397.196 | 1675.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;206 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 206 | 36397.206 | 1675.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;216 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 216 | 36397.216 | 1675.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;226 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 226 | 36397.226 | 1675.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;236 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 236 | 36397.236 | 1675.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;246 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 246 | 36397.246 | 1675.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;256 | 95.1673 | 295.6608 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 256 | 36397.256 | 1675.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;266 | 95.1673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 266 | 36397.266 | 1675.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;276 | 95.1673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 276 | 36397.276 | 1675.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;286 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 286 | 36397.286 | 1675.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;296 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 296 | 36397.296 | 1675.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;306 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 306 | 36397.306 | 1675.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;316 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 316 | 36397.316 | 1675.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;326 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 326 | 36397.326 | 1675.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;336 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 336 | 36397.336 | 1675.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;346 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 346 | 36397.346 | 1675.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;356 | 95.1683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 356 | 36397.356 | 1675.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;366 | 95.1683 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 366 | 36397.366 | 1675.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;376 | 95.1683 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 376 | 36397.376 | 1675.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;386 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 386 | 36397.386 | 1675.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;396 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 396 | 36397.396 | 1675.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;406 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 406 | 36397.406 | 1675.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;416 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 416 | 36397.416 | 1675.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;426 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 426 | 36397.426 | 1675.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;436 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 436 | 36397.436 | 1675.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;446 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 446 | 36397.446 | 1675.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;456 | 95.1693 | 295.6505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 456 | 36397.456 | 1675.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;466 | 95.1693 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 466 | 36397.466 | 1675.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;476 | 95.1693 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 476 | 36397.476 | 1675.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;486 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 486 | 36397.486 | 1675.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;496 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 496 | 36397.496 | 1675.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;506 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 506 | 36397.506 | 1675.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;516 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 516 | 36397.516 | 1675.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;526 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 526 | 36397.526 | 1675.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;536 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 536 | 36397.536 | 1676
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;546 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 546 | 36397.546 | 1676.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;556 | 95.1663 | 295.638 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 556 | 36397.556 | 1676.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;566 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 566 | 36397.566 | 1676.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;576 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 576 | 36397.576 | 1676.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;586 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 586 | 36397.586 | 1676.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;596 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 596 | 36397.596 | 1676.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;606 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 606 | 36397.606 | 1676.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;616 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 616 | 36397.616 | 1676.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;626 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 626 | 36397.626 | 1676.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;636 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 636 | 36397.636 | 1676.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;646 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 646 | 36397.646 | 1676.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;656 | 95.1663 | 295.6078 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 656 | 36397.656 | 1676.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;666 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 666 | 36397.666 | 1676.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;676 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 676 | 36397.676 | 1676.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;686 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 686 | 36397.686 | 1676.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;696 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 696 | 36397.696 | 1676.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;706 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 706 | 36397.706 | 1676.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;716 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 716 | 36397.716 | 1676.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;726 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 726 | 36397.726 | 1676.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;736 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 736 | 36397.736 | 1676.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;746 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 746 | 36397.746 | 1676.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;756 | 95.1663 | 295.5828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 756 | 36397.756 | 1676.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;766 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 766 | 36397.766 | 1676.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;776 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 776 | 36397.776 | 1676.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;786 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 786 | 36397.786 | 1676.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;796 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 796 | 36397.796 | 1676.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;806 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 806 | 36397.806 | 1676.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;816 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 816 | 36397.816 | 1676.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;826 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 826 | 36397.826 | 1676.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;836 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 836 | 36397.836 | 1676.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;846 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 846 | 36397.846 | 1676.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;856 | 95.1663 | 295.5757 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 856 | 36397.856 | 1676.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;866 | 95.1663 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 866 | 36397.866 | 1676.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;876 | 95.1663 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 876 | 36397.876 | 1676.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;886 | 95.1663 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 886 | 36397.886 | 1676.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;896 | 95.1663 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 896 | 36397.896 | 1676.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;906 | 95.1663 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 906 | 36397.906 | 1676.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;916 | 95.1673 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 916 | 36397.916 | 1676.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;926 | 95.1673 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 926 | 36397.926 | 1676.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;936 | 95.1673 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 936 | 36397.936 | 1676.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;946 | 95.1673 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 946 | 36397.946 | 1676.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;956 | 95.1673 | 295.5836 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 956 | 36397.956 | 1676.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;966 | 95.1673 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 966 | 36397.966 | 1676.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;976 | 95.1673 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 976 | 36397.976 | 1676.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;986 | 95.1673 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 986 | 36397.986 | 1676.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:37;996 | 95.1673 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 37 | 996 | 36397.996 | 1676.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;006 | 95.1673 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 006 | 36398.006 | 1676.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;016 | 95.1663 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 016 | 36398.016 | 1676.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;026 | 95.1663 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 026 | 36398.026 | 1676.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;036 | 95.1663 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 036 | 36398.036 | 1676.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;046 | 95.1663 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 046 | 36398.046 | 1676.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;056 | 95.1663 | 295.6018 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 056 | 36398.056 | 1676.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;066 | 95.1663 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 066 | 36398.066 | 1676.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;076 | 95.1663 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 076 | 36398.076 | 1676.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;086 | 95.1663 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 086 | 36398.086 | 1676.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;096 | 95.1663 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 096 | 36398.096 | 1676.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;106 | 95.1663 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 106 | 36398.106 | 1676.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;116 | 95.1673 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 116 | 36398.116 | 1676.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;126 | 95.1673 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 126 | 36398.126 | 1676.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;136 | 95.1673 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 136 | 36398.136 | 1676.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;146 | 95.1673 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 146 | 36398.146 | 1676.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;156 | 95.1673 | 295.6217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 156 | 36398.156 | 1676.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;166 | 95.1673 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 166 | 36398.166 | 1676.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;176 | 95.1673 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 176 | 36398.176 | 1676.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;186 | 95.1673 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 186 | 36398.186 | 1676.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;196 | 95.1673 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 196 | 36398.196 | 1676.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;206 | 95.1673 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 206 | 36398.206 | 1676.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;216 | 95.1663 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 216 | 36398.216 | 1676.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;226 | 95.1663 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 226 | 36398.226 | 1676.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;236 | 95.1663 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 236 | 36398.236 | 1676.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;246 | 95.1663 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 246 | 36398.246 | 1676.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;256 | 95.1663 | 295.6284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 256 | 36398.256 | 1676.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;266 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 266 | 36398.266 | 1676.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;276 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 276 | 36398.276 | 1676.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;286 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 286 | 36398.286 | 1676.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;296 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 296 | 36398.296 | 1676.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;306 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 306 | 36398.306 | 1676.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;316 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 316 | 36398.316 | 1676.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;326 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 326 | 36398.326 | 1676.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;336 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 336 | 36398.336 | 1676.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;346 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 346 | 36398.346 | 1676.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;356 | 95.1663 | 295.6163 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 356 | 36398.356 | 1676.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;366 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 366 | 36398.366 | 1676.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;376 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 376 | 36398.376 | 1676.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;386 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 386 | 36398.386 | 1676.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;396 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 396 | 36398.396 | 1676.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;406 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 406 | 36398.406 | 1676.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;416 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 416 | 36398.416 | 1676.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;426 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 426 | 36398.426 | 1676.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;436 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 436 | 36398.436 | 1676.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;446 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 446 | 36398.446 | 1676.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;456 | 95.1663 | 295.6051 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 456 | 36398.456 | 1676.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;466 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 466 | 36398.466 | 1676.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;476 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 476 | 36398.476 | 1676.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;486 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 486 | 36398.486 | 1676.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;496 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 496 | 36398.496 | 1676.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;506 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 506 | 36398.506 | 1676.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;516 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 516 | 36398.516 | 1676.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;526 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 526 | 36398.526 | 1676.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;536 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 536 | 36398.536 | 1677
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;546 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 546 | 36398.546 | 1677.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;556 | 95.1663 | 295.6044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 556 | 36398.556 | 1677.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;566 | 95.1663 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 566 | 36398.566 | 1677.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;576 | 95.1663 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 576 | 36398.576 | 1677.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;586 | 95.1663 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 586 | 36398.586 | 1677.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;596 | 95.1663 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 596 | 36398.596 | 1677.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;606 | 95.1663 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 606 | 36398.606 | 1677.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;616 | 95.1653 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 616 | 36398.616 | 1677.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;626 | 95.1653 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 626 | 36398.626 | 1677.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;636 | 95.1653 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 636 | 36398.636 | 1677.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;646 | 95.1653 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 646 | 36398.646 | 1677.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;656 | 95.1653 | 295.6124 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 656 | 36398.656 | 1677.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;666 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 666 | 36398.666 | 1677.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;676 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 676 | 36398.676 | 1677.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;686 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 686 | 36398.686 | 1677.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;696 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 696 | 36398.696 | 1677.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;706 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 706 | 36398.706 | 1677.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;716 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 716 | 36398.716 | 1677.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;726 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 726 | 36398.726 | 1677.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;736 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 736 | 36398.736 | 1677.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;746 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 746 | 36398.746 | 1677.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;756 | 95.1653 | 295.626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 756 | 36398.756 | 1677.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;766 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 766 | 36398.766 | 1677.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;776 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 776 | 36398.776 | 1677.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;786 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 786 | 36398.786 | 1677.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;796 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 796 | 36398.796 | 1677.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;806 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 806 | 36398.806 | 1677.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;816 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 816 | 36398.816 | 1677.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;826 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 826 | 36398.826 | 1677.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;836 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 836 | 36398.836 | 1677.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;846 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 846 | 36398.846 | 1677.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;856 | 95.1653 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 856 | 36398.856 | 1677.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;866 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 866 | 36398.866 | 1677.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;876 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 876 | 36398.876 | 1677.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;886 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 886 | 36398.886 | 1677.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;896 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 896 | 36398.896 | 1677.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;906 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 906 | 36398.906 | 1677.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;916 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 916 | 36398.916 | 1677.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;926 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 926 | 36398.926 | 1677.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;936 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 936 | 36398.936 | 1677.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;946 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 946 | 36398.946 | 1677.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;956 | 95.1653 | 295.6487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 956 | 36398.956 | 1677.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;966 | 95.1653 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 966 | 36398.966 | 1677.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;976 | 95.1653 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 976 | 36398.976 | 1677.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;986 | 95.1653 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 986 | 36398.986 | 1677.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:38;996 | 95.1653 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 38 | 996 | 36398.996 | 1677.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;006 | 95.1653 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 006 | 36399.006 | 1677.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;016 | 95.1643 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 016 | 36399.016 | 1677.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;026 | 95.1643 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 026 | 36399.026 | 1677.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;036 | 95.1643 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 036 | 36399.036 | 1677.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;046 | 95.1643 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 046 | 36399.046 | 1677.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;056 | 95.1643 | 295.6481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 056 | 36399.056 | 1677.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;066 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 066 | 36399.066 | 1677.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;076 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 076 | 36399.076 | 1677.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;086 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 086 | 36399.086 | 1677.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;096 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 096 | 36399.096 | 1677.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;106 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 106 | 36399.106 | 1677.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;116 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 116 | 36399.116 | 1677.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;126 | 95.1643 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 126 | 36399.126 | 1677.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;136 | 95.1633 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 136 | 36399.136 | 1677.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;146 | 95.1633 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 146 | 36399.146 | 1677.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;156 | 95.1633 | 295.6436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 156 | 36399.156 | 1677.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;166 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 166 | 36399.166 | 1677.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;176 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 176 | 36399.176 | 1677.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;186 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 186 | 36399.186 | 1677.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;196 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 196 | 36399.196 | 1677.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;206 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 206 | 36399.206 | 1677.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;216 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 216 | 36399.216 | 1677.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;226 | 95.1633 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 226 | 36399.226 | 1677.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;236 | 95.1653 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 236 | 36399.236 | 1677.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;246 | 95.1653 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 246 | 36399.246 | 1677.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;256 | 95.1653 | 295.64 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 256 | 36399.256 | 1677.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;266 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 266 | 36399.266 | 1677.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;276 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 276 | 36399.276 | 1677.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;286 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 286 | 36399.286 | 1677.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;296 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 296 | 36399.296 | 1677.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;306 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 306 | 36399.306 | 1677.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;316 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 316 | 36399.316 | 1677.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;326 | 95.1653 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 326 | 36399.326 | 1677.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;336 | 95.1633 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 336 | 36399.336 | 1677.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;346 | 95.1633 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 346 | 36399.346 | 1677.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;356 | 95.1633 | 295.6423 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 356 | 36399.356 | 1677.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;366 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 366 | 36399.366 | 1677.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;376 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 376 | 36399.376 | 1677.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;386 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 386 | 36399.386 | 1677.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;396 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 396 | 36399.396 | 1677.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;406 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 406 | 36399.406 | 1677.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;416 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 416 | 36399.416 | 1677.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;426 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 426 | 36399.426 | 1677.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;436 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 436 | 36399.436 | 1677.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;446 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 446 | 36399.446 | 1677.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;456 | 95.1633 | 295.6494 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 456 | 36399.456 | 1677.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;466 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 466 | 36399.466 | 1677.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;476 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 476 | 36399.476 | 1677.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;486 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 486 | 36399.486 | 1677.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;496 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 496 | 36399.496 | 1677.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;506 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 506 | 36399.506 | 1677.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;516 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 516 | 36399.516 | 1677.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;526 | 95.1633 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 526 | 36399.526 | 1677.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;536 | 95.1623 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 536 | 36399.536 | 1678
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;546 | 95.1623 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 546 | 36399.546 | 1678.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;556 | 95.1623 | 295.6573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 556 | 36399.556 | 1678.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;566 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 566 | 36399.566 | 1678.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;576 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 576 | 36399.576 | 1678.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;586 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 586 | 36399.586 | 1678.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;596 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 596 | 36399.596 | 1678.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;606 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 606 | 36399.606 | 1678.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;616 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 616 | 36399.616 | 1678.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;626 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 626 | 36399.626 | 1678.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;636 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 636 | 36399.636 | 1678.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;646 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 646 | 36399.646 | 1678.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;656 | 95.1623 | 295.6541 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 656 | 36399.656 | 1678.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;666 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 666 | 36399.666 | 1678.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;676 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 676 | 36399.676 | 1678.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;686 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 686 | 36399.686 | 1678.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;696 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 696 | 36399.696 | 1678.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;706 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 706 | 36399.706 | 1678.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;716 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 716 | 36399.716 | 1678.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;726 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 726 | 36399.726 | 1678.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;736 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 736 | 36399.736 | 1678.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;746 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 746 | 36399.746 | 1678.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;756 | 95.1623 | 295.6368 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 756 | 36399.756 | 1678.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;766 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 766 | 36399.766 | 1678.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;776 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 776 | 36399.776 | 1678.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;786 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 786 | 36399.786 | 1678.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;796 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 796 | 36399.796 | 1678.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;806 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 806 | 36399.806 | 1678.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;816 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 816 | 36399.816 | 1678.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;826 | 95.1623 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 826 | 36399.826 | 1678.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;836 | 95.1633 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 836 | 36399.836 | 1678.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;846 | 95.1633 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 846 | 36399.846 | 1678.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;856 | 95.1633 | 295.6185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 856 | 36399.856 | 1678.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;866 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 866 | 36399.866 | 1678.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;876 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 876 | 36399.876 | 1678.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;886 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 886 | 36399.886 | 1678.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;896 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 896 | 36399.896 | 1678.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;906 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 906 | 36399.906 | 1678.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;916 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 916 | 36399.916 | 1678.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;926 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 926 | 36399.926 | 1678.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;936 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 936 | 36399.936 | 1678.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;946 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 946 | 36399.946 | 1678.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;956 | 95.1633 | 295.6029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 956 | 36399.956 | 1678.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;966 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 966 | 36399.966 | 1678.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;976 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 976 | 36399.976 | 1678.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;986 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 986 | 36399.986 | 1678.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:39;996 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 39 | 996 | 36399.996 | 1678.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;006 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 006 | 36400.006 | 1678.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;016 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 016 | 36400.016 | 1678.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;026 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 026 | 36400.026 | 1678.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;036 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 036 | 36400.036 | 1678.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;046 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 046 | 36400.046 | 1678.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;056 | 95.1633 | 295.5867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 056 | 36400.056 | 1678.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;066 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 066 | 36400.066 | 1678.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;076 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 076 | 36400.076 | 1678.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;086 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 086 | 36400.086 | 1678.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;096 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 096 | 36400.096 | 1678.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;106 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 106 | 36400.106 | 1678.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;116 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 116 | 36400.116 | 1678.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;126 | 95.1633 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 126 | 36400.126 | 1678.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;136 | 95.1623 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 136 | 36400.136 | 1678.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;146 | 95.1623 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 146 | 36400.146 | 1678.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;156 | 95.1623 | 295.5737 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 156 | 36400.156 | 1678.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;166 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 166 | 36400.166 | 1678.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;176 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 176 | 36400.176 | 1678.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;186 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 186 | 36400.186 | 1678.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;196 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 196 | 36400.196 | 1678.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;206 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 206 | 36400.206 | 1678.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;216 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 216 | 36400.216 | 1678.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;226 | 95.1623 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 226 | 36400.226 | 1678.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;236 | 95.1633 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 236 | 36400.236 | 1678.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;246 | 95.1633 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 246 | 36400.246 | 1678.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;256 | 95.1633 | 295.5671 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 256 | 36400.256 | 1678.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;266 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 266 | 36400.266 | 1678.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;276 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 276 | 36400.276 | 1678.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;286 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 286 | 36400.286 | 1678.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;296 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 296 | 36400.296 | 1678.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;306 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 306 | 36400.306 | 1678.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;316 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 316 | 36400.316 | 1678.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;326 | 95.1633 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 326 | 36400.326 | 1678.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;336 | 95.1623 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 336 | 36400.336 | 1678.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;346 | 95.1623 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 346 | 36400.346 | 1678.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;356 | 95.1623 | 295.5504 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 356 | 36400.356 | 1678.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;366 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 366 | 36400.366 | 1678.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;376 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 376 | 36400.376 | 1678.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;386 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 386 | 36400.386 | 1678.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;396 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 396 | 36400.396 | 1678.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;406 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 406 | 36400.406 | 1678.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;416 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 416 | 36400.416 | 1678.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;426 | 95.1623 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 426 | 36400.426 | 1678.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;436 | 95.1613 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 436 | 36400.436 | 1678.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;446 | 95.1613 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 446 | 36400.446 | 1678.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;456 | 95.1613 | 295.5221 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 456 | 36400.456 | 1678.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;466 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 466 | 36400.466 | 1678.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;476 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 476 | 36400.476 | 1678.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;486 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 486 | 36400.486 | 1678.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;496 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 496 | 36400.496 | 1678.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;506 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 506 | 36400.506 | 1678.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;516 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 516 | 36400.516 | 1678.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;526 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 526 | 36400.526 | 1678.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;536 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 536 | 36400.536 | 1679
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;546 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 546 | 36400.546 | 1679.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;556 | 95.1613 | 295.5034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 556 | 36400.556 | 1679.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;566 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 566 | 36400.566 | 1679.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;576 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 576 | 36400.576 | 1679.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;586 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 586 | 36400.586 | 1679.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;596 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 596 | 36400.596 | 1679.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;606 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 606 | 36400.606 | 1679.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;616 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 616 | 36400.616 | 1679.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;626 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 626 | 36400.626 | 1679.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;636 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 636 | 36400.636 | 1679.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;646 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 646 | 36400.646 | 1679.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;656 | 95.1613 | 295.4944 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 656 | 36400.656 | 1679.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;666 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 666 | 36400.666 | 1679.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;676 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 676 | 36400.676 | 1679.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;686 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 686 | 36400.686 | 1679.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;696 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 696 | 36400.696 | 1679.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;706 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 706 | 36400.706 | 1679.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;716 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 716 | 36400.716 | 1679.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;726 | 95.1613 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 726 | 36400.726 | 1679.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;736 | 95.1603 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 736 | 36400.736 | 1679.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;746 | 95.1603 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 746 | 36400.746 | 1679.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;756 | 95.1603 | 295.4842 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 756 | 36400.756 | 1679.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;766 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 766 | 36400.766 | 1679.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;776 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 776 | 36400.776 | 1679.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;786 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 786 | 36400.786 | 1679.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;796 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 796 | 36400.796 | 1679.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;806 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 806 | 36400.806 | 1679.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;816 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 816 | 36400.816 | 1679.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;826 | 95.1603 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 826 | 36400.826 | 1679.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;836 | 95.1613 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 836 | 36400.836 | 1679.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;846 | 95.1613 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 846 | 36400.846 | 1679.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;856 | 95.1613 | 295.4752 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 856 | 36400.856 | 1679.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;866 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 866 | 36400.866 | 1679.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;876 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 876 | 36400.876 | 1679.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;886 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 886 | 36400.886 | 1679.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;896 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 896 | 36400.896 | 1679.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;906 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 906 | 36400.906 | 1679.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;916 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 916 | 36400.916 | 1679.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;926 | 95.1613 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 926 | 36400.926 | 1679.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;936 | 95.1603 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 936 | 36400.936 | 1679.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;946 | 95.1603 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 946 | 36400.946 | 1679.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;956 | 95.1603 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 956 | 36400.956 | 1679.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;966 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 966 | 36400.966 | 1679.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;976 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 976 | 36400.976 | 1679.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;986 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 986 | 36400.986 | 1679.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:40;996 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 40 | 996 | 36400.996 | 1679.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;006 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 006 | 36401.006 | 1679.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;016 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 016 | 36401.016 | 1679.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;026 | 95.1603 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 026 | 36401.026 | 1679.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;036 | 95.1593 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 036 | 36401.036 | 1679.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;046 | 95.1593 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 046 | 36401.046 | 1679.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;056 | 95.1593 | 295.4514 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 056 | 36401.056 | 1679.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;066 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 066 | 36401.066 | 1679.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;076 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 076 | 36401.076 | 1679.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;086 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 086 | 36401.086 | 1679.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;096 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 096 | 36401.096 | 1679.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;106 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 106 | 36401.106 | 1679.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;116 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 116 | 36401.116 | 1679.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;126 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 126 | 36401.126 | 1679.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;136 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 136 | 36401.136 | 1679.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;146 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 146 | 36401.146 | 1679.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;156 | 95.1593 | 295.4201 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 156 | 36401.156 | 1679.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;166 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 166 | 36401.166 | 1679.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;176 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 176 | 36401.176 | 1679.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;186 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 186 | 36401.186 | 1679.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;196 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 196 | 36401.196 | 1679.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;206 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 206 | 36401.206 | 1679.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;216 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 216 | 36401.216 | 1679.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;226 | 95.1593 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 226 | 36401.226 | 1679.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;236 | 95.1583 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 236 | 36401.236 | 1679.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;246 | 95.1583 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 246 | 36401.246 | 1679.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;256 | 95.1583 | 295.3931 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 256 | 36401.256 | 1679.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;266 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 266 | 36401.266 | 1679.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;276 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 276 | 36401.276 | 1679.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;286 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 286 | 36401.286 | 1679.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;296 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 296 | 36401.296 | 1679.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;306 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 306 | 36401.306 | 1679.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;316 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 316 | 36401.316 | 1679.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;326 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 326 | 36401.326 | 1679.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;336 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 336 | 36401.336 | 1679.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;346 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 346 | 36401.346 | 1679.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;356 | 95.1583 | 295.3753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 356 | 36401.356 | 1679.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;366 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 366 | 36401.366 | 1679.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;376 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 376 | 36401.376 | 1679.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;386 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 386 | 36401.386 | 1679.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;396 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 396 | 36401.396 | 1679.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;406 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 406 | 36401.406 | 1679.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;416 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 416 | 36401.416 | 1679.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;426 | 95.1583 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 426 | 36401.426 | 1679.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;436 | 95.1573 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 436 | 36401.436 | 1679.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;446 | 95.1573 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 446 | 36401.446 | 1679.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;456 | 95.1573 | 295.364 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 456 | 36401.456 | 1679.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;466 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 466 | 36401.466 | 1679.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;476 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 476 | 36401.476 | 1679.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;486 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 486 | 36401.486 | 1679.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;496 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 496 | 36401.496 | 1679.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;506 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 506 | 36401.506 | 1679.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;516 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 516 | 36401.516 | 1679.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;526 | 95.1573 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 526 | 36401.526 | 1679.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;536 | 95.1583 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 536 | 36401.536 | 1680
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;546 | 95.1583 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 546 | 36401.546 | 1680.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;556 | 95.1583 | 295.3644 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 556 | 36401.556 | 1680.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;566 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 566 | 36401.566 | 1680.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;576 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 576 | 36401.576 | 1680.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;586 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 586 | 36401.586 | 1680.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;596 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 596 | 36401.596 | 1680.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;606 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 606 | 36401.606 | 1680.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;616 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 616 | 36401.616 | 1680.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;626 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 626 | 36401.626 | 1680.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;636 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 636 | 36401.636 | 1680.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;646 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 646 | 36401.646 | 1680.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;656 | 95.1583 | 295.3755 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 656 | 36401.656 | 1680.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;666 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 666 | 36401.666 | 1680.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;676 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 676 | 36401.676 | 1680.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;686 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 686 | 36401.686 | 1680.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;696 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 696 | 36401.696 | 1680.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;706 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 706 | 36401.706 | 1680.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;716 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 716 | 36401.716 | 1680.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;726 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 726 | 36401.726 | 1680.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;736 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 736 | 36401.736 | 1680.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;746 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 746 | 36401.746 | 1680.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;756 | 95.1583 | 295.3778 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 756 | 36401.756 | 1680.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;766 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 766 | 36401.766 | 1680.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;776 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 776 | 36401.776 | 1680.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;786 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 786 | 36401.786 | 1680.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;796 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 796 | 36401.796 | 1680.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;806 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 806 | 36401.806 | 1680.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;816 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 816 | 36401.816 | 1680.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;826 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 826 | 36401.826 | 1680.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;836 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 836 | 36401.836 | 1680.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;846 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 846 | 36401.846 | 1680.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;856 | 95.1583 | 295.3683 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 856 | 36401.856 | 1680.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;866 | 95.1583 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 866 | 36401.866 | 1680.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;876 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 876 | 36401.876 | 1680.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;886 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 886 | 36401.886 | 1680.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;896 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 896 | 36401.896 | 1680.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;906 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 906 | 36401.906 | 1680.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;916 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 916 | 36401.916 | 1680.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;926 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 926 | 36401.926 | 1680.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;936 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 936 | 36401.936 | 1680.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;946 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 946 | 36401.946 | 1680.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;956 | 95.1573 | 295.3592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 956 | 36401.956 | 1680.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;966 | 95.1573 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 966 | 36401.966 | 1680.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;976 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 976 | 36401.976 | 1680.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;986 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 986 | 36401.986 | 1680.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:41;996 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 41 | 996 | 36401.996 | 1680.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;006 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 006 | 36402.006 | 1680.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;016 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 016 | 36402.016 | 1680.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;026 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 026 | 36402.026 | 1680.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;036 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 036 | 36402.036 | 1680.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;046 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 046 | 36402.046 | 1680.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;056 | 95.1583 | 295.3487 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 056 | 36402.056 | 1680.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;066 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 066 | 36402.066 | 1680.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;076 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 076 | 36402.076 | 1680.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;086 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 086 | 36402.086 | 1680.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;096 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 096 | 36402.096 | 1680.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;106 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 106 | 36402.106 | 1680.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;116 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 116 | 36402.116 | 1680.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;126 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 126 | 36402.126 | 1680.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;136 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 136 | 36402.136 | 1680.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;146 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 146 | 36402.146 | 1680.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;156 | 95.1583 | 295.3331 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 156 | 36402.156 | 1680.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;166 | 95.1583 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 166 | 36402.166 | 1680.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;176 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 176 | 36402.176 | 1680.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;186 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 186 | 36402.186 | 1680.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;196 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 196 | 36402.196 | 1680.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;206 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 206 | 36402.206 | 1680.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;216 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 216 | 36402.216 | 1680.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;226 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 226 | 36402.226 | 1680.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;236 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 236 | 36402.236 | 1680.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;246 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 246 | 36402.246 | 1680.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;256 | 95.1573 | 295.3228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 256 | 36402.256 | 1680.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;266 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 266 | 36402.266 | 1680.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;276 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 276 | 36402.276 | 1680.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;286 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 286 | 36402.286 | 1680.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;296 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 296 | 36402.296 | 1680.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;306 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 306 | 36402.306 | 1680.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;316 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 316 | 36402.316 | 1680.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;326 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 326 | 36402.326 | 1680.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;336 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 336 | 36402.336 | 1680.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;346 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 346 | 36402.346 | 1680.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;356 | 95.1573 | 295.3202 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 356 | 36402.356 | 1680.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;366 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 366 | 36402.366 | 1680.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;376 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 376 | 36402.376 | 1680.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;386 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 386 | 36402.386 | 1680.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;396 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 396 | 36402.396 | 1680.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;406 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 406 | 36402.406 | 1680.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;416 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 416 | 36402.416 | 1680.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;426 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 426 | 36402.426 | 1680.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;436 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 436 | 36402.436 | 1680.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;446 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 446 | 36402.446 | 1680.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;456 | 95.1573 | 295.3045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 456 | 36402.456 | 1680.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;466 | 95.1573 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 466 | 36402.466 | 1680.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;476 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 476 | 36402.476 | 1680.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;486 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 486 | 36402.486 | 1680.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;496 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 496 | 36402.496 | 1680.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;506 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 506 | 36402.506 | 1680.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;516 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 516 | 36402.516 | 1680.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;526 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 526 | 36402.526 | 1680.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;536 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 536 | 36402.536 | 1681
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;546 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 546 | 36402.546 | 1681.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;556 | 95.1563 | 295.2782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 556 | 36402.556 | 1681.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;566 | 95.1563 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 566 | 36402.566 | 1681.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;576 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 576 | 36402.576 | 1681.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;586 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 586 | 36402.586 | 1681.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;596 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 596 | 36402.596 | 1681.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;606 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 606 | 36402.606 | 1681.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;616 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 616 | 36402.616 | 1681.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;626 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 626 | 36402.626 | 1681.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;636 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 636 | 36402.636 | 1681.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;646 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 646 | 36402.646 | 1681.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;656 | 95.1553 | 295.261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 656 | 36402.656 | 1681.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;666 | 95.1553 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 666 | 36402.666 | 1681.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;676 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 676 | 36402.676 | 1681.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;686 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 686 | 36402.686 | 1681.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;696 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 696 | 36402.696 | 1681.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;706 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 706 | 36402.706 | 1681.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;716 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 716 | 36402.716 | 1681.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;726 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 726 | 36402.726 | 1681.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;736 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 736 | 36402.736 | 1681.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;746 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 746 | 36402.746 | 1681.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;756 | 95.1543 | 295.2439 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 756 | 36402.756 | 1681.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;766 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 766 | 36402.766 | 1681.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;776 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 776 | 36402.776 | 1681.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;786 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 786 | 36402.786 | 1681.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;796 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 796 | 36402.796 | 1681.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;806 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 806 | 36402.806 | 1681.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;816 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 816 | 36402.816 | 1681.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;826 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 826 | 36402.826 | 1681.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;836 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 836 | 36402.836 | 1681.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;846 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 846 | 36402.846 | 1681.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;856 | 95.1543 | 295.218 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 856 | 36402.856 | 1681.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;866 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 866 | 36402.866 | 1681.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;876 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 876 | 36402.876 | 1681.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;886 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 886 | 36402.886 | 1681.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;896 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 896 | 36402.896 | 1681.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;906 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 906 | 36402.906 | 1681.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;916 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 916 | 36402.916 | 1681.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;926 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 926 | 36402.926 | 1681.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;936 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 936 | 36402.936 | 1681.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;946 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 946 | 36402.946 | 1681.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;956 | 95.1543 | 295.2073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 956 | 36402.956 | 1681.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;966 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 966 | 36402.966 | 1681.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;976 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 976 | 36402.976 | 1681.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;986 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 986 | 36402.986 | 1681.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:42;996 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 42 | 996 | 36402.996 | 1681.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;006 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 006 | 36403.006 | 1681.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;016 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 016 | 36403.016 | 1681.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;026 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 026 | 36403.026 | 1681.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;036 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 036 | 36403.036 | 1681.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;046 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 046 | 36403.046 | 1681.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;056 | 95.1543 | 295.2168 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 056 | 36403.056 | 1681.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;066 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 066 | 36403.066 | 1681.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;076 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 076 | 36403.076 | 1681.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;086 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 086 | 36403.086 | 1681.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;096 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 096 | 36403.096 | 1681.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;106 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 106 | 36403.106 | 1681.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;116 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 116 | 36403.116 | 1681.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;126 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 126 | 36403.126 | 1681.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;136 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 136 | 36403.136 | 1681.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;146 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 146 | 36403.146 | 1681.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;156 | 95.1543 | 295.219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 156 | 36403.156 | 1681.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;166 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 166 | 36403.166 | 1681.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;176 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 176 | 36403.176 | 1681.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;186 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 186 | 36403.186 | 1681.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;196 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 196 | 36403.196 | 1681.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;206 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 206 | 36403.206 | 1681.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;216 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 216 | 36403.216 | 1681.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;226 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 226 | 36403.226 | 1681.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;236 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 236 | 36403.236 | 1681.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;246 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 246 | 36403.246 | 1681.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;256 | 95.1543 | 295.2058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 256 | 36403.256 | 1681.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;266 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 266 | 36403.266 | 1681.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;276 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 276 | 36403.276 | 1681.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;286 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 286 | 36403.286 | 1681.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;296 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 296 | 36403.296 | 1681.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;306 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 306 | 36403.306 | 1681.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;316 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 316 | 36403.316 | 1681.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;326 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 326 | 36403.326 | 1681.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;336 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 336 | 36403.336 | 1681.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;346 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 346 | 36403.346 | 1681.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;356 | 95.1543 | 295.1835 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 356 | 36403.356 | 1681.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;366 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 366 | 36403.366 | 1681.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;376 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 376 | 36403.376 | 1681.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;386 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 386 | 36403.386 | 1681.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;396 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 396 | 36403.396 | 1681.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;406 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 406 | 36403.406 | 1681.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;416 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 416 | 36403.416 | 1681.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;426 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 426 | 36403.426 | 1681.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;436 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 436 | 36403.436 | 1681.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;446 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 446 | 36403.446 | 1681.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;456 | 95.1543 | 295.1548 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 456 | 36403.456 | 1681.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;466 | 95.1543 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 466 | 36403.466 | 1681.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;476 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 476 | 36403.476 | 1681.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;486 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 486 | 36403.486 | 1681.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;496 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 496 | 36403.496 | 1681.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;506 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 506 | 36403.506 | 1681.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;516 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 516 | 36403.516 | 1681.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;526 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 526 | 36403.526 | 1681.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;536 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 536 | 36403.536 | 1682
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;546 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 546 | 36403.546 | 1682.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;556 | 95.1533 | 295.1262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 556 | 36403.556 | 1682.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;566 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 566 | 36403.566 | 1682.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;576 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 576 | 36403.576 | 1682.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;586 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 586 | 36403.586 | 1682.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;596 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 596 | 36403.596 | 1682.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;606 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 606 | 36403.606 | 1682.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;616 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 616 | 36403.616 | 1682.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;626 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 626 | 36403.626 | 1682.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;636 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 636 | 36403.636 | 1682.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;646 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 646 | 36403.646 | 1682.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;656 | 95.1533 | 295.121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 656 | 36403.656 | 1682.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;666 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 666 | 36403.666 | 1682.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;676 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 676 | 36403.676 | 1682.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;686 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 686 | 36403.686 | 1682.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;696 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 696 | 36403.696 | 1682.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;706 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 706 | 36403.706 | 1682.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;716 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 716 | 36403.716 | 1682.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;726 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 726 | 36403.726 | 1682.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;736 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 736 | 36403.736 | 1682.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;746 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 746 | 36403.746 | 1682.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;756 | 95.1533 | 295.14 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 756 | 36403.756 | 1682.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;766 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 766 | 36403.766 | 1682.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;776 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 776 | 36403.776 | 1682.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;786 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 786 | 36403.786 | 1682.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;796 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 796 | 36403.796 | 1682.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;806 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 806 | 36403.806 | 1682.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;816 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 816 | 36403.816 | 1682.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;826 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 826 | 36403.826 | 1682.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;836 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 836 | 36403.836 | 1682.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;846 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 846 | 36403.846 | 1682.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;856 | 95.1533 | 295.1589 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 856 | 36403.856 | 1682.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;866 | 95.1533 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 866 | 36403.866 | 1682.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;876 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 876 | 36403.876 | 1682.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;886 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 886 | 36403.886 | 1682.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;896 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 896 | 36403.896 | 1682.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;906 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 906 | 36403.906 | 1682.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;916 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 916 | 36403.916 | 1682.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;926 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 926 | 36403.926 | 1682.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;936 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 936 | 36403.936 | 1682.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;946 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 946 | 36403.946 | 1682.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;956 | 95.1513 | 295.1693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 956 | 36403.956 | 1682.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;966 | 95.1513 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 966 | 36403.966 | 1682.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;976 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 976 | 36403.976 | 1682.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;986 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 986 | 36403.986 | 1682.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:43;996 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 43 | 996 | 36403.996 | 1682.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;006 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 006 | 36404.006 | 1682.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;016 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 016 | 36404.016 | 1682.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;026 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 026 | 36404.026 | 1682.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;036 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 036 | 36404.036 | 1682.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;046 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 046 | 36404.046 | 1682.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;056 | 95.1523 | 295.1717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 056 | 36404.056 | 1682.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;066 | 95.1523 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 066 | 36404.066 | 1682.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;076 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 076 | 36404.076 | 1682.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;086 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 086 | 36404.086 | 1682.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;096 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 096 | 36404.096 | 1682.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;106 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 106 | 36404.106 | 1682.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;116 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 116 | 36404.116 | 1682.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;126 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 126 | 36404.126 | 1682.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;136 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 136 | 36404.136 | 1682.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;146 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 146 | 36404.146 | 1682.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;156 | 95.1503 | 295.1593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 156 | 36404.156 | 1682.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;166 | 95.1503 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 166 | 36404.166 | 1682.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;176 | 95.1503 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 176 | 36404.176 | 1682.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;186 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 186 | 36404.186 | 1682.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;196 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 196 | 36404.196 | 1682.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;206 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 206 | 36404.206 | 1682.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;216 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 216 | 36404.216 | 1682.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;226 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 226 | 36404.226 | 1682.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;236 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 236 | 36404.236 | 1682.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;246 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 246 | 36404.246 | 1682.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;256 | 95.1513 | 295.1361 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 256 | 36404.256 | 1682.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;266 | 95.1513 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 266 | 36404.266 | 1682.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;276 | 95.1513 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 276 | 36404.276 | 1682.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;286 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 286 | 36404.286 | 1682.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;296 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 296 | 36404.296 | 1682.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;306 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 306 | 36404.306 | 1682.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;316 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 316 | 36404.316 | 1682.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;326 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 326 | 36404.326 | 1682.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;336 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 336 | 36404.336 | 1682.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;346 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 346 | 36404.346 | 1682.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;356 | 95.1503 | 295.114 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 356 | 36404.356 | 1682.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;366 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 366 | 36404.366 | 1682.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;376 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 376 | 36404.376 | 1682.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;386 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 386 | 36404.386 | 1682.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;396 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 396 | 36404.396 | 1682.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;406 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 406 | 36404.406 | 1682.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;416 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 416 | 36404.416 | 1682.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;426 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 426 | 36404.426 | 1682.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;436 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 436 | 36404.436 | 1682.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;446 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 446 | 36404.446 | 1682.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;456 | 95.1503 | 295.1152 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 456 | 36404.456 | 1682.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;466 | 95.1503 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 466 | 36404.466 | 1682.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;476 | 95.1503 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 476 | 36404.476 | 1682.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;486 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 486 | 36404.486 | 1682.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;496 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 496 | 36404.496 | 1682.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;506 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 506 | 36404.506 | 1682.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;516 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 516 | 36404.516 | 1682.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;526 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 526 | 36404.526 | 1682.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;536 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 536 | 36404.536 | 1683
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;546 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 546 | 36404.546 | 1683.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;556 | 95.1513 | 295.1378 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 556 | 36404.556 | 1683.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;566 | 95.1513 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 566 | 36404.566 | 1683.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;576 | 95.1513 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 576 | 36404.576 | 1683.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;586 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 586 | 36404.586 | 1683.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;596 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 596 | 36404.596 | 1683.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;606 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 606 | 36404.606 | 1683.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;616 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 616 | 36404.616 | 1683.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;626 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 626 | 36404.626 | 1683.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;636 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 636 | 36404.636 | 1683.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;646 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 646 | 36404.646 | 1683.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;656 | 95.1503 | 295.1485 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 656 | 36404.656 | 1683.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;666 | 95.1503 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 666 | 36404.666 | 1683.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;676 | 95.1503 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 676 | 36404.676 | 1683.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;686 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 686 | 36404.686 | 1683.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;696 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 696 | 36404.696 | 1683.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;706 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 706 | 36404.706 | 1683.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;716 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 716 | 36404.716 | 1683.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;726 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 726 | 36404.726 | 1683.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;736 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 736 | 36404.736 | 1683.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;746 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 746 | 36404.746 | 1683.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;756 | 95.1493 | 295.1408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 756 | 36404.756 | 1683.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;766 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 766 | 36404.766 | 1683.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;776 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 776 | 36404.776 | 1683.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;786 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 786 | 36404.786 | 1683.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;796 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 796 | 36404.796 | 1683.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;806 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 806 | 36404.806 | 1683.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;816 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 816 | 36404.816 | 1683.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;826 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 826 | 36404.826 | 1683.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;836 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 836 | 36404.836 | 1683.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;846 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 846 | 36404.846 | 1683.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;856 | 95.1493 | 295.1217 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 856 | 36404.856 | 1683.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;866 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 866 | 36404.866 | 1683.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;876 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 876 | 36404.876 | 1683.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;886 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 886 | 36404.886 | 1683.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;896 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 896 | 36404.896 | 1683.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;906 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 906 | 36404.906 | 1683.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;916 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 916 | 36404.916 | 1683.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;926 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 926 | 36404.926 | 1683.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;936 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 936 | 36404.936 | 1683.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;946 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 946 | 36404.946 | 1683.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;956 | 95.1493 | 295.0986 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 956 | 36404.956 | 1683.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;966 | 95.1493 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 966 | 36404.966 | 1683.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;976 | 95.1493 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 976 | 36404.976 | 1683.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;986 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 986 | 36404.986 | 1683.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:44;996 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 44 | 996 | 36404.996 | 1683.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;006 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 006 | 36405.006 | 1683.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;016 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 016 | 36405.016 | 1683.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;026 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 026 | 36405.026 | 1683.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;036 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 036 | 36405.036 | 1683.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;046 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 046 | 36405.046 | 1683.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;056 | 95.1503 | 295.0834 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 056 | 36405.056 | 1683.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;066 | 95.1503 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 066 | 36405.066 | 1683.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;076 | 95.1503 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 076 | 36405.076 | 1683.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;086 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 086 | 36405.086 | 1683.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;096 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 096 | 36405.096 | 1683.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;106 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 106 | 36405.106 | 1683.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;116 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 116 | 36405.116 | 1683.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;126 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 126 | 36405.126 | 1683.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;136 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 136 | 36405.136 | 1683.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;146 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 146 | 36405.146 | 1683.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;156 | 95.1493 | 295.0985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 156 | 36405.156 | 1683.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;166 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 166 | 36405.166 | 1683.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;176 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 176 | 36405.176 | 1683.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;186 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 186 | 36405.186 | 1683.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;196 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 196 | 36405.196 | 1683.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;206 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 206 | 36405.206 | 1683.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;216 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 216 | 36405.216 | 1683.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;226 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 226 | 36405.226 | 1683.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;236 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 236 | 36405.236 | 1683.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;246 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 246 | 36405.246 | 1683.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;256 | 95.1493 | 295.1322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 256 | 36405.256 | 1683.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;266 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 266 | 36405.266 | 1683.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;276 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 276 | 36405.276 | 1683.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;286 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 286 | 36405.286 | 1683.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;296 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 296 | 36405.296 | 1683.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;306 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 306 | 36405.306 | 1683.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;316 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 316 | 36405.316 | 1683.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;326 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 326 | 36405.326 | 1683.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;336 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 336 | 36405.336 | 1683.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;346 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 346 | 36405.346 | 1683.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;356 | 95.1493 | 295.1521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 356 | 36405.356 | 1683.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;366 | 95.1493 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 366 | 36405.366 | 1683.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;376 | 95.1493 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 376 | 36405.376 | 1683.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;386 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 386 | 36405.386 | 1683.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;396 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 396 | 36405.396 | 1683.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;406 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 406 | 36405.406 | 1683.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;416 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 416 | 36405.416 | 1683.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;426 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 426 | 36405.426 | 1683.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;436 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 436 | 36405.436 | 1683.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;446 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 446 | 36405.446 | 1683.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;456 | 95.1473 | 295.1518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 456 | 36405.456 | 1683.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;466 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 466 | 36405.466 | 1683.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;476 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 476 | 36405.476 | 1683.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;486 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 486 | 36405.486 | 1683.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;496 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 496 | 36405.496 | 1683.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;506 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 506 | 36405.506 | 1683.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;516 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 516 | 36405.516 | 1683.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;526 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 526 | 36405.526 | 1683.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;536 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 536 | 36405.536 | 1684
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;546 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 546 | 36405.546 | 1684.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;556 | 95.1473 | 295.1375 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 556 | 36405.556 | 1684.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;566 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 566 | 36405.566 | 1684.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;576 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 576 | 36405.576 | 1684.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;586 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 586 | 36405.586 | 1684.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;596 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 596 | 36405.596 | 1684.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;606 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 606 | 36405.606 | 1684.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;616 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 616 | 36405.616 | 1684.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;626 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 626 | 36405.626 | 1684.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;636 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 636 | 36405.636 | 1684.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;646 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 646 | 36405.646 | 1684.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;656 | 95.1473 | 295.1204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 656 | 36405.656 | 1684.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;666 | 95.1473 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 666 | 36405.666 | 1684.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;676 | 95.1473 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 676 | 36405.676 | 1684.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;686 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 686 | 36405.686 | 1684.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;696 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 696 | 36405.696 | 1684.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;706 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 706 | 36405.706 | 1684.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;716 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 716 | 36405.716 | 1684.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;726 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 726 | 36405.726 | 1684.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;736 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 736 | 36405.736 | 1684.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;746 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 746 | 36405.746 | 1684.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;756 | 95.1463 | 295.1102 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 756 | 36405.756 | 1684.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;766 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 766 | 36405.766 | 1684.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;776 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 776 | 36405.776 | 1684.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;786 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 786 | 36405.786 | 1684.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;796 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 796 | 36405.796 | 1684.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;806 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 806 | 36405.806 | 1684.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;816 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 816 | 36405.816 | 1684.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;826 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 826 | 36405.826 | 1684.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;836 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 836 | 36405.836 | 1684.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;846 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 846 | 36405.846 | 1684.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;856 | 95.1463 | 295.1187 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 856 | 36405.856 | 1684.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;866 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 866 | 36405.866 | 1684.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;876 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 876 | 36405.876 | 1684.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;886 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 886 | 36405.886 | 1684.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;896 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 896 | 36405.896 | 1684.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;906 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 906 | 36405.906 | 1684.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;916 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 916 | 36405.916 | 1684.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;926 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 926 | 36405.926 | 1684.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;936 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 936 | 36405.936 | 1684.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;946 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 946 | 36405.946 | 1684.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;956 | 95.1463 | 295.1325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 956 | 36405.956 | 1684.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;966 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 966 | 36405.966 | 1684.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;976 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 976 | 36405.976 | 1684.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;986 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 986 | 36405.986 | 1684.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:45;996 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 45 | 996 | 36405.996 | 1684.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;006 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 006 | 36406.006 | 1684.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;016 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 016 | 36406.016 | 1684.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;026 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 026 | 36406.026 | 1684.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;036 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 036 | 36406.036 | 1684.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;046 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 046 | 36406.046 | 1684.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;056 | 95.1463 | 295.1284 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 056 | 36406.056 | 1684.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;066 | 95.1463 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 066 | 36406.066 | 1684.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;076 | 95.1463 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 076 | 36406.076 | 1684.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;086 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 086 | 36406.086 | 1684.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;096 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 096 | 36406.096 | 1684.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;106 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 106 | 36406.106 | 1684.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;116 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 116 | 36406.116 | 1684.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;126 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 126 | 36406.126 | 1684.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;136 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 136 | 36406.136 | 1684.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;146 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 146 | 36406.146 | 1684.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;156 | 95.1443 | 295.1171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 156 | 36406.156 | 1684.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;166 | 95.1443 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 166 | 36406.166 | 1684.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;176 | 95.1443 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 176 | 36406.176 | 1684.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;186 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 186 | 36406.186 | 1684.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;196 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 196 | 36406.196 | 1684.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;206 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 206 | 36406.206 | 1684.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;216 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 216 | 36406.216 | 1684.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;226 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 226 | 36406.226 | 1684.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;236 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 236 | 36406.236 | 1684.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;246 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 246 | 36406.246 | 1684.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;256 | 95.1453 | 295.1106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 256 | 36406.256 | 1684.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;266 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 266 | 36406.266 | 1684.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;276 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 276 | 36406.276 | 1684.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;286 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 286 | 36406.286 | 1684.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;296 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 296 | 36406.296 | 1684.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;306 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 306 | 36406.306 | 1684.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;316 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 316 | 36406.316 | 1684.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;326 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 326 | 36406.326 | 1684.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;336 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 336 | 36406.336 | 1684.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;346 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 346 | 36406.346 | 1684.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;356 | 95.1453 | 295.1098 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 356 | 36406.356 | 1684.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;366 | 95.1453 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 366 | 36406.366 | 1684.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;376 | 95.1453 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 376 | 36406.376 | 1684.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;386 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 386 | 36406.386 | 1684.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;396 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 396 | 36406.396 | 1684.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;406 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 406 | 36406.406 | 1684.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;416 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 416 | 36406.416 | 1684.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;426 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 426 | 36406.426 | 1684.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;436 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 436 | 36406.436 | 1684.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;446 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 446 | 36406.446 | 1684.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;456 | 95.1463 | 295.1219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 456 | 36406.456 | 1684.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;466 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 466 | 36406.466 | 1684.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;476 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 476 | 36406.476 | 1684.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;486 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 486 | 36406.486 | 1684.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;496 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 496 | 36406.496 | 1684.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;506 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 506 | 36406.506 | 1684.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;516 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 516 | 36406.516 | 1684.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;526 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 526 | 36406.526 | 1684.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;536 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 536 | 36406.536 | 1685
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;546 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 546 | 36406.546 | 1685.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;556 | 95.1463 | 295.1555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 556 | 36406.556 | 1685.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;566 | 95.1463 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 566 | 36406.566 | 1685.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;576 | 95.1463 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 576 | 36406.576 | 1685.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;586 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 586 | 36406.586 | 1685.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;596 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 596 | 36406.596 | 1685.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;606 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 606 | 36406.606 | 1685.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;616 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 616 | 36406.616 | 1685.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;626 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 626 | 36406.626 | 1685.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;636 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 636 | 36406.636 | 1685.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;646 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 646 | 36406.646 | 1685.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;656 | 95.1453 | 295.1897 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 656 | 36406.656 | 1685.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;666 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 666 | 36406.666 | 1685.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;676 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 676 | 36406.676 | 1685.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;686 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 686 | 36406.686 | 1685.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;696 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 696 | 36406.696 | 1685.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;706 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 706 | 36406.706 | 1685.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;716 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 716 | 36406.716 | 1685.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;726 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 726 | 36406.726 | 1685.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;736 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 736 | 36406.736 | 1685.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;746 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 746 | 36406.746 | 1685.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;756 | 95.1453 | 295.2007 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 756 | 36406.756 | 1685.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;766 | 95.1453 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 766 | 36406.766 | 1685.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;776 | 95.1453 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 776 | 36406.776 | 1685.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;786 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 786 | 36406.786 | 1685.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;796 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 796 | 36406.796 | 1685.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;806 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 806 | 36406.806 | 1685.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;816 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 816 | 36406.816 | 1685.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;826 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 826 | 36406.826 | 1685.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;836 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 836 | 36406.836 | 1685.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;846 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 846 | 36406.846 | 1685.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;856 | 95.1433 | 295.209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 856 | 36406.856 | 1685.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;866 | 95.1433 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 866 | 36406.866 | 1685.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;876 | 95.1433 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 876 | 36406.876 | 1685.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;886 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 886 | 36406.886 | 1685.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;896 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 896 | 36406.896 | 1685.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;906 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 906 | 36406.906 | 1685.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;916 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 916 | 36406.916 | 1685.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;926 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 926 | 36406.926 | 1685.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;936 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 936 | 36406.936 | 1685.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;946 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 946 | 36406.946 | 1685.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;956 | 95.1443 | 295.227 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 956 | 36406.956 | 1685.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;966 | 95.1443 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 966 | 36406.966 | 1685.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;976 | 95.1443 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 976 | 36406.976 | 1685.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;986 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 986 | 36406.986 | 1685.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:46;996 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 46 | 996 | 36406.996 | 1685.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;006 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 006 | 36407.006 | 1685.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;016 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 016 | 36407.016 | 1685.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;026 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 026 | 36407.026 | 1685.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;036 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 036 | 36407.036 | 1685.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;046 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 046 | 36407.046 | 1685.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;056 | 95.1433 | 295.2337 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 056 | 36407.056 | 1685.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;066 | 95.1433 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 066 | 36407.066 | 1685.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;076 | 95.1433 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 076 | 36407.076 | 1685.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;086 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 086 | 36407.086 | 1685.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;096 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 096 | 36407.096 | 1685.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;106 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 106 | 36407.106 | 1685.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;116 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 116 | 36407.116 | 1685.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;126 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 126 | 36407.126 | 1685.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;136 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 136 | 36407.136 | 1685.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;146 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 146 | 36407.146 | 1685.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;156 | 95.1423 | 295.2344 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 156 | 36407.156 | 1685.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;166 | 95.1423 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 166 | 36407.166 | 1685.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;176 | 95.1423 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 176 | 36407.176 | 1685.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;186 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 186 | 36407.186 | 1685.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;196 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 196 | 36407.196 | 1685.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;206 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 206 | 36407.206 | 1685.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;216 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 216 | 36407.216 | 1685.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;226 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 226 | 36407.226 | 1685.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;236 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 236 | 36407.236 | 1685.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;246 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 246 | 36407.246 | 1685.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;256 | 95.1413 | 295.2536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 256 | 36407.256 | 1685.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;266 | 95.1413 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 266 | 36407.266 | 1685.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;276 | 95.1413 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 276 | 36407.276 | 1685.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;286 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 286 | 36407.286 | 1685.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;296 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 296 | 36407.296 | 1685.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;306 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 306 | 36407.306 | 1685.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;316 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 316 | 36407.316 | 1685.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;326 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 326 | 36407.326 | 1685.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;336 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 336 | 36407.336 | 1685.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;346 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 346 | 36407.346 | 1685.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;356 | 95.1423 | 295.2805 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 356 | 36407.356 | 1685.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;366 | 95.1423 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 366 | 36407.366 | 1685.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;376 | 95.1423 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 376 | 36407.376 | 1685.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;386 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 386 | 36407.386 | 1685.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;396 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 396 | 36407.396 | 1685.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;406 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 406 | 36407.406 | 1685.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;416 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 416 | 36407.416 | 1685.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;426 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 426 | 36407.426 | 1685.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;436 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 436 | 36407.436 | 1685.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;446 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 446 | 36407.446 | 1685.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;456 | 95.1413 | 295.2985 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 456 | 36407.456 | 1685.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;466 | 95.1413 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 466 | 36407.466 | 1685.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;476 | 95.1413 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 476 | 36407.476 | 1685.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;486 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 486 | 36407.486 | 1685.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;496 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 496 | 36407.496 | 1685.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;506 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 506 | 36407.506 | 1685.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;516 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 516 | 36407.516 | 1685.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;526 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 526 | 36407.526 | 1685.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;536 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 536 | 36407.536 | 1686
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;546 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 546 | 36407.546 | 1686.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;556 | 95.1433 | 295.3128 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 556 | 36407.556 | 1686.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;566 | 95.1433 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 566 | 36407.566 | 1686.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;576 | 95.1433 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 576 | 36407.576 | 1686.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;586 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 586 | 36407.586 | 1686.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;596 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 596 | 36407.596 | 1686.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;606 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 606 | 36407.606 | 1686.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;616 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 616 | 36407.616 | 1686.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;626 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 626 | 36407.626 | 1686.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;636 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 636 | 36407.636 | 1686.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;646 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 646 | 36407.646 | 1686.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;656 | 95.1413 | 295.3239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 656 | 36407.656 | 1686.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;666 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 666 | 36407.666 | 1686.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;676 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 676 | 36407.676 | 1686.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;686 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 686 | 36407.686 | 1686.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;696 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 696 | 36407.696 | 1686.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;706 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 706 | 36407.706 | 1686.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;716 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 716 | 36407.716 | 1686.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;726 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 726 | 36407.726 | 1686.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;736 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 736 | 36407.736 | 1686.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;746 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 746 | 36407.746 | 1686.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;756 | 95.1413 | 295.3195 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 756 | 36407.756 | 1686.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;766 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 766 | 36407.766 | 1686.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;776 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 776 | 36407.776 | 1686.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;786 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 786 | 36407.786 | 1686.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;796 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 796 | 36407.796 | 1686.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;806 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 806 | 36407.806 | 1686.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;816 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 816 | 36407.816 | 1686.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;826 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 826 | 36407.826 | 1686.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;836 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 836 | 36407.836 | 1686.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;846 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 846 | 36407.846 | 1686.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;856 | 95.1413 | 295.3156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 856 | 36407.856 | 1686.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;866 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 866 | 36407.866 | 1686.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;876 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 876 | 36407.876 | 1686.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;886 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 886 | 36407.886 | 1686.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;896 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 896 | 36407.896 | 1686.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;906 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 906 | 36407.906 | 1686.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;916 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 916 | 36407.916 | 1686.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;926 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 926 | 36407.926 | 1686.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;936 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 936 | 36407.936 | 1686.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;946 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 946 | 36407.946 | 1686.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;956 | 95.1413 | 295.3377 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 956 | 36407.956 | 1686.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;966 | 95.1413 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 966 | 36407.966 | 1686.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;976 | 95.1413 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 976 | 36407.976 | 1686.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;986 | 95.1413 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 986 | 36407.986 | 1686.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:47;996 | 95.1413 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 47 | 996 | 36407.996 | 1686.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;006 | 95.1413 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 006 | 36408.006 | 1686.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;016 | 95.1423 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 016 | 36408.016 | 1686.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;026 | 95.1423 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 026 | 36408.026 | 1686.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;036 | 95.1423 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 036 | 36408.036 | 1686.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;046 | 95.1423 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 046 | 36408.046 | 1686.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;056 | 95.1423 | 295.3583 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 056 | 36408.056 | 1686.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;066 | 95.1423 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 066 | 36408.066 | 1686.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;076 | 95.1423 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 076 | 36408.076 | 1686.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;086 | 95.1423 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 086 | 36408.086 | 1686.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;096 | 95.1423 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 096 | 36408.096 | 1686.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;106 | 95.1423 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 106 | 36408.106 | 1686.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;116 | 95.1413 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 116 | 36408.116 | 1686.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;126 | 95.1413 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 126 | 36408.126 | 1686.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;136 | 95.1413 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 136 | 36408.136 | 1686.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;146 | 95.1413 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 146 | 36408.146 | 1686.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;156 | 95.1413 | 295.3568 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 156 | 36408.156 | 1686.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;166 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 166 | 36408.166 | 1686.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;176 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 176 | 36408.176 | 1686.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;186 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 186 | 36408.186 | 1686.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;196 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 196 | 36408.196 | 1686.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;206 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 206 | 36408.206 | 1686.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;216 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 216 | 36408.216 | 1686.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;226 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 226 | 36408.226 | 1686.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;236 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 236 | 36408.236 | 1686.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;246 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 246 | 36408.246 | 1686.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;256 | 95.1413 | 295.3543 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 256 | 36408.256 | 1686.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;266 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 266 | 36408.266 | 1686.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;276 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 276 | 36408.276 | 1686.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;286 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 286 | 36408.286 | 1686.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;296 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 296 | 36408.296 | 1686.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;306 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 306 | 36408.306 | 1686.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;316 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 316 | 36408.316 | 1686.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;326 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 326 | 36408.326 | 1686.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;336 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 336 | 36408.336 | 1686.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;346 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 346 | 36408.346 | 1686.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;356 | 95.1413 | 295.3573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 356 | 36408.356 | 1686.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;366 | 95.1413 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 366 | 36408.366 | 1686.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;376 | 95.1413 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 376 | 36408.376 | 1686.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;386 | 95.1413 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 386 | 36408.386 | 1686.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;396 | 95.1413 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 396 | 36408.396 | 1686.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;406 | 95.1413 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 406 | 36408.406 | 1686.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;416 | 95.1403 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 416 | 36408.416 | 1686.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;426 | 95.1403 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 426 | 36408.426 | 1686.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;436 | 95.1403 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 436 | 36408.436 | 1686.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;446 | 95.1403 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 446 | 36408.446 | 1686.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;456 | 95.1403 | 295.3527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 456 | 36408.456 | 1686.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;466 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 466 | 36408.466 | 1686.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;476 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 476 | 36408.476 | 1686.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;486 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 486 | 36408.486 | 1686.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;496 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 496 | 36408.496 | 1686.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;506 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 506 | 36408.506 | 1686.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;516 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 516 | 36408.516 | 1686.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;526 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 526 | 36408.526 | 1686.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;536 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 536 | 36408.536 | 1687
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;546 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 546 | 36408.546 | 1687.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;556 | 95.1403 | 295.3626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 556 | 36408.556 | 1687.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;566 | 95.1403 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 566 | 36408.566 | 1687.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;576 | 95.1403 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 576 | 36408.576 | 1687.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;586 | 95.1403 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 586 | 36408.586 | 1687.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;596 | 95.1403 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 596 | 36408.596 | 1687.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;606 | 95.1403 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 606 | 36408.606 | 1687.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;616 | 95.1393 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 616 | 36408.616 | 1687.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;626 | 95.1393 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 626 | 36408.626 | 1687.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;636 | 95.1393 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 636 | 36408.636 | 1687.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;646 | 95.1393 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 646 | 36408.646 | 1687.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;656 | 95.1393 | 295.4088 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 656 | 36408.656 | 1687.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;666 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 666 | 36408.666 | 1687.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;676 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 676 | 36408.676 | 1687.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;686 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 686 | 36408.686 | 1687.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;696 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 696 | 36408.696 | 1687.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;706 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 706 | 36408.706 | 1687.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;716 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 716 | 36408.716 | 1687.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;726 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 726 | 36408.726 | 1687.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;736 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 736 | 36408.736 | 1687.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;746 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 746 | 36408.746 | 1687.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;756 | 95.1393 | 295.4452 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 756 | 36408.756 | 1687.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;766 | 95.1393 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 766 | 36408.766 | 1687.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;776 | 95.1393 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 776 | 36408.776 | 1687.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;786 | 95.1393 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 786 | 36408.786 | 1687.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;796 | 95.1393 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 796 | 36408.796 | 1687.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;806 | 95.1393 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 806 | 36408.806 | 1687.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;816 | 95.1383 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 816 | 36408.816 | 1687.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;826 | 95.1383 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 826 | 36408.826 | 1687.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;836 | 95.1383 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 836 | 36408.836 | 1687.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;846 | 95.1383 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 846 | 36408.846 | 1687.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;856 | 95.1383 | 295.4466 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 856 | 36408.856 | 1687.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;866 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 866 | 36408.866 | 1687.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;876 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 876 | 36408.876 | 1687.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;886 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 886 | 36408.886 | 1687.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;896 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 896 | 36408.896 | 1687.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;906 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 906 | 36408.906 | 1687.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;916 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 916 | 36408.916 | 1687.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;926 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 926 | 36408.926 | 1687.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;936 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 936 | 36408.936 | 1687.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;946 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 946 | 36408.946 | 1687.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;956 | 95.1383 | 295.4462 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 956 | 36408.956 | 1687.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;966 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 966 | 36408.966 | 1687.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;976 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 976 | 36408.976 | 1687.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;986 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 986 | 36408.986 | 1687.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:48;996 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 48 | 996 | 36408.996 | 1687.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;006 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 006 | 36409.006 | 1687.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;016 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 016 | 36409.016 | 1687.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;026 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 026 | 36409.026 | 1687.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;036 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 036 | 36409.036 | 1687.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;046 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 046 | 36409.046 | 1687.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;056 | 95.1383 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 056 | 36409.056 | 1687.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;066 | 95.1383 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 066 | 36409.066 | 1687.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;076 | 95.1383 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 076 | 36409.076 | 1687.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;086 | 95.1383 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 086 | 36409.086 | 1687.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;096 | 95.1383 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 096 | 36409.096 | 1687.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;106 | 95.1383 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 106 | 36409.106 | 1687.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;116 | 95.1363 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 116 | 36409.116 | 1687.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;126 | 95.1363 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 126 | 36409.126 | 1687.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;136 | 95.1363 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 136 | 36409.136 | 1687.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;146 | 95.1363 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 146 | 36409.146 | 1687.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;156 | 95.1363 | 295.4553 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 156 | 36409.156 | 1687.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;166 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 166 | 36409.166 | 1687.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;176 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 176 | 36409.176 | 1687.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;186 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 186 | 36409.186 | 1687.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;196 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 196 | 36409.196 | 1687.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;206 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 206 | 36409.206 | 1687.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;216 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 216 | 36409.216 | 1687.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;226 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 226 | 36409.226 | 1687.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;236 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 236 | 36409.236 | 1687.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;246 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 246 | 36409.246 | 1687.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;256 | 95.1363 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 256 | 36409.256 | 1687.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;266 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 266 | 36409.266 | 1687.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;276 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 276 | 36409.276 | 1687.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;286 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 286 | 36409.286 | 1687.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;296 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 296 | 36409.296 | 1687.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;306 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 306 | 36409.306 | 1687.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;316 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 316 | 36409.316 | 1687.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;326 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 326 | 36409.326 | 1687.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;336 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 336 | 36409.336 | 1687.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;346 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 346 | 36409.346 | 1687.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;356 | 95.1363 | 295.5302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 356 | 36409.356 | 1687.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;366 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 366 | 36409.366 | 1687.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;376 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 376 | 36409.376 | 1687.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;386 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 386 | 36409.386 | 1687.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;396 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 396 | 36409.396 | 1687.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;406 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 406 | 36409.406 | 1687.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;416 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 416 | 36409.416 | 1687.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;426 | 95.1363 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 426 | 36409.426 | 1687.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;436 | 95.1373 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 436 | 36409.436 | 1687.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;446 | 95.1373 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 446 | 36409.446 | 1687.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;456 | 95.1373 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 456 | 36409.456 | 1687.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;466 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 466 | 36409.466 | 1687.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;476 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 476 | 36409.476 | 1687.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;486 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 486 | 36409.486 | 1687.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;496 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 496 | 36409.496 | 1687.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;506 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 506 | 36409.506 | 1687.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;516 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 516 | 36409.516 | 1687.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;526 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 526 | 36409.526 | 1687.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;536 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 536 | 36409.536 | 1688
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;546 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 546 | 36409.546 | 1688.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;556 | 95.1373 | 295.6013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 556 | 36409.556 | 1688.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;566 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 566 | 36409.566 | 1688.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;576 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 576 | 36409.576 | 1688.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;586 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 586 | 36409.586 | 1688.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;596 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 596 | 36409.596 | 1688.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;606 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 606 | 36409.606 | 1688.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;616 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 616 | 36409.616 | 1688.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;626 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 626 | 36409.626 | 1688.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;636 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 636 | 36409.636 | 1688.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;646 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 646 | 36409.646 | 1688.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;656 | 95.1373 | 295.6176 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 656 | 36409.656 | 1688.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;666 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 666 | 36409.666 | 1688.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;676 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 676 | 36409.676 | 1688.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;686 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 686 | 36409.686 | 1688.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;696 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 696 | 36409.696 | 1688.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;706 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 706 | 36409.706 | 1688.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;716 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 716 | 36409.716 | 1688.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;726 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 726 | 36409.726 | 1688.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;736 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 736 | 36409.736 | 1688.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;746 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 746 | 36409.746 | 1688.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;756 | 95.1373 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 756 | 36409.756 | 1688.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;766 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 766 | 36409.766 | 1688.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;776 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 776 | 36409.776 | 1688.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;786 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 786 | 36409.786 | 1688.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;796 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 796 | 36409.796 | 1688.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;806 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 806 | 36409.806 | 1688.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;816 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 816 | 36409.816 | 1688.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;826 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 826 | 36409.826 | 1688.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;836 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 836 | 36409.836 | 1688.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;846 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 846 | 36409.846 | 1688.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;856 | 95.1373 | 295.6012 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 856 | 36409.856 | 1688.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;866 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 866 | 36409.866 | 1688.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;876 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 876 | 36409.876 | 1688.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;886 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 886 | 36409.886 | 1688.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;896 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 896 | 36409.896 | 1688.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;906 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 906 | 36409.906 | 1688.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;916 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 916 | 36409.916 | 1688.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;926 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 926 | 36409.926 | 1688.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;936 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 936 | 36409.936 | 1688.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;946 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 946 | 36409.946 | 1688.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;956 | 95.1373 | 295.5883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 956 | 36409.956 | 1688.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;966 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 966 | 36409.966 | 1688.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;976 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 976 | 36409.976 | 1688.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;986 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 986 | 36409.986 | 1688.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:49;996 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 49 | 996 | 36409.996 | 1688.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;006 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 006 | 36410.006 | 1688.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;016 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 016 | 36410.016 | 1688.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;026 | 95.1373 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 026 | 36410.026 | 1688.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;036 | 95.1363 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 036 | 36410.036 | 1688.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;046 | 95.1363 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 046 | 36410.046 | 1688.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;056 | 95.1363 | 295.6123 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 056 | 36410.056 | 1688.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;066 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 066 | 36410.066 | 1688.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;076 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 076 | 36410.076 | 1688.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;086 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 086 | 36410.086 | 1688.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;096 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 096 | 36410.096 | 1688.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;106 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 106 | 36410.106 | 1688.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;116 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 116 | 36410.116 | 1688.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;126 | 95.1363 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 126 | 36410.126 | 1688.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;136 | 95.1373 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 136 | 36410.136 | 1688.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;146 | 95.1373 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 146 | 36410.146 | 1688.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;156 | 95.1373 | 295.6313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 156 | 36410.156 | 1688.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;166 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 166 | 36410.166 | 1688.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;176 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 176 | 36410.176 | 1688.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;186 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 186 | 36410.186 | 1688.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;196 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 196 | 36410.196 | 1688.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;206 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 206 | 36410.206 | 1688.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;216 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 216 | 36410.216 | 1688.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;226 | 95.1373 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 226 | 36410.226 | 1688.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;236 | 95.1353 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 236 | 36410.236 | 1688.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;246 | 95.1353 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 246 | 36410.246 | 1688.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;256 | 95.1353 | 295.6287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 256 | 36410.256 | 1688.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;266 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 266 | 36410.266 | 1688.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;276 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 276 | 36410.276 | 1688.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;286 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 286 | 36410.286 | 1688.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;296 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 296 | 36410.296 | 1688.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;306 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 306 | 36410.306 | 1688.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;316 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 316 | 36410.316 | 1688.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;326 | 95.1353 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 326 | 36410.326 | 1688.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;336 | 95.1343 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 336 | 36410.336 | 1688.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;346 | 95.1343 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 346 | 36410.346 | 1688.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;356 | 95.1343 | 295.6244 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 356 | 36410.356 | 1688.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;366 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 366 | 36410.366 | 1688.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;376 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 376 | 36410.376 | 1688.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;386 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 386 | 36410.386 | 1688.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;396 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 396 | 36410.396 | 1688.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;406 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 406 | 36410.406 | 1688.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;416 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 416 | 36410.416 | 1688.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;426 | 95.1343 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 426 | 36410.426 | 1688.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;436 | 95.1353 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 436 | 36410.436 | 1688.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;446 | 95.1353 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 446 | 36410.446 | 1688.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;456 | 95.1353 | 295.6121 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 456 | 36410.456 | 1688.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;466 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 466 | 36410.466 | 1688.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;476 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 476 | 36410.476 | 1688.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;486 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 486 | 36410.486 | 1688.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;496 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 496 | 36410.496 | 1688.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;506 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 506 | 36410.506 | 1688.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;516 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 516 | 36410.516 | 1688.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;526 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 526 | 36410.526 | 1688.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;536 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 536 | 36410.536 | 1689
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;546 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 546 | 36410.546 | 1689.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;556 | 95.1353 | 295.5764 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 556 | 36410.556 | 1689.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;566 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 566 | 36410.566 | 1689.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;576 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 576 | 36410.576 | 1689.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;586 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 586 | 36410.586 | 1689.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;596 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 596 | 36410.596 | 1689.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;606 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 606 | 36410.606 | 1689.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;616 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 616 | 36410.616 | 1689.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;626 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 626 | 36410.626 | 1689.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;636 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 636 | 36410.636 | 1689.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;646 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 646 | 36410.646 | 1689.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;656 | 95.1353 | 295.555 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 656 | 36410.656 | 1689.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;666 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 666 | 36410.666 | 1689.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;676 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 676 | 36410.676 | 1689.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;686 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 686 | 36410.686 | 1689.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;696 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 696 | 36410.696 | 1689.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;706 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 706 | 36410.706 | 1689.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;716 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 716 | 36410.716 | 1689.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;726 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 726 | 36410.726 | 1689.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;736 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 736 | 36410.736 | 1689.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;746 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 746 | 36410.746 | 1689.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;756 | 95.1353 | 295.5711 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 756 | 36410.756 | 1689.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;766 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 766 | 36410.766 | 1689.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;776 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 776 | 36410.776 | 1689.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;786 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 786 | 36410.786 | 1689.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;796 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 796 | 36410.796 | 1689.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;806 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 806 | 36410.806 | 1689.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;816 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 816 | 36410.816 | 1689.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;826 | 95.1353 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 826 | 36410.826 | 1689.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;836 | 95.1343 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 836 | 36410.836 | 1689.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;846 | 95.1343 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 846 | 36410.846 | 1689.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;856 | 95.1343 | 295.5821 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 856 | 36410.856 | 1689.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;866 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 866 | 36410.866 | 1689.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;876 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 876 | 36410.876 | 1689.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;886 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 886 | 36410.886 | 1689.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;896 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 896 | 36410.896 | 1689.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;906 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 906 | 36410.906 | 1689.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;916 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 916 | 36410.916 | 1689.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;926 | 95.1343 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 926 | 36410.926 | 1689.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;936 | 95.1333 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 936 | 36410.936 | 1689.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;946 | 95.1333 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 946 | 36410.946 | 1689.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;956 | 95.1333 | 295.5765 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 956 | 36410.956 | 1689.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;966 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 966 | 36410.966 | 1689.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;976 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 976 | 36410.976 | 1689.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;986 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 986 | 36410.986 | 1689.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:50;996 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 50 | 996 | 36410.996 | 1689.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;006 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 006 | 36411.006 | 1689.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;016 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 016 | 36411.016 | 1689.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;026 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 026 | 36411.026 | 1689.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;036 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 036 | 36411.036 | 1689.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;046 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 046 | 36411.046 | 1689.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;056 | 95.1333 | 295.5754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 056 | 36411.056 | 1689.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;066 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 066 | 36411.066 | 1689.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;076 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 076 | 36411.076 | 1689.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;086 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 086 | 36411.086 | 1689.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;096 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 096 | 36411.096 | 1689.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;106 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 106 | 36411.106 | 1689.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;116 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 116 | 36411.116 | 1689.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;126 | 95.1333 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 126 | 36411.126 | 1689.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;136 | 95.1343 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 136 | 36411.136 | 1689.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;146 | 95.1343 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 146 | 36411.146 | 1689.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;156 | 95.1343 | 295.573 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 156 | 36411.156 | 1689.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;166 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 166 | 36411.166 | 1689.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;176 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 176 | 36411.176 | 1689.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;186 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 186 | 36411.186 | 1689.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;196 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 196 | 36411.196 | 1689.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;206 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 206 | 36411.206 | 1689.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;216 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 216 | 36411.216 | 1689.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;226 | 95.1343 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 226 | 36411.226 | 1689.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;236 | 95.1333 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 236 | 36411.236 | 1689.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;246 | 95.1333 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 246 | 36411.246 | 1689.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;256 | 95.1333 | 295.5582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 256 | 36411.256 | 1689.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;266 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 266 | 36411.266 | 1689.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;276 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 276 | 36411.276 | 1689.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;286 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 286 | 36411.286 | 1689.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;296 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 296 | 36411.296 | 1689.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;306 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 306 | 36411.306 | 1689.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;316 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 316 | 36411.316 | 1689.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;326 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 326 | 36411.326 | 1689.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;336 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 336 | 36411.336 | 1689.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;346 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 346 | 36411.346 | 1689.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;356 | 95.1333 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 356 | 36411.356 | 1689.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;366 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 366 | 36411.366 | 1689.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;376 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 376 | 36411.376 | 1689.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;386 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 386 | 36411.386 | 1689.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;396 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 396 | 36411.396 | 1689.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;406 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 406 | 36411.406 | 1689.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;416 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 416 | 36411.416 | 1689.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;426 | 95.1333 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 426 | 36411.426 | 1689.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;436 | 95.1313 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 436 | 36411.436 | 1689.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;446 | 95.1313 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 446 | 36411.446 | 1689.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;456 | 95.1313 | 295.5956 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 456 | 36411.456 | 1689.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;466 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 466 | 36411.466 | 1689.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;476 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 476 | 36411.476 | 1689.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;486 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 486 | 36411.486 | 1689.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;496 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 496 | 36411.496 | 1689.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;506 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 506 | 36411.506 | 1689.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;516 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 516 | 36411.516 | 1689.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;526 | 95.1313 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 526 | 36411.526 | 1689.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;536 | 95.1323 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 536 | 36411.536 | 1690
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;546 | 95.1323 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 546 | 36411.546 | 1690.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;556 | 95.1323 | 295.6079 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 556 | 36411.556 | 1690.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;566 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 566 | 36411.566 | 1690.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;576 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 576 | 36411.576 | 1690.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;586 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 586 | 36411.586 | 1690.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;596 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 596 | 36411.596 | 1690.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;606 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 606 | 36411.606 | 1690.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;616 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 616 | 36411.616 | 1690.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;626 | 95.1323 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 626 | 36411.626 | 1690.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;636 | 95.1313 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 636 | 36411.636 | 1690.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;646 | 95.1313 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 646 | 36411.646 | 1690.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;656 | 95.1313 | 295.5939 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 656 | 36411.656 | 1690.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;666 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 666 | 36411.666 | 1690.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;676 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 676 | 36411.676 | 1690.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;686 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 686 | 36411.686 | 1690.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;696 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 696 | 36411.696 | 1690.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;706 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 706 | 36411.706 | 1690.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;716 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 716 | 36411.716 | 1690.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;726 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 726 | 36411.726 | 1690.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;736 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 736 | 36411.736 | 1690.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;746 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 746 | 36411.746 | 1690.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;756 | 95.1313 | 295.5856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 756 | 36411.756 | 1690.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;766 | 95.1313 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 766 | 36411.766 | 1690.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;776 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 776 | 36411.776 | 1690.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;786 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 786 | 36411.786 | 1690.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;796 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 796 | 36411.796 | 1690.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;806 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 806 | 36411.806 | 1690.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;816 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 816 | 36411.816 | 1690.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;826 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 826 | 36411.826 | 1690.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;836 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 836 | 36411.836 | 1690.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;846 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 846 | 36411.846 | 1690.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;856 | 95.1323 | 295.578 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 856 | 36411.856 | 1690.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;866 | 95.1323 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 866 | 36411.866 | 1690.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;876 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 876 | 36411.876 | 1690.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;886 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 886 | 36411.886 | 1690.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;896 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 896 | 36411.896 | 1690.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;906 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 906 | 36411.906 | 1690.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;916 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 916 | 36411.916 | 1690.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;926 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 926 | 36411.926 | 1690.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;936 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 936 | 36411.936 | 1690.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;946 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 946 | 36411.946 | 1690.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;956 | 95.1313 | 295.5623 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 956 | 36411.956 | 1690.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;966 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 966 | 36411.966 | 1690.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;976 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 976 | 36411.976 | 1690.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;986 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 986 | 36411.986 | 1690.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:51;996 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 51 | 996 | 36411.996 | 1690.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;006 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 006 | 36412.006 | 1690.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;016 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 016 | 36412.016 | 1690.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;026 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 026 | 36412.026 | 1690.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;036 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 036 | 36412.036 | 1690.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;046 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 046 | 36412.046 | 1690.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;056 | 95.1313 | 295.5673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 056 | 36412.056 | 1690.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;066 | 95.1313 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 066 | 36412.066 | 1690.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;076 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 076 | 36412.076 | 1690.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;086 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 086 | 36412.086 | 1690.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;096 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 096 | 36412.096 | 1690.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;106 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 106 | 36412.106 | 1690.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;116 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 116 | 36412.116 | 1690.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;126 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 126 | 36412.126 | 1690.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;136 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 136 | 36412.136 | 1690.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;146 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 146 | 36412.146 | 1690.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;156 | 95.1303 | 295.5978 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 156 | 36412.156 | 1690.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;166 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 166 | 36412.166 | 1690.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;176 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 176 | 36412.176 | 1690.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;186 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 186 | 36412.186 | 1690.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;196 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 196 | 36412.196 | 1690.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;206 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 206 | 36412.206 | 1690.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;216 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 216 | 36412.216 | 1690.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;226 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 226 | 36412.226 | 1690.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;236 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 236 | 36412.236 | 1690.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;246 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 246 | 36412.246 | 1690.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;256 | 95.1303 | 295.6111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 256 | 36412.256 | 1690.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;266 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 266 | 36412.266 | 1690.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;276 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 276 | 36412.276 | 1690.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;286 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 286 | 36412.286 | 1690.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;296 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 296 | 36412.296 | 1690.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;306 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 306 | 36412.306 | 1690.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;316 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 316 | 36412.316 | 1690.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;326 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 326 | 36412.326 | 1690.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;336 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 336 | 36412.336 | 1690.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;346 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 346 | 36412.346 | 1690.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;356 | 95.1303 | 295.6023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 356 | 36412.356 | 1690.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;366 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 366 | 36412.366 | 1690.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;376 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 376 | 36412.376 | 1690.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;386 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 386 | 36412.386 | 1690.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;396 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 396 | 36412.396 | 1690.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;406 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 406 | 36412.406 | 1690.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;416 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 416 | 36412.416 | 1690.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;426 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 426 | 36412.426 | 1690.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;436 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 436 | 36412.436 | 1690.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;446 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 446 | 36412.446 | 1690.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;456 | 95.1303 | 295.5921 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 456 | 36412.456 | 1690.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;466 | 95.1303 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 466 | 36412.466 | 1690.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;476 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 476 | 36412.476 | 1690.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;486 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 486 | 36412.486 | 1690.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;496 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 496 | 36412.496 | 1690.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;506 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 506 | 36412.506 | 1690.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;516 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 516 | 36412.516 | 1690.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;526 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 526 | 36412.526 | 1690.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;536 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 536 | 36412.536 | 1691
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;546 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 546 | 36412.546 | 1691.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;556 | 95.1283 | 295.5699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 556 | 36412.556 | 1691.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;566 | 95.1283 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 566 | 36412.566 | 1691.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;576 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 576 | 36412.576 | 1691.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;586 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 586 | 36412.586 | 1691.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;596 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 596 | 36412.596 | 1691.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;606 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 606 | 36412.606 | 1691.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;616 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 616 | 36412.616 | 1691.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;626 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 626 | 36412.626 | 1691.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;636 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 636 | 36412.636 | 1691.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;646 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 646 | 36412.646 | 1691.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;656 | 95.1293 | 295.5299 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 656 | 36412.656 | 1691.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;666 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 666 | 36412.666 | 1691.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;676 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 676 | 36412.676 | 1691.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;686 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 686 | 36412.686 | 1691.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;696 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 696 | 36412.696 | 1691.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;706 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 706 | 36412.706 | 1691.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;716 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 716 | 36412.716 | 1691.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;726 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 726 | 36412.726 | 1691.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;736 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 736 | 36412.736 | 1691.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;746 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 746 | 36412.746 | 1691.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;756 | 95.1293 | 295.5086 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 756 | 36412.756 | 1691.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;766 | 95.1293 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 766 | 36412.766 | 1691.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;776 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 776 | 36412.776 | 1691.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;786 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 786 | 36412.786 | 1691.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;796 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 796 | 36412.796 | 1691.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;806 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 806 | 36412.806 | 1691.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;816 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 816 | 36412.816 | 1691.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;826 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 826 | 36412.826 | 1691.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;836 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 836 | 36412.836 | 1691.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;846 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 846 | 36412.846 | 1691.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;856 | 95.1283 | 295.5156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 856 | 36412.856 | 1691.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;866 | 95.1283 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 866 | 36412.866 | 1691.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;876 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 876 | 36412.876 | 1691.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;886 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 886 | 36412.886 | 1691.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;896 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 896 | 36412.896 | 1691.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;906 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 906 | 36412.906 | 1691.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;916 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 916 | 36412.916 | 1691.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;926 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 926 | 36412.926 | 1691.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;936 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 936 | 36412.936 | 1691.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;946 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 946 | 36412.946 | 1691.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;956 | 95.1303 | 295.5214 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 956 | 36412.956 | 1691.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;966 | 95.1303 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 966 | 36412.966 | 1691.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;976 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 976 | 36412.976 | 1691.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;986 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 986 | 36412.986 | 1691.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:52;996 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 52 | 996 | 36412.996 | 1691.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;006 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 006 | 36413.006 | 1691.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;016 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 016 | 36413.016 | 1691.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;026 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 026 | 36413.026 | 1691.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;036 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 036 | 36413.036 | 1691.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;046 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 046 | 36413.046 | 1691.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;056 | 95.1283 | 295.5255 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 056 | 36413.056 | 1691.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;066 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 066 | 36413.066 | 1691.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;076 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 076 | 36413.076 | 1691.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;086 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 086 | 36413.086 | 1691.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;096 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 096 | 36413.096 | 1691.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;106 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 106 | 36413.106 | 1691.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;116 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 116 | 36413.116 | 1691.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;126 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 126 | 36413.126 | 1691.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;136 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 136 | 36413.136 | 1691.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;146 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 146 | 36413.146 | 1691.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;156 | 95.1283 | 295.538 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 156 | 36413.156 | 1691.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;166 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 166 | 36413.166 | 1691.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;176 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 176 | 36413.176 | 1691.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;186 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 186 | 36413.186 | 1691.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;196 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 196 | 36413.196 | 1691.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;206 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 206 | 36413.206 | 1691.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;216 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 216 | 36413.216 | 1691.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;226 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 226 | 36413.226 | 1691.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;236 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 236 | 36413.236 | 1691.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;246 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 246 | 36413.246 | 1691.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;256 | 95.1283 | 295.5381 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 256 | 36413.256 | 1691.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;266 | 95.1283 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 266 | 36413.266 | 1691.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;276 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 276 | 36413.276 | 1691.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;286 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 286 | 36413.286 | 1691.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;296 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 296 | 36413.296 | 1691.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;306 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 306 | 36413.306 | 1691.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;316 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 316 | 36413.316 | 1691.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;326 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 326 | 36413.326 | 1691.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;336 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 336 | 36413.336 | 1691.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;346 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 346 | 36413.346 | 1691.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;356 | 95.1293 | 295.5172 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 356 | 36413.356 | 1691.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;366 | 95.1293 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 366 | 36413.366 | 1691.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;376 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 376 | 36413.376 | 1691.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;386 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 386 | 36413.386 | 1691.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;396 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 396 | 36413.396 | 1691.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;406 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 406 | 36413.406 | 1691.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;416 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 416 | 36413.416 | 1691.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;426 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 426 | 36413.426 | 1691.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;436 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 436 | 36413.436 | 1691.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;446 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 446 | 36413.446 | 1691.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;456 | 95.1283 | 295.5087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 456 | 36413.456 | 1691.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;466 | 95.1283 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 466 | 36413.466 | 1691.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;476 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 476 | 36413.476 | 1691.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;486 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 486 | 36413.486 | 1691.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;496 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 496 | 36413.496 | 1691.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;506 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 506 | 36413.506 | 1691.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;516 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 516 | 36413.516 | 1691.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;526 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 526 | 36413.526 | 1691.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;536 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 536 | 36413.536 | 1692
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;546 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 546 | 36413.546 | 1692.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;556 | 95.1273 | 295.5173 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 556 | 36413.556 | 1692.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;566 | 95.1273 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 566 | 36413.566 | 1692.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;576 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 576 | 36413.576 | 1692.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;586 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 586 | 36413.586 | 1692.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;596 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 596 | 36413.596 | 1692.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;606 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 606 | 36413.606 | 1692.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;616 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 616 | 36413.616 | 1692.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;626 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 626 | 36413.626 | 1692.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;636 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 636 | 36413.636 | 1692.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;646 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 646 | 36413.646 | 1692.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;656 | 95.1283 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 656 | 36413.656 | 1692.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;666 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 666 | 36413.666 | 1692.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;676 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 676 | 36413.676 | 1692.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;686 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 686 | 36413.686 | 1692.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;696 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 696 | 36413.696 | 1692.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;706 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 706 | 36413.706 | 1692.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;716 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 716 | 36413.716 | 1692.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;726 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 726 | 36413.726 | 1692.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;736 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 736 | 36413.736 | 1692.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;746 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 746 | 36413.746 | 1692.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;756 | 95.1283 | 295.5182 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 756 | 36413.756 | 1692.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;766 | 95.1283 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 766 | 36413.766 | 1692.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;776 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 776 | 36413.776 | 1692.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;786 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 786 | 36413.786 | 1692.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;796 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 796 | 36413.796 | 1692.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;806 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 806 | 36413.806 | 1692.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;816 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 816 | 36413.816 | 1692.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;826 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 826 | 36413.826 | 1692.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;836 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 836 | 36413.836 | 1692.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;846 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 846 | 36413.846 | 1692.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;856 | 95.1263 | 295.5353 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 856 | 36413.856 | 1692.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;866 | 95.1263 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 866 | 36413.866 | 1692.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;876 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 876 | 36413.876 | 1692.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;886 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 886 | 36413.886 | 1692.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;896 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 896 | 36413.896 | 1692.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;906 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 906 | 36413.906 | 1692.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;916 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 916 | 36413.916 | 1692.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;926 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 926 | 36413.926 | 1692.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;936 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 936 | 36413.936 | 1692.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;946 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 946 | 36413.946 | 1692.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;956 | 95.1273 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 956 | 36413.956 | 1692.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;966 | 95.1273 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 966 | 36413.966 | 1692.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;976 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 976 | 36413.976 | 1692.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;986 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 986 | 36413.986 | 1692.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:53;996 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 53 | 996 | 36413.996 | 1692.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;006 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 006 | 36414.006 | 1692.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;016 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 016 | 36414.016 | 1692.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;026 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 026 | 36414.026 | 1692.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;036 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 036 | 36414.036 | 1692.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;046 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 046 | 36414.046 | 1692.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;056 | 95.1263 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 056 | 36414.056 | 1692.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;066 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 066 | 36414.066 | 1692.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;076 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 076 | 36414.076 | 1692.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;086 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 086 | 36414.086 | 1692.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;096 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 096 | 36414.096 | 1692.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;106 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 106 | 36414.106 | 1692.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;116 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 116 | 36414.116 | 1692.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;126 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 126 | 36414.126 | 1692.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;136 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 136 | 36414.136 | 1692.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;146 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 146 | 36414.146 | 1692.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;156 | 95.1263 | 295.515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 156 | 36414.156 | 1692.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;166 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 166 | 36414.166 | 1692.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;176 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 176 | 36414.176 | 1692.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;186 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 186 | 36414.186 | 1692.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;196 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 196 | 36414.196 | 1692.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;206 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 206 | 36414.206 | 1692.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;216 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 216 | 36414.216 | 1692.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;226 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 226 | 36414.226 | 1692.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;236 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 236 | 36414.236 | 1692.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;246 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 246 | 36414.246 | 1692.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;256 | 95.1263 | 295.5287 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 256 | 36414.256 | 1692.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;266 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 266 | 36414.266 | 1692.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;276 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 276 | 36414.276 | 1692.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;286 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 286 | 36414.286 | 1692.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;296 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 296 | 36414.296 | 1692.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;306 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 306 | 36414.306 | 1692.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;316 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 316 | 36414.316 | 1692.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;326 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 326 | 36414.326 | 1692.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;336 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 336 | 36414.336 | 1692.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;346 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 346 | 36414.346 | 1692.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;356 | 95.1263 | 295.5396 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 356 | 36414.356 | 1692.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;366 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 366 | 36414.366 | 1692.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;376 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 376 | 36414.376 | 1692.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;386 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 386 | 36414.386 | 1692.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;396 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 396 | 36414.396 | 1692.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;406 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 406 | 36414.406 | 1692.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;416 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 416 | 36414.416 | 1692.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;426 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 426 | 36414.426 | 1692.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;436 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 436 | 36414.436 | 1692.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;446 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 446 | 36414.446 | 1692.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;456 | 95.1263 | 295.54 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 456 | 36414.456 | 1692.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;466 | 95.1263 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 466 | 36414.466 | 1692.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;476 | 95.1263 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 476 | 36414.476 | 1692.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;486 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 486 | 36414.486 | 1692.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;496 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 496 | 36414.496 | 1692.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;506 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 506 | 36414.506 | 1692.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;516 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 516 | 36414.516 | 1692.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;526 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 526 | 36414.526 | 1692.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;536 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 536 | 36414.536 | 1693
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;546 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 546 | 36414.546 | 1693.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;556 | 95.1253 | 295.5422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 556 | 36414.556 | 1693.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;566 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 566 | 36414.566 | 1693.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;576 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 576 | 36414.576 | 1693.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;586 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 586 | 36414.586 | 1693.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;596 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 596 | 36414.596 | 1693.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;606 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 606 | 36414.606 | 1693.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;616 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 616 | 36414.616 | 1693.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;626 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 626 | 36414.626 | 1693.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;636 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 636 | 36414.636 | 1693.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;646 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 646 | 36414.646 | 1693.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;656 | 95.1253 | 295.5628 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 656 | 36414.656 | 1693.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;666 | 95.1253 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 666 | 36414.666 | 1693.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;676 | 95.1253 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 676 | 36414.676 | 1693.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;686 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 686 | 36414.686 | 1693.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;696 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 696 | 36414.696 | 1693.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;706 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 706 | 36414.706 | 1693.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;716 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 716 | 36414.716 | 1693.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;726 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 726 | 36414.726 | 1693.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;736 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 736 | 36414.736 | 1693.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;746 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 746 | 36414.746 | 1693.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;756 | 95.1243 | 295.5653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 756 | 36414.756 | 1693.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;766 | 95.1243 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 766 | 36414.766 | 1693.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;776 | 95.1243 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 776 | 36414.776 | 1693.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;786 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 786 | 36414.786 | 1693.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;796 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 796 | 36414.796 | 1693.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;806 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 806 | 36414.806 | 1693.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;816 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 816 | 36414.816 | 1693.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;826 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 826 | 36414.826 | 1693.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;836 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 836 | 36414.836 | 1693.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;846 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 846 | 36414.846 | 1693.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;856 | 95.1253 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 856 | 36414.856 | 1693.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;866 | 95.1253 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 866 | 36414.866 | 1693.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;876 | 95.1253 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 876 | 36414.876 | 1693.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;886 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 886 | 36414.886 | 1693.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;896 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 896 | 36414.896 | 1693.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;906 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 906 | 36414.906 | 1693.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;916 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 916 | 36414.916 | 1693.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;926 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 926 | 36414.926 | 1693.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;936 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 936 | 36414.936 | 1693.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;946 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 946 | 36414.946 | 1693.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;956 | 95.1243 | 295.5315 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 956 | 36414.956 | 1693.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;966 | 95.1243 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 966 | 36414.966 | 1693.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;976 | 95.1243 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 976 | 36414.976 | 1693.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;986 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 986 | 36414.986 | 1693.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:54;996 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 54 | 996 | 36414.996 | 1693.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;006 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 006 | 36415.006 | 1693.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;016 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 016 | 36415.016 | 1693.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;026 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 026 | 36415.026 | 1693.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;036 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 036 | 36415.036 | 1693.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;046 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 046 | 36415.046 | 1693.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;056 | 95.1233 | 295.5341 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 056 | 36415.056 | 1693.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;066 | 95.1233 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 066 | 36415.066 | 1693.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;076 | 95.1233 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 076 | 36415.076 | 1693.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;086 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 086 | 36415.086 | 1693.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;096 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 096 | 36415.096 | 1693.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;106 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 106 | 36415.106 | 1693.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;116 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 116 | 36415.116 | 1693.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;126 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 126 | 36415.126 | 1693.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;136 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 136 | 36415.136 | 1693.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;146 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 146 | 36415.146 | 1693.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;156 | 95.1223 | 295.5266 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 156 | 36415.156 | 1693.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;166 | 95.1223 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 166 | 36415.166 | 1693.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;176 | 95.1223 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 176 | 36415.176 | 1693.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;186 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 186 | 36415.186 | 1693.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;196 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 196 | 36415.196 | 1693.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;206 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 206 | 36415.206 | 1693.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;216 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 216 | 36415.216 | 1693.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;226 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 226 | 36415.226 | 1693.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;236 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 236 | 36415.236 | 1693.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;246 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 246 | 36415.246 | 1693.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;256 | 95.1233 | 295.5219 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 256 | 36415.256 | 1693.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;266 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 266 | 36415.266 | 1693.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;276 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 276 | 36415.276 | 1693.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;286 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 286 | 36415.286 | 1693.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;296 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 296 | 36415.296 | 1693.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;306 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 306 | 36415.306 | 1693.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;316 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 316 | 36415.316 | 1693.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;326 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 326 | 36415.326 | 1693.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;336 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 336 | 36415.336 | 1693.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;346 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 346 | 36415.346 | 1693.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;356 | 95.1233 | 295.531 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 356 | 36415.356 | 1693.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;366 | 95.1233 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 366 | 36415.366 | 1693.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;376 | 95.1233 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 376 | 36415.376 | 1693.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;386 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 386 | 36415.386 | 1693.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;396 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 396 | 36415.396 | 1693.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;406 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 406 | 36415.406 | 1693.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;416 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 416 | 36415.416 | 1693.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;426 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 426 | 36415.426 | 1693.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;436 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 436 | 36415.436 | 1693.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;446 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 446 | 36415.446 | 1693.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;456 | 95.1223 | 295.5204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 456 | 36415.456 | 1693.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;466 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 466 | 36415.466 | 1693.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;476 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 476 | 36415.476 | 1693.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;486 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 486 | 36415.486 | 1693.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;496 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 496 | 36415.496 | 1693.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;506 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 506 | 36415.506 | 1693.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;516 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 516 | 36415.516 | 1693.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;526 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 526 | 36415.526 | 1693.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;536 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 536 | 36415.536 | 1694
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;546 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 546 | 36415.546 | 1694.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;556 | 95.1223 | 295.4907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 556 | 36415.556 | 1694.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;566 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 566 | 36415.566 | 1694.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;576 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 576 | 36415.576 | 1694.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;586 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 586 | 36415.586 | 1694.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;596 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 596 | 36415.596 | 1694.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;606 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 606 | 36415.606 | 1694.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;616 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 616 | 36415.616 | 1694.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;626 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 626 | 36415.626 | 1694.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;636 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 636 | 36415.636 | 1694.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;646 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 646 | 36415.646 | 1694.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;656 | 95.1223 | 295.4867 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 656 | 36415.656 | 1694.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;666 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 666 | 36415.666 | 1694.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;676 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 676 | 36415.676 | 1694.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;686 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 686 | 36415.686 | 1694.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;696 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 696 | 36415.696 | 1694.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;706 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 706 | 36415.706 | 1694.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;716 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 716 | 36415.716 | 1694.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;726 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 726 | 36415.726 | 1694.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;736 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 736 | 36415.736 | 1694.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;746 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 746 | 36415.746 | 1694.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;756 | 95.1223 | 295.4961 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 756 | 36415.756 | 1694.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;766 | 95.1223 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 766 | 36415.766 | 1694.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;776 | 95.1223 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 776 | 36415.776 | 1694.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;786 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 786 | 36415.786 | 1694.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;796 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 796 | 36415.796 | 1694.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;806 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 806 | 36415.806 | 1694.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;816 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 816 | 36415.816 | 1694.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;826 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 826 | 36415.826 | 1694.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;836 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 836 | 36415.836 | 1694.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;846 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 846 | 36415.846 | 1694.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;856 | 95.1213 | 295.4865 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 856 | 36415.856 | 1694.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;866 | 95.1213 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 866 | 36415.866 | 1694.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;876 | 95.1213 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 876 | 36415.876 | 1694.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;886 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 886 | 36415.886 | 1694.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;896 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 896 | 36415.896 | 1694.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;906 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 906 | 36415.906 | 1694.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;916 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 916 | 36415.916 | 1694.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;926 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 926 | 36415.926 | 1694.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;936 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 936 | 36415.936 | 1694.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;946 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 946 | 36415.946 | 1694.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;956 | 95.1233 | 295.4795 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 956 | 36415.956 | 1694.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;966 | 95.1233 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 966 | 36415.966 | 1694.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;976 | 95.1233 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 976 | 36415.976 | 1694.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;986 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 986 | 36415.986 | 1694.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:55;996 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 55 | 996 | 36415.996 | 1694.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;006 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 006 | 36416.006 | 1694.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;016 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 016 | 36416.016 | 1694.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;026 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 026 | 36416.026 | 1694.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;036 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 036 | 36416.036 | 1694.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;046 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 046 | 36416.046 | 1694.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;056 | 95.1213 | 295.4882 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 056 | 36416.056 | 1694.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;066 | 95.1213 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 066 | 36416.066 | 1694.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;076 | 95.1213 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 076 | 36416.076 | 1694.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;086 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 086 | 36416.086 | 1694.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;096 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 096 | 36416.096 | 1694.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;106 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 106 | 36416.106 | 1694.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;116 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 116 | 36416.116 | 1694.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;126 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 126 | 36416.126 | 1694.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;136 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 136 | 36416.136 | 1694.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;146 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 146 | 36416.146 | 1694.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;156 | 95.1203 | 295.4782 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 156 | 36416.156 | 1694.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;166 | 95.1203 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 166 | 36416.166 | 1694.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;176 | 95.1203 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 176 | 36416.176 | 1694.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;186 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 186 | 36416.186 | 1694.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;196 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 196 | 36416.196 | 1694.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;206 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 206 | 36416.206 | 1694.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;216 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 216 | 36416.216 | 1694.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;226 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 226 | 36416.226 | 1694.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;236 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 236 | 36416.236 | 1694.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;246 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 246 | 36416.246 | 1694.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;256 | 95.1223 | 295.4556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 256 | 36416.256 | 1694.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;266 | 95.1223 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 266 | 36416.266 | 1694.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;276 | 95.1223 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 276 | 36416.276 | 1694.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;286 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 286 | 36416.286 | 1694.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;296 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 296 | 36416.296 | 1694.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;306 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 306 | 36416.306 | 1694.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;316 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 316 | 36416.316 | 1694.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;326 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 326 | 36416.326 | 1694.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;336 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 336 | 36416.336 | 1694.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;346 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 346 | 36416.346 | 1694.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;356 | 95.1203 | 295.4594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 356 | 36416.356 | 1694.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;366 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 366 | 36416.366 | 1694.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;376 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 376 | 36416.376 | 1694.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;386 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 386 | 36416.386 | 1694.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;396 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 396 | 36416.396 | 1694.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;406 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 406 | 36416.406 | 1694.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;416 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 416 | 36416.416 | 1694.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;426 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 426 | 36416.426 | 1694.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;436 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 436 | 36416.436 | 1694.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;446 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 446 | 36416.446 | 1694.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;456 | 95.1203 | 295.4758 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 456 | 36416.456 | 1694.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;466 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 466 | 36416.466 | 1694.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;476 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 476 | 36416.476 | 1694.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;486 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 486 | 36416.486 | 1694.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;496 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 496 | 36416.496 | 1694.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;506 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 506 | 36416.506 | 1694.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;516 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 516 | 36416.516 | 1694.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;526 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 526 | 36416.526 | 1694.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;536 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 536 | 36416.536 | 1695
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;546 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 546 | 36416.546 | 1695.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;556 | 95.1203 | 295.4804 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 556 | 36416.556 | 1695.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;566 | 95.1203 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 566 | 36416.566 | 1695.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;576 | 95.1203 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 576 | 36416.576 | 1695.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;586 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 586 | 36416.586 | 1695.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;596 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 596 | 36416.596 | 1695.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;606 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 606 | 36416.606 | 1695.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;616 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 616 | 36416.616 | 1695.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;626 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 626 | 36416.626 | 1695.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;636 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 636 | 36416.636 | 1695.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;646 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 646 | 36416.646 | 1695.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;656 | 95.1193 | 295.493 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 656 | 36416.656 | 1695.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;666 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 666 | 36416.666 | 1695.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;676 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 676 | 36416.676 | 1695.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;686 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 686 | 36416.686 | 1695.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;696 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 696 | 36416.696 | 1695.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;706 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 706 | 36416.706 | 1695.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;716 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 716 | 36416.716 | 1695.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;726 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 726 | 36416.726 | 1695.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;736 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 736 | 36416.736 | 1695.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;746 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 746 | 36416.746 | 1695.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;756 | 95.1193 | 295.5203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 756 | 36416.756 | 1695.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;766 | 95.1193 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 766 | 36416.766 | 1695.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;776 | 95.1193 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 776 | 36416.776 | 1695.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;786 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 786 | 36416.786 | 1695.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;796 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 796 | 36416.796 | 1695.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;806 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 806 | 36416.806 | 1695.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;816 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 816 | 36416.816 | 1695.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;826 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 826 | 36416.826 | 1695.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;836 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 836 | 36416.836 | 1695.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;846 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 846 | 36416.846 | 1695.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;856 | 95.1183 | 295.5234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 856 | 36416.856 | 1695.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;866 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 866 | 36416.866 | 1695.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;876 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 876 | 36416.876 | 1695.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;886 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 886 | 36416.886 | 1695.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;896 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 896 | 36416.896 | 1695.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;906 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 906 | 36416.906 | 1695.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;916 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 916 | 36416.916 | 1695.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;926 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 926 | 36416.926 | 1695.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;936 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 936 | 36416.936 | 1695.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;946 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 946 | 36416.946 | 1695.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;956 | 95.1183 | 295.5103 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 956 | 36416.956 | 1695.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;966 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 966 | 36416.966 | 1695.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;976 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 976 | 36416.976 | 1695.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;986 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 986 | 36416.986 | 1695.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:56;996 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 56 | 996 | 36416.996 | 1695.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;006 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 006 | 36417.006 | 1695.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;016 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 016 | 36417.016 | 1695.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;026 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 026 | 36417.026 | 1695.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;036 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 036 | 36417.036 | 1695.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;046 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 046 | 36417.046 | 1695.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;056 | 95.1183 | 295.5229 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 056 | 36417.056 | 1695.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;066 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 066 | 36417.066 | 1695.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;076 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 076 | 36417.076 | 1695.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;086 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 086 | 36417.086 | 1695.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;096 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 096 | 36417.096 | 1695.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;106 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 106 | 36417.106 | 1695.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;116 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 116 | 36417.116 | 1695.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;126 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 126 | 36417.126 | 1695.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;136 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 136 | 36417.136 | 1695.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;146 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 146 | 36417.146 | 1695.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;156 | 95.1183 | 295.5416 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 156 | 36417.156 | 1695.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;166 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 166 | 36417.166 | 1695.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;176 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 176 | 36417.176 | 1695.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;186 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 186 | 36417.186 | 1695.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;196 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 196 | 36417.196 | 1695.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;206 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 206 | 36417.206 | 1695.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;216 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 216 | 36417.216 | 1695.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;226 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 226 | 36417.226 | 1695.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;236 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 236 | 36417.236 | 1695.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;246 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 246 | 36417.246 | 1695.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;256 | 95.1183 | 295.5412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 256 | 36417.256 | 1695.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;266 | 95.1183 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 266 | 36417.266 | 1695.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;276 | 95.1183 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 276 | 36417.276 | 1695.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;286 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 286 | 36417.286 | 1695.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;296 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 296 | 36417.296 | 1695.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;306 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 306 | 36417.306 | 1695.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;316 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 316 | 36417.316 | 1695.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;326 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 326 | 36417.326 | 1695.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;336 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 336 | 36417.336 | 1695.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;346 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 346 | 36417.346 | 1695.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;356 | 95.1173 | 295.5408 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 356 | 36417.356 | 1695.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;366 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 366 | 36417.366 | 1695.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;376 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 376 | 36417.376 | 1695.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;386 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 386 | 36417.386 | 1695.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;396 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 396 | 36417.396 | 1695.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;406 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 406 | 36417.406 | 1695.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;416 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 416 | 36417.416 | 1695.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;426 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 426 | 36417.426 | 1695.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;436 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 436 | 36417.436 | 1695.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;446 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 446 | 36417.446 | 1695.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;456 | 95.1173 | 295.5465 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 456 | 36417.456 | 1695.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;466 | 95.1173 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 466 | 36417.466 | 1695.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;476 | 95.1173 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 476 | 36417.476 | 1695.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;486 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 486 | 36417.486 | 1695.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;496 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 496 | 36417.496 | 1695.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;506 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 506 | 36417.506 | 1695.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;516 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 516 | 36417.516 | 1695.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;526 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 526 | 36417.526 | 1695.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;536 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 536 | 36417.536 | 1696
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;546 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 546 | 36417.546 | 1696.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;556 | 95.1183 | 295.5376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 556 | 36417.556 | 1696.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;566 | 95.1183 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 566 | 36417.566 | 1696.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;576 | 95.1183 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 576 | 36417.576 | 1696.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;586 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 586 | 36417.586 | 1696.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;596 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 596 | 36417.596 | 1696.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;606 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 606 | 36417.606 | 1696.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;616 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 616 | 36417.616 | 1696.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;626 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 626 | 36417.626 | 1696.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;636 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 636 | 36417.636 | 1696.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;646 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 646 | 36417.646 | 1696.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;656 | 95.1173 | 295.527 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 656 | 36417.656 | 1696.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;666 | 95.1173 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 666 | 36417.666 | 1696.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;676 | 95.1173 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 676 | 36417.676 | 1696.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;686 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 686 | 36417.686 | 1696.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;696 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 696 | 36417.696 | 1696.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;706 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 706 | 36417.706 | 1696.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;716 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 716 | 36417.716 | 1696.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;726 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 726 | 36417.726 | 1696.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;736 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 736 | 36417.736 | 1696.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;746 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 746 | 36417.746 | 1696.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;756 | 95.1163 | 295.5388 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 756 | 36417.756 | 1696.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;766 | 95.1163 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 766 | 36417.766 | 1696.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;776 | 95.1163 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 776 | 36417.776 | 1696.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;786 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 786 | 36417.786 | 1696.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;796 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 796 | 36417.796 | 1696.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;806 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 806 | 36417.806 | 1696.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;816 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 816 | 36417.816 | 1696.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;826 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 826 | 36417.826 | 1696.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;836 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 836 | 36417.836 | 1696.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;846 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 846 | 36417.846 | 1696.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;856 | 95.1173 | 295.5446 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 856 | 36417.856 | 1696.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;866 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 866 | 36417.866 | 1696.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;876 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 876 | 36417.876 | 1696.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;886 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 886 | 36417.886 | 1696.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;896 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 896 | 36417.896 | 1696.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;906 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 906 | 36417.906 | 1696.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;916 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 916 | 36417.916 | 1696.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;926 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 926 | 36417.926 | 1696.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;936 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 936 | 36417.936 | 1696.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;946 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 946 | 36417.946 | 1696.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;956 | 95.1173 | 295.5258 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 956 | 36417.956 | 1696.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;966 | 95.1173 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 966 | 36417.966 | 1696.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;976 | 95.1173 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 976 | 36417.976 | 1696.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;986 | 95.1173 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 986 | 36417.986 | 1696.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:57;996 | 95.1173 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 57 | 996 | 36417.996 | 1696.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;006 | 95.1173 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 006 | 36418.006 | 1696.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;016 | 95.1153 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 016 | 36418.016 | 1696.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;026 | 95.1153 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 026 | 36418.026 | 1696.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;036 | 95.1153 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 036 | 36418.036 | 1696.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;046 | 95.1153 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 046 | 36418.046 | 1696.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;056 | 95.1153 | 295.5186 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 056 | 36418.056 | 1696.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;066 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 066 | 36418.066 | 1696.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;076 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 076 | 36418.076 | 1696.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;086 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 086 | 36418.086 | 1696.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;096 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 096 | 36418.096 | 1696.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;106 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 106 | 36418.106 | 1696.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;116 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 116 | 36418.116 | 1696.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;126 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 126 | 36418.126 | 1696.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;136 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 136 | 36418.136 | 1696.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;146 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 146 | 36418.146 | 1696.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;156 | 95.1153 | 295.5294 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 156 | 36418.156 | 1696.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;166 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 166 | 36418.166 | 1696.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;176 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 176 | 36418.176 | 1696.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;186 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 186 | 36418.186 | 1696.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;196 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 196 | 36418.196 | 1696.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;206 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 206 | 36418.206 | 1696.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;216 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 216 | 36418.216 | 1696.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;226 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 226 | 36418.226 | 1696.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;236 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 236 | 36418.236 | 1696.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;246 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 246 | 36418.246 | 1696.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;256 | 95.1153 | 295.5224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 256 | 36418.256 | 1696.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;266 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 266 | 36418.266 | 1696.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;276 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 276 | 36418.276 | 1696.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;286 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 286 | 36418.286 | 1696.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;296 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 296 | 36418.296 | 1696.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;306 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 306 | 36418.306 | 1696.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;316 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 316 | 36418.316 | 1696.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;326 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 326 | 36418.326 | 1696.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;336 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 336 | 36418.336 | 1696.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;346 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 346 | 36418.346 | 1696.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;356 | 95.1153 | 295.5062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 356 | 36418.356 | 1696.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;366 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 366 | 36418.366 | 1696.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;376 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 376 | 36418.376 | 1696.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;386 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 386 | 36418.386 | 1696.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;396 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 396 | 36418.396 | 1696.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;406 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 406 | 36418.406 | 1696.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;416 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 416 | 36418.416 | 1696.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;426 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 426 | 36418.426 | 1696.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;436 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 436 | 36418.436 | 1696.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;446 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 446 | 36418.446 | 1696.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;456 | 95.1153 | 295.505 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 456 | 36418.456 | 1696.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;466 | 95.1153 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 466 | 36418.466 | 1696.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;476 | 95.1153 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 476 | 36418.476 | 1696.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;486 | 95.1153 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 486 | 36418.486 | 1696.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;496 | 95.1153 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 496 | 36418.496 | 1696.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;506 | 95.1153 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 506 | 36418.506 | 1696.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;516 | 95.1143 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 516 | 36418.516 | 1696.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;526 | 95.1143 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 526 | 36418.526 | 1696.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;536 | 95.1143 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 536 | 36418.536 | 1697
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;546 | 95.1143 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 546 | 36418.546 | 1697.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;556 | 95.1143 | 295.5024 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 556 | 36418.556 | 1697.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;566 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 566 | 36418.566 | 1697.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;576 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 576 | 36418.576 | 1697.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;586 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 586 | 36418.586 | 1697.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;596 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 596 | 36418.596 | 1697.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;606 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 606 | 36418.606 | 1697.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;616 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 616 | 36418.616 | 1697.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;626 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 626 | 36418.626 | 1697.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;636 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 636 | 36418.636 | 1697.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;646 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 646 | 36418.646 | 1697.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;656 | 95.1143 | 295.491 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 656 | 36418.656 | 1697.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;666 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 666 | 36418.666 | 1697.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;676 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 676 | 36418.676 | 1697.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;686 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 686 | 36418.686 | 1697.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;696 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 696 | 36418.696 | 1697.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;706 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 706 | 36418.706 | 1697.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;716 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 716 | 36418.716 | 1697.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;726 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 726 | 36418.726 | 1697.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;736 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 736 | 36418.736 | 1697.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;746 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 746 | 36418.746 | 1697.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;756 | 95.1143 | 295.5009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 756 | 36418.756 | 1697.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;766 | 95.1143 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 766 | 36418.766 | 1697.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;776 | 95.1143 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 776 | 36418.776 | 1697.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;786 | 95.1143 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 786 | 36418.786 | 1697.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;796 | 95.1143 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 796 | 36418.796 | 1697.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;806 | 95.1143 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 806 | 36418.806 | 1697.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;816 | 95.1133 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 816 | 36418.816 | 1697.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;826 | 95.1133 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 826 | 36418.826 | 1697.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;836 | 95.1133 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 836 | 36418.836 | 1697.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;846 | 95.1133 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 846 | 36418.846 | 1697.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;856 | 95.1133 | 295.5257 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 856 | 36418.856 | 1697.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;866 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 866 | 36418.866 | 1697.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;876 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 876 | 36418.876 | 1697.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;886 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 886 | 36418.886 | 1697.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;896 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 896 | 36418.896 | 1697.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;906 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 906 | 36418.906 | 1697.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;916 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 916 | 36418.916 | 1697.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;926 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 926 | 36418.926 | 1697.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;936 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 936 | 36418.936 | 1697.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;946 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 946 | 36418.946 | 1697.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;956 | 95.1133 | 295.5261 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 956 | 36418.956 | 1697.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;966 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 966 | 36418.966 | 1697.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;976 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 976 | 36418.976 | 1697.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;986 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 986 | 36418.986 | 1697.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:58;996 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 58 | 996 | 36418.996 | 1697.46
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;006 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 006 | 36419.006 | 1697.47
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;016 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 016 | 36419.016 | 1697.48
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;026 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 026 | 36419.026 | 1697.49
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;036 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 036 | 36419.036 | 1697.5
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;046 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 046 | 36419.046 | 1697.51
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;056 | 95.1133 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 056 | 36419.056 | 1697.52
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;066 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 066 | 36419.066 | 1697.53
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;076 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 076 | 36419.076 | 1697.54
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;086 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 086 | 36419.086 | 1697.55
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;096 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 096 | 36419.096 | 1697.56
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;106 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 106 | 36419.106 | 1697.57
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;116 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 116 | 36419.116 | 1697.58
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;126 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 126 | 36419.126 | 1697.59
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;136 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 136 | 36419.136 | 1697.6
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;146 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 146 | 36419.146 | 1697.61
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;156 | 95.1133 | 295.5117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 156 | 36419.156 | 1697.62
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;166 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 166 | 36419.166 | 1697.63
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;176 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 176 | 36419.176 | 1697.64
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;186 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 186 | 36419.186 | 1697.65
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;196 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 196 | 36419.196 | 1697.66
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;206 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 206 | 36419.206 | 1697.67
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;216 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 216 | 36419.216 | 1697.68
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;226 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 226 | 36419.226 | 1697.69
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;236 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 236 | 36419.236 | 1697.7
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;246 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 246 | 36419.246 | 1697.71
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;256 | 95.1133 | 295.5095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 256 | 36419.256 | 1697.72
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;266 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 266 | 36419.266 | 1697.73
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;276 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 276 | 36419.276 | 1697.74
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;286 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 286 | 36419.286 | 1697.75
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;296 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 296 | 36419.296 | 1697.76
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;306 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 306 | 36419.306 | 1697.77
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;316 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 316 | 36419.316 | 1697.78
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;326 | 95.1133 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 326 | 36419.326 | 1697.79
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;336 | 95.1123 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 336 | 36419.336 | 1697.8
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;346 | 95.1123 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 346 | 36419.346 | 1697.81
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;356 | 95.1123 | 295.5049 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 356 | 36419.356 | 1697.82
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;366 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 366 | 36419.366 | 1697.83
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;376 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 376 | 36419.376 | 1697.84
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;386 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 386 | 36419.386 | 1697.85
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;396 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 396 | 36419.396 | 1697.86
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;406 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 406 | 36419.406 | 1697.87
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;416 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 416 | 36419.416 | 1697.88
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;426 | 95.1123 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 426 | 36419.426 | 1697.89
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;436 | 95.1113 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 436 | 36419.436 | 1697.9
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;446 | 95.1113 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 446 | 36419.446 | 1697.91
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;456 | 95.1113 | 295.5174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 456 | 36419.456 | 1697.92
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;466 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 466 | 36419.466 | 1697.93
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;476 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 476 | 36419.476 | 1697.94
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;486 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 486 | 36419.486 | 1697.95
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;496 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 496 | 36419.496 | 1697.96
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;506 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 506 | 36419.506 | 1697.97
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;516 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 516 | 36419.516 | 1697.98
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;526 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 526 | 36419.526 | 1697.99
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;536 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 536 | 36419.536 | 1698
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;546 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 546 | 36419.546 | 1698.01
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;556 | 95.1113 | 295.5306 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 556 | 36419.556 | 1698.02
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;566 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 566 | 36419.566 | 1698.03
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;576 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 576 | 36419.576 | 1698.04
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;586 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 586 | 36419.586 | 1698.05
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;596 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 596 | 36419.596 | 1698.06
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;606 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 606 | 36419.606 | 1698.07
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;616 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 616 | 36419.616 | 1698.08
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;626 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 626 | 36419.626 | 1698.09
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;636 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 636 | 36419.636 | 1698.1
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;646 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 646 | 36419.646 | 1698.11
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;656 | 95.1113 | 295.5065 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 656 | 36419.656 | 1698.12
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;666 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 666 | 36419.666 | 1698.13
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;676 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 676 | 36419.676 | 1698.14
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;686 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 686 | 36419.686 | 1698.15
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;696 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 696 | 36419.696 | 1698.16
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;706 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 706 | 36419.706 | 1698.17
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;716 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 716 | 36419.716 | 1698.18
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;726 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 726 | 36419.726 | 1698.19
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;736 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 736 | 36419.736 | 1698.2
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;746 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 746 | 36419.746 | 1698.21
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;756 | 95.1113 | 295.4717 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 756 | 36419.756 | 1698.22
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;766 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 766 | 36419.766 | 1698.23
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;776 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 776 | 36419.776 | 1698.24
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;786 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 786 | 36419.786 | 1698.25
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;796 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 796 | 36419.796 | 1698.26
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;806 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 806 | 36419.806 | 1698.27
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;816 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 816 | 36419.816 | 1698.28
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;826 | 95.1113 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 826 | 36419.826 | 1698.29
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;836 | 95.1103 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 836 | 36419.836 | 1698.3
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;846 | 95.1103 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 846 | 36419.846 | 1698.31
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;856 | 95.1103 | 295.4604 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 856 | 36419.856 | 1698.32
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;866 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 866 | 36419.866 | 1698.33
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;876 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 876 | 36419.876 | 1698.34
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;886 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 886 | 36419.886 | 1698.35
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;896 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 896 | 36419.896 | 1698.36
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;906 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 906 | 36419.906 | 1698.37
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;916 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 916 | 36419.916 | 1698.38
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;926 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 926 | 36419.926 | 1698.39
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;936 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 936 | 36419.936 | 1698.4
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;946 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 946 | 36419.946 | 1698.41
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;956 | 95.1103 | 295.464 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 956 | 36419.956 | 1698.42
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;966 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 966 | 36419.966 | 1698.43
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;976 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 976 | 36419.976 | 1698.44
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;986 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 986 | 36419.986 | 1698.45
Data | 10/27/2023 | 10:06:59;996 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 06 | 59 | 996 | 36419.996 | 1698.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;006 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 006 | 36420.006 | 1698.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;016 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 016 | 36420.016 | 1698.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;026 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 026 | 36420.026 | 1698.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;036 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 036 | 36420.036 | 1698.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;046 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 046 | 36420.046 | 1698.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;056 | 95.1103 | 295.4785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 056 | 36420.056 | 1698.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;066 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 066 | 36420.066 | 1698.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;076 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 076 | 36420.076 | 1698.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;086 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 086 | 36420.086 | 1698.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;096 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 096 | 36420.096 | 1698.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;106 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 106 | 36420.106 | 1698.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;116 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 116 | 36420.116 | 1698.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;126 | 95.1103 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 126 | 36420.126 | 1698.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;136 | 95.1093 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 136 | 36420.136 | 1698.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;146 | 95.1093 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 146 | 36420.146 | 1698.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;156 | 95.1093 | 295.5104 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 156 | 36420.156 | 1698.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;166 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 166 | 36420.166 | 1698.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;176 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 176 | 36420.176 | 1698.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;186 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 186 | 36420.186 | 1698.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;196 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 196 | 36420.196 | 1698.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;206 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 206 | 36420.206 | 1698.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;216 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 216 | 36420.216 | 1698.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;226 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 226 | 36420.226 | 1698.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;236 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 236 | 36420.236 | 1698.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;246 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 246 | 36420.246 | 1698.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;256 | 95.1093 | 295.5319 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 256 | 36420.256 | 1698.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;266 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 266 | 36420.266 | 1698.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;276 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 276 | 36420.276 | 1698.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;286 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 286 | 36420.286 | 1698.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;296 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 296 | 36420.296 | 1698.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;306 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 306 | 36420.306 | 1698.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;316 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 316 | 36420.316 | 1698.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;326 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 326 | 36420.326 | 1698.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;336 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 336 | 36420.336 | 1698.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;346 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 346 | 36420.346 | 1698.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;356 | 95.1093 | 295.5073 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 356 | 36420.356 | 1698.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;366 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 366 | 36420.366 | 1698.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;376 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 376 | 36420.376 | 1698.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;386 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 386 | 36420.386 | 1698.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;396 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 396 | 36420.396 | 1698.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;406 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 406 | 36420.406 | 1698.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;416 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 416 | 36420.416 | 1698.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;426 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 426 | 36420.426 | 1698.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;436 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 436 | 36420.436 | 1698.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;446 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 446 | 36420.446 | 1698.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;456 | 95.1093 | 295.4771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 456 | 36420.456 | 1698.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;466 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 466 | 36420.466 | 1698.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;476 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 476 | 36420.476 | 1698.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;486 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 486 | 36420.486 | 1698.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;496 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 496 | 36420.496 | 1698.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;506 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 506 | 36420.506 | 1698.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;516 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 516 | 36420.516 | 1698.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;526 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 526 | 36420.526 | 1698.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;536 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 536 | 36420.536 | 1699
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;546 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 546 | 36420.546 | 1699.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;556 | 95.1093 | 295.4745 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 556 | 36420.556 | 1699.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;566 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 566 | 36420.566 | 1699.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;576 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 576 | 36420.576 | 1699.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;586 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 586 | 36420.586 | 1699.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;596 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 596 | 36420.596 | 1699.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;606 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 606 | 36420.606 | 1699.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;616 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 616 | 36420.616 | 1699.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;626 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 626 | 36420.626 | 1699.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;636 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 636 | 36420.636 | 1699.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;646 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 646 | 36420.646 | 1699.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;656 | 95.1093 | 295.4817 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 656 | 36420.656 | 1699.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;666 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 666 | 36420.666 | 1699.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;676 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 676 | 36420.676 | 1699.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;686 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 686 | 36420.686 | 1699.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;696 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 696 | 36420.696 | 1699.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;706 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 706 | 36420.706 | 1699.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;716 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 716 | 36420.716 | 1699.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;726 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 726 | 36420.726 | 1699.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;736 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 736 | 36420.736 | 1699.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;746 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 746 | 36420.746 | 1699.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;756 | 95.1093 | 295.4967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 756 | 36420.756 | 1699.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;766 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 766 | 36420.766 | 1699.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;776 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 776 | 36420.776 | 1699.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;786 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 786 | 36420.786 | 1699.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;796 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 796 | 36420.796 | 1699.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;806 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 806 | 36420.806 | 1699.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;816 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 816 | 36420.816 | 1699.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;826 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 826 | 36420.826 | 1699.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;836 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 836 | 36420.836 | 1699.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;846 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 846 | 36420.846 | 1699.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;856 | 95.1093 | 295.5313 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 856 | 36420.856 | 1699.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;866 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 866 | 36420.866 | 1699.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;876 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 876 | 36420.876 | 1699.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;886 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 886 | 36420.886 | 1699.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;896 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 896 | 36420.896 | 1699.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;906 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 906 | 36420.906 | 1699.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;916 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 916 | 36420.916 | 1699.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;926 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 926 | 36420.926 | 1699.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;936 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 936 | 36420.936 | 1699.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;946 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 946 | 36420.946 | 1699.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;956 | 95.1093 | 295.561 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 956 | 36420.956 | 1699.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;966 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 966 | 36420.966 | 1699.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;976 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 976 | 36420.976 | 1699.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;986 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 986 | 36420.986 | 1699.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:00;996 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 00 | 996 | 36420.996 | 1699.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;006 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 006 | 36421.006 | 1699.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;016 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 016 | 36421.016 | 1699.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;026 | 95.1093 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 026 | 36421.026 | 1699.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;036 | 95.1083 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 036 | 36421.036 | 1699.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;046 | 95.1083 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 046 | 36421.046 | 1699.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;056 | 95.1083 | 295.5554 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 056 | 36421.056 | 1699.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;066 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 066 | 36421.066 | 1699.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;076 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 076 | 36421.076 | 1699.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;086 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 086 | 36421.086 | 1699.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;096 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 096 | 36421.096 | 1699.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;106 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 106 | 36421.106 | 1699.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;116 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 116 | 36421.116 | 1699.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;126 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 126 | 36421.126 | 1699.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;136 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 136 | 36421.136 | 1699.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;146 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 146 | 36421.146 | 1699.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;156 | 95.1083 | 295.5515 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 156 | 36421.156 | 1699.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;166 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 166 | 36421.166 | 1699.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;176 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 176 | 36421.176 | 1699.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;186 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 186 | 36421.186 | 1699.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;196 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 196 | 36421.196 | 1699.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;206 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 206 | 36421.206 | 1699.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;216 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 216 | 36421.216 | 1699.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;226 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 226 | 36421.226 | 1699.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;236 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 236 | 36421.236 | 1699.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;246 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 246 | 36421.246 | 1699.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;256 | 95.1083 | 295.5738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 256 | 36421.256 | 1699.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;266 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 266 | 36421.266 | 1699.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;276 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 276 | 36421.276 | 1699.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;286 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 286 | 36421.286 | 1699.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;296 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 296 | 36421.296 | 1699.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;306 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 306 | 36421.306 | 1699.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;316 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 316 | 36421.316 | 1699.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;326 | 95.1083 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 326 | 36421.326 | 1699.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;336 | 95.1073 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 336 | 36421.336 | 1699.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;346 | 95.1073 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 346 | 36421.346 | 1699.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;356 | 95.1073 | 295.5907 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 356 | 36421.356 | 1699.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;366 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 366 | 36421.366 | 1699.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;376 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 376 | 36421.376 | 1699.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;386 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 386 | 36421.386 | 1699.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;396 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 396 | 36421.396 | 1699.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;406 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 406 | 36421.406 | 1699.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;416 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 416 | 36421.416 | 1699.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;426 | 95.1073 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 426 | 36421.426 | 1699.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;436 | 95.1063 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 436 | 36421.436 | 1699.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;446 | 95.1063 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 446 | 36421.446 | 1699.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;456 | 95.1063 | 295.6 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 456 | 36421.456 | 1699.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;466 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 466 | 36421.466 | 1699.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;476 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 476 | 36421.476 | 1699.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;486 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 486 | 36421.486 | 1699.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;496 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 496 | 36421.496 | 1699.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;506 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 506 | 36421.506 | 1699.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;516 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 516 | 36421.516 | 1699.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;526 | 95.1063 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 526 | 36421.526 | 1699.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;536 | 95.1073 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 536 | 36421.536 | 1700
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;546 | 95.1073 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 546 | 36421.546 | 1700.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;556 | 95.1073 | 295.6235 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 556 | 36421.556 | 1700.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;566 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 566 | 36421.566 | 1700.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;576 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 576 | 36421.576 | 1700.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;586 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 586 | 36421.586 | 1700.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;596 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 596 | 36421.596 | 1700.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;606 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 606 | 36421.606 | 1700.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;616 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 616 | 36421.616 | 1700.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;626 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 626 | 36421.626 | 1700.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;636 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 636 | 36421.636 | 1700.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;646 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 646 | 36421.646 | 1700.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;656 | 95.1073 | 295.6359 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 656 | 36421.656 | 1700.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;666 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 666 | 36421.666 | 1700.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;676 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 676 | 36421.676 | 1700.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;686 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 686 | 36421.686 | 1700.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;696 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 696 | 36421.696 | 1700.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;706 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 706 | 36421.706 | 1700.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;716 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 716 | 36421.716 | 1700.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;726 | 95.1073 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 726 | 36421.726 | 1700.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;736 | 95.1063 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 736 | 36421.736 | 1700.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;746 | 95.1063 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 746 | 36421.746 | 1700.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;756 | 95.1063 | 295.613 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 756 | 36421.756 | 1700.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;766 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 766 | 36421.766 | 1700.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;776 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 776 | 36421.776 | 1700.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;786 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 786 | 36421.786 | 1700.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;796 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 796 | 36421.796 | 1700.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;806 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 806 | 36421.806 | 1700.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;816 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 816 | 36421.816 | 1700.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;826 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 826 | 36421.826 | 1700.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;836 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 836 | 36421.836 | 1700.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;846 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 846 | 36421.846 | 1700.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;856 | 95.1063 | 295.5974 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 856 | 36421.856 | 1700.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;866 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 866 | 36421.866 | 1700.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;876 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 876 | 36421.876 | 1700.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;886 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 886 | 36421.886 | 1700.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;896 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 896 | 36421.896 | 1700.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;906 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 906 | 36421.906 | 1700.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;916 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 916 | 36421.916 | 1700.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;926 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 926 | 36421.926 | 1700.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;936 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 936 | 36421.936 | 1700.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;946 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 946 | 36421.946 | 1700.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;956 | 95.1063 | 295.6099 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 956 | 36421.956 | 1700.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;966 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 966 | 36421.966 | 1700.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;976 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 976 | 36421.976 | 1700.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;986 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 986 | 36421.986 | 1700.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:01;996 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 01 | 996 | 36421.996 | 1700.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;006 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 006 | 36422.006 | 1700.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;016 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 016 | 36422.016 | 1700.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;026 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 026 | 36422.026 | 1700.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;036 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 036 | 36422.036 | 1700.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;046 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 046 | 36422.046 | 1700.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;056 | 95.1063 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 056 | 36422.056 | 1700.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;066 | 95.1063 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 066 | 36422.066 | 1700.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;076 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 076 | 36422.076 | 1700.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;086 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 086 | 36422.086 | 1700.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;096 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 096 | 36422.096 | 1700.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;106 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 106 | 36422.106 | 1700.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;116 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 116 | 36422.116 | 1700.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;126 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 126 | 36422.126 | 1700.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;136 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 136 | 36422.136 | 1700.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;146 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 146 | 36422.146 | 1700.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;156 | 95.1053 | 295.6512 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 156 | 36422.156 | 1700.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;166 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 166 | 36422.166 | 1700.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;176 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 176 | 36422.176 | 1700.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;186 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 186 | 36422.186 | 1700.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;196 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 196 | 36422.196 | 1700.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;206 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 206 | 36422.206 | 1700.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;216 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 216 | 36422.216 | 1700.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;226 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 226 | 36422.226 | 1700.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;236 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 236 | 36422.236 | 1700.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;246 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 246 | 36422.246 | 1700.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;256 | 95.1053 | 295.6901 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 256 | 36422.256 | 1700.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;266 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 266 | 36422.266 | 1700.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;276 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 276 | 36422.276 | 1700.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;286 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 286 | 36422.286 | 1700.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;296 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 296 | 36422.296 | 1700.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;306 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 306 | 36422.306 | 1700.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;316 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 316 | 36422.316 | 1700.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;326 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 326 | 36422.326 | 1700.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;336 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 336 | 36422.336 | 1700.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;346 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 346 | 36422.346 | 1700.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;356 | 95.1053 | 295.7142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 356 | 36422.356 | 1700.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;366 | 95.1053 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 366 | 36422.366 | 1700.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;376 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 376 | 36422.376 | 1700.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;386 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 386 | 36422.386 | 1700.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;396 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 396 | 36422.396 | 1700.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;406 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 406 | 36422.406 | 1700.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;416 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 416 | 36422.416 | 1700.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;426 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 426 | 36422.426 | 1700.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;436 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 436 | 36422.436 | 1700.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;446 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 446 | 36422.446 | 1700.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;456 | 95.1063 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 456 | 36422.456 | 1700.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;466 | 95.1063 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 466 | 36422.466 | 1700.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;476 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 476 | 36422.476 | 1700.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;486 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 486 | 36422.486 | 1700.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;496 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 496 | 36422.496 | 1700.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;506 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 506 | 36422.506 | 1700.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;516 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 516 | 36422.516 | 1700.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;526 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 526 | 36422.526 | 1700.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;536 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 536 | 36422.536 | 1701
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;546 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 546 | 36422.546 | 1701.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;556 | 95.1033 | 295.7014 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 556 | 36422.556 | 1701.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;566 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 566 | 36422.566 | 1701.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;576 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 576 | 36422.576 | 1701.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;586 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 586 | 36422.586 | 1701.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;596 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 596 | 36422.596 | 1701.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;606 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 606 | 36422.606 | 1701.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;616 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 616 | 36422.616 | 1701.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;626 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 626 | 36422.626 | 1701.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;636 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 636 | 36422.636 | 1701.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;646 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 646 | 36422.646 | 1701.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;656 | 95.1033 | 295.726 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 656 | 36422.656 | 1701.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;666 | 95.1033 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 666 | 36422.666 | 1701.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;676 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 676 | 36422.676 | 1701.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;686 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 686 | 36422.686 | 1701.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;696 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 696 | 36422.696 | 1701.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;706 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 706 | 36422.706 | 1701.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;716 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 716 | 36422.716 | 1701.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;726 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 726 | 36422.726 | 1701.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;736 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 736 | 36422.736 | 1701.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;746 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 746 | 36422.746 | 1701.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;756 | 95.1043 | 295.7412 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 756 | 36422.756 | 1701.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;766 | 95.1043 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 766 | 36422.766 | 1701.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;776 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 776 | 36422.776 | 1701.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;786 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 786 | 36422.786 | 1701.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;796 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 796 | 36422.796 | 1701.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;806 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 806 | 36422.806 | 1701.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;816 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 816 | 36422.816 | 1701.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;826 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 826 | 36422.826 | 1701.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;836 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 836 | 36422.836 | 1701.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;846 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 846 | 36422.846 | 1701.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;856 | 95.1033 | 295.7518 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 856 | 36422.856 | 1701.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;866 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 866 | 36422.866 | 1701.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;876 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 876 | 36422.876 | 1701.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;886 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 886 | 36422.886 | 1701.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;896 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 896 | 36422.896 | 1701.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;906 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 906 | 36422.906 | 1701.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;916 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 916 | 36422.916 | 1701.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;926 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 926 | 36422.926 | 1701.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;936 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 936 | 36422.936 | 1701.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;946 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 946 | 36422.946 | 1701.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;956 | 95.1033 | 295.7794 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 956 | 36422.956 | 1701.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;966 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 966 | 36422.966 | 1701.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;976 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 976 | 36422.976 | 1701.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;986 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 986 | 36422.986 | 1701.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:02;996 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 02 | 996 | 36422.996 | 1701.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;006 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 006 | 36423.006 | 1701.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;016 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 016 | 36423.016 | 1701.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;026 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 026 | 36423.026 | 1701.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;036 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 036 | 36423.036 | 1701.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;046 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 046 | 36423.046 | 1701.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;056 | 95.1033 | 295.7909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 056 | 36423.056 | 1701.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;066 | 95.1033 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 066 | 36423.066 | 1701.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;076 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 076 | 36423.076 | 1701.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;086 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 086 | 36423.086 | 1701.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;096 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 096 | 36423.096 | 1701.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;106 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 106 | 36423.106 | 1701.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;116 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 116 | 36423.116 | 1701.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;126 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 126 | 36423.126 | 1701.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;136 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 136 | 36423.136 | 1701.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;146 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 146 | 36423.146 | 1701.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;156 | 95.1023 | 295.768 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 156 | 36423.156 | 1701.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;166 | 95.1023 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 166 | 36423.166 | 1701.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;176 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 176 | 36423.176 | 1701.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;186 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 186 | 36423.186 | 1701.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;196 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 196 | 36423.196 | 1701.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;206 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 206 | 36423.206 | 1701.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;216 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 216 | 36423.216 | 1701.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;226 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 226 | 36423.226 | 1701.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;236 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 236 | 36423.236 | 1701.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;246 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 246 | 36423.246 | 1701.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;256 | 95.1013 | 295.754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 256 | 36423.256 | 1701.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;266 | 95.1013 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 266 | 36423.266 | 1701.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;276 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 276 | 36423.276 | 1701.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;286 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 286 | 36423.286 | 1701.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;296 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 296 | 36423.296 | 1701.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;306 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 306 | 36423.306 | 1701.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;316 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 316 | 36423.316 | 1701.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;326 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 326 | 36423.326 | 1701.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;336 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 336 | 36423.336 | 1701.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;346 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 346 | 36423.346 | 1701.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;356 | 95.1023 | 295.7572 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 356 | 36423.356 | 1701.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;366 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 366 | 36423.366 | 1701.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;376 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 376 | 36423.376 | 1701.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;386 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 386 | 36423.386 | 1701.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;396 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 396 | 36423.396 | 1701.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;406 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 406 | 36423.406 | 1701.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;416 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 416 | 36423.416 | 1701.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;426 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 426 | 36423.426 | 1701.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;436 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 436 | 36423.436 | 1701.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;446 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 446 | 36423.446 | 1701.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;456 | 95.1023 | 295.7434 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 456 | 36423.456 | 1701.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;466 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 466 | 36423.466 | 1701.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;476 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 476 | 36423.476 | 1701.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;486 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 486 | 36423.486 | 1701.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;496 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 496 | 36423.496 | 1701.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;506 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 506 | 36423.506 | 1701.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;516 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 516 | 36423.516 | 1701.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;526 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 526 | 36423.526 | 1701.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;536 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 536 | 36423.536 | 1702
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;546 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 546 | 36423.546 | 1702.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;556 | 95.1023 | 295.7231 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 556 | 36423.556 | 1702.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;566 | 95.1023 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 566 | 36423.566 | 1702.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;576 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 576 | 36423.576 | 1702.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;586 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 586 | 36423.586 | 1702.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;596 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 596 | 36423.596 | 1702.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;606 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 606 | 36423.606 | 1702.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;616 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 616 | 36423.616 | 1702.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;626 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 626 | 36423.626 | 1702.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;636 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 636 | 36423.636 | 1702.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;646 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 646 | 36423.646 | 1702.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;656 | 95.1013 | 295.7203 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 656 | 36423.656 | 1702.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;666 | 95.1013 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 666 | 36423.666 | 1702.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;676 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 676 | 36423.676 | 1702.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;686 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 686 | 36423.686 | 1702.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;696 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 696 | 36423.696 | 1702.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;706 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 706 | 36423.706 | 1702.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;716 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 716 | 36423.716 | 1702.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;726 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 726 | 36423.726 | 1702.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;736 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 736 | 36423.736 | 1702.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;746 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 746 | 36423.746 | 1702.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;756 | 95.1023 | 295.714 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 756 | 36423.756 | 1702.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;766 | 95.1023 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 766 | 36423.766 | 1702.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;776 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 776 | 36423.776 | 1702.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;786 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 786 | 36423.786 | 1702.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;796 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 796 | 36423.796 | 1702.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;806 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 806 | 36423.806 | 1702.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;816 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 816 | 36423.816 | 1702.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;826 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 826 | 36423.826 | 1702.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;836 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 836 | 36423.836 | 1702.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;846 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 846 | 36423.846 | 1702.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;856 | 95.1003 | 295.693 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 856 | 36423.856 | 1702.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;866 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 866 | 36423.866 | 1702.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;876 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 876 | 36423.876 | 1702.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;886 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 886 | 36423.886 | 1702.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;896 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 896 | 36423.896 | 1702.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;906 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 906 | 36423.906 | 1702.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;916 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 916 | 36423.916 | 1702.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;926 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 926 | 36423.926 | 1702.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;936 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 936 | 36423.936 | 1702.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;946 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 946 | 36423.946 | 1702.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;956 | 95.1003 | 295.6806 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 956 | 36423.956 | 1702.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;966 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 966 | 36423.966 | 1702.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;976 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 976 | 36423.976 | 1702.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;986 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 986 | 36423.986 | 1702.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:03;996 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 03 | 996 | 36423.996 | 1702.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;006 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 006 | 36424.006 | 1702.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;016 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 016 | 36424.016 | 1702.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;026 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 026 | 36424.026 | 1702.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;036 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 036 | 36424.036 | 1702.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;046 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 046 | 36424.046 | 1702.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;056 | 95.1003 | 295.678 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 056 | 36424.056 | 1702.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;066 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 066 | 36424.066 | 1702.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;076 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 076 | 36424.076 | 1702.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;086 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 086 | 36424.086 | 1702.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;096 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 096 | 36424.096 | 1702.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;106 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 106 | 36424.106 | 1702.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;116 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 116 | 36424.116 | 1702.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;126 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 126 | 36424.126 | 1702.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;136 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 136 | 36424.136 | 1702.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;146 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 146 | 36424.146 | 1702.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;156 | 95.1003 | 295.6653 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 156 | 36424.156 | 1702.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;166 | 95.1003 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 166 | 36424.166 | 1702.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;176 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 176 | 36424.176 | 1702.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;186 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 186 | 36424.186 | 1702.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;196 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 196 | 36424.196 | 1702.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;206 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 206 | 36424.206 | 1702.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;216 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 216 | 36424.216 | 1702.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;226 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 226 | 36424.226 | 1702.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;236 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 236 | 36424.236 | 1702.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;246 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 246 | 36424.246 | 1702.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;256 | 95.0993 | 295.6595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 256 | 36424.256 | 1702.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;266 | 95.0993 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 266 | 36424.266 | 1702.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;276 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 276 | 36424.276 | 1702.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;286 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 286 | 36424.286 | 1702.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;296 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 296 | 36424.296 | 1702.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;306 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 306 | 36424.306 | 1702.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;316 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 316 | 36424.316 | 1702.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;326 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 326 | 36424.326 | 1702.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;336 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 336 | 36424.336 | 1702.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;346 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 346 | 36424.346 | 1702.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;356 | 95.1003 | 295.6787 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 356 | 36424.356 | 1702.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;366 | 95.1003 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 366 | 36424.366 | 1702.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;376 | 95.1003 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 376 | 36424.376 | 1702.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;386 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 386 | 36424.386 | 1702.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;396 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 396 | 36424.396 | 1702.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;406 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 406 | 36424.406 | 1702.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;416 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 416 | 36424.416 | 1702.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;426 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 426 | 36424.426 | 1702.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;436 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 436 | 36424.436 | 1702.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;446 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 446 | 36424.446 | 1702.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;456 | 95.0993 | 295.7066 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 456 | 36424.456 | 1702.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;466 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 466 | 36424.466 | 1702.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;476 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 476 | 36424.476 | 1702.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;486 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 486 | 36424.486 | 1702.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;496 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 496 | 36424.496 | 1702.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;506 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 506 | 36424.506 | 1702.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;516 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 516 | 36424.516 | 1702.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;526 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 526 | 36424.526 | 1702.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;536 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 536 | 36424.536 | 1703
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;546 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 546 | 36424.546 | 1703.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;556 | 95.0993 | 295.7038 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 556 | 36424.556 | 1703.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;566 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 566 | 36424.566 | 1703.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;576 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 576 | 36424.576 | 1703.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;586 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 586 | 36424.586 | 1703.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;596 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 596 | 36424.596 | 1703.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;606 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 606 | 36424.606 | 1703.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;616 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 616 | 36424.616 | 1703.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;626 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 626 | 36424.626 | 1703.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;636 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 636 | 36424.636 | 1703.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;646 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 646 | 36424.646 | 1703.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;656 | 95.0993 | 295.6648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 656 | 36424.656 | 1703.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;666 | 95.0993 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 666 | 36424.666 | 1703.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;676 | 95.0993 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 676 | 36424.676 | 1703.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;686 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 686 | 36424.686 | 1703.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;696 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 696 | 36424.696 | 1703.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;706 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 706 | 36424.706 | 1703.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;716 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 716 | 36424.716 | 1703.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;726 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 726 | 36424.726 | 1703.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;736 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 736 | 36424.736 | 1703.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;746 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 746 | 36424.746 | 1703.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;756 | 95.0983 | 295.6326 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 756 | 36424.756 | 1703.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;766 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 766 | 36424.766 | 1703.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;776 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 776 | 36424.776 | 1703.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;786 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 786 | 36424.786 | 1703.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;796 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 796 | 36424.796 | 1703.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;806 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 806 | 36424.806 | 1703.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;816 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 816 | 36424.816 | 1703.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;826 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 826 | 36424.826 | 1703.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;836 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 836 | 36424.836 | 1703.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;846 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 846 | 36424.846 | 1703.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;856 | 95.0983 | 295.6142 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 856 | 36424.856 | 1703.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;866 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 866 | 36424.866 | 1703.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;876 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 876 | 36424.876 | 1703.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;886 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 886 | 36424.886 | 1703.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;896 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 896 | 36424.896 | 1703.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;906 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 906 | 36424.906 | 1703.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;916 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 916 | 36424.916 | 1703.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;926 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 926 | 36424.926 | 1703.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;936 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 936 | 36424.936 | 1703.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;946 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 946 | 36424.946 | 1703.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;956 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 956 | 36424.956 | 1703.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;966 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 966 | 36424.966 | 1703.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;976 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 976 | 36424.976 | 1703.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;986 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 986 | 36424.986 | 1703.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:04;996 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 04 | 996 | 36424.996 | 1703.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;006 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 006 | 36425.006 | 1703.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;016 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 016 | 36425.016 | 1703.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;026 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 026 | 36425.026 | 1703.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;036 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 036 | 36425.036 | 1703.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;046 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 046 | 36425.046 | 1703.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;056 | 95.0983 | 295.5927 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 056 | 36425.056 | 1703.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;066 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 066 | 36425.066 | 1703.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;076 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 076 | 36425.076 | 1703.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;086 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 086 | 36425.086 | 1703.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;096 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 096 | 36425.096 | 1703.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;106 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 106 | 36425.106 | 1703.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;116 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 116 | 36425.116 | 1703.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;126 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 126 | 36425.126 | 1703.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;136 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 136 | 36425.136 | 1703.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;146 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 146 | 36425.146 | 1703.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;156 | 95.0983 | 295.6276 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 156 | 36425.156 | 1703.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;166 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 166 | 36425.166 | 1703.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;176 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 176 | 36425.176 | 1703.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;186 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 186 | 36425.186 | 1703.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;196 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 196 | 36425.196 | 1703.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;206 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 206 | 36425.206 | 1703.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;216 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 216 | 36425.216 | 1703.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;226 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 226 | 36425.226 | 1703.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;236 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 236 | 36425.236 | 1703.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;246 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 246 | 36425.246 | 1703.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;256 | 95.0983 | 295.6473 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 256 | 36425.256 | 1703.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;266 | 95.0983 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 266 | 36425.266 | 1703.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;276 | 95.0983 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 276 | 36425.276 | 1703.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;286 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 286 | 36425.286 | 1703.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;296 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 296 | 36425.296 | 1703.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;306 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 306 | 36425.306 | 1703.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;316 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 316 | 36425.316 | 1703.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;326 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 326 | 36425.326 | 1703.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;336 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 336 | 36425.336 | 1703.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;346 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 346 | 36425.346 | 1703.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;356 | 95.0973 | 295.6338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 356 | 36425.356 | 1703.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;366 | 95.0973 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 366 | 36425.366 | 1703.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;376 | 95.0973 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 376 | 36425.376 | 1703.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;386 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 386 | 36425.386 | 1703.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;396 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 396 | 36425.396 | 1703.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;406 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 406 | 36425.406 | 1703.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;416 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 416 | 36425.416 | 1703.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;426 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 426 | 36425.426 | 1703.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;436 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 436 | 36425.436 | 1703.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;446 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 446 | 36425.446 | 1703.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;456 | 95.0963 | 295.6154 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 456 | 36425.456 | 1703.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;466 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 466 | 36425.466 | 1703.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;476 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 476 | 36425.476 | 1703.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;486 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 486 | 36425.486 | 1703.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;496 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 496 | 36425.496 | 1703.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;506 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 506 | 36425.506 | 1703.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;516 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 516 | 36425.516 | 1703.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;526 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 526 | 36425.526 | 1703.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;536 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 536 | 36425.536 | 1704
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;546 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 546 | 36425.546 | 1704.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;556 | 95.0963 | 295.6006 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 556 | 36425.556 | 1704.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;566 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 566 | 36425.566 | 1704.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;576 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 576 | 36425.576 | 1704.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;586 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 586 | 36425.586 | 1704.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;596 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 596 | 36425.596 | 1704.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;606 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 606 | 36425.606 | 1704.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;616 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 616 | 36425.616 | 1704.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;626 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 626 | 36425.626 | 1704.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;636 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 636 | 36425.636 | 1704.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;646 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 646 | 36425.646 | 1704.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;656 | 95.0963 | 295.5877 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 656 | 36425.656 | 1704.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;666 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 666 | 36425.666 | 1704.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;676 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 676 | 36425.676 | 1704.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;686 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 686 | 36425.686 | 1704.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;696 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 696 | 36425.696 | 1704.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;706 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 706 | 36425.706 | 1704.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;716 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 716 | 36425.716 | 1704.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;726 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 726 | 36425.726 | 1704.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;736 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 736 | 36425.736 | 1704.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;746 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 746 | 36425.746 | 1704.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;756 | 95.0963 | 295.594 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 756 | 36425.756 | 1704.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;766 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 766 | 36425.766 | 1704.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;776 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 776 | 36425.776 | 1704.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;786 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 786 | 36425.786 | 1704.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;796 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 796 | 36425.796 | 1704.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;806 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 806 | 36425.806 | 1704.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;816 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 816 | 36425.816 | 1704.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;826 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 826 | 36425.826 | 1704.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;836 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 836 | 36425.836 | 1704.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;846 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 846 | 36425.846 | 1704.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;856 | 95.0963 | 295.6246 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 856 | 36425.856 | 1704.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;866 | 95.0963 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 866 | 36425.866 | 1704.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;876 | 95.0963 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 876 | 36425.876 | 1704.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;886 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 886 | 36425.886 | 1704.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;896 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 896 | 36425.896 | 1704.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;906 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 906 | 36425.906 | 1704.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;916 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 916 | 36425.916 | 1704.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;926 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 926 | 36425.926 | 1704.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;936 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 936 | 36425.936 | 1704.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;946 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 946 | 36425.946 | 1704.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;956 | 95.0953 | 295.6365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 956 | 36425.956 | 1704.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;966 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 966 | 36425.966 | 1704.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;976 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 976 | 36425.976 | 1704.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;986 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 986 | 36425.986 | 1704.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:05;996 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 05 | 996 | 36425.996 | 1704.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;006 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 006 | 36426.006 | 1704.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;016 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 016 | 36426.016 | 1704.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;026 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 026 | 36426.026 | 1704.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;036 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 036 | 36426.036 | 1704.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;046 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 046 | 36426.046 | 1704.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;056 | 95.0953 | 295.6197 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 056 | 36426.056 | 1704.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;066 | 95.0953 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 066 | 36426.066 | 1704.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;076 | 95.0953 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 076 | 36426.076 | 1704.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;086 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 086 | 36426.086 | 1704.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;096 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 096 | 36426.096 | 1704.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;106 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 106 | 36426.106 | 1704.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;116 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 116 | 36426.116 | 1704.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;126 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 126 | 36426.126 | 1704.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;136 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 136 | 36426.136 | 1704.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;146 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 146 | 36426.146 | 1704.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;156 | 95.0943 | 295.6033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 156 | 36426.156 | 1704.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;166 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 166 | 36426.166 | 1704.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;176 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 176 | 36426.176 | 1704.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;186 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 186 | 36426.186 | 1704.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;196 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 196 | 36426.196 | 1704.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;206 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 206 | 36426.206 | 1704.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;216 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 216 | 36426.216 | 1704.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;226 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 226 | 36426.226 | 1704.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;236 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 236 | 36426.236 | 1704.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;246 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 246 | 36426.246 | 1704.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;256 | 95.0943 | 295.5952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 256 | 36426.256 | 1704.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;266 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 266 | 36426.266 | 1704.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;276 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 276 | 36426.276 | 1704.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;286 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 286 | 36426.286 | 1704.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;296 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 296 | 36426.296 | 1704.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;306 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 306 | 36426.306 | 1704.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;316 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 316 | 36426.316 | 1704.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;326 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 326 | 36426.326 | 1704.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;336 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 336 | 36426.336 | 1704.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;346 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 346 | 36426.346 | 1704.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;356 | 95.0943 | 295.5936 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 356 | 36426.356 | 1704.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;366 | 95.0943 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 366 | 36426.366 | 1704.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;376 | 95.0943 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 376 | 36426.376 | 1704.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;386 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 386 | 36426.386 | 1704.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;396 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 396 | 36426.396 | 1704.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;406 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 406 | 36426.406 | 1704.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;416 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 416 | 36426.416 | 1704.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;426 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 426 | 36426.426 | 1704.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;436 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 436 | 36426.436 | 1704.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;446 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 446 | 36426.446 | 1704.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;456 | 95.0933 | 295.6035 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 456 | 36426.456 | 1704.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;466 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 466 | 36426.466 | 1704.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;476 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 476 | 36426.476 | 1704.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;486 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 486 | 36426.486 | 1704.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;496 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 496 | 36426.496 | 1704.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;506 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 506 | 36426.506 | 1704.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;516 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 516 | 36426.516 | 1704.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;526 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 526 | 36426.526 | 1704.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;536 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 536 | 36426.536 | 1705
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;546 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 546 | 36426.546 | 1705.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;556 | 95.0933 | 295.6205 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 556 | 36426.556 | 1705.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;566 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 566 | 36426.566 | 1705.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;576 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 576 | 36426.576 | 1705.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;586 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 586 | 36426.586 | 1705.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;596 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 596 | 36426.596 | 1705.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;606 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 606 | 36426.606 | 1705.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;616 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 616 | 36426.616 | 1705.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;626 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 626 | 36426.626 | 1705.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;636 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 636 | 36426.636 | 1705.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;646 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 646 | 36426.646 | 1705.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;656 | 95.0933 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 656 | 36426.656 | 1705.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;666 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 666 | 36426.666 | 1705.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;676 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 676 | 36426.676 | 1705.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;686 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 686 | 36426.686 | 1705.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;696 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 696 | 36426.696 | 1705.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;706 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 706 | 36426.706 | 1705.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;716 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 716 | 36426.716 | 1705.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;726 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 726 | 36426.726 | 1705.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;736 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 736 | 36426.736 | 1705.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;746 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 746 | 36426.746 | 1705.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;756 | 95.0933 | 295.5562 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 756 | 36426.756 | 1705.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;766 | 95.0933 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 766 | 36426.766 | 1705.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;776 | 95.0933 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 776 | 36426.776 | 1705.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;786 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 786 | 36426.786 | 1705.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;796 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 796 | 36426.796 | 1705.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;806 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 806 | 36426.806 | 1705.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;816 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 816 | 36426.816 | 1705.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;826 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 826 | 36426.826 | 1705.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;836 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 836 | 36426.836 | 1705.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;846 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 846 | 36426.846 | 1705.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;856 | 95.0943 | 295.5058 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 856 | 36426.856 | 1705.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;866 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 866 | 36426.866 | 1705.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;876 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 876 | 36426.876 | 1705.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;886 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 886 | 36426.886 | 1705.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;896 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 896 | 36426.896 | 1705.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;906 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 906 | 36426.906 | 1705.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;916 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 916 | 36426.916 | 1705.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;926 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 926 | 36426.926 | 1705.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;936 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 936 | 36426.936 | 1705.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;946 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 946 | 36426.946 | 1705.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;956 | 95.0943 | 295.4725 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 956 | 36426.956 | 1705.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;966 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 966 | 36426.966 | 1705.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;976 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 976 | 36426.976 | 1705.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;986 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 986 | 36426.986 | 1705.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:06;996 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 06 | 996 | 36426.996 | 1705.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;006 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 006 | 36427.006 | 1705.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;016 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 016 | 36427.016 | 1705.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;026 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 026 | 36427.026 | 1705.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;036 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 036 | 36427.036 | 1705.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;046 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 046 | 36427.046 | 1705.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;056 | 95.0943 | 295.4622 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 056 | 36427.056 | 1705.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;066 | 95.0943 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 066 | 36427.066 | 1705.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;076 | 95.0943 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 076 | 36427.076 | 1705.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;086 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 086 | 36427.086 | 1705.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;096 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 096 | 36427.096 | 1705.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;106 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 106 | 36427.106 | 1705.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;116 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 116 | 36427.116 | 1705.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;126 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 126 | 36427.126 | 1705.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;136 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 136 | 36427.136 | 1705.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;146 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 146 | 36427.146 | 1705.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;156 | 95.0923 | 295.4818 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 156 | 36427.156 | 1705.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;166 | 95.0923 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 166 | 36427.166 | 1705.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;176 | 95.0923 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 176 | 36427.176 | 1705.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;186 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 186 | 36427.186 | 1705.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;196 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 196 | 36427.196 | 1705.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;206 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 206 | 36427.206 | 1705.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;216 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 216 | 36427.216 | 1705.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;226 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 226 | 36427.226 | 1705.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;236 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 236 | 36427.236 | 1705.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;246 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 246 | 36427.246 | 1705.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;256 | 95.0933 | 295.5232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 256 | 36427.256 | 1705.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;266 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 266 | 36427.266 | 1705.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;276 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 276 | 36427.276 | 1705.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;286 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 286 | 36427.286 | 1705.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;296 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 296 | 36427.296 | 1705.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;306 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 306 | 36427.306 | 1705.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;316 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 316 | 36427.316 | 1705.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;326 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 326 | 36427.326 | 1705.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;336 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 336 | 36427.336 | 1705.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;346 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 346 | 36427.346 | 1705.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;356 | 95.0933 | 295.5451 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 356 | 36427.356 | 1705.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;366 | 95.0933 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 366 | 36427.366 | 1705.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;376 | 95.0933 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 376 | 36427.376 | 1705.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;386 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 386 | 36427.386 | 1705.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;396 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 396 | 36427.396 | 1705.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;406 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 406 | 36427.406 | 1705.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;416 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 416 | 36427.416 | 1705.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;426 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 426 | 36427.426 | 1705.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;436 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 436 | 36427.436 | 1705.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;446 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 446 | 36427.446 | 1705.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;456 | 95.0913 | 295.5413 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 456 | 36427.456 | 1705.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;466 | 95.0913 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 466 | 36427.466 | 1705.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;476 | 95.0913 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 476 | 36427.476 | 1705.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;486 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 486 | 36427.486 | 1705.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;496 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 496 | 36427.496 | 1705.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;506 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 506 | 36427.506 | 1705.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;516 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 516 | 36427.516 | 1705.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;526 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 526 | 36427.526 | 1705.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;536 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 536 | 36427.536 | 1706
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;546 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 546 | 36427.546 | 1706.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;556 | 95.0903 | 295.5345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 556 | 36427.556 | 1706.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;566 | 95.0903 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 566 | 36427.566 | 1706.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;576 | 95.0903 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 576 | 36427.576 | 1706.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;586 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 586 | 36427.586 | 1706.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;596 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 596 | 36427.596 | 1706.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;606 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 606 | 36427.606 | 1706.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;616 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 616 | 36427.616 | 1706.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;626 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 626 | 36427.626 | 1706.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;636 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 636 | 36427.636 | 1706.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;646 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 646 | 36427.646 | 1706.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;656 | 95.0913 | 295.5355 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 656 | 36427.656 | 1706.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;666 | 95.0913 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 666 | 36427.666 | 1706.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;676 | 95.0913 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 676 | 36427.676 | 1706.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;686 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 686 | 36427.686 | 1706.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;696 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 696 | 36427.696 | 1706.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;706 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 706 | 36427.706 | 1706.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;716 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 716 | 36427.716 | 1706.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;726 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 726 | 36427.726 | 1706.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;736 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 736 | 36427.736 | 1706.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;746 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 746 | 36427.746 | 1706.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;756 | 95.0903 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 756 | 36427.756 | 1706.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;766 | 95.0903 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 766 | 36427.766 | 1706.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;776 | 95.0903 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 776 | 36427.776 | 1706.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;786 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 786 | 36427.786 | 1706.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;796 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 796 | 36427.796 | 1706.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;806 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 806 | 36427.806 | 1706.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;816 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 816 | 36427.816 | 1706.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;826 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 826 | 36427.826 | 1706.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;836 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 836 | 36427.836 | 1706.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;846 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 846 | 36427.846 | 1706.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;856 | 95.0893 | 295.5771 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 856 | 36427.856 | 1706.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;866 | 95.0893 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 866 | 36427.866 | 1706.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;876 | 95.0893 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 876 | 36427.876 | 1706.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;886 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 886 | 36427.886 | 1706.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;896 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 896 | 36427.896 | 1706.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;906 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 906 | 36427.906 | 1706.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;916 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 916 | 36427.916 | 1706.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;926 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 926 | 36427.926 | 1706.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;936 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 936 | 36427.936 | 1706.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;946 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 946 | 36427.946 | 1706.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;956 | 95.0883 | 295.6125 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 956 | 36427.956 | 1706.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;966 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 966 | 36427.966 | 1706.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;976 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 976 | 36427.976 | 1706.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;986 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 986 | 36427.986 | 1706.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:07;996 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 07 | 996 | 36427.996 | 1706.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;006 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 006 | 36428.006 | 1706.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;016 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 016 | 36428.016 | 1706.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;026 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 026 | 36428.026 | 1706.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;036 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 036 | 36428.036 | 1706.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;046 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 046 | 36428.046 | 1706.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;056 | 95.0883 | 295.6232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 056 | 36428.056 | 1706.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;066 | 95.0883 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 066 | 36428.066 | 1706.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;076 | 95.0883 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 076 | 36428.076 | 1706.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;086 | 95.0883 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 086 | 36428.086 | 1706.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;096 | 95.0883 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 096 | 36428.096 | 1706.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;106 | 95.0883 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 106 | 36428.106 | 1706.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;116 | 95.0893 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 116 | 36428.116 | 1706.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;126 | 95.0893 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 126 | 36428.126 | 1706.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;136 | 95.0893 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 136 | 36428.136 | 1706.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;146 | 95.0893 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 146 | 36428.146 | 1706.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;156 | 95.0893 | 295.611 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 156 | 36428.156 | 1706.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;166 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 166 | 36428.166 | 1706.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;176 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 176 | 36428.176 | 1706.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;186 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 186 | 36428.186 | 1706.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;196 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 196 | 36428.196 | 1706.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;206 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 206 | 36428.206 | 1706.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;216 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 216 | 36428.216 | 1706.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;226 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 226 | 36428.226 | 1706.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;236 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 236 | 36428.236 | 1706.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;246 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 246 | 36428.246 | 1706.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;256 | 95.0893 | 295.5993 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 256 | 36428.256 | 1706.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;266 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 266 | 36428.266 | 1706.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;276 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 276 | 36428.276 | 1706.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;286 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 286 | 36428.286 | 1706.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;296 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 296 | 36428.296 | 1706.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;306 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 306 | 36428.306 | 1706.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;316 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 316 | 36428.316 | 1706.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;326 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 326 | 36428.326 | 1706.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;336 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 336 | 36428.336 | 1706.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;346 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 346 | 36428.346 | 1706.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;356 | 95.0893 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 356 | 36428.356 | 1706.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;366 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 366 | 36428.366 | 1706.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;376 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 376 | 36428.376 | 1706.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;386 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 386 | 36428.386 | 1706.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;396 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 396 | 36428.396 | 1706.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;406 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 406 | 36428.406 | 1706.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;416 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 416 | 36428.416 | 1706.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;426 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 426 | 36428.426 | 1706.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;436 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 436 | 36428.436 | 1706.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;446 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 446 | 36428.446 | 1706.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;456 | 95.0893 | 295.5783 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 456 | 36428.456 | 1706.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;466 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 466 | 36428.466 | 1706.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;476 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 476 | 36428.476 | 1706.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;486 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 486 | 36428.486 | 1706.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;496 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 496 | 36428.496 | 1706.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;506 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 506 | 36428.506 | 1706.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;516 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 516 | 36428.516 | 1706.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;526 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 526 | 36428.526 | 1706.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;536 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 536 | 36428.536 | 1707
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;546 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 546 | 36428.546 | 1707.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;556 | 95.0893 | 295.569 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 556 | 36428.556 | 1707.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;566 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 566 | 36428.566 | 1707.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;576 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 576 | 36428.576 | 1707.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;586 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 586 | 36428.586 | 1707.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;596 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 596 | 36428.596 | 1707.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;606 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 606 | 36428.606 | 1707.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;616 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 616 | 36428.616 | 1707.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;626 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 626 | 36428.626 | 1707.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;636 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 636 | 36428.636 | 1707.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;646 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 646 | 36428.646 | 1707.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;656 | 95.0893 | 295.559 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 656 | 36428.656 | 1707.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;666 | 95.0893 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 666 | 36428.666 | 1707.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;676 | 95.0893 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 676 | 36428.676 | 1707.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;686 | 95.0893 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 686 | 36428.686 | 1707.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;696 | 95.0893 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 696 | 36428.696 | 1707.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;706 | 95.0893 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 706 | 36428.706 | 1707.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;716 | 95.0883 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 716 | 36428.716 | 1707.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;726 | 95.0883 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 726 | 36428.726 | 1707.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;736 | 95.0883 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 736 | 36428.736 | 1707.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;746 | 95.0883 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 746 | 36428.746 | 1707.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;756 | 95.0883 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 756 | 36428.756 | 1707.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;766 | 95.0883 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 766 | 36428.766 | 1707.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;776 | 95.0883 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 776 | 36428.776 | 1707.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;786 | 95.0883 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 786 | 36428.786 | 1707.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;796 | 95.0883 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 796 | 36428.796 | 1707.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;806 | 95.0883 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 806 | 36428.806 | 1707.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;816 | 95.0873 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 816 | 36428.816 | 1707.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;826 | 95.0873 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 826 | 36428.826 | 1707.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;836 | 95.0873 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 836 | 36428.836 | 1707.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;846 | 95.0873 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 846 | 36428.846 | 1707.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;856 | 95.0873 | 295.5185 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 856 | 36428.856 | 1707.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;866 | 95.0873 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 866 | 36428.866 | 1707.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;876 | 95.0873 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 876 | 36428.876 | 1707.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;886 | 95.0873 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 886 | 36428.886 | 1707.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;896 | 95.0873 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 896 | 36428.896 | 1707.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;906 | 95.0873 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 906 | 36428.906 | 1707.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;916 | 95.0893 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 916 | 36428.916 | 1707.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;926 | 95.0893 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 926 | 36428.926 | 1707.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;936 | 95.0893 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 936 | 36428.936 | 1707.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;946 | 95.0893 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 946 | 36428.946 | 1707.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;956 | 95.0893 | 295.5067 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 956 | 36428.956 | 1707.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;966 | 95.0893 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 966 | 36428.966 | 1707.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;976 | 95.0893 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 976 | 36428.976 | 1707.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;986 | 95.0893 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 986 | 36428.986 | 1707.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:08;996 | 95.0893 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 08 | 996 | 36428.996 | 1707.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;006 | 95.0893 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 006 | 36429.006 | 1707.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;016 | 95.0873 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 016 | 36429.016 | 1707.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;026 | 95.0873 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 026 | 36429.026 | 1707.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;036 | 95.0873 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 036 | 36429.036 | 1707.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;046 | 95.0873 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 046 | 36429.046 | 1707.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;056 | 95.0873 | 295.4909 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 056 | 36429.056 | 1707.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;066 | 95.0873 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 066 | 36429.066 | 1707.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;076 | 95.0873 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 076 | 36429.076 | 1707.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;086 | 95.0873 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 086 | 36429.086 | 1707.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;096 | 95.0873 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 096 | 36429.096 | 1707.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;106 | 95.0873 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 106 | 36429.106 | 1707.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;116 | 95.0863 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 116 | 36429.116 | 1707.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;126 | 95.0863 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 126 | 36429.126 | 1707.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;136 | 95.0863 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 136 | 36429.136 | 1707.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;146 | 95.0863 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 146 | 36429.146 | 1707.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;156 | 95.0863 | 295.4626 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 156 | 36429.156 | 1707.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;166 | 95.0863 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 166 | 36429.166 | 1707.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;176 | 95.0863 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 176 | 36429.176 | 1707.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;186 | 95.0863 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 186 | 36429.186 | 1707.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;196 | 95.0863 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 196 | 36429.196 | 1707.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;206 | 95.0863 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 206 | 36429.206 | 1707.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;216 | 95.0853 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 216 | 36429.216 | 1707.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;226 | 95.0853 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 226 | 36429.226 | 1707.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;236 | 95.0853 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 236 | 36429.236 | 1707.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;246 | 95.0853 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 246 | 36429.246 | 1707.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;256 | 95.0853 | 295.4385 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 256 | 36429.256 | 1707.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;266 | 95.0853 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 266 | 36429.266 | 1707.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;276 | 95.0853 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 276 | 36429.276 | 1707.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;286 | 95.0853 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 286 | 36429.286 | 1707.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;296 | 95.0853 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 296 | 36429.296 | 1707.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;306 | 95.0853 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 306 | 36429.306 | 1707.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;316 | 95.0863 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 316 | 36429.316 | 1707.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;326 | 95.0863 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 326 | 36429.326 | 1707.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;336 | 95.0863 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 336 | 36429.336 | 1707.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;346 | 95.0863 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 346 | 36429.346 | 1707.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;356 | 95.0863 | 295.4239 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 356 | 36429.356 | 1707.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;366 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 366 | 36429.366 | 1707.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;376 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 376 | 36429.376 | 1707.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;386 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 386 | 36429.386 | 1707.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;396 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 396 | 36429.396 | 1707.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;406 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 406 | 36429.406 | 1707.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;416 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 416 | 36429.416 | 1707.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;426 | 95.0863 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 426 | 36429.426 | 1707.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;436 | 95.0853 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 436 | 36429.436 | 1707.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;446 | 95.0853 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 446 | 36429.446 | 1707.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;456 | 95.0853 | 295.4106 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 456 | 36429.456 | 1707.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;466 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 466 | 36429.466 | 1707.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;476 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 476 | 36429.476 | 1707.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;486 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 486 | 36429.486 | 1707.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;496 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 496 | 36429.496 | 1707.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;506 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 506 | 36429.506 | 1707.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;516 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 516 | 36429.516 | 1707.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;526 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 526 | 36429.526 | 1707.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;536 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 536 | 36429.536 | 1708
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;546 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 546 | 36429.546 | 1708.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;556 | 95.0853 | 295.4062 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 556 | 36429.556 | 1708.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;566 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 566 | 36429.566 | 1708.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;576 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 576 | 36429.576 | 1708.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;586 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 586 | 36429.586 | 1708.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;596 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 596 | 36429.596 | 1708.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;606 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 606 | 36429.606 | 1708.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;616 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 616 | 36429.616 | 1708.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;626 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 626 | 36429.626 | 1708.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;636 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 636 | 36429.636 | 1708.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;646 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 646 | 36429.646 | 1708.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;656 | 95.0853 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 656 | 36429.656 | 1708.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;666 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 666 | 36429.666 | 1708.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;676 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 676 | 36429.676 | 1708.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;686 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 686 | 36429.686 | 1708.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;696 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 696 | 36429.696 | 1708.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;706 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 706 | 36429.706 | 1708.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;716 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 716 | 36429.716 | 1708.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;726 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 726 | 36429.726 | 1708.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;736 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 736 | 36429.736 | 1708.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;746 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 746 | 36429.746 | 1708.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;756 | 95.0853 | 295.421 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 756 | 36429.756 | 1708.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;766 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 766 | 36429.766 | 1708.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;776 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 776 | 36429.776 | 1708.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;786 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 786 | 36429.786 | 1708.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;796 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 796 | 36429.796 | 1708.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;806 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 806 | 36429.806 | 1708.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;816 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 816 | 36429.816 | 1708.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;826 | 95.0853 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 826 | 36429.826 | 1708.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;836 | 95.0843 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 836 | 36429.836 | 1708.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;846 | 95.0843 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 846 | 36429.846 | 1708.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;856 | 95.0843 | 295.4093 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 856 | 36429.856 | 1708.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;866 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 866 | 36429.866 | 1708.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;876 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 876 | 36429.876 | 1708.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;886 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 886 | 36429.886 | 1708.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;896 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 896 | 36429.896 | 1708.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;906 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 906 | 36429.906 | 1708.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;916 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 916 | 36429.916 | 1708.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;926 | 95.0843 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 926 | 36429.926 | 1708.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;936 | 95.0853 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 936 | 36429.936 | 1708.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;946 | 95.0853 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 946 | 36429.946 | 1708.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;956 | 95.0853 | 295.4046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 956 | 36429.956 | 1708.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;966 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 966 | 36429.966 | 1708.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;976 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 976 | 36429.976 | 1708.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;986 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 986 | 36429.986 | 1708.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:09;996 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 09 | 996 | 36429.996 | 1708.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;006 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 006 | 36430.006 | 1708.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;016 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 016 | 36430.016 | 1708.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;026 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 026 | 36430.026 | 1708.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;036 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 036 | 36430.036 | 1708.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;046 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 046 | 36430.046 | 1708.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;056 | 95.0853 | 295.4109 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 056 | 36430.056 | 1708.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;066 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 066 | 36430.066 | 1708.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;076 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 076 | 36430.076 | 1708.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;086 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 086 | 36430.086 | 1708.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;096 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 096 | 36430.096 | 1708.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;106 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 106 | 36430.106 | 1708.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;116 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 116 | 36430.116 | 1708.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;126 | 95.0853 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 126 | 36430.126 | 1708.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;136 | 95.0833 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 136 | 36430.136 | 1708.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;146 | 95.0833 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 146 | 36430.146 | 1708.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;156 | 95.0833 | 295.418 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 156 | 36430.156 | 1708.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;166 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 166 | 36430.166 | 1708.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;176 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 176 | 36430.176 | 1708.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;186 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 186 | 36430.186 | 1708.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;196 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 196 | 36430.196 | 1708.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;206 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 206 | 36430.206 | 1708.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;216 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 216 | 36430.216 | 1708.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;226 | 95.0833 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 226 | 36430.226 | 1708.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;236 | 95.0843 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 236 | 36430.236 | 1708.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;246 | 95.0843 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 246 | 36430.246 | 1708.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;256 | 95.0843 | 295.4268 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 256 | 36430.256 | 1708.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;266 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 266 | 36430.266 | 1708.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;276 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 276 | 36430.276 | 1708.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;286 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 286 | 36430.286 | 1708.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;296 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 296 | 36430.296 | 1708.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;306 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 306 | 36430.306 | 1708.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;316 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 316 | 36430.316 | 1708.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;326 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 326 | 36430.326 | 1708.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;336 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 336 | 36430.336 | 1708.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;346 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 346 | 36430.346 | 1708.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;356 | 95.0843 | 295.4391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 356 | 36430.356 | 1708.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;366 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 366 | 36430.366 | 1708.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;376 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 376 | 36430.376 | 1708.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;386 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 386 | 36430.386 | 1708.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;396 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 396 | 36430.396 | 1708.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;406 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 406 | 36430.406 | 1708.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;416 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 416 | 36430.416 | 1708.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;426 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 426 | 36430.426 | 1708.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;436 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 436 | 36430.436 | 1708.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;446 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 446 | 36430.446 | 1708.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;456 | 95.0843 | 295.4476 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 456 | 36430.456 | 1708.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;466 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 466 | 36430.466 | 1708.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;476 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 476 | 36430.476 | 1708.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;486 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 486 | 36430.486 | 1708.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;496 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 496 | 36430.496 | 1708.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;506 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 506 | 36430.506 | 1708.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;516 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 516 | 36430.516 | 1708.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;526 | 95.0843 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 526 | 36430.526 | 1708.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;536 | 95.0823 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 536 | 36430.536 | 1709
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;546 | 95.0823 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 546 | 36430.546 | 1709.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;556 | 95.0823 | 295.4536 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 556 | 36430.556 | 1709.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;566 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 566 | 36430.566 | 1709.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;576 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 576 | 36430.576 | 1709.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;586 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 586 | 36430.586 | 1709.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;596 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 596 | 36430.596 | 1709.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;606 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 606 | 36430.606 | 1709.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;616 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 616 | 36430.616 | 1709.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;626 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 626 | 36430.626 | 1709.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;636 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 636 | 36430.636 | 1709.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;646 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 646 | 36430.646 | 1709.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;656 | 95.0823 | 295.4728 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 656 | 36430.656 | 1709.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;666 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 666 | 36430.666 | 1709.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;676 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 676 | 36430.676 | 1709.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;686 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 686 | 36430.686 | 1709.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;696 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 696 | 36430.696 | 1709.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;706 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 706 | 36430.706 | 1709.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;716 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 716 | 36430.716 | 1709.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;726 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 726 | 36430.726 | 1709.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;736 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 736 | 36430.736 | 1709.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;746 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 746 | 36430.746 | 1709.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;756 | 95.0823 | 295.5044 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 756 | 36430.756 | 1709.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;766 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 766 | 36430.766 | 1709.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;776 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 776 | 36430.776 | 1709.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;786 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 786 | 36430.786 | 1709.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;796 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 796 | 36430.796 | 1709.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;806 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 806 | 36430.806 | 1709.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;816 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 816 | 36430.816 | 1709.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;826 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 826 | 36430.826 | 1709.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;836 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 836 | 36430.836 | 1709.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;846 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 846 | 36430.846 | 1709.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;856 | 95.0823 | 295.5358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 856 | 36430.856 | 1709.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;866 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 866 | 36430.866 | 1709.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;876 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 876 | 36430.876 | 1709.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;886 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 886 | 36430.886 | 1709.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;896 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 896 | 36430.896 | 1709.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;906 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 906 | 36430.906 | 1709.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;916 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 916 | 36430.916 | 1709.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;926 | 95.0823 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 926 | 36430.926 | 1709.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;936 | 95.0813 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 936 | 36430.936 | 1709.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;946 | 95.0813 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 946 | 36430.946 | 1709.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;956 | 95.0813 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 956 | 36430.956 | 1709.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;966 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 966 | 36430.966 | 1709.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;976 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 976 | 36430.976 | 1709.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;986 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 986 | 36430.986 | 1709.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:10;996 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 10 | 996 | 36430.996 | 1709.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;006 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 006 | 36431.006 | 1709.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;016 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 016 | 36431.016 | 1709.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;026 | 95.0813 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 026 | 36431.026 | 1709.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;036 | 95.0803 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 036 | 36431.036 | 1709.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;046 | 95.0803 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 046 | 36431.046 | 1709.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;056 | 95.0803 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 056 | 36431.056 | 1709.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;066 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 066 | 36431.066 | 1709.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;076 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 076 | 36431.076 | 1709.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;086 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 086 | 36431.086 | 1709.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;096 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 096 | 36431.096 | 1709.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;106 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 106 | 36431.106 | 1709.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;116 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 116 | 36431.116 | 1709.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;126 | 95.0803 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 126 | 36431.126 | 1709.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;136 | 95.0813 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 136 | 36431.136 | 1709.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;146 | 95.0813 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 146 | 36431.146 | 1709.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;156 | 95.0813 | 295.5399 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 156 | 36431.156 | 1709.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;166 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 166 | 36431.166 | 1709.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;176 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 176 | 36431.176 | 1709.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;186 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 186 | 36431.186 | 1709.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;196 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 196 | 36431.196 | 1709.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;206 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 206 | 36431.206 | 1709.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;216 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 216 | 36431.216 | 1709.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;226 | 95.0813 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 226 | 36431.226 | 1709.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;236 | 95.0803 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 236 | 36431.236 | 1709.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;246 | 95.0803 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 246 | 36431.246 | 1709.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;256 | 95.0803 | 295.5153 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 256 | 36431.256 | 1709.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;266 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 266 | 36431.266 | 1709.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;276 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 276 | 36431.276 | 1709.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;286 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 286 | 36431.286 | 1709.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;296 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 296 | 36431.296 | 1709.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;306 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 306 | 36431.306 | 1709.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;316 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 316 | 36431.316 | 1709.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;326 | 95.0803 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 326 | 36431.326 | 1709.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;336 | 95.0793 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 336 | 36431.336 | 1709.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;346 | 95.0793 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 346 | 36431.346 | 1709.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;356 | 95.0793 | 295.509 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 356 | 36431.356 | 1709.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;366 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 366 | 36431.366 | 1709.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;376 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 376 | 36431.376 | 1709.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;386 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 386 | 36431.386 | 1709.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;396 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 396 | 36431.396 | 1709.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;406 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 406 | 36431.406 | 1709.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;416 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 416 | 36431.416 | 1709.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;426 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 426 | 36431.426 | 1709.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;436 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 436 | 36431.436 | 1709.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;446 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 446 | 36431.446 | 1709.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;456 | 95.0793 | 295.522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 456 | 36431.456 | 1709.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;466 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 466 | 36431.466 | 1709.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;476 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 476 | 36431.476 | 1709.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;486 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 486 | 36431.486 | 1709.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;496 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 496 | 36431.496 | 1709.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;506 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 506 | 36431.506 | 1709.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;516 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 516 | 36431.516 | 1709.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;526 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 526 | 36431.526 | 1709.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;536 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 536 | 36431.536 | 1710
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;546 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 546 | 36431.546 | 1710.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;556 | 95.0793 | 295.5425 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 556 | 36431.556 | 1710.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;566 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 566 | 36431.566 | 1710.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;576 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 576 | 36431.576 | 1710.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;586 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 586 | 36431.586 | 1710.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;596 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 596 | 36431.596 | 1710.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;606 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 606 | 36431.606 | 1710.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;616 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 616 | 36431.616 | 1710.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;626 | 95.0793 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 626 | 36431.626 | 1710.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;636 | 95.0803 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 636 | 36431.636 | 1710.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;646 | 95.0803 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 646 | 36431.646 | 1710.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;656 | 95.0803 | 295.5656 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 656 | 36431.656 | 1710.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;666 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 666 | 36431.666 | 1710.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;676 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 676 | 36431.676 | 1710.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;686 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 686 | 36431.686 | 1710.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;696 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 696 | 36431.696 | 1710.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;706 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 706 | 36431.706 | 1710.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;716 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 716 | 36431.716 | 1710.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;726 | 95.0803 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 726 | 36431.726 | 1710.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;736 | 95.0793 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 736 | 36431.736 | 1710.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;746 | 95.0793 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 746 | 36431.746 | 1710.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;756 | 95.0793 | 295.5862 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 756 | 36431.756 | 1710.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;766 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 766 | 36431.766 | 1710.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;776 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 776 | 36431.776 | 1710.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;786 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 786 | 36431.786 | 1710.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;796 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 796 | 36431.796 | 1710.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;806 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 806 | 36431.806 | 1710.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;816 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 816 | 36431.816 | 1710.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;826 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 826 | 36431.826 | 1710.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;836 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 836 | 36431.836 | 1710.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;846 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 846 | 36431.846 | 1710.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;856 | 95.0793 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 856 | 36431.856 | 1710.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;866 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 866 | 36431.866 | 1710.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;876 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 876 | 36431.876 | 1710.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;886 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 886 | 36431.886 | 1710.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;896 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 896 | 36431.896 | 1710.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;906 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 906 | 36431.906 | 1710.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;916 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 916 | 36431.916 | 1710.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;926 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 926 | 36431.926 | 1710.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;936 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 936 | 36431.936 | 1710.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;946 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 946 | 36431.946 | 1710.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;956 | 95.0793 | 295.5625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 956 | 36431.956 | 1710.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;966 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 966 | 36431.966 | 1710.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;976 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 976 | 36431.976 | 1710.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;986 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 986 | 36431.986 | 1710.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:11;996 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 11 | 996 | 36431.996 | 1710.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;006 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 006 | 36432.006 | 1710.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;016 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 016 | 36432.016 | 1710.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;026 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 026 | 36432.026 | 1710.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;036 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 036 | 36432.036 | 1710.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;046 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 046 | 36432.046 | 1710.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;056 | 95.0793 | 295.5486 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 056 | 36432.056 | 1710.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;066 | 95.0793 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 066 | 36432.066 | 1710.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;076 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 076 | 36432.076 | 1710.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;086 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 086 | 36432.086 | 1710.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;096 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 096 | 36432.096 | 1710.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;106 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 106 | 36432.106 | 1710.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;116 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 116 | 36432.116 | 1710.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;126 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 126 | 36432.126 | 1710.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;136 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 136 | 36432.136 | 1710.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;146 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 146 | 36432.146 | 1710.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;156 | 95.0773 | 295.5546 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 156 | 36432.156 | 1710.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;166 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 166 | 36432.166 | 1710.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;176 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 176 | 36432.176 | 1710.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;186 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 186 | 36432.186 | 1710.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;196 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 196 | 36432.196 | 1710.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;206 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 206 | 36432.206 | 1710.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;216 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 216 | 36432.216 | 1710.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;226 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 226 | 36432.226 | 1710.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;236 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 236 | 36432.236 | 1710.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;246 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 246 | 36432.246 | 1710.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;256 | 95.0773 | 295.5797 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 256 | 36432.256 | 1710.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;266 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 266 | 36432.266 | 1710.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;276 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 276 | 36432.276 | 1710.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;286 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 286 | 36432.286 | 1710.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;296 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 296 | 36432.296 | 1710.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;306 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 306 | 36432.306 | 1710.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;316 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 316 | 36432.316 | 1710.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;326 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 326 | 36432.326 | 1710.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;336 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 336 | 36432.336 | 1710.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;346 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 346 | 36432.346 | 1710.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;356 | 95.0773 | 295.5999 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 356 | 36432.356 | 1710.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;366 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 366 | 36432.366 | 1710.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;376 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 376 | 36432.376 | 1710.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;386 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 386 | 36432.386 | 1710.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;396 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 396 | 36432.396 | 1710.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;406 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 406 | 36432.406 | 1710.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;416 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 416 | 36432.416 | 1710.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;426 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 426 | 36432.426 | 1710.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;436 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 436 | 36432.436 | 1710.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;446 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 446 | 36432.446 | 1710.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;456 | 95.0773 | 295.6041 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 456 | 36432.456 | 1710.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;466 | 95.0773 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 466 | 36432.466 | 1710.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;476 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 476 | 36432.476 | 1710.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;486 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 486 | 36432.486 | 1710.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;496 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 496 | 36432.496 | 1710.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;506 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 506 | 36432.506 | 1710.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;516 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 516 | 36432.516 | 1710.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;526 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 526 | 36432.526 | 1710.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;536 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 536 | 36432.536 | 1711
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;546 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 546 | 36432.546 | 1711.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;556 | 95.0753 | 295.6046 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 556 | 36432.556 | 1711.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;566 | 95.0753 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 566 | 36432.566 | 1711.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;576 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 576 | 36432.576 | 1711.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;586 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 586 | 36432.586 | 1711.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;596 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 596 | 36432.596 | 1711.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;606 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 606 | 36432.606 | 1711.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;616 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 616 | 36432.616 | 1711.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;626 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 626 | 36432.626 | 1711.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;636 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 636 | 36432.636 | 1711.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;646 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 646 | 36432.646 | 1711.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;656 | 95.0763 | 295.6096 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 656 | 36432.656 | 1711.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;666 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 666 | 36432.666 | 1711.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;676 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 676 | 36432.676 | 1711.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;686 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 686 | 36432.686 | 1711.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;696 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 696 | 36432.696 | 1711.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;706 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 706 | 36432.706 | 1711.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;716 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 716 | 36432.716 | 1711.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;726 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 726 | 36432.726 | 1711.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;736 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 736 | 36432.736 | 1711.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;746 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 746 | 36432.746 | 1711.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;756 | 95.0763 | 295.6234 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 756 | 36432.756 | 1711.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;766 | 95.0763 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 766 | 36432.766 | 1711.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;776 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 776 | 36432.776 | 1711.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;786 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 786 | 36432.786 | 1711.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;796 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 796 | 36432.796 | 1711.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;806 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 806 | 36432.806 | 1711.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;816 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 816 | 36432.816 | 1711.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;826 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 826 | 36432.826 | 1711.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;836 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 836 | 36432.836 | 1711.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;846 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 846 | 36432.846 | 1711.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;856 | 95.0753 | 295.6458 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 856 | 36432.856 | 1711.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;866 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 866 | 36432.866 | 1711.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;876 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 876 | 36432.876 | 1711.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;886 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 886 | 36432.886 | 1711.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;896 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 896 | 36432.896 | 1711.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;906 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 906 | 36432.906 | 1711.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;916 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 916 | 36432.916 | 1711.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;926 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 926 | 36432.926 | 1711.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;936 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 936 | 36432.936 | 1711.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;946 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 946 | 36432.946 | 1711.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;956 | 95.0753 | 295.6742 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 956 | 36432.956 | 1711.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;966 | 95.0753 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 966 | 36432.966 | 1711.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;976 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 976 | 36432.976 | 1711.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;986 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 986 | 36432.986 | 1711.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:12;996 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 12 | 996 | 36432.996 | 1711.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;006 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 006 | 36433.006 | 1711.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;016 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 016 | 36433.016 | 1711.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;026 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 026 | 36433.026 | 1711.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;036 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 036 | 36433.036 | 1711.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;046 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 046 | 36433.046 | 1711.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;056 | 95.0763 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 056 | 36433.056 | 1711.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;066 | 95.0763 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 066 | 36433.066 | 1711.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;076 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 076 | 36433.076 | 1711.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;086 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 086 | 36433.086 | 1711.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;096 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 096 | 36433.096 | 1711.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;106 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 106 | 36433.106 | 1711.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;116 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 116 | 36433.116 | 1711.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;126 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 126 | 36433.126 | 1711.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;136 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 136 | 36433.136 | 1711.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;146 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 146 | 36433.146 | 1711.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;156 | 95.0743 | 295.7009 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 156 | 36433.156 | 1711.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;166 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 166 | 36433.166 | 1711.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;176 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 176 | 36433.176 | 1711.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;186 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 186 | 36433.186 | 1711.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;196 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 196 | 36433.196 | 1711.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;206 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 206 | 36433.206 | 1711.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;216 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 216 | 36433.216 | 1711.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;226 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 226 | 36433.226 | 1711.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;236 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 236 | 36433.236 | 1711.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;246 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 246 | 36433.246 | 1711.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;256 | 95.0743 | 295.6966 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 256 | 36433.256 | 1711.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;266 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 266 | 36433.266 | 1711.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;276 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 276 | 36433.276 | 1711.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;286 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 286 | 36433.286 | 1711.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;296 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 296 | 36433.296 | 1711.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;306 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 306 | 36433.306 | 1711.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;316 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 316 | 36433.316 | 1711.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;326 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 326 | 36433.326 | 1711.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;336 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 336 | 36433.336 | 1711.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;346 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 346 | 36433.346 | 1711.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;356 | 95.0743 | 295.6933 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 356 | 36433.356 | 1711.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;366 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 366 | 36433.366 | 1711.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;376 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 376 | 36433.376 | 1711.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;386 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 386 | 36433.386 | 1711.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;396 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 396 | 36433.396 | 1711.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;406 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 406 | 36433.406 | 1711.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;416 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 416 | 36433.416 | 1711.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;426 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 426 | 36433.426 | 1711.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;436 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 436 | 36433.436 | 1711.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;446 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 446 | 36433.446 | 1711.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;456 | 95.0743 | 295.7036 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 456 | 36433.456 | 1711.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;466 | 95.0743 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 466 | 36433.466 | 1711.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;476 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 476 | 36433.476 | 1711.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;486 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 486 | 36433.486 | 1711.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;496 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 496 | 36433.496 | 1711.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;506 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 506 | 36433.506 | 1711.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;516 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 516 | 36433.516 | 1711.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;526 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 526 | 36433.526 | 1711.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;536 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 536 | 36433.536 | 1712
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;546 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 546 | 36433.546 | 1712.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;556 | 95.0733 | 295.7225 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 556 | 36433.556 | 1712.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;566 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 566 | 36433.566 | 1712.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;576 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 576 | 36433.576 | 1712.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;586 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 586 | 36433.586 | 1712.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;596 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 596 | 36433.596 | 1712.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;606 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 606 | 36433.606 | 1712.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;616 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 616 | 36433.616 | 1712.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;626 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 626 | 36433.626 | 1712.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;636 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 636 | 36433.636 | 1712.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;646 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 646 | 36433.646 | 1712.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;656 | 95.0733 | 295.7404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 656 | 36433.656 | 1712.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;666 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 666 | 36433.666 | 1712.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;676 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 676 | 36433.676 | 1712.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;686 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 686 | 36433.686 | 1712.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;696 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 696 | 36433.696 | 1712.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;706 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 706 | 36433.706 | 1712.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;716 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 716 | 36433.716 | 1712.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;726 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 726 | 36433.726 | 1712.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;736 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 736 | 36433.736 | 1712.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;746 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 746 | 36433.746 | 1712.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;756 | 95.0733 | 295.7431 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 756 | 36433.756 | 1712.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;766 | 95.0733 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 766 | 36433.766 | 1712.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;776 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 776 | 36433.776 | 1712.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;786 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 786 | 36433.786 | 1712.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;796 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 796 | 36433.796 | 1712.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;806 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 806 | 36433.806 | 1712.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;816 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 816 | 36433.816 | 1712.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;826 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 826 | 36433.826 | 1712.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;836 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 836 | 36433.836 | 1712.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;846 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 846 | 36433.846 | 1712.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;856 | 95.0713 | 295.73 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 856 | 36433.856 | 1712.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;866 | 95.0713 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 866 | 36433.866 | 1712.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;876 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 876 | 36433.876 | 1712.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;886 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 886 | 36433.886 | 1712.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;896 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 896 | 36433.896 | 1712.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;906 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 906 | 36433.906 | 1712.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;916 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 916 | 36433.916 | 1712.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;926 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 926 | 36433.926 | 1712.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;936 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 936 | 36433.936 | 1712.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;946 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 946 | 36433.946 | 1712.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;956 | 95.0723 | 295.7169 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 956 | 36433.956 | 1712.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;966 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 966 | 36433.966 | 1712.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;976 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 976 | 36433.976 | 1712.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;986 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 986 | 36433.986 | 1712.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:13;996 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 13 | 996 | 36433.996 | 1712.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;006 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 006 | 36434.006 | 1712.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;016 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 016 | 36434.016 | 1712.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;026 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 026 | 36434.026 | 1712.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;036 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 036 | 36434.036 | 1712.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;046 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 046 | 36434.046 | 1712.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;056 | 95.0723 | 295.7033 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 056 | 36434.056 | 1712.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;066 | 95.0723 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 066 | 36434.066 | 1712.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;076 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 076 | 36434.076 | 1712.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;086 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 086 | 36434.086 | 1712.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;096 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 096 | 36434.096 | 1712.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;106 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 106 | 36434.106 | 1712.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;116 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 116 | 36434.116 | 1712.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;126 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 126 | 36434.126 | 1712.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;136 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 136 | 36434.136 | 1712.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;146 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 146 | 36434.146 | 1712.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;156 | 95.0713 | 295.6846 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 156 | 36434.156 | 1712.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;166 | 95.0713 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 166 | 36434.166 | 1712.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;176 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 176 | 36434.176 | 1712.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;186 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 186 | 36434.186 | 1712.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;196 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 196 | 36434.196 | 1712.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;206 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 206 | 36434.206 | 1712.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;216 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 216 | 36434.216 | 1712.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;226 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 226 | 36434.226 | 1712.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;236 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 236 | 36434.236 | 1712.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;246 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 246 | 36434.246 | 1712.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;256 | 95.0723 | 295.6754 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 256 | 36434.256 | 1712.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;266 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 266 | 36434.266 | 1712.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;276 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 276 | 36434.276 | 1712.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;286 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 286 | 36434.286 | 1712.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;296 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 296 | 36434.296 | 1712.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;306 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 306 | 36434.306 | 1712.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;316 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 316 | 36434.316 | 1712.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;326 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 326 | 36434.326 | 1712.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;336 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 336 | 36434.336 | 1712.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;346 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 346 | 36434.346 | 1712.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;356 | 95.0723 | 295.6828 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 356 | 36434.356 | 1712.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;366 | 95.0723 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 366 | 36434.366 | 1712.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;376 | 95.0723 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 376 | 36434.376 | 1712.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;386 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 386 | 36434.386 | 1712.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;396 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 396 | 36434.396 | 1712.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;406 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 406 | 36434.406 | 1712.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;416 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 416 | 36434.416 | 1712.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;426 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 426 | 36434.426 | 1712.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;436 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 436 | 36434.436 | 1712.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;446 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 446 | 36434.446 | 1712.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;456 | 95.0713 | 295.6948 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 456 | 36434.456 | 1712.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;466 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 466 | 36434.466 | 1712.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;476 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 476 | 36434.476 | 1712.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;486 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 486 | 36434.486 | 1712.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;496 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 496 | 36434.496 | 1712.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;506 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 506 | 36434.506 | 1712.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;516 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 516 | 36434.516 | 1712.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;526 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 526 | 36434.526 | 1712.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;536 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 536 | 36434.536 | 1713
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;546 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 546 | 36434.546 | 1713.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;556 | 95.0713 | 295.7029 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 556 | 36434.556 | 1713.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;566 | 95.0713 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 566 | 36434.566 | 1713.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;576 | 95.0713 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 576 | 36434.576 | 1713.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;586 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 586 | 36434.586 | 1713.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;596 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 596 | 36434.596 | 1713.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;606 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 606 | 36434.606 | 1713.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;616 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 616 | 36434.616 | 1713.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;626 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 626 | 36434.626 | 1713.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;636 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 636 | 36434.636 | 1713.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;646 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 646 | 36434.646 | 1713.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;656 | 95.0703 | 295.705 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 656 | 36434.656 | 1713.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;666 | 95.0703 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 666 | 36434.666 | 1713.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;676 | 95.0703 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 676 | 36434.676 | 1713.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;686 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 686 | 36434.686 | 1713.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;696 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 696 | 36434.696 | 1713.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;706 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 706 | 36434.706 | 1713.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;716 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 716 | 36434.716 | 1713.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;726 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 726 | 36434.726 | 1713.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;736 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 736 | 36434.736 | 1713.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;746 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 746 | 36434.746 | 1713.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;756 | 95.0713 | 295.7016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 756 | 36434.756 | 1713.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;766 | 95.0713 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 766 | 36434.766 | 1713.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;776 | 95.0713 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 776 | 36434.776 | 1713.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;786 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 786 | 36434.786 | 1713.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;796 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 796 | 36434.796 | 1713.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;806 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 806 | 36434.806 | 1713.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;816 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 816 | 36434.816 | 1713.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;826 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 826 | 36434.826 | 1713.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;836 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 836 | 36434.836 | 1713.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;846 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 846 | 36434.846 | 1713.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;856 | 95.0693 | 295.6859 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 856 | 36434.856 | 1713.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;866 | 95.0693 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 866 | 36434.866 | 1713.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;876 | 95.0693 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 876 | 36434.876 | 1713.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;886 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 886 | 36434.886 | 1713.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;896 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 896 | 36434.896 | 1713.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;906 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 906 | 36434.906 | 1713.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;916 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 916 | 36434.916 | 1713.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;926 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 926 | 36434.926 | 1713.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;936 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 936 | 36434.936 | 1713.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;946 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 946 | 36434.946 | 1713.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;956 | 95.0683 | 295.6552 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 956 | 36434.956 | 1713.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;966 | 95.0683 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 966 | 36434.966 | 1713.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;976 | 95.0683 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 976 | 36434.976 | 1713.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;986 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 986 | 36434.986 | 1713.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:14;996 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 14 | 996 | 36434.996 | 1713.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;006 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 006 | 36435.006 | 1713.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;016 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 016 | 36435.016 | 1713.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;026 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 026 | 36435.026 | 1713.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;036 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 036 | 36435.036 | 1713.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;046 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 046 | 36435.046 | 1713.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;056 | 95.0693 | 295.6325 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 056 | 36435.056 | 1713.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;066 | 95.0693 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 066 | 36435.066 | 1713.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;076 | 95.0693 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 076 | 36435.076 | 1713.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;086 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 086 | 36435.086 | 1713.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;096 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 096 | 36435.096 | 1713.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;106 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 106 | 36435.106 | 1713.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;116 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 116 | 36435.116 | 1713.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;126 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 126 | 36435.126 | 1713.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;136 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 136 | 36435.136 | 1713.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;146 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 146 | 36435.146 | 1713.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;156 | 95.0683 | 295.6302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 156 | 36435.156 | 1713.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;166 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 166 | 36435.166 | 1713.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;176 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 176 | 36435.176 | 1713.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;186 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 186 | 36435.186 | 1713.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;196 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 196 | 36435.196 | 1713.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;206 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 206 | 36435.206 | 1713.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;216 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 216 | 36435.216 | 1713.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;226 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 226 | 36435.226 | 1713.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;236 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 236 | 36435.236 | 1713.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;246 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 246 | 36435.246 | 1713.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;256 | 95.0683 | 295.6404 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 256 | 36435.256 | 1713.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;266 | 95.0683 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 266 | 36435.266 | 1713.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;276 | 95.0683 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 276 | 36435.276 | 1713.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;286 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 286 | 36435.286 | 1713.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;296 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 296 | 36435.296 | 1713.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;306 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 306 | 36435.306 | 1713.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;316 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 316 | 36435.316 | 1713.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;326 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 326 | 36435.326 | 1713.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;336 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 336 | 36435.336 | 1713.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;346 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 346 | 36435.346 | 1713.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;356 | 95.0673 | 295.6537 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 356 | 36435.356 | 1713.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;366 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 366 | 36435.366 | 1713.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;376 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 376 | 36435.376 | 1713.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;386 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 386 | 36435.386 | 1713.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;396 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 396 | 36435.396 | 1713.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;406 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 406 | 36435.406 | 1713.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;416 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 416 | 36435.416 | 1713.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;426 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 426 | 36435.426 | 1713.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;436 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 436 | 36435.436 | 1713.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;446 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 446 | 36435.446 | 1713.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;456 | 95.0683 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 456 | 36435.456 | 1713.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;466 | 95.0683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 466 | 36435.466 | 1713.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;476 | 95.0683 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 476 | 36435.476 | 1713.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;486 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 486 | 36435.486 | 1713.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;496 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 496 | 36435.496 | 1713.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;506 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 506 | 36435.506 | 1713.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;516 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 516 | 36435.516 | 1713.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;526 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 526 | 36435.526 | 1713.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;536 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 536 | 36435.536 | 1714
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;546 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 546 | 36435.546 | 1714.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;556 | 95.0673 | 295.6535 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 556 | 36435.556 | 1714.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;566 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 566 | 36435.566 | 1714.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;576 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 576 | 36435.576 | 1714.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;586 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 586 | 36435.586 | 1714.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;596 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 596 | 36435.596 | 1714.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;606 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 606 | 36435.606 | 1714.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;616 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 616 | 36435.616 | 1714.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;626 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 626 | 36435.626 | 1714.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;636 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 636 | 36435.636 | 1714.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;646 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 646 | 36435.646 | 1714.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;656 | 95.0673 | 295.6459 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 656 | 36435.656 | 1714.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;666 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 666 | 36435.666 | 1714.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;676 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 676 | 36435.676 | 1714.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;686 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 686 | 36435.686 | 1714.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;696 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 696 | 36435.696 | 1714.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;706 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 706 | 36435.706 | 1714.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;716 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 716 | 36435.716 | 1714.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;726 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 726 | 36435.726 | 1714.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;736 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 736 | 36435.736 | 1714.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;746 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 746 | 36435.746 | 1714.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;756 | 95.0673 | 295.6582 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 756 | 36435.756 | 1714.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;766 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 766 | 36435.766 | 1714.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;776 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 776 | 36435.776 | 1714.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;786 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 786 | 36435.786 | 1714.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;796 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 796 | 36435.796 | 1714.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;806 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 806 | 36435.806 | 1714.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;816 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 816 | 36435.816 | 1714.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;826 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 826 | 36435.826 | 1714.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;836 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 836 | 36435.836 | 1714.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;846 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 846 | 36435.846 | 1714.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;856 | 95.0673 | 295.6946 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 856 | 36435.856 | 1714.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;866 | 95.0673 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 866 | 36435.866 | 1714.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;876 | 95.0673 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 876 | 36435.876 | 1714.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;886 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 886 | 36435.886 | 1714.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;896 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 896 | 36435.896 | 1714.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;906 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 906 | 36435.906 | 1714.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;916 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 916 | 36435.916 | 1714.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;926 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 926 | 36435.926 | 1714.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;936 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 936 | 36435.936 | 1714.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;946 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 946 | 36435.946 | 1714.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;956 | 95.0663 | 295.7256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 956 | 36435.956 | 1714.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;966 | 95.0663 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 966 | 36435.966 | 1714.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;976 | 95.0663 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 976 | 36435.976 | 1714.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;986 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 986 | 36435.986 | 1714.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:15;996 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 15 | 996 | 36435.996 | 1714.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;006 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 006 | 36436.006 | 1714.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;016 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 016 | 36436.016 | 1714.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;026 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 026 | 36436.026 | 1714.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;036 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 036 | 36436.036 | 1714.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;046 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 046 | 36436.046 | 1714.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;056 | 95.0673 | 295.7338 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 056 | 36436.056 | 1714.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;066 | 95.0673 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 066 | 36436.066 | 1714.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;076 | 95.0673 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 076 | 36436.076 | 1714.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;086 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 086 | 36436.086 | 1714.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;096 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 096 | 36436.096 | 1714.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;106 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 106 | 36436.106 | 1714.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;116 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 116 | 36436.116 | 1714.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;126 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 126 | 36436.126 | 1714.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;136 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 136 | 36436.136 | 1714.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;146 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 146 | 36436.146 | 1714.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;156 | 95.0663 | 295.7136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 156 | 36436.156 | 1714.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;166 | 95.0663 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 166 | 36436.166 | 1714.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;176 | 95.0663 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 176 | 36436.176 | 1714.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;186 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 186 | 36436.186 | 1714.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;196 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 196 | 36436.196 | 1714.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;206 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 206 | 36436.206 | 1714.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;216 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 216 | 36436.216 | 1714.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;226 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 226 | 36436.226 | 1714.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;236 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 236 | 36436.236 | 1714.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;246 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 246 | 36436.246 | 1714.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;256 | 95.0653 | 295.6748 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 256 | 36436.256 | 1714.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;266 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 266 | 36436.266 | 1714.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;276 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 276 | 36436.276 | 1714.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;286 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 286 | 36436.286 | 1714.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;296 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 296 | 36436.296 | 1714.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;306 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 306 | 36436.306 | 1714.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;316 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 316 | 36436.316 | 1714.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;326 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 326 | 36436.326 | 1714.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;336 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 336 | 36436.336 | 1714.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;346 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 346 | 36436.346 | 1714.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;356 | 95.0653 | 295.6322 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 356 | 36436.356 | 1714.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;366 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 366 | 36436.366 | 1714.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;376 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 376 | 36436.376 | 1714.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;386 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 386 | 36436.386 | 1714.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;396 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 396 | 36436.396 | 1714.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;406 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 406 | 36436.406 | 1714.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;416 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 416 | 36436.416 | 1714.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;426 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 426 | 36436.426 | 1714.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;436 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 436 | 36436.436 | 1714.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;446 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 446 | 36436.446 | 1714.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;456 | 95.0653 | 295.6081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 456 | 36436.456 | 1714.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;466 | 95.0653 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 466 | 36436.466 | 1714.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;476 | 95.0653 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 476 | 36436.476 | 1714.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;486 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 486 | 36436.486 | 1714.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;496 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 496 | 36436.496 | 1714.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;506 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 506 | 36436.506 | 1714.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;516 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 516 | 36436.516 | 1714.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;526 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 526 | 36436.526 | 1714.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;536 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 536 | 36436.536 | 1715
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;546 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 546 | 36436.546 | 1715.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;556 | 95.0643 | 295.6059 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 556 | 36436.556 | 1715.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;566 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 566 | 36436.566 | 1715.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;576 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 576 | 36436.576 | 1715.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;586 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 586 | 36436.586 | 1715.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;596 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 596 | 36436.596 | 1715.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;606 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 606 | 36436.606 | 1715.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;616 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 616 | 36436.616 | 1715.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;626 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 626 | 36436.626 | 1715.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;636 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 636 | 36436.636 | 1715.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;646 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 646 | 36436.646 | 1715.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;656 | 95.0643 | 295.6034 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 656 | 36436.656 | 1715.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;666 | 95.0643 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 666 | 36436.666 | 1715.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;676 | 95.0643 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 676 | 36436.676 | 1715.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;686 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 686 | 36436.686 | 1715.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;696 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 696 | 36436.696 | 1715.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;706 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 706 | 36436.706 | 1715.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;716 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 716 | 36436.716 | 1715.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;726 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 726 | 36436.726 | 1715.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;736 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 736 | 36436.736 | 1715.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;746 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 746 | 36436.746 | 1715.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;756 | 95.0633 | 295.5953 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 756 | 36436.756 | 1715.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;766 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 766 | 36436.766 | 1715.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;776 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 776 | 36436.776 | 1715.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;786 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 786 | 36436.786 | 1715.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;796 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 796 | 36436.796 | 1715.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;806 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 806 | 36436.806 | 1715.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;816 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 816 | 36436.816 | 1715.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;826 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 826 | 36436.826 | 1715.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;836 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 836 | 36436.836 | 1715.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;846 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 846 | 36436.846 | 1715.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;856 | 95.0633 | 295.5841 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 856 | 36436.856 | 1715.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;866 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 866 | 36436.866 | 1715.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;876 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 876 | 36436.876 | 1715.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;886 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 886 | 36436.886 | 1715.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;896 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 896 | 36436.896 | 1715.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;906 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 906 | 36436.906 | 1715.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;916 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 916 | 36436.916 | 1715.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;926 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 926 | 36436.926 | 1715.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;936 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 936 | 36436.936 | 1715.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;946 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 946 | 36436.946 | 1715.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;956 | 95.0633 | 295.5648 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 956 | 36436.956 | 1715.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;966 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 966 | 36436.966 | 1715.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;976 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 976 | 36436.976 | 1715.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;986 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 986 | 36436.986 | 1715.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:16;996 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 16 | 996 | 36436.996 | 1715.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;006 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 006 | 36437.006 | 1715.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;016 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 016 | 36437.016 | 1715.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;026 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 026 | 36437.026 | 1715.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;036 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 036 | 36437.036 | 1715.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;046 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 046 | 36437.046 | 1715.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;056 | 95.0633 | 295.5397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 056 | 36437.056 | 1715.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;066 | 95.0633 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 066 | 36437.066 | 1715.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;076 | 95.0633 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 076 | 36437.076 | 1715.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;086 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 086 | 36437.086 | 1715.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;096 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 096 | 36437.096 | 1715.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;106 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 106 | 36437.106 | 1715.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;116 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 116 | 36437.116 | 1715.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;126 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 126 | 36437.126 | 1715.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;136 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 136 | 36437.136 | 1715.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;146 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 146 | 36437.146 | 1715.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;156 | 95.0623 | 295.5362 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 156 | 36437.156 | 1715.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;166 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 166 | 36437.166 | 1715.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;176 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 176 | 36437.176 | 1715.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;186 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 186 | 36437.186 | 1715.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;196 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 196 | 36437.196 | 1715.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;206 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 206 | 36437.206 | 1715.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;216 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 216 | 36437.216 | 1715.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;226 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 226 | 36437.226 | 1715.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;236 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 236 | 36437.236 | 1715.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;246 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 246 | 36437.246 | 1715.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;256 | 95.0623 | 295.5564 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 256 | 36437.256 | 1715.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;266 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 266 | 36437.266 | 1715.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;276 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 276 | 36437.276 | 1715.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;286 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 286 | 36437.286 | 1715.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;296 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 296 | 36437.296 | 1715.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;306 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 306 | 36437.306 | 1715.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;316 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 316 | 36437.316 | 1715.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;326 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 326 | 36437.326 | 1715.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;336 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 336 | 36437.336 | 1715.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;346 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 346 | 36437.346 | 1715.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;356 | 95.0623 | 295.5753 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 356 | 36437.356 | 1715.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;366 | 95.0623 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 366 | 36437.366 | 1715.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;376 | 95.0623 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 376 | 36437.376 | 1715.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;386 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 386 | 36437.386 | 1715.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;396 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 396 | 36437.396 | 1715.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;406 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 406 | 36437.406 | 1715.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;416 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 416 | 36437.416 | 1715.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;426 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 426 | 36437.426 | 1715.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;436 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 436 | 36437.436 | 1715.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;446 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 446 | 36437.446 | 1715.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;456 | 95.0603 | 295.5843 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 456 | 36437.456 | 1715.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;466 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 466 | 36437.466 | 1715.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;476 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 476 | 36437.476 | 1715.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;486 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 486 | 36437.486 | 1715.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;496 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 496 | 36437.496 | 1715.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;506 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 506 | 36437.506 | 1715.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;516 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 516 | 36437.516 | 1715.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;526 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 526 | 36437.526 | 1715.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;536 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 536 | 36437.536 | 1716
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;546 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 546 | 36437.546 | 1716.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;556 | 95.0603 | 295.5832 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 556 | 36437.556 | 1716.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;566 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 566 | 36437.566 | 1716.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;576 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 576 | 36437.576 | 1716.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;586 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 586 | 36437.586 | 1716.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;596 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 596 | 36437.596 | 1716.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;606 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 606 | 36437.606 | 1716.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;616 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 616 | 36437.616 | 1716.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;626 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 626 | 36437.626 | 1716.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;636 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 636 | 36437.636 | 1716.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;646 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 646 | 36437.646 | 1716.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;656 | 95.0603 | 295.5722 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 656 | 36437.656 | 1716.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;666 | 95.0603 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 666 | 36437.666 | 1716.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;676 | 95.0603 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 676 | 36437.676 | 1716.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;686 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 686 | 36437.686 | 1716.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;696 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 696 | 36437.696 | 1716.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;706 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 706 | 36437.706 | 1716.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;716 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 716 | 36437.716 | 1716.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;726 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 726 | 36437.726 | 1716.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;736 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 736 | 36437.736 | 1716.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;746 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 746 | 36437.746 | 1716.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;756 | 95.0583 | 295.5563 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 756 | 36437.756 | 1716.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;766 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 766 | 36437.766 | 1716.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;776 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 776 | 36437.776 | 1716.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;786 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 786 | 36437.786 | 1716.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;796 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 796 | 36437.796 | 1716.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;806 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 806 | 36437.806 | 1716.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;816 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 816 | 36437.816 | 1716.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;826 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 826 | 36437.826 | 1716.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;836 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 836 | 36437.836 | 1716.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;846 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 846 | 36437.846 | 1716.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;856 | 95.0583 | 295.5588 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 856 | 36437.856 | 1716.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;866 | 95.0583 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 866 | 36437.866 | 1716.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;876 | 95.0583 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 876 | 36437.876 | 1716.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;886 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 886 | 36437.886 | 1716.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;896 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 896 | 36437.896 | 1716.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;906 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 906 | 36437.906 | 1716.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;916 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 916 | 36437.916 | 1716.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;926 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 926 | 36437.926 | 1716.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;936 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 936 | 36437.936 | 1716.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;946 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 946 | 36437.946 | 1716.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;956 | 95.0593 | 295.5775 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 956 | 36437.956 | 1716.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;966 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 966 | 36437.966 | 1716.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;976 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 976 | 36437.976 | 1716.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;986 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 986 | 36437.986 | 1716.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:17;996 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 17 | 996 | 36437.996 | 1716.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;006 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 006 | 36438.006 | 1716.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;016 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 016 | 36438.016 | 1716.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;026 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 026 | 36438.026 | 1716.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;036 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 036 | 36438.036 | 1716.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;046 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 046 | 36438.046 | 1716.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;056 | 95.0593 | 295.5893 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 056 | 36438.056 | 1716.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;066 | 95.0593 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 066 | 36438.066 | 1716.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;076 | 95.0593 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 076 | 36438.076 | 1716.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;086 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 086 | 36438.086 | 1716.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;096 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 096 | 36438.096 | 1716.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;106 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 106 | 36438.106 | 1716.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;116 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 116 | 36438.116 | 1716.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;126 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 126 | 36438.126 | 1716.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;136 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 136 | 36438.136 | 1716.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;146 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 146 | 36438.146 | 1716.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;156 | 95.0583 | 295.5872 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 156 | 36438.156 | 1716.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;166 | 95.0583 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 166 | 36438.166 | 1716.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;176 | 95.0583 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 176 | 36438.176 | 1716.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;186 | 95.0583 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 186 | 36438.186 | 1716.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;196 | 95.0583 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 196 | 36438.196 | 1716.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;206 | 95.0583 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 206 | 36438.206 | 1716.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;216 | 95.0573 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 216 | 36438.216 | 1716.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;226 | 95.0573 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 226 | 36438.226 | 1716.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;236 | 95.0573 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 236 | 36438.236 | 1716.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;246 | 95.0573 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 246 | 36438.246 | 1716.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;256 | 95.0573 | 295.5721 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 256 | 36438.256 | 1716.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;266 | 95.0573 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 266 | 36438.266 | 1716.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;276 | 95.0573 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 276 | 36438.276 | 1716.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;286 | 95.0573 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 286 | 36438.286 | 1716.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;296 | 95.0573 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 296 | 36438.296 | 1716.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;306 | 95.0573 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 306 | 36438.306 | 1716.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;316 | 95.0583 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 316 | 36438.316 | 1716.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;326 | 95.0583 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 326 | 36438.326 | 1716.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;336 | 95.0583 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 336 | 36438.336 | 1716.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;346 | 95.0583 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 346 | 36438.346 | 1716.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;356 | 95.0583 | 295.5484 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 356 | 36438.356 | 1716.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;366 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 366 | 36438.366 | 1716.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;376 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 376 | 36438.376 | 1716.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;386 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 386 | 36438.386 | 1716.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;396 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 396 | 36438.396 | 1716.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;406 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 406 | 36438.406 | 1716.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;416 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 416 | 36438.416 | 1716.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;426 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 426 | 36438.426 | 1716.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;436 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 436 | 36438.436 | 1716.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;446 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 446 | 36438.446 | 1716.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;456 | 95.0583 | 295.5241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 456 | 36438.456 | 1716.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;466 | 95.0583 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 466 | 36438.466 | 1716.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;476 | 95.0583 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 476 | 36438.476 | 1716.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;486 | 95.0583 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 486 | 36438.486 | 1716.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;496 | 95.0583 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 496 | 36438.496 | 1716.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;506 | 95.0583 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 506 | 36438.506 | 1716.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;516 | 95.0573 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 516 | 36438.516 | 1716.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;526 | 95.0573 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 526 | 36438.526 | 1716.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;536 | 95.0573 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 536 | 36438.536 | 1717
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;546 | 95.0573 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 546 | 36438.546 | 1717.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;556 | 95.0573 | 295.5181 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 556 | 36438.556 | 1717.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;566 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 566 | 36438.566 | 1717.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;576 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 576 | 36438.576 | 1717.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;586 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 586 | 36438.586 | 1717.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;596 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 596 | 36438.596 | 1717.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;606 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 606 | 36438.606 | 1717.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;616 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 616 | 36438.616 | 1717.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;626 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 626 | 36438.626 | 1717.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;636 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 636 | 36438.636 | 1717.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;646 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 646 | 36438.646 | 1717.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;656 | 95.0573 | 295.5228 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 656 | 36438.656 | 1717.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;666 | 95.0573 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 666 | 36438.666 | 1717.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;676 | 95.0573 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 676 | 36438.676 | 1717.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;686 | 95.0573 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 686 | 36438.686 | 1717.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;696 | 95.0573 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 696 | 36438.696 | 1717.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;706 | 95.0573 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 706 | 36438.706 | 1717.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;716 | 95.0563 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 716 | 36438.716 | 1717.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;726 | 95.0563 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 726 | 36438.726 | 1717.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;736 | 95.0563 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 736 | 36438.736 | 1717.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;746 | 95.0563 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 746 | 36438.746 | 1717.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;756 | 95.0563 | 295.5136 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 756 | 36438.756 | 1717.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;766 | 95.0563 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 766 | 36438.766 | 1717.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;776 | 95.0563 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 776 | 36438.776 | 1717.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;786 | 95.0563 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 786 | 36438.786 | 1717.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;796 | 95.0563 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 796 | 36438.796 | 1717.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;806 | 95.0563 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 806 | 36438.806 | 1717.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;816 | 95.0553 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 816 | 36438.816 | 1717.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;826 | 95.0553 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 826 | 36438.826 | 1717.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;836 | 95.0553 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 836 | 36438.836 | 1717.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;846 | 95.0553 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 846 | 36438.846 | 1717.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;856 | 95.0553 | 295.4964 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 856 | 36438.856 | 1717.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;866 | 95.0553 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 866 | 36438.866 | 1717.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;876 | 95.0553 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 876 | 36438.876 | 1717.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;886 | 95.0553 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 886 | 36438.886 | 1717.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;896 | 95.0553 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 896 | 36438.896 | 1717.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;906 | 95.0553 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 906 | 36438.906 | 1717.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;916 | 95.0543 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 916 | 36438.916 | 1717.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;926 | 95.0543 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 926 | 36438.926 | 1717.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;936 | 95.0543 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 936 | 36438.936 | 1717.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;946 | 95.0543 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 946 | 36438.946 | 1717.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;956 | 95.0543 | 295.481 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 956 | 36438.956 | 1717.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;966 | 95.0543 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 966 | 36438.966 | 1717.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;976 | 95.0543 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 976 | 36438.976 | 1717.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;986 | 95.0543 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 986 | 36438.986 | 1717.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:18;996 | 95.0543 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 18 | 996 | 36438.996 | 1717.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;006 | 95.0543 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 006 | 36439.006 | 1717.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;016 | 95.0553 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 016 | 36439.016 | 1717.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;026 | 95.0553 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 026 | 36439.026 | 1717.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;036 | 95.0553 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 036 | 36439.036 | 1717.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;046 | 95.0553 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 046 | 36439.046 | 1717.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;056 | 95.0553 | 295.4625 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 056 | 36439.056 | 1717.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;066 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 066 | 36439.066 | 1717.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;076 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 076 | 36439.076 | 1717.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;086 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 086 | 36439.086 | 1717.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;096 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 096 | 36439.096 | 1717.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;106 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 106 | 36439.106 | 1717.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;116 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 116 | 36439.116 | 1717.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;126 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 126 | 36439.126 | 1717.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;136 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 136 | 36439.136 | 1717.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;146 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 146 | 36439.146 | 1717.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;156 | 95.0553 | 295.4427 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 156 | 36439.156 | 1717.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;166 | 95.0553 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 166 | 36439.166 | 1717.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;176 | 95.0553 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 176 | 36439.176 | 1717.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;186 | 95.0553 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 186 | 36439.186 | 1717.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;196 | 95.0553 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 196 | 36439.196 | 1717.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;206 | 95.0553 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 206 | 36439.206 | 1717.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;216 | 95.0543 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 216 | 36439.216 | 1717.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;226 | 95.0543 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 226 | 36439.226 | 1717.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;236 | 95.0543 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 236 | 36439.236 | 1717.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;246 | 95.0543 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 246 | 36439.246 | 1717.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;256 | 95.0543 | 295.4397 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 256 | 36439.256 | 1717.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;266 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 266 | 36439.266 | 1717.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;276 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 276 | 36439.276 | 1717.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;286 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 286 | 36439.286 | 1717.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;296 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 296 | 36439.296 | 1717.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;306 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 306 | 36439.306 | 1717.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;316 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 316 | 36439.316 | 1717.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;326 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 326 | 36439.326 | 1717.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;336 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 336 | 36439.336 | 1717.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;346 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 346 | 36439.346 | 1717.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;356 | 95.0543 | 295.4403 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 356 | 36439.356 | 1717.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;366 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 366 | 36439.366 | 1717.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;376 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 376 | 36439.376 | 1717.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;386 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 386 | 36439.386 | 1717.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;396 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 396 | 36439.396 | 1717.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;406 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 406 | 36439.406 | 1717.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;416 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 416 | 36439.416 | 1717.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;426 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 426 | 36439.426 | 1717.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;436 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 436 | 36439.436 | 1717.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;446 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 446 | 36439.446 | 1717.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;456 | 95.0543 | 295.4213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 456 | 36439.456 | 1717.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;466 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 466 | 36439.466 | 1717.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;476 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 476 | 36439.476 | 1717.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;486 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 486 | 36439.486 | 1717.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;496 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 496 | 36439.496 | 1717.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;506 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 506 | 36439.506 | 1717.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;516 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 516 | 36439.516 | 1717.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;526 | 95.0543 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 526 | 36439.526 | 1717.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;536 | 95.0533 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 536 | 36439.536 | 1718
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;546 | 95.0533 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 546 | 36439.546 | 1718.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;556 | 95.0533 | 295.4081 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 556 | 36439.556 | 1718.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;566 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 566 | 36439.566 | 1718.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;576 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 576 | 36439.576 | 1718.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;586 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 586 | 36439.586 | 1718.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;596 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 596 | 36439.596 | 1718.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;606 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 606 | 36439.606 | 1718.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;616 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 616 | 36439.616 | 1718.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;626 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 626 | 36439.626 | 1718.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;636 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 636 | 36439.636 | 1718.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;646 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 646 | 36439.646 | 1718.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;656 | 95.0533 | 295.4174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 656 | 36439.656 | 1718.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;666 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 666 | 36439.666 | 1718.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;676 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 676 | 36439.676 | 1718.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;686 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 686 | 36439.686 | 1718.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;696 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 696 | 36439.696 | 1718.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;706 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 706 | 36439.706 | 1718.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;716 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 716 | 36439.716 | 1718.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;726 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 726 | 36439.726 | 1718.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;736 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 736 | 36439.736 | 1718.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;746 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 746 | 36439.746 | 1718.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;756 | 95.0533 | 295.4206 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 756 | 36439.756 | 1718.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;766 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 766 | 36439.766 | 1718.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;776 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 776 | 36439.776 | 1718.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;786 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 786 | 36439.786 | 1718.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;796 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 796 | 36439.796 | 1718.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;806 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 806 | 36439.806 | 1718.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;816 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 816 | 36439.816 | 1718.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;826 | 95.0533 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 826 | 36439.826 | 1718.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;836 | 95.0523 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 836 | 36439.836 | 1718.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;846 | 95.0523 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 846 | 36439.846 | 1718.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;856 | 95.0523 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 856 | 36439.856 | 1718.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;866 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 866 | 36439.866 | 1718.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;876 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 876 | 36439.876 | 1718.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;886 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 886 | 36439.886 | 1718.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;896 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 896 | 36439.896 | 1718.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;906 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 906 | 36439.906 | 1718.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;916 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 916 | 36439.916 | 1718.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;926 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 926 | 36439.926 | 1718.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;936 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 936 | 36439.936 | 1718.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;946 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 946 | 36439.946 | 1718.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;956 | 95.0523 | 295.3904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 956 | 36439.956 | 1718.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;966 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 966 | 36439.966 | 1718.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;976 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 976 | 36439.976 | 1718.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;986 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 986 | 36439.986 | 1718.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:19;996 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 19 | 996 | 36439.996 | 1718.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;006 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 006 | 36440.006 | 1718.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;016 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 016 | 36440.016 | 1718.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;026 | 95.0523 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 026 | 36440.026 | 1718.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;036 | 95.0513 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 036 | 36440.036 | 1718.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;046 | 95.0513 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 046 | 36440.046 | 1718.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;056 | 95.0513 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 056 | 36440.056 | 1718.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;066 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 066 | 36440.066 | 1718.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;076 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 076 | 36440.076 | 1718.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;086 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 086 | 36440.086 | 1718.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;096 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 096 | 36440.096 | 1718.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;106 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 106 | 36440.106 | 1718.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;116 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 116 | 36440.116 | 1718.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;126 | 95.0513 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 126 | 36440.126 | 1718.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;136 | 95.0493 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 136 | 36440.136 | 1718.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;146 | 95.0493 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 146 | 36440.146 | 1718.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;156 | 95.0493 | 295.3436 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 156 | 36440.156 | 1718.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;166 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 166 | 36440.166 | 1718.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;176 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 176 | 36440.176 | 1718.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;186 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 186 | 36440.186 | 1718.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;196 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 196 | 36440.196 | 1718.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;206 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 206 | 36440.206 | 1718.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;216 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 216 | 36440.216 | 1718.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;226 | 95.0493 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 226 | 36440.226 | 1718.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;236 | 95.0503 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 236 | 36440.236 | 1718.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;246 | 95.0503 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 246 | 36440.246 | 1718.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;256 | 95.0503 | 295.3343 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 256 | 36440.256 | 1718.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;266 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 266 | 36440.266 | 1718.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;276 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 276 | 36440.276 | 1718.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;286 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 286 | 36440.286 | 1718.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;296 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 296 | 36440.296 | 1718.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;306 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 306 | 36440.306 | 1718.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;316 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 316 | 36440.316 | 1718.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;326 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 326 | 36440.326 | 1718.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;336 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 336 | 36440.336 | 1718.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;346 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 346 | 36440.346 | 1718.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;356 | 95.0503 | 295.3479 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 356 | 36440.356 | 1718.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;366 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 366 | 36440.366 | 1718.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;376 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 376 | 36440.376 | 1718.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;386 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 386 | 36440.386 | 1718.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;396 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 396 | 36440.396 | 1718.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;406 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 406 | 36440.406 | 1718.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;416 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 416 | 36440.416 | 1718.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;426 | 95.0503 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 426 | 36440.426 | 1718.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;436 | 95.0493 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 436 | 36440.436 | 1718.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;446 | 95.0493 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 446 | 36440.446 | 1718.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;456 | 95.0493 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 456 | 36440.456 | 1718.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;466 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 466 | 36440.466 | 1718.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;476 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 476 | 36440.476 | 1718.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;486 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 486 | 36440.486 | 1718.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;496 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 496 | 36440.496 | 1718.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;506 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 506 | 36440.506 | 1718.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;516 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 516 | 36440.516 | 1718.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;526 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 526 | 36440.526 | 1718.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;536 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 536 | 36440.536 | 1719
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;546 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 546 | 36440.546 | 1719.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;556 | 95.0493 | 295.3506 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 556 | 36440.556 | 1719.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;566 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 566 | 36440.566 | 1719.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;576 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 576 | 36440.576 | 1719.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;586 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 586 | 36440.586 | 1719.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;596 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 596 | 36440.596 | 1719.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;606 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 606 | 36440.606 | 1719.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;616 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 616 | 36440.616 | 1719.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;626 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 626 | 36440.626 | 1719.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;636 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 636 | 36440.636 | 1719.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;646 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 646 | 36440.646 | 1719.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;656 | 95.0493 | 295.3488 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 656 | 36440.656 | 1719.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;666 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 666 | 36440.666 | 1719.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;676 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 676 | 36440.676 | 1719.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;686 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 686 | 36440.686 | 1719.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;696 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 696 | 36440.696 | 1719.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;706 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 706 | 36440.706 | 1719.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;716 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 716 | 36440.716 | 1719.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;726 | 95.0493 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 726 | 36440.726 | 1719.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;736 | 95.0483 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 736 | 36440.736 | 1719.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;746 | 95.0483 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 746 | 36440.746 | 1719.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;756 | 95.0483 | 295.3471 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 756 | 36440.756 | 1719.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;766 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 766 | 36440.766 | 1719.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;776 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 776 | 36440.776 | 1719.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;786 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 786 | 36440.786 | 1719.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;796 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 796 | 36440.796 | 1719.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;806 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 806 | 36440.806 | 1719.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;816 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 816 | 36440.816 | 1719.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;826 | 95.0483 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 826 | 36440.826 | 1719.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;836 | 95.0473 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 836 | 36440.836 | 1719.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;846 | 95.0473 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 846 | 36440.846 | 1719.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;856 | 95.0473 | 295.3401 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 856 | 36440.856 | 1719.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;866 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 866 | 36440.866 | 1719.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;876 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 876 | 36440.876 | 1719.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;886 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 886 | 36440.886 | 1719.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;896 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 896 | 36440.896 | 1719.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;906 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 906 | 36440.906 | 1719.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;916 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 916 | 36440.916 | 1719.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;926 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 926 | 36440.926 | 1719.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;936 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 936 | 36440.936 | 1719.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;946 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 946 | 36440.946 | 1719.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;956 | 95.0473 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 956 | 36440.956 | 1719.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;966 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 966 | 36440.966 | 1719.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;976 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 976 | 36440.976 | 1719.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;986 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 986 | 36440.986 | 1719.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:20;996 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 20 | 996 | 36440.996 | 1719.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;006 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 006 | 36441.006 | 1719.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;016 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 016 | 36441.016 | 1719.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;026 | 95.0473 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 026 | 36441.026 | 1719.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;036 | 95.0463 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 036 | 36441.036 | 1719.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;046 | 95.0463 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 046 | 36441.046 | 1719.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;056 | 95.0463 | 295.3521 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 056 | 36441.056 | 1719.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;066 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 066 | 36441.066 | 1719.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;076 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 076 | 36441.076 | 1719.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;086 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 086 | 36441.086 | 1719.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;096 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 096 | 36441.096 | 1719.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;106 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 106 | 36441.106 | 1719.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;116 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 116 | 36441.116 | 1719.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;126 | 95.0463 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 126 | 36441.126 | 1719.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;136 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 136 | 36441.136 | 1719.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;146 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 146 | 36441.146 | 1719.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;156 | 95.0473 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 156 | 36441.156 | 1719.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;166 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 166 | 36441.166 | 1719.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;176 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 176 | 36441.176 | 1719.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;186 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 186 | 36441.186 | 1719.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;196 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 196 | 36441.196 | 1719.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;206 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 206 | 36441.206 | 1719.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;216 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 216 | 36441.216 | 1719.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;226 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 226 | 36441.226 | 1719.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;236 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 236 | 36441.236 | 1719.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;246 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 246 | 36441.246 | 1719.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;256 | 95.0473 | 295.302 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 256 | 36441.256 | 1719.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;266 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 266 | 36441.266 | 1719.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;276 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 276 | 36441.276 | 1719.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;286 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 286 | 36441.286 | 1719.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;296 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 296 | 36441.296 | 1719.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;306 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 306 | 36441.306 | 1719.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;316 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 316 | 36441.316 | 1719.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;326 | 95.0473 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 326 | 36441.326 | 1719.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;336 | 95.0453 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 336 | 36441.336 | 1719.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;346 | 95.0453 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 346 | 36441.346 | 1719.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;356 | 95.0453 | 295.2904 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 356 | 36441.356 | 1719.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;366 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 366 | 36441.366 | 1719.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;376 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 376 | 36441.376 | 1719.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;386 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 386 | 36441.386 | 1719.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;396 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 396 | 36441.396 | 1719.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;406 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 406 | 36441.406 | 1719.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;416 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 416 | 36441.416 | 1719.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;426 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 426 | 36441.426 | 1719.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;436 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 436 | 36441.436 | 1719.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;446 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 446 | 36441.446 | 1719.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;456 | 95.0453 | 295.2954 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 456 | 36441.456 | 1719.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;466 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 466 | 36441.466 | 1719.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;476 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 476 | 36441.476 | 1719.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;486 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 486 | 36441.486 | 1719.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;496 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 496 | 36441.496 | 1719.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;506 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 506 | 36441.506 | 1719.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;516 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 516 | 36441.516 | 1719.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;526 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 526 | 36441.526 | 1719.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;536 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 536 | 36441.536 | 1720
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;546 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 546 | 36441.546 | 1720.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;556 | 95.0453 | 295.3027 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 556 | 36441.556 | 1720.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;566 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 566 | 36441.566 | 1720.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;576 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 576 | 36441.576 | 1720.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;586 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 586 | 36441.586 | 1720.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;596 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 596 | 36441.596 | 1720.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;606 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 606 | 36441.606 | 1720.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;616 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 616 | 36441.616 | 1720.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;626 | 95.0453 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 626 | 36441.626 | 1720.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;636 | 95.0443 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 636 | 36441.636 | 1720.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;646 | 95.0443 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 646 | 36441.646 | 1720.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;656 | 95.0443 | 295.3183 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 656 | 36441.656 | 1720.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;666 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 666 | 36441.666 | 1720.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;676 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 676 | 36441.676 | 1720.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;686 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 686 | 36441.686 | 1720.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;696 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 696 | 36441.696 | 1720.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;706 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 706 | 36441.706 | 1720.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;716 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 716 | 36441.716 | 1720.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;726 | 95.0443 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 726 | 36441.726 | 1720.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;736 | 95.0453 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 736 | 36441.736 | 1720.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;746 | 95.0453 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 746 | 36441.746 | 1720.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;756 | 95.0453 | 295.333 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 756 | 36441.756 | 1720.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;766 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 766 | 36441.766 | 1720.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;776 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 776 | 36441.776 | 1720.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;786 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 786 | 36441.786 | 1720.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;796 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 796 | 36441.796 | 1720.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;806 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 806 | 36441.806 | 1720.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;816 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 816 | 36441.816 | 1720.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;826 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 826 | 36441.826 | 1720.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;836 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 836 | 36441.836 | 1720.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;846 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 846 | 36441.846 | 1720.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;856 | 95.0453 | 295.3164 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 856 | 36441.856 | 1720.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;866 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 866 | 36441.866 | 1720.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;876 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 876 | 36441.876 | 1720.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;886 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 886 | 36441.886 | 1720.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;896 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 896 | 36441.896 | 1720.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;906 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 906 | 36441.906 | 1720.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;916 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 916 | 36441.916 | 1720.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;926 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 926 | 36441.926 | 1720.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;936 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 936 | 36441.936 | 1720.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;946 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 946 | 36441.946 | 1720.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;956 | 95.0453 | 295.2838 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 956 | 36441.956 | 1720.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;966 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 966 | 36441.966 | 1720.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;976 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 976 | 36441.976 | 1720.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;986 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 986 | 36441.986 | 1720.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:21;996 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 21 | 996 | 36441.996 | 1720.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;006 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 006 | 36442.006 | 1720.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;016 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 016 | 36442.016 | 1720.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;026 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 026 | 36442.026 | 1720.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;036 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 036 | 36442.036 | 1720.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;046 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 046 | 36442.046 | 1720.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;056 | 95.0453 | 295.2709 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 056 | 36442.056 | 1720.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;066 | 95.0453 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 066 | 36442.066 | 1720.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;076 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 076 | 36442.076 | 1720.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;086 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 086 | 36442.086 | 1720.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;096 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 096 | 36442.096 | 1720.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;106 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 106 | 36442.106 | 1720.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;116 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 116 | 36442.116 | 1720.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;126 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 126 | 36442.126 | 1720.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;136 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 136 | 36442.136 | 1720.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;146 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 146 | 36442.146 | 1720.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;156 | 95.0443 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 156 | 36442.156 | 1720.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;166 | 95.0443 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 166 | 36442.166 | 1720.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;176 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 176 | 36442.176 | 1720.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;186 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 186 | 36442.186 | 1720.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;196 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 196 | 36442.196 | 1720.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;206 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 206 | 36442.206 | 1720.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;216 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 216 | 36442.216 | 1720.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;226 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 226 | 36442.226 | 1720.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;236 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 236 | 36442.236 | 1720.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;246 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 246 | 36442.246 | 1720.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;256 | 95.0433 | 295.2603 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 256 | 36442.256 | 1720.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;266 | 95.0433 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 266 | 36442.266 | 1720.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;276 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 276 | 36442.276 | 1720.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;286 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 286 | 36442.286 | 1720.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;296 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 296 | 36442.296 | 1720.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;306 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 306 | 36442.306 | 1720.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;316 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 316 | 36442.316 | 1720.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;326 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 326 | 36442.326 | 1720.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;336 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 336 | 36442.336 | 1720.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;346 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 346 | 36442.346 | 1720.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;356 | 95.0423 | 295.2614 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 356 | 36442.356 | 1720.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;366 | 95.0423 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 366 | 36442.366 | 1720.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;376 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 376 | 36442.376 | 1720.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;386 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 386 | 36442.386 | 1720.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;396 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 396 | 36442.396 | 1720.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;406 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 406 | 36442.406 | 1720.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;416 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 416 | 36442.416 | 1720.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;426 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 426 | 36442.426 | 1720.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;436 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 436 | 36442.436 | 1720.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;446 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 446 | 36442.446 | 1720.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;456 | 95.0433 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 456 | 36442.456 | 1720.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;466 | 95.0433 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 466 | 36442.466 | 1720.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;476 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 476 | 36442.476 | 1720.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;486 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 486 | 36442.486 | 1720.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;496 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 496 | 36442.496 | 1720.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;506 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 506 | 36442.506 | 1720.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;516 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 516 | 36442.516 | 1720.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;526 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 526 | 36442.526 | 1720.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;536 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 536 | 36442.536 | 1721
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;546 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 546 | 36442.546 | 1721.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;556 | 95.0423 | 295.2654 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 556 | 36442.556 | 1721.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;566 | 95.0423 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 566 | 36442.566 | 1721.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;576 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 576 | 36442.576 | 1721.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;586 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 586 | 36442.586 | 1721.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;596 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 596 | 36442.596 | 1721.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;606 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 606 | 36442.606 | 1721.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;616 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 616 | 36442.616 | 1721.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;626 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 626 | 36442.626 | 1721.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;636 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 636 | 36442.636 | 1721.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;646 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 646 | 36442.646 | 1721.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;656 | 95.0433 | 295.2592 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 656 | 36442.656 | 1721.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;666 | 95.0433 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 666 | 36442.666 | 1721.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;676 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 676 | 36442.676 | 1721.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;686 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 686 | 36442.686 | 1721.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;696 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 696 | 36442.696 | 1721.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;706 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 706 | 36442.706 | 1721.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;716 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 716 | 36442.716 | 1721.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;726 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 726 | 36442.726 | 1721.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;736 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 736 | 36442.736 | 1721.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;746 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 746 | 36442.746 | 1721.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;756 | 95.0423 | 295.2633 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 756 | 36442.756 | 1721.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;766 | 95.0423 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 766 | 36442.766 | 1721.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;776 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 776 | 36442.776 | 1721.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;786 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 786 | 36442.786 | 1721.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;796 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 796 | 36442.796 | 1721.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;806 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 806 | 36442.806 | 1721.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;816 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 816 | 36442.816 | 1721.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;826 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 826 | 36442.826 | 1721.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;836 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 836 | 36442.836 | 1721.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;846 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 846 | 36442.846 | 1721.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;856 | 95.0413 | 295.2593 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 856 | 36442.856 | 1721.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;866 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 866 | 36442.866 | 1721.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;876 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 876 | 36442.876 | 1721.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;886 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 886 | 36442.886 | 1721.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;896 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 896 | 36442.896 | 1721.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;906 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 906 | 36442.906 | 1721.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;916 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 916 | 36442.916 | 1721.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;926 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 926 | 36442.926 | 1721.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;936 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 936 | 36442.936 | 1721.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;946 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 946 | 36442.946 | 1721.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;956 | 95.0413 | 295.2409 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 956 | 36442.956 | 1721.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;966 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 966 | 36442.966 | 1721.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;976 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 976 | 36442.976 | 1721.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;986 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 986 | 36442.986 | 1721.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:22;996 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 22 | 996 | 36442.996 | 1721.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;006 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 006 | 36443.006 | 1721.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;016 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 016 | 36443.016 | 1721.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;026 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 026 | 36443.026 | 1721.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;036 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 036 | 36443.036 | 1721.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;046 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 046 | 36443.046 | 1721.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;056 | 95.0413 | 295.2391 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 056 | 36443.056 | 1721.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;066 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 066 | 36443.066 | 1721.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;076 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 076 | 36443.076 | 1721.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;086 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 086 | 36443.086 | 1721.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;096 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 096 | 36443.096 | 1721.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;106 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 106 | 36443.106 | 1721.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;116 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 116 | 36443.116 | 1721.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;126 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 126 | 36443.126 | 1721.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;136 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 136 | 36443.136 | 1721.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;146 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 146 | 36443.146 | 1721.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;156 | 95.0413 | 295.2556 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 156 | 36443.156 | 1721.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;166 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 166 | 36443.166 | 1721.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;176 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 176 | 36443.176 | 1721.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;186 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 186 | 36443.186 | 1721.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;196 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 196 | 36443.196 | 1721.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;206 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 206 | 36443.206 | 1721.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;216 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 216 | 36443.216 | 1721.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;226 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 226 | 36443.226 | 1721.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;236 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 236 | 36443.236 | 1721.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;246 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 246 | 36443.246 | 1721.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;256 | 95.0413 | 295.2673 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 256 | 36443.256 | 1721.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;266 | 95.0413 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 266 | 36443.266 | 1721.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;276 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 276 | 36443.276 | 1721.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;286 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 286 | 36443.286 | 1721.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;296 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 296 | 36443.296 | 1721.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;306 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 306 | 36443.306 | 1721.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;316 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 316 | 36443.316 | 1721.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;326 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 326 | 36443.326 | 1721.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;336 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 336 | 36443.336 | 1721.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;346 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 346 | 36443.346 | 1721.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;356 | 95.0403 | 295.2738 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 356 | 36443.356 | 1721.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;366 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 366 | 36443.366 | 1721.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;376 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 376 | 36443.376 | 1721.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;386 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 386 | 36443.386 | 1721.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;396 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 396 | 36443.396 | 1721.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;406 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 406 | 36443.406 | 1721.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;416 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 416 | 36443.416 | 1721.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;426 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 426 | 36443.426 | 1721.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;436 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 436 | 36443.436 | 1721.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;446 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 446 | 36443.446 | 1721.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;456 | 95.0403 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 456 | 36443.456 | 1721.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;466 | 95.0403 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 466 | 36443.466 | 1721.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;476 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 476 | 36443.476 | 1721.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;486 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 486 | 36443.486 | 1721.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;496 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 496 | 36443.496 | 1721.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;506 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 506 | 36443.506 | 1721.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;516 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 516 | 36443.516 | 1721.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;526 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 526 | 36443.526 | 1721.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;536 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 536 | 36443.536 | 1722
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;546 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 546 | 36443.546 | 1722.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;556 | 95.0373 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 556 | 36443.556 | 1722.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;566 | 95.0373 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 566 | 36443.566 | 1722.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;576 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 576 | 36443.576 | 1722.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;586 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 586 | 36443.586 | 1722.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;596 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 596 | 36443.596 | 1722.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;606 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 606 | 36443.606 | 1722.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;616 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 616 | 36443.616 | 1722.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;626 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 626 | 36443.626 | 1722.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;636 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 636 | 36443.636 | 1722.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;646 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 646 | 36443.646 | 1722.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;656 | 95.0393 | 295.2688 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 656 | 36443.656 | 1722.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;666 | 95.0393 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 666 | 36443.666 | 1722.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;676 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 676 | 36443.676 | 1722.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;686 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 686 | 36443.686 | 1722.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;696 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 696 | 36443.696 | 1722.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;706 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 706 | 36443.706 | 1722.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;716 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 716 | 36443.716 | 1722.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;726 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 726 | 36443.726 | 1722.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;736 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 736 | 36443.736 | 1722.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;746 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 746 | 36443.746 | 1722.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;756 | 95.0363 | 295.2735 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 756 | 36443.756 | 1722.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;766 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 766 | 36443.766 | 1722.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;776 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 776 | 36443.776 | 1722.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;786 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 786 | 36443.786 | 1722.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;796 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 796 | 36443.796 | 1722.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;806 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 806 | 36443.806 | 1722.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;816 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 816 | 36443.816 | 1722.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;826 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 826 | 36443.826 | 1722.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;836 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 836 | 36443.836 | 1722.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;846 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 846 | 36443.846 | 1722.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;856 | 95.0363 | 295.2883 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 856 | 36443.856 | 1722.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;866 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 866 | 36443.866 | 1722.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;876 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 876 | 36443.876 | 1722.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;886 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 886 | 36443.886 | 1722.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;896 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 896 | 36443.896 | 1722.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;906 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 906 | 36443.906 | 1722.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;916 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 916 | 36443.916 | 1722.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;926 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 926 | 36443.926 | 1722.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;936 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 936 | 36443.936 | 1722.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;946 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 946 | 36443.946 | 1722.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;956 | 95.0363 | 295.2942 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 956 | 36443.956 | 1722.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;966 | 95.0363 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 966 | 36443.966 | 1722.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;976 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 976 | 36443.976 | 1722.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;986 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 986 | 36443.986 | 1722.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:23;996 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 23 | 996 | 36443.996 | 1722.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;006 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 006 | 36444.006 | 1722.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;016 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 016 | 36444.016 | 1722.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;026 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 026 | 36444.026 | 1722.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;036 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 036 | 36444.036 | 1722.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;046 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 046 | 36444.046 | 1722.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;056 | 95.0373 | 295.2987 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 056 | 36444.056 | 1722.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;066 | 95.0373 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 066 | 36444.066 | 1722.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;076 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 076 | 36444.076 | 1722.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;086 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 086 | 36444.086 | 1722.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;096 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 096 | 36444.096 | 1722.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;106 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 106 | 36444.106 | 1722.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;116 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 116 | 36444.116 | 1722.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;126 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 126 | 36444.126 | 1722.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;136 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 136 | 36444.136 | 1722.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;146 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 146 | 36444.146 | 1722.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;156 | 95.0363 | 295.3091 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 156 | 36444.156 | 1722.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;166 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 166 | 36444.166 | 1722.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;176 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 176 | 36444.176 | 1722.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;186 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 186 | 36444.186 | 1722.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;196 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 196 | 36444.196 | 1722.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;206 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 206 | 36444.206 | 1722.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;216 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 216 | 36444.216 | 1722.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;226 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 226 | 36444.226 | 1722.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;236 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 236 | 36444.236 | 1722.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;246 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 246 | 36444.246 | 1722.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;256 | 95.0363 | 295.31 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 256 | 36444.256 | 1722.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;266 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 266 | 36444.266 | 1722.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;276 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 276 | 36444.276 | 1722.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;286 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 286 | 36444.286 | 1722.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;296 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 296 | 36444.296 | 1722.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;306 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 306 | 36444.306 | 1722.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;316 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 316 | 36444.316 | 1722.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;326 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 326 | 36444.326 | 1722.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;336 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 336 | 36444.336 | 1722.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;346 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 346 | 36444.346 | 1722.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;356 | 95.0363 | 295.3023 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 356 | 36444.356 | 1722.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;366 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 366 | 36444.366 | 1722.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;376 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 376 | 36444.376 | 1722.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;386 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 386 | 36444.386 | 1722.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;396 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 396 | 36444.396 | 1722.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;406 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 406 | 36444.406 | 1722.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;416 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 416 | 36444.416 | 1722.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;426 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 426 | 36444.426 | 1722.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;436 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 436 | 36444.436 | 1722.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;446 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 446 | 36444.446 | 1722.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;456 | 95.0363 | 295.3107 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 456 | 36444.456 | 1722.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;466 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 466 | 36444.466 | 1722.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;476 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 476 | 36444.476 | 1722.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;486 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 486 | 36444.486 | 1722.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;496 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 496 | 36444.496 | 1722.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;506 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 506 | 36444.506 | 1722.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;516 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 516 | 36444.516 | 1722.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;526 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 526 | 36444.526 | 1722.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;536 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 536 | 36444.536 | 1723
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;546 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 546 | 36444.546 | 1723.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;556 | 95.0363 | 295.3323 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 556 | 36444.556 | 1723.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;566 | 95.0363 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 566 | 36444.566 | 1723.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;576 | 95.0363 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 576 | 36444.576 | 1723.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;586 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 586 | 36444.586 | 1723.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;596 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 596 | 36444.596 | 1723.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;606 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 606 | 36444.606 | 1723.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;616 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 616 | 36444.616 | 1723.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;626 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 626 | 36444.626 | 1723.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;636 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 636 | 36444.636 | 1723.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;646 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 646 | 36444.646 | 1723.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;656 | 95.0353 | 295.3482 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 656 | 36444.656 | 1723.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;666 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 666 | 36444.666 | 1723.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;676 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 676 | 36444.676 | 1723.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;686 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 686 | 36444.686 | 1723.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;696 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 696 | 36444.696 | 1723.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;706 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 706 | 36444.706 | 1723.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;716 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 716 | 36444.716 | 1723.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;726 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 726 | 36444.726 | 1723.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;736 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 736 | 36444.736 | 1723.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;746 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 746 | 36444.746 | 1723.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;756 | 95.0353 | 295.3522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 756 | 36444.756 | 1723.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;766 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 766 | 36444.766 | 1723.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;776 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 776 | 36444.776 | 1723.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;786 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 786 | 36444.786 | 1723.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;796 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 796 | 36444.796 | 1723.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;806 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 806 | 36444.806 | 1723.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;816 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 816 | 36444.816 | 1723.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;826 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 826 | 36444.826 | 1723.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;836 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 836 | 36444.836 | 1723.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;846 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 846 | 36444.846 | 1723.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;856 | 95.0353 | 295.351 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 856 | 36444.856 | 1723.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;866 | 95.0353 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 866 | 36444.866 | 1723.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;876 | 95.0353 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 876 | 36444.876 | 1723.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;886 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 886 | 36444.886 | 1723.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;896 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 896 | 36444.896 | 1723.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;906 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 906 | 36444.906 | 1723.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;916 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 916 | 36444.916 | 1723.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;926 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 926 | 36444.926 | 1723.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;936 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 936 | 36444.936 | 1723.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;946 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 946 | 36444.946 | 1723.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;956 | 95.0343 | 295.3513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 956 | 36444.956 | 1723.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;966 | 95.0343 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 966 | 36444.966 | 1723.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;976 | 95.0343 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 976 | 36444.976 | 1723.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;986 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 986 | 36444.986 | 1723.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:24;996 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 24 | 996 | 36444.996 | 1723.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;006 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 006 | 36445.006 | 1723.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;016 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 016 | 36445.016 | 1723.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;026 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 026 | 36445.026 | 1723.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;036 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 036 | 36445.036 | 1723.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;046 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 046 | 36445.046 | 1723.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;056 | 95.0353 | 295.3456 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 056 | 36445.056 | 1723.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;066 | 95.0353 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 066 | 36445.066 | 1723.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;076 | 95.0353 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 076 | 36445.076 | 1723.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;086 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 086 | 36445.086 | 1723.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;096 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 096 | 36445.096 | 1723.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;106 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 106 | 36445.106 | 1723.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;116 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 116 | 36445.116 | 1723.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;126 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 126 | 36445.126 | 1723.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;136 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 136 | 36445.136 | 1723.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;146 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 146 | 36445.146 | 1723.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;156 | 95.0323 | 295.3387 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 156 | 36445.156 | 1723.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;166 | 95.0323 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 166 | 36445.166 | 1723.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;176 | 95.0323 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 176 | 36445.176 | 1723.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;186 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 186 | 36445.186 | 1723.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;196 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 196 | 36445.196 | 1723.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;206 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 206 | 36445.206 | 1723.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;216 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 216 | 36445.216 | 1723.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;226 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 226 | 36445.226 | 1723.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;236 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 236 | 36445.236 | 1723.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;246 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 246 | 36445.246 | 1723.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;256 | 95.0333 | 295.3517 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 256 | 36445.256 | 1723.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;266 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 266 | 36445.266 | 1723.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;276 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 276 | 36445.276 | 1723.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;286 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 286 | 36445.286 | 1723.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;296 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 296 | 36445.296 | 1723.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;306 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 306 | 36445.306 | 1723.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;316 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 316 | 36445.316 | 1723.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;326 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 326 | 36445.326 | 1723.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;336 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 336 | 36445.336 | 1723.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;346 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 346 | 36445.346 | 1723.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;356 | 95.0333 | 295.3695 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 356 | 36445.356 | 1723.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;366 | 95.0333 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 366 | 36445.366 | 1723.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;376 | 95.0333 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 376 | 36445.376 | 1723.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;386 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 386 | 36445.386 | 1723.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;396 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 396 | 36445.396 | 1723.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;406 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 406 | 36445.406 | 1723.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;416 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 416 | 36445.416 | 1723.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;426 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 426 | 36445.426 | 1723.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;436 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 436 | 36445.436 | 1723.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;446 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 446 | 36445.446 | 1723.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;456 | 95.0313 | 295.3696 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 456 | 36445.456 | 1723.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;466 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 466 | 36445.466 | 1723.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;476 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 476 | 36445.476 | 1723.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;486 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 486 | 36445.486 | 1723.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;496 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 496 | 36445.496 | 1723.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;506 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 506 | 36445.506 | 1723.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;516 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 516 | 36445.516 | 1723.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;526 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 526 | 36445.526 | 1723.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;536 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 536 | 36445.536 | 1724
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;546 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 546 | 36445.546 | 1724.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;556 | 95.0313 | 295.3636 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 556 | 36445.556 | 1724.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;566 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 566 | 36445.566 | 1724.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;576 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 576 | 36445.576 | 1724.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;586 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 586 | 36445.586 | 1724.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;596 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 596 | 36445.596 | 1724.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;606 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 606 | 36445.606 | 1724.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;616 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 616 | 36445.616 | 1724.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;626 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 626 | 36445.626 | 1724.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;636 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 636 | 36445.636 | 1724.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;646 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 646 | 36445.646 | 1724.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;656 | 95.0313 | 295.358 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 656 | 36445.656 | 1724.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;666 | 95.0313 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 666 | 36445.666 | 1724.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;676 | 95.0313 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 676 | 36445.676 | 1724.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;686 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 686 | 36445.686 | 1724.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;696 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 696 | 36445.696 | 1724.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;706 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 706 | 36445.706 | 1724.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;716 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 716 | 36445.716 | 1724.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;726 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 726 | 36445.726 | 1724.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;736 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 736 | 36445.736 | 1724.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;746 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 746 | 36445.746 | 1724.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;756 | 95.0323 | 295.3422 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 756 | 36445.756 | 1724.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;766 | 95.0323 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 766 | 36445.766 | 1724.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;776 | 95.0323 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 776 | 36445.776 | 1724.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;786 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 786 | 36445.786 | 1724.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;796 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 796 | 36445.796 | 1724.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;806 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 806 | 36445.806 | 1724.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;816 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 816 | 36445.816 | 1724.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;826 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 826 | 36445.826 | 1724.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;836 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 836 | 36445.836 | 1724.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;846 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 846 | 36445.846 | 1724.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;856 | 95.0313 | 295.3262 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 856 | 36445.856 | 1724.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;866 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 866 | 36445.866 | 1724.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;876 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 876 | 36445.876 | 1724.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;886 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 886 | 36445.886 | 1724.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;896 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 896 | 36445.896 | 1724.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;906 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 906 | 36445.906 | 1724.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;916 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 916 | 36445.916 | 1724.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;926 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 926 | 36445.926 | 1724.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;936 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 936 | 36445.936 | 1724.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;946 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 946 | 36445.946 | 1724.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;956 | 95.0313 | 295.3352 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 956 | 36445.956 | 1724.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;966 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 966 | 36445.966 | 1724.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;976 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 976 | 36445.976 | 1724.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;986 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 986 | 36445.986 | 1724.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:25;996 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 25 | 996 | 36445.996 | 1724.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;006 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 006 | 36446.006 | 1724.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;016 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 016 | 36446.016 | 1724.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;026 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 026 | 36446.026 | 1724.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;036 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 036 | 36446.036 | 1724.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;046 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 046 | 36446.046 | 1724.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;056 | 95.0313 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 056 | 36446.056 | 1724.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;066 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 066 | 36446.066 | 1724.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;076 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 076 | 36446.076 | 1724.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;086 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 086 | 36446.086 | 1724.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;096 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 096 | 36446.096 | 1724.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;106 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 106 | 36446.106 | 1724.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;116 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 116 | 36446.116 | 1724.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;126 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 126 | 36446.126 | 1724.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;136 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 136 | 36446.136 | 1724.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;146 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 146 | 36446.146 | 1724.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;156 | 95.0313 | 295.3551 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 156 | 36446.156 | 1724.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;166 | 95.0313 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 166 | 36446.166 | 1724.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;176 | 95.0313 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 176 | 36446.176 | 1724.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;186 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 186 | 36446.186 | 1724.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;196 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 196 | 36446.196 | 1724.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;206 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 206 | 36446.206 | 1724.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;216 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 216 | 36446.216 | 1724.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;226 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 226 | 36446.226 | 1724.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;236 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 236 | 36446.236 | 1724.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;246 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 246 | 36446.246 | 1724.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;256 | 95.0293 | 295.3441 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 256 | 36446.256 | 1724.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;266 | 95.0293 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 266 | 36446.266 | 1724.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;276 | 95.0293 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 276 | 36446.276 | 1724.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;286 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 286 | 36446.286 | 1724.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;296 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 296 | 36446.296 | 1724.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;306 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 306 | 36446.306 | 1724.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;316 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 316 | 36446.316 | 1724.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;326 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 326 | 36446.326 | 1724.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;336 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 336 | 36446.336 | 1724.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;346 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 346 | 36446.346 | 1724.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;356 | 95.0303 | 295.3209 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 356 | 36446.356 | 1724.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;366 | 95.0303 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 366 | 36446.366 | 1724.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;376 | 95.0303 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 376 | 36446.376 | 1724.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;386 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 386 | 36446.386 | 1724.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;396 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 396 | 36446.396 | 1724.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;406 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 406 | 36446.406 | 1724.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;416 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 416 | 36446.416 | 1724.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;426 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 426 | 36446.426 | 1724.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;436 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 436 | 36446.436 | 1724.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;446 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 446 | 36446.446 | 1724.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;456 | 95.0283 | 295.2856 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 456 | 36446.456 | 1724.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;466 | 95.0283 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 466 | 36446.466 | 1724.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;476 | 95.0283 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 476 | 36446.476 | 1724.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;486 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 486 | 36446.486 | 1724.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;496 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 496 | 36446.496 | 1724.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;506 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 506 | 36446.506 | 1724.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;516 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 516 | 36446.516 | 1724.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;526 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 526 | 36446.526 | 1724.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;536 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 536 | 36446.536 | 1725
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;546 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 546 | 36446.546 | 1725.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;556 | 95.0293 | 295.2587 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 556 | 36446.556 | 1725.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;566 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 566 | 36446.566 | 1725.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;576 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 576 | 36446.576 | 1725.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;586 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 586 | 36446.586 | 1725.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;596 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 596 | 36446.596 | 1725.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;606 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 606 | 36446.606 | 1725.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;616 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 616 | 36446.616 | 1725.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;626 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 626 | 36446.626 | 1725.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;636 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 636 | 36446.636 | 1725.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;646 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 646 | 36446.646 | 1725.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;656 | 95.0293 | 295.2699 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 656 | 36446.656 | 1725.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;666 | 95.0293 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 666 | 36446.666 | 1725.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;676 | 95.0293 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 676 | 36446.676 | 1725.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;686 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 686 | 36446.686 | 1725.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;696 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 696 | 36446.696 | 1725.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;706 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 706 | 36446.706 | 1725.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;716 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 716 | 36446.716 | 1725.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;726 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 726 | 36446.726 | 1725.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;736 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 736 | 36446.736 | 1725.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;746 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 746 | 36446.746 | 1725.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;756 | 95.0273 | 295.2913 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 756 | 36446.756 | 1725.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;766 | 95.0273 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 766 | 36446.766 | 1725.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;776 | 95.0273 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 776 | 36446.776 | 1725.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;786 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 786 | 36446.786 | 1725.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;796 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 796 | 36446.796 | 1725.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;806 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 806 | 36446.806 | 1725.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;816 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 816 | 36446.816 | 1725.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;826 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 826 | 36446.826 | 1725.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;836 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 836 | 36446.836 | 1725.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;846 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 846 | 36446.846 | 1725.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;856 | 95.0283 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 856 | 36446.856 | 1725.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;866 | 95.0283 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 866 | 36446.866 | 1725.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;876 | 95.0283 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 876 | 36446.876 | 1725.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;886 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 886 | 36446.886 | 1725.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;896 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 896 | 36446.896 | 1725.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;906 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 906 | 36446.906 | 1725.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;916 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 916 | 36446.916 | 1725.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;926 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 926 | 36446.926 | 1725.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;936 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 936 | 36446.936 | 1725.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;946 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 946 | 36446.946 | 1725.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;956 | 95.0273 | 295.2855 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 956 | 36446.956 | 1725.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;966 | 95.0273 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 966 | 36446.966 | 1725.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;976 | 95.0273 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 976 | 36446.976 | 1725.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;986 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 986 | 36446.986 | 1725.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:26;996 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 26 | 996 | 36446.996 | 1725.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;006 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 006 | 36447.006 | 1725.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;016 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 016 | 36447.016 | 1725.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;026 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 026 | 36447.026 | 1725.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;036 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 036 | 36447.036 | 1725.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;046 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 046 | 36447.046 | 1725.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;056 | 95.0283 | 295.269 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 056 | 36447.056 | 1725.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;066 | 95.0283 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 066 | 36447.066 | 1725.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;076 | 95.0283 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 076 | 36447.076 | 1725.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;086 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 086 | 36447.086 | 1725.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;096 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 096 | 36447.096 | 1725.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;106 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 106 | 36447.106 | 1725.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;116 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 116 | 36447.116 | 1725.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;126 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 126 | 36447.126 | 1725.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;136 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 136 | 36447.136 | 1725.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;146 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 146 | 36447.146 | 1725.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;156 | 95.0273 | 295.2365 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 156 | 36447.156 | 1725.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;166 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 166 | 36447.166 | 1725.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;176 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 176 | 36447.176 | 1725.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;186 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 186 | 36447.186 | 1725.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;196 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 196 | 36447.196 | 1725.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;206 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 206 | 36447.206 | 1725.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;216 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 216 | 36447.216 | 1725.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;226 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 226 | 36447.226 | 1725.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;236 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 236 | 36447.236 | 1725.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;246 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 246 | 36447.246 | 1725.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;256 | 95.0273 | 295.2085 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 256 | 36447.256 | 1725.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;266 | 95.0273 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 266 | 36447.266 | 1725.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;276 | 95.0273 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 276 | 36447.276 | 1725.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;286 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 286 | 36447.286 | 1725.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;296 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 296 | 36447.296 | 1725.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;306 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 306 | 36447.306 | 1725.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;316 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 316 | 36447.316 | 1725.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;326 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 326 | 36447.326 | 1725.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;336 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 336 | 36447.336 | 1725.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;346 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 346 | 36447.346 | 1725.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;356 | 95.0263 | 295.2122 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 356 | 36447.356 | 1725.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;366 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 366 | 36447.366 | 1725.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;376 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 376 | 36447.376 | 1725.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;386 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 386 | 36447.386 | 1725.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;396 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 396 | 36447.396 | 1725.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;406 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 406 | 36447.406 | 1725.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;416 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 416 | 36447.416 | 1725.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;426 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 426 | 36447.426 | 1725.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;436 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 436 | 36447.436 | 1725.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;446 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 446 | 36447.446 | 1725.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;456 | 95.0263 | 295.2204 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 456 | 36447.456 | 1725.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;466 | 95.0263 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 466 | 36447.466 | 1725.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;476 | 95.0263 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 476 | 36447.476 | 1725.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;486 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 486 | 36447.486 | 1725.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;496 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 496 | 36447.496 | 1725.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;506 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 506 | 36447.506 | 1725.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;516 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 516 | 36447.516 | 1725.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;526 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 526 | 36447.526 | 1725.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;536 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 536 | 36447.536 | 1726
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;546 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 546 | 36447.546 | 1726.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;556 | 95.0253 | 295.2117 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 556 | 36447.556 | 1726.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;566 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 566 | 36447.566 | 1726.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;576 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 576 | 36447.576 | 1726.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;586 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 586 | 36447.586 | 1726.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;596 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 596 | 36447.596 | 1726.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;606 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 606 | 36447.606 | 1726.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;616 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 616 | 36447.616 | 1726.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;626 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 626 | 36447.626 | 1726.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;636 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 636 | 36447.636 | 1726.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;646 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 646 | 36447.646 | 1726.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;656 | 95.0253 | 295.207 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 656 | 36447.656 | 1726.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;666 | 95.0253 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 666 | 36447.666 | 1726.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;676 | 95.0253 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 676 | 36447.676 | 1726.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;686 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 686 | 36447.686 | 1726.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;696 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 696 | 36447.696 | 1726.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;706 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 706 | 36447.706 | 1726.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;716 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 716 | 36447.716 | 1726.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;726 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 726 | 36447.726 | 1726.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;736 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 736 | 36447.736 | 1726.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;746 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 746 | 36447.746 | 1726.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;756 | 95.0243 | 295.2087 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 756 | 36447.756 | 1726.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;766 | 95.0243 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 766 | 36447.766 | 1726.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;776 | 95.0243 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 776 | 36447.776 | 1726.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;786 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 786 | 36447.786 | 1726.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;796 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 796 | 36447.796 | 1726.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;806 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 806 | 36447.806 | 1726.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;816 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 816 | 36447.816 | 1726.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;826 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 826 | 36447.826 | 1726.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;836 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 836 | 36447.836 | 1726.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;846 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 846 | 36447.846 | 1726.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;856 | 95.0233 | 295.2013 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 856 | 36447.856 | 1726.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;866 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 866 | 36447.866 | 1726.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;876 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 876 | 36447.876 | 1726.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;886 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 886 | 36447.886 | 1726.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;896 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 896 | 36447.896 | 1726.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;906 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 906 | 36447.906 | 1726.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;916 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 916 | 36447.916 | 1726.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;926 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 926 | 36447.926 | 1726.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;936 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 936 | 36447.936 | 1726.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;946 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 946 | 36447.946 | 1726.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;956 | 95.0233 | 295.1982 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 956 | 36447.956 | 1726.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;966 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 966 | 36447.966 | 1726.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;976 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 976 | 36447.976 | 1726.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;986 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 986 | 36447.986 | 1726.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:27;996 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 27 | 996 | 36447.996 | 1726.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;006 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 006 | 36448.006 | 1726.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;016 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 016 | 36448.016 | 1726.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;026 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 026 | 36448.026 | 1726.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;036 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 036 | 36448.036 | 1726.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;046 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 046 | 36448.046 | 1726.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;056 | 95.0233 | 295.2156 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 056 | 36448.056 | 1726.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;066 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 066 | 36448.066 | 1726.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;076 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 076 | 36448.076 | 1726.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;086 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 086 | 36448.086 | 1726.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;096 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 096 | 36448.096 | 1726.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;106 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 106 | 36448.106 | 1726.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;116 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 116 | 36448.116 | 1726.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;126 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 126 | 36448.126 | 1726.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;136 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 136 | 36448.136 | 1726.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;146 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 146 | 36448.146 | 1726.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;156 | 95.0233 | 295.2283 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 156 | 36448.156 | 1726.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;166 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 166 | 36448.166 | 1726.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;176 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 176 | 36448.176 | 1726.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;186 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 186 | 36448.186 | 1726.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;196 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 196 | 36448.196 | 1726.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;206 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 206 | 36448.206 | 1726.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;216 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 216 | 36448.216 | 1726.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;226 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 226 | 36448.226 | 1726.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;236 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 236 | 36448.236 | 1726.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;246 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 246 | 36448.246 | 1726.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;256 | 95.0233 | 295.2224 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 256 | 36448.256 | 1726.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;266 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 266 | 36448.266 | 1726.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;276 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 276 | 36448.276 | 1726.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;286 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 286 | 36448.286 | 1726.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;296 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 296 | 36448.296 | 1726.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;306 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 306 | 36448.306 | 1726.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;316 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 316 | 36448.316 | 1726.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;326 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 326 | 36448.326 | 1726.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;336 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 336 | 36448.336 | 1726.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;346 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 346 | 36448.346 | 1726.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;356 | 95.0233 | 295.2162 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 356 | 36448.356 | 1726.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;366 | 95.0233 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 366 | 36448.366 | 1726.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;376 | 95.0233 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 376 | 36448.376 | 1726.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;386 | 95.0233 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 386 | 36448.386 | 1726.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;396 | 95.0233 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 396 | 36448.396 | 1726.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;406 | 95.0233 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 406 | 36448.406 | 1726.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;416 | 95.0223 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 416 | 36448.416 | 1726.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;426 | 95.0223 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 426 | 36448.426 | 1726.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;436 | 95.0223 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 436 | 36448.436 | 1726.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;446 | 95.0223 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 446 | 36448.446 | 1726.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;456 | 95.0223 | 295.2095 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 456 | 36448.456 | 1726.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;466 | 95.0223 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 466 | 36448.466 | 1726.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;476 | 95.0223 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 476 | 36448.476 | 1726.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;486 | 95.0223 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 486 | 36448.486 | 1726.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;496 | 95.0223 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 496 | 36448.496 | 1726.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;506 | 95.0223 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 506 | 36448.506 | 1726.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;516 | 95.0203 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 516 | 36448.516 | 1726.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;526 | 95.0203 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 526 | 36448.526 | 1726.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;536 | 95.0203 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 536 | 36448.536 | 1727
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;546 | 95.0203 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 546 | 36448.546 | 1727.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;556 | 95.0203 | 295.192 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 556 | 36448.556 | 1727.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;566 | 95.0203 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 566 | 36448.566 | 1727.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;576 | 95.0203 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 576 | 36448.576 | 1727.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;586 | 95.0203 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 586 | 36448.586 | 1727.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;596 | 95.0203 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 596 | 36448.596 | 1727.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;606 | 95.0203 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 606 | 36448.606 | 1727.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;616 | 95.0223 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 616 | 36448.616 | 1727.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;626 | 95.0223 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 626 | 36448.626 | 1727.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;636 | 95.0223 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 636 | 36448.636 | 1727.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;646 | 95.0223 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 646 | 36448.646 | 1727.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;656 | 95.0223 | 295.1869 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 656 | 36448.656 | 1727.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;666 | 95.0223 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 666 | 36448.666 | 1727.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;676 | 95.0223 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 676 | 36448.676 | 1727.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;686 | 95.0223 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 686 | 36448.686 | 1727.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;696 | 95.0223 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 696 | 36448.696 | 1727.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;706 | 95.0223 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 706 | 36448.706 | 1727.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;716 | 95.0213 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 716 | 36448.716 | 1727.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;726 | 95.0213 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 726 | 36448.726 | 1727.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;736 | 95.0213 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 736 | 36448.736 | 1727.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;746 | 95.0213 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 746 | 36448.746 | 1727.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;756 | 95.0213 | 295.212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 756 | 36448.756 | 1727.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;766 | 95.0213 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 766 | 36448.766 | 1727.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;776 | 95.0213 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 776 | 36448.776 | 1727.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;786 | 95.0213 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 786 | 36448.786 | 1727.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;796 | 95.0213 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 796 | 36448.796 | 1727.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;806 | 95.0213 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 806 | 36448.806 | 1727.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;816 | 95.0203 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 816 | 36448.816 | 1727.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;826 | 95.0203 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 826 | 36448.826 | 1727.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;836 | 95.0203 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 836 | 36448.836 | 1727.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;846 | 95.0203 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 846 | 36448.846 | 1727.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;856 | 95.0203 | 295.2345 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 856 | 36448.856 | 1727.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;866 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 866 | 36448.866 | 1727.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;876 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 876 | 36448.876 | 1727.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;886 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 886 | 36448.886 | 1727.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;896 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 896 | 36448.896 | 1727.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;906 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 906 | 36448.906 | 1727.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;916 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 916 | 36448.916 | 1727.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;926 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 926 | 36448.926 | 1727.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;936 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 936 | 36448.936 | 1727.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;946 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 946 | 36448.946 | 1727.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;956 | 95.0203 | 295.2376 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 956 | 36448.956 | 1727.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;966 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 966 | 36448.966 | 1727.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;976 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 976 | 36448.976 | 1727.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;986 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 986 | 36448.986 | 1727.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:28;996 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 28 | 996 | 36448.996 | 1727.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;006 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 006 | 36449.006 | 1727.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;016 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 016 | 36449.016 | 1727.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;026 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 026 | 36449.026 | 1727.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;036 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 036 | 36449.036 | 1727.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;046 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 046 | 36449.046 | 1727.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;056 | 95.0203 | 295.2346 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 056 | 36449.056 | 1727.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;066 | 95.0203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 066 | 36449.066 | 1727.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;076 | 95.0203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 076 | 36449.076 | 1727.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;086 | 95.0203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 086 | 36449.086 | 1727.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;096 | 95.0203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 096 | 36449.096 | 1727.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;106 | 95.0203 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 106 | 36449.106 | 1727.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;116 | 95.0193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 116 | 36449.116 | 1727.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;126 | 95.0193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 126 | 36449.126 | 1727.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;136 | 95.0193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 136 | 36449.136 | 1727.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;146 | 95.0193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 146 | 36449.146 | 1727.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;156 | 95.0193 | 295.2213 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 156 | 36449.156 | 1727.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;166 | 95.0193 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 166 | 36449.166 | 1727.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;176 | 95.0193 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 176 | 36449.176 | 1727.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;186 | 95.0193 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 186 | 36449.186 | 1727.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;196 | 95.0193 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 196 | 36449.196 | 1727.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;206 | 95.0193 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 206 | 36449.206 | 1727.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;216 | 95.0203 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 216 | 36449.216 | 1727.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;226 | 95.0203 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 226 | 36449.226 | 1727.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;236 | 95.0203 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 236 | 36449.236 | 1727.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;246 | 95.0203 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 246 | 36449.246 | 1727.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;256 | 95.0203 | 295.1911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 256 | 36449.256 | 1727.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;266 | 95.0203 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 266 | 36449.266 | 1727.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;276 | 95.0203 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 276 | 36449.276 | 1727.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;286 | 95.0203 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 286 | 36449.286 | 1727.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;296 | 95.0203 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 296 | 36449.296 | 1727.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;306 | 95.0203 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 306 | 36449.306 | 1727.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;316 | 95.0193 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 316 | 36449.316 | 1727.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;326 | 95.0193 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 326 | 36449.326 | 1727.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;336 | 95.0193 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 336 | 36449.336 | 1727.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;346 | 95.0193 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 346 | 36449.346 | 1727.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;356 | 95.0193 | 295.1743 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 356 | 36449.356 | 1727.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;366 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 366 | 36449.366 | 1727.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;376 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 376 | 36449.376 | 1727.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;386 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 386 | 36449.386 | 1727.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;396 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 396 | 36449.396 | 1727.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;406 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 406 | 36449.406 | 1727.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;416 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 416 | 36449.416 | 1727.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;426 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 426 | 36449.426 | 1727.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;436 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 436 | 36449.436 | 1727.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;446 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 446 | 36449.446 | 1727.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;456 | 95.0193 | 295.1875 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 456 | 36449.456 | 1727.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;466 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 466 | 36449.466 | 1727.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;476 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 476 | 36449.476 | 1727.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;486 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 486 | 36449.486 | 1727.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;496 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 496 | 36449.496 | 1727.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;506 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 506 | 36449.506 | 1727.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;516 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 516 | 36449.516 | 1727.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;526 | 95.0193 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 526 | 36449.526 | 1727.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;536 | 95.0183 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 536 | 36449.536 | 1728
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;546 | 95.0183 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 546 | 36449.546 | 1728.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;556 | 95.0183 | 295.2025 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 556 | 36449.556 | 1728.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;566 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 566 | 36449.566 | 1728.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;576 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 576 | 36449.576 | 1728.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;586 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 586 | 36449.586 | 1728.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;596 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 596 | 36449.596 | 1728.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;606 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 606 | 36449.606 | 1728.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;616 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 616 | 36449.616 | 1728.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;626 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 626 | 36449.626 | 1728.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;636 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 636 | 36449.636 | 1728.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;646 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 646 | 36449.646 | 1728.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;656 | 95.0183 | 295.2097 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 656 | 36449.656 | 1728.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;666 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 666 | 36449.666 | 1728.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;676 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 676 | 36449.676 | 1728.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;686 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 686 | 36449.686 | 1728.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;696 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 696 | 36449.696 | 1728.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;706 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 706 | 36449.706 | 1728.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;716 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 716 | 36449.716 | 1728.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;726 | 95.0183 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 726 | 36449.726 | 1728.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;736 | 95.0173 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 736 | 36449.736 | 1728.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;746 | 95.0173 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 746 | 36449.746 | 1728.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;756 | 95.0173 | 295.2212 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 756 | 36449.756 | 1728.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;766 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 766 | 36449.766 | 1728.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;776 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 776 | 36449.776 | 1728.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;786 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 786 | 36449.786 | 1728.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;796 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 796 | 36449.796 | 1728.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;806 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 806 | 36449.806 | 1728.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;816 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 816 | 36449.816 | 1728.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;826 | 95.0173 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 826 | 36449.826 | 1728.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;836 | 95.0163 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 836 | 36449.836 | 1728.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;846 | 95.0163 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 846 | 36449.846 | 1728.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;856 | 95.0163 | 295.2296 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 856 | 36449.856 | 1728.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;866 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 866 | 36449.866 | 1728.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;876 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 876 | 36449.876 | 1728.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;886 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 886 | 36449.886 | 1728.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;896 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 896 | 36449.896 | 1728.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;906 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 906 | 36449.906 | 1728.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;916 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 916 | 36449.916 | 1728.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;926 | 95.0163 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 926 | 36449.926 | 1728.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;936 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 936 | 36449.936 | 1728.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;946 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 946 | 36449.946 | 1728.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;956 | 95.0153 | 295.2241 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 956 | 36449.956 | 1728.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;966 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 966 | 36449.966 | 1728.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;976 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 976 | 36449.976 | 1728.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;986 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 986 | 36449.986 | 1728.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:29;996 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 29 | 996 | 36449.996 | 1728.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;006 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 006 | 36450.006 | 1728.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;016 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 016 | 36450.016 | 1728.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;026 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 026 | 36450.026 | 1728.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;036 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 036 | 36450.036 | 1728.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;046 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 046 | 36450.046 | 1728.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;056 | 95.0153 | 295.2174 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 056 | 36450.056 | 1728.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;066 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 066 | 36450.066 | 1728.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;076 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 076 | 36450.076 | 1728.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;086 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 086 | 36450.086 | 1728.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;096 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 096 | 36450.096 | 1728.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;106 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 106 | 36450.106 | 1728.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;116 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 116 | 36450.116 | 1728.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;126 | 95.0153 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 126 | 36450.126 | 1728.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;136 | 95.0143 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 136 | 36450.136 | 1728.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;146 | 95.0143 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 146 | 36450.146 | 1728.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;156 | 95.0143 | 295.2167 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 156 | 36450.156 | 1728.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;166 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 166 | 36450.166 | 1728.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;176 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 176 | 36450.176 | 1728.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;186 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 186 | 36450.186 | 1728.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;196 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 196 | 36450.196 | 1728.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;206 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 206 | 36450.206 | 1728.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;216 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 216 | 36450.216 | 1728.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;226 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 226 | 36450.226 | 1728.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;236 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 236 | 36450.236 | 1728.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;246 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 246 | 36450.246 | 1728.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;256 | 95.0143 | 295.21 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 256 | 36450.256 | 1728.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;266 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 266 | 36450.266 | 1728.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;276 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 276 | 36450.276 | 1728.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;286 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 286 | 36450.286 | 1728.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;296 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 296 | 36450.296 | 1728.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;306 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 306 | 36450.306 | 1728.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;316 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 316 | 36450.316 | 1728.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;326 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 326 | 36450.326 | 1728.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;336 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 336 | 36450.336 | 1728.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;346 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 346 | 36450.346 | 1728.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;356 | 95.0143 | 295.2001 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 356 | 36450.356 | 1728.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;366 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 366 | 36450.366 | 1728.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;376 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 376 | 36450.376 | 1728.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;386 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 386 | 36450.386 | 1728.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;396 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 396 | 36450.396 | 1728.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;406 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 406 | 36450.406 | 1728.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;416 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 416 | 36450.416 | 1728.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;426 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 426 | 36450.426 | 1728.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;436 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 436 | 36450.436 | 1728.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;446 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 446 | 36450.446 | 1728.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;456 | 95.0143 | 295.2045 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 456 | 36450.456 | 1728.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;466 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 466 | 36450.466 | 1728.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;476 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 476 | 36450.476 | 1728.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;486 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 486 | 36450.486 | 1728.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;496 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 496 | 36450.496 | 1728.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;506 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 506 | 36450.506 | 1728.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;516 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 516 | 36450.516 | 1728.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;526 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 526 | 36450.526 | 1728.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;536 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 536 | 36450.536 | 1729
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;546 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 546 | 36450.546 | 1729.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;556 | 95.0143 | 295.2177 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 556 | 36450.556 | 1729.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;566 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 566 | 36450.566 | 1729.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;576 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 576 | 36450.576 | 1729.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;586 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 586 | 36450.586 | 1729.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;596 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 596 | 36450.596 | 1729.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;606 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 606 | 36450.606 | 1729.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;616 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 616 | 36450.616 | 1729.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;626 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 626 | 36450.626 | 1729.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;636 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 636 | 36450.636 | 1729.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;646 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 646 | 36450.646 | 1729.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;656 | 95.0143 | 295.2271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 656 | 36450.656 | 1729.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;666 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 666 | 36450.666 | 1729.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;676 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 676 | 36450.676 | 1729.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;686 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 686 | 36450.686 | 1729.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;696 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 696 | 36450.696 | 1729.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;706 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 706 | 36450.706 | 1729.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;716 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 716 | 36450.716 | 1729.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;726 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 726 | 36450.726 | 1729.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;736 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 736 | 36450.736 | 1729.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;746 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 746 | 36450.746 | 1729.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;756 | 95.0143 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 756 | 36450.756 | 1729.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;766 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 766 | 36450.766 | 1729.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;776 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 776 | 36450.776 | 1729.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;786 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 786 | 36450.786 | 1729.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;796 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 796 | 36450.796 | 1729.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;806 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 806 | 36450.806 | 1729.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;816 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 816 | 36450.816 | 1729.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;826 | 95.0143 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 826 | 36450.826 | 1729.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;836 | 95.0133 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 836 | 36450.836 | 1729.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;846 | 95.0133 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 846 | 36450.846 | 1729.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;856 | 95.0133 | 295.2785 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 856 | 36450.856 | 1729.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;866 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 866 | 36450.866 | 1729.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;876 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 876 | 36450.876 | 1729.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;886 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 886 | 36450.886 | 1729.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;896 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 896 | 36450.896 | 1729.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;906 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 906 | 36450.906 | 1729.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;916 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 916 | 36450.916 | 1729.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;926 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 926 | 36450.926 | 1729.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;936 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 936 | 36450.936 | 1729.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;946 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 946 | 36450.946 | 1729.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;956 | 95.0133 | 295.3016 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 956 | 36450.956 | 1729.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;966 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 966 | 36450.966 | 1729.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;976 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 976 | 36450.976 | 1729.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;986 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 986 | 36450.986 | 1729.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:30;996 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 30 | 996 | 36450.996 | 1729.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;006 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 006 | 36451.006 | 1729.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;016 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 016 | 36451.016 | 1729.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;026 | 95.0133 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 026 | 36451.026 | 1729.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;036 | 95.0113 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 036 | 36451.036 | 1729.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;046 | 95.0113 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 046 | 36451.046 | 1729.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;056 | 95.0113 | 295.3111 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 056 | 36451.056 | 1729.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;066 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 066 | 36451.066 | 1729.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;076 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 076 | 36451.076 | 1729.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;086 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 086 | 36451.086 | 1729.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;096 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 096 | 36451.096 | 1729.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;106 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 106 | 36451.106 | 1729.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;116 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 116 | 36451.116 | 1729.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;126 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 126 | 36451.126 | 1729.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;136 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 136 | 36451.136 | 1729.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;146 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 146 | 36451.146 | 1729.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;156 | 95.0113 | 295.3148 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 156 | 36451.156 | 1729.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;166 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 166 | 36451.166 | 1729.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;176 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 176 | 36451.176 | 1729.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;186 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 186 | 36451.186 | 1729.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;196 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 196 | 36451.196 | 1729.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;206 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 206 | 36451.206 | 1729.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;216 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 216 | 36451.216 | 1729.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;226 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 226 | 36451.226 | 1729.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;236 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 236 | 36451.236 | 1729.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;246 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 246 | 36451.246 | 1729.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;256 | 95.0113 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 256 | 36451.256 | 1729.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;266 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 266 | 36451.266 | 1729.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;276 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 276 | 36451.276 | 1729.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;286 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 286 | 36451.286 | 1729.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;296 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 296 | 36451.296 | 1729.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;306 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 306 | 36451.306 | 1729.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;316 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 316 | 36451.316 | 1729.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;326 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 326 | 36451.326 | 1729.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;336 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 336 | 36451.336 | 1729.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;346 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 346 | 36451.346 | 1729.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;356 | 95.0113 | 295.2763 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 356 | 36451.356 | 1729.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;366 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 366 | 36451.366 | 1729.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;376 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 376 | 36451.376 | 1729.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;386 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 386 | 36451.386 | 1729.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;396 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 396 | 36451.396 | 1729.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;406 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 406 | 36451.406 | 1729.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;416 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 416 | 36451.416 | 1729.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;426 | 95.0113 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 426 | 36451.426 | 1729.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;436 | 95.0103 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 436 | 36451.436 | 1729.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;446 | 95.0103 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 446 | 36451.446 | 1729.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;456 | 95.0103 | 295.256 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 456 | 36451.456 | 1729.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;466 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 466 | 36451.466 | 1729.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;476 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 476 | 36451.476 | 1729.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;486 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 486 | 36451.486 | 1729.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;496 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 496 | 36451.496 | 1729.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;506 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 506 | 36451.506 | 1729.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;516 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 516 | 36451.516 | 1729.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;526 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 526 | 36451.526 | 1729.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;536 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 536 | 36451.536 | 1730
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;546 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 546 | 36451.546 | 1730.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;556 | 95.0103 | 295.2513 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 556 | 36451.556 | 1730.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;566 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 566 | 36451.566 | 1730.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;576 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 576 | 36451.576 | 1730.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;586 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 586 | 36451.586 | 1730.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;596 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 596 | 36451.596 | 1730.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;606 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 606 | 36451.606 | 1730.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;616 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 616 | 36451.616 | 1730.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;626 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 626 | 36451.626 | 1730.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;636 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 636 | 36451.636 | 1730.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;646 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 646 | 36451.646 | 1730.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;656 | 95.0103 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 656 | 36451.656 | 1730.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;666 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 666 | 36451.666 | 1730.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;676 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 676 | 36451.676 | 1730.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;686 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 686 | 36451.686 | 1730.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;696 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 696 | 36451.696 | 1730.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;706 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 706 | 36451.706 | 1730.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;716 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 716 | 36451.716 | 1730.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;726 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 726 | 36451.726 | 1730.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;736 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 736 | 36451.736 | 1730.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;746 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 746 | 36451.746 | 1730.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;756 | 95.0103 | 295.2522 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 756 | 36451.756 | 1730.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;766 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 766 | 36451.766 | 1730.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;776 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 776 | 36451.776 | 1730.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;786 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 786 | 36451.786 | 1730.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;796 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 796 | 36451.796 | 1730.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;806 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 806 | 36451.806 | 1730.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;816 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 816 | 36451.816 | 1730.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;826 | 95.0103 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 826 | 36451.826 | 1730.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;836 | 95.0093 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 836 | 36451.836 | 1730.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;846 | 95.0093 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 846 | 36451.846 | 1730.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;856 | 95.0093 | 295.2741 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 856 | 36451.856 | 1730.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;866 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 866 | 36451.866 | 1730.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;876 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 876 | 36451.876 | 1730.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;886 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 886 | 36451.886 | 1730.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;896 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 896 | 36451.896 | 1730.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;906 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 906 | 36451.906 | 1730.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;916 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 916 | 36451.916 | 1730.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;926 | 95.0093 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 926 | 36451.926 | 1730.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;936 | 95.0083 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 936 | 36451.936 | 1730.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;946 | 95.0083 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 946 | 36451.946 | 1730.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;956 | 95.0083 | 295.2935 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 956 | 36451.956 | 1730.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;966 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 966 | 36451.966 | 1730.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;976 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 976 | 36451.976 | 1730.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;986 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 986 | 36451.986 | 1730.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:31;996 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 31 | 996 | 36451.996 | 1730.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;006 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 006 | 36452.006 | 1730.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;016 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 016 | 36452.016 | 1730.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;026 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 026 | 36452.026 | 1730.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;036 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 036 | 36452.036 | 1730.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;046 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 046 | 36452.046 | 1730.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;056 | 95.0083 | 295.2952 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 056 | 36452.056 | 1730.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;066 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 066 | 36452.066 | 1730.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;076 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 076 | 36452.076 | 1730.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;086 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 086 | 36452.086 | 1730.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;096 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 096 | 36452.096 | 1730.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;106 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 106 | 36452.106 | 1730.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;116 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 116 | 36452.116 | 1730.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;126 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 126 | 36452.126 | 1730.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;136 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 136 | 36452.136 | 1730.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;146 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 146 | 36452.146 | 1730.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;156 | 95.0083 | 295.2911 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 156 | 36452.156 | 1730.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;166 | 95.0083 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 166 | 36452.166 | 1730.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;176 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 176 | 36452.176 | 1730.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;186 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 186 | 36452.186 | 1730.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;196 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 196 | 36452.196 | 1730.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;206 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 206 | 36452.206 | 1730.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;216 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 216 | 36452.216 | 1730.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;226 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 226 | 36452.226 | 1730.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;236 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 236 | 36452.236 | 1730.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;246 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 246 | 36452.246 | 1730.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;256 | 95.0073 | 295.2801 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 256 | 36452.256 | 1730.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;266 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 266 | 36452.266 | 1730.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;276 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 276 | 36452.276 | 1730.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;286 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 286 | 36452.286 | 1730.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;296 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 296 | 36452.296 | 1730.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;306 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 306 | 36452.306 | 1730.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;316 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 316 | 36452.316 | 1730.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;326 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 326 | 36452.326 | 1730.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;336 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 336 | 36452.336 | 1730.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;346 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 346 | 36452.346 | 1730.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;356 | 95.0073 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 356 | 36452.356 | 1730.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;366 | 95.0073 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 366 | 36452.366 | 1730.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;376 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 376 | 36452.376 | 1730.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;386 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 386 | 36452.386 | 1730.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;396 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 396 | 36452.396 | 1730.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;406 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 406 | 36452.406 | 1730.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;416 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 416 | 36452.416 | 1730.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;426 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 426 | 36452.426 | 1730.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;436 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 436 | 36452.436 | 1730.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;446 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 446 | 36452.446 | 1730.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;456 | 95.0063 | 295.2134 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 456 | 36452.456 | 1730.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;466 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 466 | 36452.466 | 1730.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;476 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 476 | 36452.476 | 1730.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;486 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 486 | 36452.486 | 1730.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;496 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 496 | 36452.496 | 1730.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;506 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 506 | 36452.506 | 1730.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;516 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 516 | 36452.516 | 1730.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;526 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 526 | 36452.526 | 1730.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;536 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 536 | 36452.536 | 1731
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;546 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 546 | 36452.546 | 1731.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;556 | 95.0063 | 295.1926 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 556 | 36452.556 | 1731.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;566 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 566 | 36452.566 | 1731.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;576 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 576 | 36452.576 | 1731.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;586 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 586 | 36452.586 | 1731.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;596 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 596 | 36452.596 | 1731.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;606 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 606 | 36452.606 | 1731.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;616 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 616 | 36452.616 | 1731.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;626 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 626 | 36452.626 | 1731.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;636 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 636 | 36452.636 | 1731.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;646 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 646 | 36452.646 | 1731.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;656 | 95.0063 | 295.1888 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 656 | 36452.656 | 1731.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;666 | 95.0063 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 666 | 36452.666 | 1731.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;676 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 676 | 36452.676 | 1731.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;686 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 686 | 36452.686 | 1731.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;696 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 696 | 36452.696 | 1731.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;706 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 706 | 36452.706 | 1731.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;716 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 716 | 36452.716 | 1731.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;726 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 726 | 36452.726 | 1731.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;736 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 736 | 36452.736 | 1731.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;746 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 746 | 36452.746 | 1731.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;756 | 95.0053 | 295.1967 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 756 | 36452.756 | 1731.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;766 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 766 | 36452.766 | 1731.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;776 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 776 | 36452.776 | 1731.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;786 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 786 | 36452.786 | 1731.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;796 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 796 | 36452.796 | 1731.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;806 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 806 | 36452.806 | 1731.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;816 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 816 | 36452.816 | 1731.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;826 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 826 | 36452.826 | 1731.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;836 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 836 | 36452.836 | 1731.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;846 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 846 | 36452.846 | 1731.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;856 | 95.0053 | 295.2131 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 856 | 36452.856 | 1731.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;866 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 866 | 36452.866 | 1731.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;876 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 876 | 36452.876 | 1731.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;886 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 886 | 36452.886 | 1731.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;896 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 896 | 36452.896 | 1731.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;906 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 906 | 36452.906 | 1731.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;916 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 916 | 36452.916 | 1731.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;926 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 926 | 36452.926 | 1731.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;936 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 936 | 36452.936 | 1731.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;946 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 946 | 36452.946 | 1731.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;956 | 95.0053 | 295.232 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 956 | 36452.956 | 1731.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;966 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 966 | 36452.966 | 1731.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;976 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 976 | 36452.976 | 1731.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;986 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 986 | 36452.986 | 1731.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:32;996 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 32 | 996 | 36452.996 | 1731.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;006 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 006 | 36453.006 | 1731.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;016 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 016 | 36453.016 | 1731.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;026 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 026 | 36453.026 | 1731.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;036 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 036 | 36453.036 | 1731.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;046 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 046 | 36453.046 | 1731.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;056 | 95.0053 | 295.2417 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 056 | 36453.056 | 1731.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;066 | 95.0053 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 066 | 36453.066 | 1731.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;076 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 076 | 36453.076 | 1731.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;086 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 086 | 36453.086 | 1731.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;096 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 096 | 36453.096 | 1731.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;106 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 106 | 36453.106 | 1731.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;116 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 116 | 36453.116 | 1731.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;126 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 126 | 36453.126 | 1731.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;136 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 136 | 36453.136 | 1731.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;146 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 146 | 36453.146 | 1731.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;156 | 95.0043 | 295.2498 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 156 | 36453.156 | 1731.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;166 | 95.0043 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 166 | 36453.166 | 1731.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;176 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 176 | 36453.176 | 1731.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;186 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 186 | 36453.186 | 1731.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;196 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 196 | 36453.196 | 1731.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;206 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 206 | 36453.206 | 1731.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;216 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 216 | 36453.216 | 1731.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;226 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 226 | 36453.226 | 1731.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;236 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 236 | 36453.236 | 1731.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;246 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 246 | 36453.246 | 1731.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;256 | 95.0023 | 295.2658 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 256 | 36453.256 | 1731.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;266 | 95.0023 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 266 | 36453.266 | 1731.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;276 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 276 | 36453.276 | 1731.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;286 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 286 | 36453.286 | 1731.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;296 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 296 | 36453.296 | 1731.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;306 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 306 | 36453.306 | 1731.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;316 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 316 | 36453.316 | 1731.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;326 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 326 | 36453.326 | 1731.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;336 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 336 | 36453.336 | 1731.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;346 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 346 | 36453.346 | 1731.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;356 | 95.0033 | 295.271 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 356 | 36453.356 | 1731.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;366 | 95.0033 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 366 | 36453.366 | 1731.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;376 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 376 | 36453.376 | 1731.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;386 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 386 | 36453.386 | 1731.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;396 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 396 | 36453.396 | 1731.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;406 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 406 | 36453.406 | 1731.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;416 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 416 | 36453.416 | 1731.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;426 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 426 | 36453.426 | 1731.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;436 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 436 | 36453.436 | 1731.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;446 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 446 | 36453.446 | 1731.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;456 | 95.0013 | 295.2595 | 100 | 295.0025 | 100.0333 | 10 | 07 | 33 | 456 | 36453.456 | 1731.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;466 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 466 | 36453.466 | 1731.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;476 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 476 | 36453.476 | 1731.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;486 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 486 | 36453.486 | 1731.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;496 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 496 | 36453.496 | 1731.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;506 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 506 | 36453.506 | 1731.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;516 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 516 | 36453.516 | 1731.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;526 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 526 | 36453.526 | 1731.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;536 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 536 | 36453.536 | 1732
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;546 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 546 | 36453.546 | 1732.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;556 | 95.0013 | 295.2539 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 556 | 36453.556 | 1732.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;566 | 95.0013 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 566 | 36453.566 | 1732.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;576 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 576 | 36453.576 | 1732.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;586 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 586 | 36453.586 | 1732.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;596 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 596 | 36453.596 | 1732.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;606 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 606 | 36453.606 | 1732.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;616 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 616 | 36453.616 | 1732.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;626 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 626 | 36453.626 | 1732.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;636 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 636 | 36453.636 | 1732.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;646 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 646 | 36453.646 | 1732.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;656 | 95.0003 | 295.249 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 656 | 36453.656 | 1732.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;666 | 95.0003 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 666 | 36453.666 | 1732.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;676 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 676 | 36453.676 | 1732.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;686 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 686 | 36453.686 | 1732.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;696 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 696 | 36453.696 | 1732.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;706 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 706 | 36453.706 | 1732.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;716 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 716 | 36453.716 | 1732.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;726 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 726 | 36453.726 | 1732.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;736 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 736 | 36453.736 | 1732.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;746 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 746 | 36453.746 | 1732.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;756 | 95.0013 | 295.226 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 756 | 36453.756 | 1732.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;766 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 766 | 36453.766 | 1732.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;776 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 776 | 36453.776 | 1732.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;786 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 786 | 36453.786 | 1732.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;796 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 796 | 36453.796 | 1732.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;806 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 806 | 36453.806 | 1732.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;816 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 816 | 36453.816 | 1732.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;826 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 826 | 36453.826 | 1732.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;836 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 836 | 36453.836 | 1732.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;846 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 846 | 36453.846 | 1732.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;856 | 95.0013 | 295.2153 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 856 | 36453.856 | 1732.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;866 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 866 | 36453.866 | 1732.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;876 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 876 | 36453.876 | 1732.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;886 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 886 | 36453.886 | 1732.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;896 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 896 | 36453.896 | 1732.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;906 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 906 | 36453.906 | 1732.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;916 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 916 | 36453.916 | 1732.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;926 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 926 | 36453.926 | 1732.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;936 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 936 | 36453.936 | 1732.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;946 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 946 | 36453.946 | 1732.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;956 | 95.0013 | 295.2372 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 956 | 36453.956 | 1732.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;966 | 95.0013 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 966 | 36453.966 | 1732.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;976 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 976 | 36453.976 | 1732.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;986 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 986 | 36453.986 | 1732.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:33;996 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 33 | 996 | 36453.996 | 1732.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;006 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 006 | 36454.006 | 1732.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;016 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 016 | 36454.016 | 1732.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;026 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 026 | 36454.026 | 1732.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;036 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 036 | 36454.036 | 1732.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;046 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 046 | 36454.046 | 1732.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;056 | 95.0003 | 295.2542 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 056 | 36454.056 | 1732.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;066 | 95.0003 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 066 | 36454.066 | 1732.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;076 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 076 | 36454.076 | 1732.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;086 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 086 | 36454.086 | 1732.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;096 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 096 | 36454.096 | 1732.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;106 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 106 | 36454.106 | 1732.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;116 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 116 | 36454.116 | 1732.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;126 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 126 | 36454.126 | 1732.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;136 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 136 | 36454.136 | 1732.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;146 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 146 | 36454.146 | 1732.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;156 | 94.9983 | 295.2499 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 156 | 36454.156 | 1732.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;166 | 94.9983 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 166 | 36454.166 | 1732.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;176 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 176 | 36454.176 | 1732.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;186 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 186 | 36454.186 | 1732.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;196 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 196 | 36454.196 | 1732.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;206 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 206 | 36454.206 | 1732.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;216 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 216 | 36454.216 | 1732.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;226 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 226 | 36454.226 | 1732.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;236 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 236 | 36454.236 | 1732.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;246 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 246 | 36454.246 | 1732.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;256 | 94.9993 | 295.2359 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 256 | 36454.256 | 1732.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;266 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 266 | 36454.266 | 1732.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;276 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 276 | 36454.276 | 1732.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;286 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 286 | 36454.286 | 1732.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;296 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 296 | 36454.296 | 1732.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;306 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 306 | 36454.306 | 1732.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;316 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 316 | 36454.316 | 1732.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;326 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 326 | 36454.326 | 1732.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;336 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 336 | 36454.336 | 1732.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;346 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 346 | 36454.346 | 1732.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;356 | 94.9993 | 295.214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 356 | 36454.356 | 1732.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;366 | 94.9993 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 366 | 36454.366 | 1732.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;376 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 376 | 36454.376 | 1732.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;386 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 386 | 36454.386 | 1732.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;396 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 396 | 36454.396 | 1732.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;406 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 406 | 36454.406 | 1732.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;416 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 416 | 36454.416 | 1732.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;426 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 426 | 36454.426 | 1732.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;436 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 436 | 36454.436 | 1732.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;446 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 446 | 36454.446 | 1732.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;456 | 94.9983 | 295.1856 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 456 | 36454.456 | 1732.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;466 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 466 | 36454.466 | 1732.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;476 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 476 | 36454.476 | 1732.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;486 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 486 | 36454.486 | 1732.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;496 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 496 | 36454.496 | 1732.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;506 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 506 | 36454.506 | 1732.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;516 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 516 | 36454.516 | 1732.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;526 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 526 | 36454.526 | 1732.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;536 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 536 | 36454.536 | 1733
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;546 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 546 | 36454.546 | 1733.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;556 | 94.9983 | 295.1761 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 556 | 36454.556 | 1733.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;566 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 566 | 36454.566 | 1733.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;576 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 576 | 36454.576 | 1733.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;586 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 586 | 36454.586 | 1733.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;596 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 596 | 36454.596 | 1733.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;606 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 606 | 36454.606 | 1733.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;616 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 616 | 36454.616 | 1733.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;626 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 626 | 36454.626 | 1733.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;636 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 636 | 36454.636 | 1733.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;646 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 646 | 36454.646 | 1733.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;656 | 94.9983 | 295.1878 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 656 | 36454.656 | 1733.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;666 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 666 | 36454.666 | 1733.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;676 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 676 | 36454.676 | 1733.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;686 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 686 | 36454.686 | 1733.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;696 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 696 | 36454.696 | 1733.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;706 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 706 | 36454.706 | 1733.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;716 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 716 | 36454.716 | 1733.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;726 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 726 | 36454.726 | 1733.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;736 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 736 | 36454.736 | 1733.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;746 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 746 | 36454.746 | 1733.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;756 | 94.9983 | 295.2086 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 756 | 36454.756 | 1733.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;766 | 94.9983 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 766 | 36454.766 | 1733.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;776 | 94.9983 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 776 | 36454.776 | 1733.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;786 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 786 | 36454.786 | 1733.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;796 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 796 | 36454.796 | 1733.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;806 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 806 | 36454.806 | 1733.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;816 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 816 | 36454.816 | 1733.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;826 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 826 | 36454.826 | 1733.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;836 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 836 | 36454.836 | 1733.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;846 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 846 | 36454.846 | 1733.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;856 | 94.9973 | 295.2262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 856 | 36454.856 | 1733.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;866 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 866 | 36454.866 | 1733.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;876 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 876 | 36454.876 | 1733.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;886 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 886 | 36454.886 | 1733.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;896 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 896 | 36454.896 | 1733.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;906 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 906 | 36454.906 | 1733.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;916 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 916 | 36454.916 | 1733.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;926 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 926 | 36454.926 | 1733.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;936 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 936 | 36454.936 | 1733.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;946 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 946 | 36454.946 | 1733.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;956 | 94.9973 | 295.2297 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 956 | 36454.956 | 1733.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;966 | 94.9973 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 966 | 36454.966 | 1733.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;976 | 94.9973 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 976 | 36454.976 | 1733.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;986 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 986 | 36454.986 | 1733.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:34;996 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 34 | 996 | 36454.996 | 1733.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;006 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 006 | 36455.006 | 1733.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;016 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 016 | 36455.016 | 1733.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;026 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 026 | 36455.026 | 1733.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;036 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 036 | 36455.036 | 1733.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;046 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 046 | 36455.046 | 1733.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;056 | 94.9963 | 295.2363 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 056 | 36455.056 | 1733.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;066 | 94.9963 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 066 | 36455.066 | 1733.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;076 | 94.9963 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 076 | 36455.076 | 1733.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;086 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 086 | 36455.086 | 1733.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;096 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 096 | 36455.096 | 1733.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;106 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 106 | 36455.106 | 1733.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;116 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 116 | 36455.116 | 1733.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;126 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 126 | 36455.126 | 1733.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;136 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 136 | 36455.136 | 1733.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;146 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 146 | 36455.146 | 1733.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;156 | 94.9943 | 295.2386 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 156 | 36455.156 | 1733.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;166 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 166 | 36455.166 | 1733.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;176 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 176 | 36455.176 | 1733.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;186 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 186 | 36455.186 | 1733.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;196 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 196 | 36455.196 | 1733.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;206 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 206 | 36455.206 | 1733.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;216 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 216 | 36455.216 | 1733.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;226 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 226 | 36455.226 | 1733.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;236 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 236 | 36455.236 | 1733.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;246 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 246 | 36455.246 | 1733.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;256 | 94.9943 | 295.2255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 256 | 36455.256 | 1733.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;266 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 266 | 36455.266 | 1733.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;276 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 276 | 36455.276 | 1733.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;286 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 286 | 36455.286 | 1733.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;296 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 296 | 36455.296 | 1733.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;306 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 306 | 36455.306 | 1733.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;316 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 316 | 36455.316 | 1733.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;326 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 326 | 36455.326 | 1733.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;336 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 336 | 36455.336 | 1733.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;346 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 346 | 36455.346 | 1733.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;356 | 94.9943 | 295.2234 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 356 | 36455.356 | 1733.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;366 | 94.9943 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 366 | 36455.366 | 1733.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;376 | 94.9943 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 376 | 36455.376 | 1733.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;386 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 386 | 36455.386 | 1733.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;396 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 396 | 36455.396 | 1733.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;406 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 406 | 36455.406 | 1733.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;416 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 416 | 36455.416 | 1733.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;426 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 426 | 36455.426 | 1733.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;436 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 436 | 36455.436 | 1733.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;446 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 446 | 36455.446 | 1733.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;456 | 94.9923 | 295.2414 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 456 | 36455.456 | 1733.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;466 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 466 | 36455.466 | 1733.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;476 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 476 | 36455.476 | 1733.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;486 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 486 | 36455.486 | 1733.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;496 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 496 | 36455.496 | 1733.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;506 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 506 | 36455.506 | 1733.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;516 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 516 | 36455.516 | 1733.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;526 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 526 | 36455.526 | 1733.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;536 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 536 | 36455.536 | 1734
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;546 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 546 | 36455.546 | 1734.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;556 | 94.9923 | 295.2463 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 556 | 36455.556 | 1734.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;566 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 566 | 36455.566 | 1734.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;576 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 576 | 36455.576 | 1734.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;586 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 586 | 36455.586 | 1734.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;596 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 596 | 36455.596 | 1734.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;606 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 606 | 36455.606 | 1734.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;616 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 616 | 36455.616 | 1734.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;626 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 626 | 36455.626 | 1734.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;636 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 636 | 36455.636 | 1734.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;646 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 646 | 36455.646 | 1734.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;656 | 94.9923 | 295.2378 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 656 | 36455.656 | 1734.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;666 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 666 | 36455.666 | 1734.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;676 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 676 | 36455.676 | 1734.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;686 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 686 | 36455.686 | 1734.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;696 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 696 | 36455.696 | 1734.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;706 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 706 | 36455.706 | 1734.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;716 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 716 | 36455.716 | 1734.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;726 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 726 | 36455.726 | 1734.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;736 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 736 | 36455.736 | 1734.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;746 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 746 | 36455.746 | 1734.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;756 | 94.9923 | 295.2412 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 756 | 36455.756 | 1734.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;766 | 94.9923 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 766 | 36455.766 | 1734.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;776 | 94.9923 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 776 | 36455.776 | 1734.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;786 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 786 | 36455.786 | 1734.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;796 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 796 | 36455.796 | 1734.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;806 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 806 | 36455.806 | 1734.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;816 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 816 | 36455.816 | 1734.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;826 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 826 | 36455.826 | 1734.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;836 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 836 | 36455.836 | 1734.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;846 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 846 | 36455.846 | 1734.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;856 | 94.9933 | 295.2483 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 856 | 36455.856 | 1734.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;866 | 94.9933 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 866 | 36455.866 | 1734.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;876 | 94.9933 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 876 | 36455.876 | 1734.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;886 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 886 | 36455.886 | 1734.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;896 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 896 | 36455.896 | 1734.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;906 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 906 | 36455.906 | 1734.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;916 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 916 | 36455.916 | 1734.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;926 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 926 | 36455.926 | 1734.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;936 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 936 | 36455.936 | 1734.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;946 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 946 | 36455.946 | 1734.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;956 | 94.9923 | 295.245 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 956 | 36455.956 | 1734.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;966 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 966 | 36455.966 | 1734.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;976 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 976 | 36455.976 | 1734.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;986 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 986 | 36455.986 | 1734.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:35;996 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 35 | 996 | 36455.996 | 1734.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;006 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 006 | 36456.006 | 1734.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;016 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 016 | 36456.016 | 1734.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;026 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 026 | 36456.026 | 1734.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;036 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 036 | 36456.036 | 1734.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;046 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 046 | 36456.046 | 1734.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;056 | 94.9923 | 295.2495 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 056 | 36456.056 | 1734.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;066 | 94.9923 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 066 | 36456.066 | 1734.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;076 | 94.9923 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 076 | 36456.076 | 1734.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;086 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 086 | 36456.086 | 1734.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;096 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 096 | 36456.096 | 1734.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;106 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 106 | 36456.106 | 1734.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;116 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 116 | 36456.116 | 1734.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;126 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 126 | 36456.126 | 1734.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;136 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 136 | 36456.136 | 1734.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;146 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 146 | 36456.146 | 1734.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;156 | 94.9913 | 295.2676 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 156 | 36456.156 | 1734.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;166 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 166 | 36456.166 | 1734.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;176 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 176 | 36456.176 | 1734.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;186 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 186 | 36456.186 | 1734.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;196 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 196 | 36456.196 | 1734.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;206 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 206 | 36456.206 | 1734.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;216 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 216 | 36456.216 | 1734.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;226 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 226 | 36456.226 | 1734.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;236 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 236 | 36456.236 | 1734.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;246 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 246 | 36456.246 | 1734.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;256 | 94.9913 | 295.2791 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 256 | 36456.256 | 1734.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;266 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 266 | 36456.266 | 1734.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;276 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 276 | 36456.276 | 1734.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;286 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 286 | 36456.286 | 1734.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;296 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 296 | 36456.296 | 1734.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;306 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 306 | 36456.306 | 1734.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;316 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 316 | 36456.316 | 1734.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;326 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 326 | 36456.326 | 1734.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;336 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 336 | 36456.336 | 1734.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;346 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 346 | 36456.346 | 1734.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;356 | 94.9913 | 295.2826 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 356 | 36456.356 | 1734.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;366 | 94.9913 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 366 | 36456.366 | 1734.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;376 | 94.9913 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 376 | 36456.376 | 1734.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;386 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 386 | 36456.386 | 1734.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;396 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 396 | 36456.396 | 1734.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;406 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 406 | 36456.406 | 1734.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;416 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 416 | 36456.416 | 1734.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;426 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 426 | 36456.426 | 1734.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;436 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 436 | 36456.436 | 1734.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;446 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 446 | 36456.446 | 1734.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;456 | 94.9893 | 295.2891 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 456 | 36456.456 | 1734.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;466 | 94.9893 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 466 | 36456.466 | 1734.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;476 | 94.9893 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 476 | 36456.476 | 1734.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;486 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 486 | 36456.486 | 1734.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;496 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 496 | 36456.496 | 1734.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;506 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 506 | 36456.506 | 1734.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;516 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 516 | 36456.516 | 1734.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;526 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 526 | 36456.526 | 1734.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;536 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 536 | 36456.536 | 1735
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;546 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 546 | 36456.546 | 1735.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;556 | 94.9883 | 295.2845 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 556 | 36456.556 | 1735.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;566 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 566 | 36456.566 | 1735.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;576 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 576 | 36456.576 | 1735.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;586 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 586 | 36456.586 | 1735.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;596 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 596 | 36456.596 | 1735.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;606 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 606 | 36456.606 | 1735.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;616 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 616 | 36456.616 | 1735.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;626 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 626 | 36456.626 | 1735.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;636 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 636 | 36456.636 | 1735.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;646 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 646 | 36456.646 | 1735.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;656 | 94.9883 | 295.2613 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 656 | 36456.656 | 1735.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;666 | 94.9883 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 666 | 36456.666 | 1735.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;676 | 94.9883 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 676 | 36456.676 | 1735.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;686 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 686 | 36456.686 | 1735.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;696 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 696 | 36456.696 | 1735.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;706 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 706 | 36456.706 | 1735.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;716 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 716 | 36456.716 | 1735.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;726 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 726 | 36456.726 | 1735.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;736 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 736 | 36456.736 | 1735.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;746 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 746 | 36456.746 | 1735.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;756 | 94.9873 | 295.2564 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 756 | 36456.756 | 1735.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;766 | 94.9873 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 766 | 36456.766 | 1735.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;776 | 94.9873 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 776 | 36456.776 | 1735.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;786 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 786 | 36456.786 | 1735.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;796 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 796 | 36456.796 | 1735.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;806 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 806 | 36456.806 | 1735.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;816 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 816 | 36456.816 | 1735.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;826 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 826 | 36456.826 | 1735.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;836 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 836 | 36456.836 | 1735.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;846 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 846 | 36456.846 | 1735.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;856 | 94.9883 | 295.2781 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 856 | 36456.856 | 1735.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;866 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 866 | 36456.866 | 1735.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;876 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 876 | 36456.876 | 1735.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;886 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 886 | 36456.886 | 1735.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;896 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 896 | 36456.896 | 1735.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;906 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 906 | 36456.906 | 1735.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;916 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 916 | 36456.916 | 1735.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;926 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 926 | 36456.926 | 1735.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;936 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 936 | 36456.936 | 1735.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;946 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 946 | 36456.946 | 1735.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;956 | 94.9883 | 295.2959 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 956 | 36456.956 | 1735.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;966 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 966 | 36456.966 | 1735.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;976 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 976 | 36456.976 | 1735.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;986 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 986 | 36456.986 | 1735.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:36;996 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 36 | 996 | 36456.996 | 1735.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;006 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 006 | 36457.006 | 1735.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;016 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 016 | 36457.016 | 1735.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;026 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 026 | 36457.026 | 1735.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;036 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 036 | 36457.036 | 1735.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;046 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 046 | 36457.046 | 1735.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;056 | 94.9883 | 295.3068 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 056 | 36457.056 | 1735.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;066 | 94.9883 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 066 | 36457.066 | 1735.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;076 | 94.9883 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 076 | 36457.076 | 1735.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;086 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 086 | 36457.086 | 1735.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;096 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 096 | 36457.096 | 1735.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;106 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 106 | 36457.106 | 1735.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;116 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 116 | 36457.116 | 1735.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;126 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 126 | 36457.126 | 1735.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;136 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 136 | 36457.136 | 1735.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;146 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 146 | 36457.146 | 1735.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;156 | 94.9863 | 295.3192 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 156 | 36457.156 | 1735.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;166 | 94.9863 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 166 | 36457.166 | 1735.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;176 | 94.9863 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 176 | 36457.176 | 1735.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;186 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 186 | 36457.186 | 1735.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;196 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 196 | 36457.196 | 1735.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;206 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 206 | 36457.206 | 1735.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;216 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 216 | 36457.216 | 1735.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;226 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 226 | 36457.226 | 1735.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;236 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 236 | 36457.236 | 1735.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;246 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 246 | 36457.246 | 1735.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;256 | 94.9873 | 295.3157 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 256 | 36457.256 | 1735.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;266 | 94.9873 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 266 | 36457.266 | 1735.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;276 | 94.9873 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 276 | 36457.276 | 1735.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;286 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 286 | 36457.286 | 1735.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;296 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 296 | 36457.296 | 1735.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;306 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 306 | 36457.306 | 1735.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;316 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 316 | 36457.316 | 1735.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;326 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 326 | 36457.326 | 1735.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;336 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 336 | 36457.336 | 1735.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;346 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 346 | 36457.346 | 1735.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;356 | 94.9863 | 295.2906 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 356 | 36457.356 | 1735.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;366 | 94.9863 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 366 | 36457.366 | 1735.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;376 | 94.9863 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 376 | 36457.376 | 1735.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;386 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 386 | 36457.386 | 1735.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;396 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 396 | 36457.396 | 1735.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;406 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 406 | 36457.406 | 1735.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;416 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 416 | 36457.416 | 1735.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;426 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 426 | 36457.426 | 1735.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;436 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 436 | 36457.436 | 1735.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;446 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 446 | 36457.446 | 1735.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;456 | 94.9843 | 295.2792 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 456 | 36457.456 | 1735.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;466 | 94.9843 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 466 | 36457.466 | 1735.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;476 | 94.9843 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 476 | 36457.476 | 1735.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;486 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 486 | 36457.486 | 1735.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;496 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 496 | 36457.496 | 1735.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;506 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 506 | 36457.506 | 1735.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;516 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 516 | 36457.516 | 1735.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;526 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 526 | 36457.526 | 1735.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;536 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 536 | 36457.536 | 1736
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;546 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 546 | 36457.546 | 1736.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;556 | 94.9853 | 295.2912 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 556 | 36457.556 | 1736.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;566 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 566 | 36457.566 | 1736.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;576 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 576 | 36457.576 | 1736.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;586 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 586 | 36457.586 | 1736.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;596 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 596 | 36457.596 | 1736.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;606 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 606 | 36457.606 | 1736.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;616 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 616 | 36457.616 | 1736.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;626 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 626 | 36457.626 | 1736.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;636 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 636 | 36457.636 | 1736.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;646 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 646 | 36457.646 | 1736.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;656 | 94.9853 | 295.308 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 656 | 36457.656 | 1736.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;666 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 666 | 36457.666 | 1736.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;676 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 676 | 36457.676 | 1736.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;686 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 686 | 36457.686 | 1736.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;696 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 696 | 36457.696 | 1736.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;706 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 706 | 36457.706 | 1736.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;716 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 716 | 36457.716 | 1736.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;726 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 726 | 36457.726 | 1736.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;736 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 736 | 36457.736 | 1736.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;746 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 746 | 36457.746 | 1736.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;756 | 94.9853 | 295.3247 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 756 | 36457.756 | 1736.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;766 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 766 | 36457.766 | 1736.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;776 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 776 | 36457.776 | 1736.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;786 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 786 | 36457.786 | 1736.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;796 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 796 | 36457.796 | 1736.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;806 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 806 | 36457.806 | 1736.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;816 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 816 | 36457.816 | 1736.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;826 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 826 | 36457.826 | 1736.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;836 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 836 | 36457.836 | 1736.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;846 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 846 | 36457.846 | 1736.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;856 | 94.9853 | 295.3424 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 856 | 36457.856 | 1736.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;866 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 866 | 36457.866 | 1736.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;876 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 876 | 36457.876 | 1736.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;886 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 886 | 36457.886 | 1736.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;896 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 896 | 36457.896 | 1736.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;906 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 906 | 36457.906 | 1736.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;916 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 916 | 36457.916 | 1736.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;926 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 926 | 36457.926 | 1736.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;936 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 936 | 36457.936 | 1736.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;946 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 946 | 36457.946 | 1736.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;956 | 94.9853 | 295.3524 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 956 | 36457.956 | 1736.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;966 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 966 | 36457.966 | 1736.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;976 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 976 | 36457.976 | 1736.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;986 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 986 | 36457.986 | 1736.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:37;996 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 37 | 996 | 36457.996 | 1736.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;006 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 006 | 36458.006 | 1736.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;016 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 016 | 36458.016 | 1736.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;026 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 026 | 36458.026 | 1736.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;036 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 036 | 36458.036 | 1736.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;046 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 046 | 36458.046 | 1736.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;056 | 94.9853 | 295.3548 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 056 | 36458.056 | 1736.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;066 | 94.9853 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 066 | 36458.066 | 1736.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;076 | 94.9853 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 076 | 36458.076 | 1736.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;086 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 086 | 36458.086 | 1736.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;096 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 096 | 36458.096 | 1736.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;106 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 106 | 36458.106 | 1736.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;116 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 116 | 36458.116 | 1736.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;126 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 126 | 36458.126 | 1736.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;136 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 136 | 36458.136 | 1736.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;146 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 146 | 36458.146 | 1736.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;156 | 94.9833 | 295.376 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 156 | 36458.156 | 1736.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;166 | 94.9833 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 166 | 36458.166 | 1736.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;176 | 94.9833 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 176 | 36458.176 | 1736.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;186 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 186 | 36458.186 | 1736.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;196 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 196 | 36458.196 | 1736.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;206 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 206 | 36458.206 | 1736.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;216 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 216 | 36458.216 | 1736.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;226 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 226 | 36458.226 | 1736.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;236 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 236 | 36458.236 | 1736.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;246 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 246 | 36458.246 | 1736.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;256 | 94.9823 | 295.4101 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 256 | 36458.256 | 1736.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;266 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 266 | 36458.266 | 1736.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;276 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 276 | 36458.276 | 1736.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;286 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 286 | 36458.286 | 1736.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;296 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 296 | 36458.296 | 1736.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;306 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 306 | 36458.306 | 1736.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;316 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 316 | 36458.316 | 1736.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;326 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 326 | 36458.326 | 1736.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;336 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 336 | 36458.336 | 1736.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;346 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 346 | 36458.346 | 1736.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;356 | 94.9823 | 295.4279 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 356 | 36458.356 | 1736.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;366 | 94.9823 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 366 | 36458.366 | 1736.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;376 | 94.9823 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 376 | 36458.376 | 1736.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;386 | 94.9823 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 386 | 36458.386 | 1736.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;396 | 94.9823 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 396 | 36458.396 | 1736.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;406 | 94.9823 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 406 | 36458.406 | 1736.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;416 | 94.9803 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 416 | 36458.416 | 1736.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;426 | 94.9803 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 426 | 36458.426 | 1736.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;436 | 94.9803 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 436 | 36458.436 | 1736.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;446 | 94.9803 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 446 | 36458.446 | 1736.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;456 | 94.9803 | 295.4305 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 456 | 36458.456 | 1736.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;466 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 466 | 36458.466 | 1736.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;476 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 476 | 36458.476 | 1736.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;486 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 486 | 36458.486 | 1736.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;496 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 496 | 36458.496 | 1736.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;506 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 506 | 36458.506 | 1736.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;516 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 516 | 36458.516 | 1736.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;526 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 526 | 36458.526 | 1736.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;536 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 536 | 36458.536 | 1737
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;546 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 546 | 36458.546 | 1737.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;556 | 94.9803 | 295.4273 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 556 | 36458.556 | 1737.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;566 | 94.9803 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 566 | 36458.566 | 1737.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;576 | 94.9803 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 576 | 36458.576 | 1737.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;586 | 94.9803 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 586 | 36458.586 | 1737.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;596 | 94.9803 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 596 | 36458.596 | 1737.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;606 | 94.9803 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 606 | 36458.606 | 1737.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;616 | 94.9793 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 616 | 36458.616 | 1737.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;626 | 94.9793 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 626 | 36458.626 | 1737.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;636 | 94.9793 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 636 | 36458.636 | 1737.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;646 | 94.9793 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 646 | 36458.646 | 1737.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;656 | 94.9793 | 295.4171 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 656 | 36458.656 | 1737.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;666 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 666 | 36458.666 | 1737.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;676 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 676 | 36458.676 | 1737.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;686 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 686 | 36458.686 | 1737.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;696 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 696 | 36458.696 | 1737.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;706 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 706 | 36458.706 | 1737.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;716 | 94.9803 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 716 | 36458.716 | 1737.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;726 | 94.9803 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 726 | 36458.726 | 1737.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;736 | 94.9803 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 736 | 36458.736 | 1737.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;746 | 94.9803 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 746 | 36458.746 | 1737.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;756 | 94.9803 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 756 | 36458.756 | 1737.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;766 | 94.9803 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 766 | 36458.766 | 1737.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;776 | 94.9803 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 776 | 36458.776 | 1737.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;786 | 94.9803 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 786 | 36458.786 | 1737.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;796 | 94.9803 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 796 | 36458.796 | 1737.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;806 | 94.9803 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 806 | 36458.806 | 1737.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;816 | 94.9793 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 816 | 36458.816 | 1737.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;826 | 94.9793 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 826 | 36458.826 | 1737.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;836 | 94.9793 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 836 | 36458.836 | 1737.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;846 | 94.9793 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 846 | 36458.846 | 1737.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;856 | 94.9793 | 295.4187 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 856 | 36458.856 | 1737.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;866 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 866 | 36458.866 | 1737.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;876 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 876 | 36458.876 | 1737.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;886 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 886 | 36458.886 | 1737.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;896 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 896 | 36458.896 | 1737.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;906 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 906 | 36458.906 | 1737.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;916 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 916 | 36458.916 | 1737.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;926 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 926 | 36458.926 | 1737.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;936 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 936 | 36458.936 | 1737.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;946 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 946 | 36458.946 | 1737.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;956 | 94.9793 | 295.4496 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 956 | 36458.956 | 1737.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;966 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 966 | 36458.966 | 1737.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;976 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 976 | 36458.976 | 1737.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;986 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 986 | 36458.986 | 1737.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:38;996 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 38 | 996 | 36458.996 | 1737.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;006 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 006 | 36459.006 | 1737.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;016 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 016 | 36459.016 | 1737.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;026 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 026 | 36459.026 | 1737.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;036 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 036 | 36459.036 | 1737.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;046 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 046 | 36459.046 | 1737.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;056 | 94.9793 | 295.4672 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 056 | 36459.056 | 1737.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;066 | 94.9793 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 066 | 36459.066 | 1737.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;076 | 94.9793 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 076 | 36459.076 | 1737.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;086 | 94.9793 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 086 | 36459.086 | 1737.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;096 | 94.9793 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 096 | 36459.096 | 1737.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;106 | 94.9793 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 106 | 36459.106 | 1737.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;116 | 94.9783 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 116 | 36459.116 | 1737.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;126 | 94.9783 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 126 | 36459.126 | 1737.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;136 | 94.9783 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 136 | 36459.136 | 1737.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;146 | 94.9783 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 146 | 36459.146 | 1737.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;156 | 94.9783 | 295.4694 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 156 | 36459.156 | 1737.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;166 | 94.9783 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 166 | 36459.166 | 1737.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;176 | 94.9783 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 176 | 36459.176 | 1737.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;186 | 94.9783 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 186 | 36459.186 | 1737.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;196 | 94.9783 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 196 | 36459.196 | 1737.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;206 | 94.9783 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 206 | 36459.206 | 1737.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;216 | 94.9793 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 216 | 36459.216 | 1737.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;226 | 94.9793 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 226 | 36459.226 | 1737.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;236 | 94.9793 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 236 | 36459.236 | 1737.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;246 | 94.9793 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 246 | 36459.246 | 1737.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;256 | 94.9793 | 295.461 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 256 | 36459.256 | 1737.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;266 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 266 | 36459.266 | 1737.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;276 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 276 | 36459.276 | 1737.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;286 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 286 | 36459.286 | 1737.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;296 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 296 | 36459.296 | 1737.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;306 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 306 | 36459.306 | 1737.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;316 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 316 | 36459.316 | 1737.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;326 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 326 | 36459.326 | 1737.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;336 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 336 | 36459.336 | 1737.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;346 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 346 | 36459.346 | 1737.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;356 | 94.9793 | 295.4371 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 356 | 36459.356 | 1737.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;366 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 366 | 36459.366 | 1737.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;376 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 376 | 36459.376 | 1737.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;386 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 386 | 36459.386 | 1737.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;396 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 396 | 36459.396 | 1737.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;406 | 94.9793 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 406 | 36459.406 | 1737.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;416 | 94.9763 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 416 | 36459.416 | 1737.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;426 | 94.9763 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 426 | 36459.426 | 1737.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;436 | 94.9763 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 436 | 36459.436 | 1737.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;446 | 94.9763 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 446 | 36459.446 | 1737.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;456 | 94.9763 | 295.4053 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 456 | 36459.456 | 1737.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;466 | 94.9763 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 466 | 36459.466 | 1737.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;476 | 94.9763 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 476 | 36459.476 | 1737.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;486 | 94.9763 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 486 | 36459.486 | 1737.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;496 | 94.9763 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 496 | 36459.496 | 1737.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;506 | 94.9763 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 506 | 36459.506 | 1737.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;516 | 94.9783 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 516 | 36459.516 | 1737.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;526 | 94.9783 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 526 | 36459.526 | 1737.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;536 | 94.9783 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 536 | 36459.536 | 1738
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;546 | 94.9783 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 546 | 36459.546 | 1738.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;556 | 94.9783 | 295.4012 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 556 | 36459.556 | 1738.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;566 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 566 | 36459.566 | 1738.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;576 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 576 | 36459.576 | 1738.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;586 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 586 | 36459.586 | 1738.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;596 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 596 | 36459.596 | 1738.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;606 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 606 | 36459.606 | 1738.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;616 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 616 | 36459.616 | 1738.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;626 | 94.9783 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 626 | 36459.626 | 1738.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;636 | 94.9773 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 636 | 36459.636 | 1738.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;646 | 94.9773 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 646 | 36459.646 | 1738.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;656 | 94.9773 | 295.4173 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 656 | 36459.656 | 1738.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;666 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 666 | 36459.666 | 1738.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;676 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 676 | 36459.676 | 1738.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;686 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 686 | 36459.686 | 1738.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;696 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 696 | 36459.696 | 1738.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;706 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 706 | 36459.706 | 1738.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;716 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 716 | 36459.716 | 1738.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;726 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 726 | 36459.726 | 1738.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;736 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 736 | 36459.736 | 1738.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;746 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 746 | 36459.746 | 1738.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;756 | 94.9773 | 295.423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 756 | 36459.756 | 1738.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;766 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 766 | 36459.766 | 1738.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;776 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 776 | 36459.776 | 1738.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;786 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 786 | 36459.786 | 1738.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;796 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 796 | 36459.796 | 1738.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;806 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 806 | 36459.806 | 1738.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;816 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 816 | 36459.816 | 1738.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;826 | 94.9773 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 826 | 36459.826 | 1738.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;836 | 94.9753 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 836 | 36459.836 | 1738.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;846 | 94.9753 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 846 | 36459.846 | 1738.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;856 | 94.9753 | 295.4262 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 856 | 36459.856 | 1738.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;866 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 866 | 36459.866 | 1738.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;876 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 876 | 36459.876 | 1738.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;886 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 886 | 36459.886 | 1738.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;896 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 896 | 36459.896 | 1738.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;906 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 906 | 36459.906 | 1738.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;916 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 916 | 36459.916 | 1738.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;926 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 926 | 36459.926 | 1738.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;936 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 936 | 36459.936 | 1738.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;946 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 946 | 36459.946 | 1738.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;956 | 94.9753 | 295.4325 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 956 | 36459.956 | 1738.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;966 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 966 | 36459.966 | 1738.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;976 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 976 | 36459.976 | 1738.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;986 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 986 | 36459.986 | 1738.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:39;996 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 39 | 996 | 36459.996 | 1738.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;006 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 006 | 36460.006 | 1738.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;016 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 016 | 36460.016 | 1738.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;026 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 026 | 36460.026 | 1738.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;036 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 036 | 36460.036 | 1738.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;046 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 046 | 36460.046 | 1738.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;056 | 94.9753 | 295.4195 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 056 | 36460.056 | 1738.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;066 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 066 | 36460.066 | 1738.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;076 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 076 | 36460.076 | 1738.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;086 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 086 | 36460.086 | 1738.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;096 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 096 | 36460.096 | 1738.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;106 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 106 | 36460.106 | 1738.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;116 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 116 | 36460.116 | 1738.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;126 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 126 | 36460.126 | 1738.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;136 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 136 | 36460.136 | 1738.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;146 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 146 | 36460.146 | 1738.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;156 | 94.9753 | 295.3918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 156 | 36460.156 | 1738.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;166 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 166 | 36460.166 | 1738.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;176 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 176 | 36460.176 | 1738.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;186 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 186 | 36460.186 | 1738.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;196 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 196 | 36460.196 | 1738.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;206 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 206 | 36460.206 | 1738.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;216 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 216 | 36460.216 | 1738.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;226 | 94.9753 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 226 | 36460.226 | 1738.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;236 | 94.9743 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 236 | 36460.236 | 1738.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;246 | 94.9743 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 246 | 36460.246 | 1738.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;256 | 94.9743 | 295.3851 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 256 | 36460.256 | 1738.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;266 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 266 | 36460.266 | 1738.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;276 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 276 | 36460.276 | 1738.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;286 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 286 | 36460.286 | 1738.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;296 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 296 | 36460.296 | 1738.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;306 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 306 | 36460.306 | 1738.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;316 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 316 | 36460.316 | 1738.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;326 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 326 | 36460.326 | 1738.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;336 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 336 | 36460.336 | 1738.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;346 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 346 | 36460.346 | 1738.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;356 | 94.9743 | 295.3913 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 356 | 36460.356 | 1738.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;366 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 366 | 36460.366 | 1738.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;376 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 376 | 36460.376 | 1738.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;386 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 386 | 36460.386 | 1738.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;396 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 396 | 36460.396 | 1738.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;406 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 406 | 36460.406 | 1738.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;416 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 416 | 36460.416 | 1738.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;426 | 94.9743 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 426 | 36460.426 | 1738.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;436 | 94.9723 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 436 | 36460.436 | 1738.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;446 | 94.9723 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 446 | 36460.446 | 1738.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;456 | 94.9723 | 295.3875 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 456 | 36460.456 | 1738.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;466 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 466 | 36460.466 | 1738.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;476 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 476 | 36460.476 | 1738.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;486 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 486 | 36460.486 | 1738.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;496 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 496 | 36460.496 | 1738.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;506 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 506 | 36460.506 | 1738.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;516 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 516 | 36460.516 | 1738.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;526 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 526 | 36460.526 | 1738.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;536 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 536 | 36460.536 | 1739
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;546 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 546 | 36460.546 | 1739.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;556 | 94.9723 | 295.3899 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 556 | 36460.556 | 1739.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;566 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 566 | 36460.566 | 1739.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;576 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 576 | 36460.576 | 1739.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;586 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 586 | 36460.586 | 1739.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;596 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 596 | 36460.596 | 1739.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;606 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 606 | 36460.606 | 1739.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;616 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 616 | 36460.616 | 1739.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;626 | 94.9723 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 626 | 36460.626 | 1739.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;636 | 94.9733 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 636 | 36460.636 | 1739.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;646 | 94.9733 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 646 | 36460.646 | 1739.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;656 | 94.9733 | 295.4051 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 656 | 36460.656 | 1739.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;666 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 666 | 36460.666 | 1739.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;676 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 676 | 36460.676 | 1739.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;686 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 686 | 36460.686 | 1739.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;696 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 696 | 36460.696 | 1739.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;706 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 706 | 36460.706 | 1739.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;716 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 716 | 36460.716 | 1739.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;726 | 94.9733 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 726 | 36460.726 | 1739.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;736 | 94.9713 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 736 | 36460.736 | 1739.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;746 | 94.9713 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 746 | 36460.746 | 1739.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;756 | 94.9713 | 295.4085 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 756 | 36460.756 | 1739.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;766 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 766 | 36460.766 | 1739.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;776 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 776 | 36460.776 | 1739.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;786 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 786 | 36460.786 | 1739.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;796 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 796 | 36460.796 | 1739.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;806 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 806 | 36460.806 | 1739.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;816 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 816 | 36460.816 | 1739.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;826 | 94.9713 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 826 | 36460.826 | 1739.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;836 | 94.9723 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 836 | 36460.836 | 1739.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;846 | 94.9723 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 846 | 36460.846 | 1739.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;856 | 94.9723 | 295.4028 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 856 | 36460.856 | 1739.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;866 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 866 | 36460.866 | 1739.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;876 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 876 | 36460.876 | 1739.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;886 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 886 | 36460.886 | 1739.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;896 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 896 | 36460.896 | 1739.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;906 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 906 | 36460.906 | 1739.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;916 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 916 | 36460.916 | 1739.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;926 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 926 | 36460.926 | 1739.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;936 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 936 | 36460.936 | 1739.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;946 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 946 | 36460.946 | 1739.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;956 | 94.9723 | 295.4117 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 956 | 36460.956 | 1739.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;966 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 966 | 36460.966 | 1739.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;976 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 976 | 36460.976 | 1739.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;986 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 986 | 36460.986 | 1739.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:40;996 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 40 | 996 | 36460.996 | 1739.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;006 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 006 | 36461.006 | 1739.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;016 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 016 | 36461.016 | 1739.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;026 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 026 | 36461.026 | 1739.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;036 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 036 | 36461.036 | 1739.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;046 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 046 | 36461.046 | 1739.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;056 | 94.9723 | 295.419 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 056 | 36461.056 | 1739.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;066 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 066 | 36461.066 | 1739.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;076 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 076 | 36461.076 | 1739.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;086 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 086 | 36461.086 | 1739.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;096 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 096 | 36461.096 | 1739.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;106 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 106 | 36461.106 | 1739.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;116 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 116 | 36461.116 | 1739.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;126 | 94.9723 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 126 | 36461.126 | 1739.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;136 | 94.9713 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 136 | 36461.136 | 1739.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;146 | 94.9713 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 146 | 36461.146 | 1739.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;156 | 94.9713 | 295.4075 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 156 | 36461.156 | 1739.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;166 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 166 | 36461.166 | 1739.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;176 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 176 | 36461.176 | 1739.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;186 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 186 | 36461.186 | 1739.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;196 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 196 | 36461.196 | 1739.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;206 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 206 | 36461.206 | 1739.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;216 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 216 | 36461.216 | 1739.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;226 | 94.9713 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 226 | 36461.226 | 1739.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;236 | 94.9703 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 236 | 36461.236 | 1739.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;246 | 94.9703 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 246 | 36461.246 | 1739.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;256 | 94.9703 | 295.405 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 256 | 36461.256 | 1739.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;266 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 266 | 36461.266 | 1739.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;276 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 276 | 36461.276 | 1739.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;286 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 286 | 36461.286 | 1739.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;296 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 296 | 36461.296 | 1739.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;306 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 306 | 36461.306 | 1739.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;316 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 316 | 36461.316 | 1739.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;326 | 94.9703 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 326 | 36461.326 | 1739.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;336 | 94.9713 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 336 | 36461.336 | 1739.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;346 | 94.9713 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 346 | 36461.346 | 1739.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;356 | 94.9713 | 295.4184 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 356 | 36461.356 | 1739.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;366 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 366 | 36461.366 | 1739.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;376 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 376 | 36461.376 | 1739.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;386 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 386 | 36461.386 | 1739.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;396 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 396 | 36461.396 | 1739.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;406 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 406 | 36461.406 | 1739.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;416 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 416 | 36461.416 | 1739.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;426 | 94.9713 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 426 | 36461.426 | 1739.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;436 | 94.9703 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 436 | 36461.436 | 1739.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;446 | 94.9703 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 446 | 36461.446 | 1739.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;456 | 94.9703 | 295.4105 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 456 | 36461.456 | 1739.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;466 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 466 | 36461.466 | 1739.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;476 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 476 | 36461.476 | 1739.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;486 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 486 | 36461.486 | 1739.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;496 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 496 | 36461.496 | 1739.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;506 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 506 | 36461.506 | 1739.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;516 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 516 | 36461.516 | 1739.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;526 | 94.9703 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 526 | 36461.526 | 1739.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;536 | 94.9713 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 536 | 36461.536 | 1740
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;546 | 94.9713 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 546 | 36461.546 | 1740.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;556 | 94.9713 | 295.3868 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 556 | 36461.556 | 1740.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;566 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 566 | 36461.566 | 1740.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;576 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 576 | 36461.576 | 1740.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;586 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 586 | 36461.586 | 1740.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;596 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 596 | 36461.596 | 1740.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;606 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 606 | 36461.606 | 1740.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;616 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 616 | 36461.616 | 1740.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;626 | 94.9713 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 626 | 36461.626 | 1740.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;636 | 94.9693 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 636 | 36461.636 | 1740.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;646 | 94.9693 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 646 | 36461.646 | 1740.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;656 | 94.9693 | 295.3821 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 656 | 36461.656 | 1740.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;666 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 666 | 36461.666 | 1740.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;676 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 676 | 36461.676 | 1740.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;686 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 686 | 36461.686 | 1740.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;696 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 696 | 36461.696 | 1740.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;706 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 706 | 36461.706 | 1740.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;716 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 716 | 36461.716 | 1740.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;726 | 94.9693 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 726 | 36461.726 | 1740.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;736 | 94.9713 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 736 | 36461.736 | 1740.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;746 | 94.9713 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 746 | 36461.746 | 1740.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;756 | 94.9713 | 295.3813 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 756 | 36461.756 | 1740.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;766 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 766 | 36461.766 | 1740.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;776 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 776 | 36461.776 | 1740.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;786 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 786 | 36461.786 | 1740.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;796 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 796 | 36461.796 | 1740.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;806 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 806 | 36461.806 | 1740.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;816 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 816 | 36461.816 | 1740.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;826 | 94.9713 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 826 | 36461.826 | 1740.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;836 | 94.9703 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 836 | 36461.836 | 1740.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;846 | 94.9703 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 846 | 36461.846 | 1740.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;856 | 94.9703 | 295.3654 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 856 | 36461.856 | 1740.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;866 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 866 | 36461.866 | 1740.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;876 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 876 | 36461.876 | 1740.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;886 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 886 | 36461.886 | 1740.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;896 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 896 | 36461.896 | 1740.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;906 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 906 | 36461.906 | 1740.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;916 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 916 | 36461.916 | 1740.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;926 | 94.9703 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 926 | 36461.926 | 1740.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;936 | 94.9693 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 936 | 36461.936 | 1740.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;946 | 94.9693 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 946 | 36461.946 | 1740.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;956 | 94.9693 | 295.3597 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 956 | 36461.956 | 1740.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;966 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 966 | 36461.966 | 1740.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;976 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 976 | 36461.976 | 1740.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;986 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 986 | 36461.986 | 1740.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:41;996 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 41 | 996 | 36461.996 | 1740.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;006 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 006 | 36462.006 | 1740.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;016 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 016 | 36462.016 | 1740.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;026 | 94.9693 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 026 | 36462.026 | 1740.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;036 | 94.9673 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 036 | 36462.036 | 1740.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;046 | 94.9673 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 046 | 36462.046 | 1740.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;056 | 94.9673 | 295.3639 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 056 | 36462.056 | 1740.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;066 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 066 | 36462.066 | 1740.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;076 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 076 | 36462.076 | 1740.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;086 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 086 | 36462.086 | 1740.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;096 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 096 | 36462.096 | 1740.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;106 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 106 | 36462.106 | 1740.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;116 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 116 | 36462.116 | 1740.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;126 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 126 | 36462.126 | 1740.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;136 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 136 | 36462.136 | 1740.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;146 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 146 | 36462.146 | 1740.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;156 | 94.9673 | 295.3403 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 156 | 36462.156 | 1740.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;166 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 166 | 36462.166 | 1740.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;176 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 176 | 36462.176 | 1740.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;186 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 186 | 36462.186 | 1740.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;196 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 196 | 36462.196 | 1740.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;206 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 206 | 36462.206 | 1740.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;216 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 216 | 36462.216 | 1740.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;226 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 226 | 36462.226 | 1740.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;236 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 236 | 36462.236 | 1740.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;246 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 246 | 36462.246 | 1740.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;256 | 94.9673 | 295.304 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 256 | 36462.256 | 1740.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;266 | 94.9673 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 266 | 36462.266 | 1740.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;276 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 276 | 36462.276 | 1740.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;286 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 286 | 36462.286 | 1740.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;296 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 296 | 36462.296 | 1740.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;306 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 306 | 36462.306 | 1740.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;316 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 316 | 36462.316 | 1740.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;326 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 326 | 36462.326 | 1740.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;336 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 336 | 36462.336 | 1740.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;346 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 346 | 36462.346 | 1740.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;356 | 94.9663 | 295.2902 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 356 | 36462.356 | 1740.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;366 | 94.9663 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 366 | 36462.366 | 1740.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;376 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 376 | 36462.376 | 1740.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;386 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 386 | 36462.386 | 1740.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;396 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 396 | 36462.396 | 1740.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;406 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 406 | 36462.406 | 1740.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;416 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 416 | 36462.416 | 1740.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;426 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 426 | 36462.426 | 1740.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;436 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 436 | 36462.436 | 1740.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;446 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 446 | 36462.446 | 1740.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;456 | 94.9673 | 295.2828 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 456 | 36462.456 | 1740.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;466 | 94.9673 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 466 | 36462.466 | 1740.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;476 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 476 | 36462.476 | 1740.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;486 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 486 | 36462.486 | 1740.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;496 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 496 | 36462.496 | 1740.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;506 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 506 | 36462.506 | 1740.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;516 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 516 | 36462.516 | 1740.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;526 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 526 | 36462.526 | 1740.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;536 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 536 | 36462.536 | 1741
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;546 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 546 | 36462.546 | 1741.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;556 | 94.9663 | 295.2675 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 556 | 36462.556 | 1741.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;566 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 566 | 36462.566 | 1741.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;576 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 576 | 36462.576 | 1741.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;586 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 586 | 36462.586 | 1741.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;596 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 596 | 36462.596 | 1741.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;606 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 606 | 36462.606 | 1741.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;616 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 616 | 36462.616 | 1741.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;626 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 626 | 36462.626 | 1741.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;636 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 636 | 36462.636 | 1741.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;646 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 646 | 36462.646 | 1741.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;656 | 94.9663 | 295.2698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 656 | 36462.656 | 1741.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;666 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 666 | 36462.666 | 1741.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;676 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 676 | 36462.676 | 1741.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;686 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 686 | 36462.686 | 1741.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;696 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 696 | 36462.696 | 1741.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;706 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 706 | 36462.706 | 1741.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;716 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 716 | 36462.716 | 1741.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;726 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 726 | 36462.726 | 1741.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;736 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 736 | 36462.736 | 1741.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;746 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 746 | 36462.746 | 1741.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;756 | 94.9663 | 295.2848 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 756 | 36462.756 | 1741.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;766 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 766 | 36462.766 | 1741.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;776 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 776 | 36462.776 | 1741.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;786 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 786 | 36462.786 | 1741.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;796 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 796 | 36462.796 | 1741.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;806 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 806 | 36462.806 | 1741.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;816 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 816 | 36462.816 | 1741.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;826 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 826 | 36462.826 | 1741.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;836 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 836 | 36462.836 | 1741.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;846 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 846 | 36462.846 | 1741.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;856 | 94.9663 | 295.2722 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 856 | 36462.856 | 1741.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;866 | 94.9663 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 866 | 36462.866 | 1741.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;876 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 876 | 36462.876 | 1741.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;886 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 886 | 36462.886 | 1741.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;896 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 896 | 36462.896 | 1741.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;906 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 906 | 36462.906 | 1741.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;916 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 916 | 36462.916 | 1741.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;926 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 926 | 36462.926 | 1741.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;936 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 936 | 36462.936 | 1741.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;946 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 946 | 36462.946 | 1741.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;956 | 94.9653 | 295.2457 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 956 | 36462.956 | 1741.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;966 | 94.9653 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 966 | 36462.966 | 1741.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;976 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 976 | 36462.976 | 1741.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;986 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 986 | 36462.986 | 1741.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:42;996 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 42 | 996 | 36462.996 | 1741.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;006 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 006 | 36463.006 | 1741.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;016 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 016 | 36463.016 | 1741.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;026 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 026 | 36463.026 | 1741.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;036 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 036 | 36463.036 | 1741.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;046 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 046 | 36463.046 | 1741.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;056 | 94.9663 | 295.2354 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 056 | 36463.056 | 1741.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;066 | 94.9663 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 066 | 36463.066 | 1741.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;076 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 076 | 36463.076 | 1741.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;086 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 086 | 36463.086 | 1741.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;096 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 096 | 36463.096 | 1741.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;106 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 106 | 36463.106 | 1741.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;116 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 116 | 36463.116 | 1741.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;126 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 126 | 36463.126 | 1741.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;136 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 136 | 36463.136 | 1741.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;146 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 146 | 36463.146 | 1741.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;156 | 94.9643 | 295.2285 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 156 | 36463.156 | 1741.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;166 | 94.9643 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 166 | 36463.166 | 1741.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;176 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 176 | 36463.176 | 1741.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;186 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 186 | 36463.186 | 1741.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;196 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 196 | 36463.196 | 1741.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;206 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 206 | 36463.206 | 1741.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;216 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 216 | 36463.216 | 1741.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;226 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 226 | 36463.226 | 1741.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;236 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 236 | 36463.236 | 1741.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;246 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 246 | 36463.246 | 1741.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;256 | 94.9663 | 295.2158 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 256 | 36463.256 | 1741.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;266 | 94.9663 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 266 | 36463.266 | 1741.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;276 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 276 | 36463.276 | 1741.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;286 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 286 | 36463.286 | 1741.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;296 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 296 | 36463.296 | 1741.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;306 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 306 | 36463.306 | 1741.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;316 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 316 | 36463.316 | 1741.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;326 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 326 | 36463.326 | 1741.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;336 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 336 | 36463.336 | 1741.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;346 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 346 | 36463.346 | 1741.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;356 | 94.9653 | 295.2152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 356 | 36463.356 | 1741.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;366 | 94.9653 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 366 | 36463.366 | 1741.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;376 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 376 | 36463.376 | 1741.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;386 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 386 | 36463.386 | 1741.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;396 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 396 | 36463.396 | 1741.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;406 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 406 | 36463.406 | 1741.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;416 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 416 | 36463.416 | 1741.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;426 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 426 | 36463.426 | 1741.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;436 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 436 | 36463.436 | 1741.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;446 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 446 | 36463.446 | 1741.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;456 | 94.9643 | 295.2165 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 456 | 36463.456 | 1741.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;466 | 94.9643 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 466 | 36463.466 | 1741.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;476 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 476 | 36463.476 | 1741.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;486 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 486 | 36463.486 | 1741.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;496 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 496 | 36463.496 | 1741.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;506 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 506 | 36463.506 | 1741.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;516 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 516 | 36463.516 | 1741.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;526 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 526 | 36463.526 | 1741.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;536 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 536 | 36463.536 | 1742
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;546 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 546 | 36463.546 | 1742.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;556 | 94.9633 | 295.1909 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 556 | 36463.556 | 1742.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;566 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 566 | 36463.566 | 1742.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;576 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 576 | 36463.576 | 1742.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;586 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 586 | 36463.586 | 1742.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;596 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 596 | 36463.596 | 1742.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;606 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 606 | 36463.606 | 1742.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;616 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 616 | 36463.616 | 1742.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;626 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 626 | 36463.626 | 1742.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;636 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 636 | 36463.636 | 1742.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;646 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 646 | 36463.646 | 1742.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;656 | 94.9633 | 295.1615 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 656 | 36463.656 | 1742.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;666 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 666 | 36463.666 | 1742.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;676 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 676 | 36463.676 | 1742.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;686 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 686 | 36463.686 | 1742.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;696 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 696 | 36463.696 | 1742.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;706 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 706 | 36463.706 | 1742.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;716 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 716 | 36463.716 | 1742.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;726 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 726 | 36463.726 | 1742.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;736 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 736 | 36463.736 | 1742.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;746 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 746 | 36463.746 | 1742.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;756 | 94.9633 | 295.1557 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 756 | 36463.756 | 1742.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;766 | 94.9633 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 766 | 36463.766 | 1742.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;776 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 776 | 36463.776 | 1742.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;786 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 786 | 36463.786 | 1742.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;796 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 796 | 36463.796 | 1742.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;806 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 806 | 36463.806 | 1742.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;816 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 816 | 36463.816 | 1742.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;826 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 826 | 36463.826 | 1742.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;836 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 836 | 36463.836 | 1742.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;846 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 846 | 36463.846 | 1742.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;856 | 94.9613 | 295.1502 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 856 | 36463.856 | 1742.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;866 | 94.9613 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 866 | 36463.866 | 1742.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;876 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 876 | 36463.876 | 1742.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;886 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 886 | 36463.886 | 1742.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;896 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 896 | 36463.896 | 1742.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;906 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 906 | 36463.906 | 1742.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;916 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 916 | 36463.916 | 1742.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;926 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 926 | 36463.926 | 1742.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;936 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 936 | 36463.936 | 1742.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;946 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 946 | 36463.946 | 1742.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;956 | 94.9623 | 295.1343 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 956 | 36463.956 | 1742.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;966 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 966 | 36463.966 | 1742.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;976 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 976 | 36463.976 | 1742.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;986 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 986 | 36463.986 | 1742.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:43;996 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 43 | 996 | 36463.996 | 1742.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;006 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 006 | 36464.006 | 1742.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;016 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 016 | 36464.016 | 1742.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;026 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 026 | 36464.026 | 1742.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;036 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 036 | 36464.036 | 1742.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;046 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 046 | 36464.046 | 1742.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;056 | 94.9623 | 295.1352 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 056 | 36464.056 | 1742.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;066 | 94.9623 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 066 | 36464.066 | 1742.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;076 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 076 | 36464.076 | 1742.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;086 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 086 | 36464.086 | 1742.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;096 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 096 | 36464.096 | 1742.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;106 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 106 | 36464.106 | 1742.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;116 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 116 | 36464.116 | 1742.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;126 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 126 | 36464.126 | 1742.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;136 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 136 | 36464.136 | 1742.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;146 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 146 | 36464.146 | 1742.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;156 | 94.9613 | 295.1425 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 156 | 36464.156 | 1742.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;166 | 94.9613 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 166 | 36464.166 | 1742.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;176 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 176 | 36464.176 | 1742.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;186 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 186 | 36464.186 | 1742.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;196 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 196 | 36464.196 | 1742.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;206 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 206 | 36464.206 | 1742.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;216 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 216 | 36464.216 | 1742.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;226 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 226 | 36464.226 | 1742.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;236 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 236 | 36464.236 | 1742.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;246 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 246 | 36464.246 | 1742.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;256 | 94.9603 | 295.1233 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 256 | 36464.256 | 1742.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;266 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 266 | 36464.266 | 1742.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;276 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 276 | 36464.276 | 1742.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;286 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 286 | 36464.286 | 1742.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;296 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 296 | 36464.296 | 1742.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;306 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 306 | 36464.306 | 1742.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;316 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 316 | 36464.316 | 1742.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;326 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 326 | 36464.326 | 1742.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;336 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 336 | 36464.336 | 1742.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;346 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 346 | 36464.346 | 1742.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;356 | 94.9603 | 295.1004 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 356 | 36464.356 | 1742.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;366 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 366 | 36464.366 | 1742.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;376 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 376 | 36464.376 | 1742.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;386 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 386 | 36464.386 | 1742.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;396 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 396 | 36464.396 | 1742.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;406 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 406 | 36464.406 | 1742.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;416 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 416 | 36464.416 | 1742.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;426 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 426 | 36464.426 | 1742.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;436 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 436 | 36464.436 | 1742.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;446 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 446 | 36464.446 | 1742.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;456 | 94.9603 | 295.0976 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 456 | 36464.456 | 1742.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;466 | 94.9603 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 466 | 36464.466 | 1742.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;476 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 476 | 36464.476 | 1742.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;486 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 486 | 36464.486 | 1742.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;496 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 496 | 36464.496 | 1742.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;506 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 506 | 36464.506 | 1742.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;516 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 516 | 36464.516 | 1742.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;526 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 526 | 36464.526 | 1742.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;536 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 536 | 36464.536 | 1743
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;546 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 546 | 36464.546 | 1743.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;556 | 94.9593 | 295.0964 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 556 | 36464.556 | 1743.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;566 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 566 | 36464.566 | 1743.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;576 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 576 | 36464.576 | 1743.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;586 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 586 | 36464.586 | 1743.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;596 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 596 | 36464.596 | 1743.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;606 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 606 | 36464.606 | 1743.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;616 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 616 | 36464.616 | 1743.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;626 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 626 | 36464.626 | 1743.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;636 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 636 | 36464.636 | 1743.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;646 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 646 | 36464.646 | 1743.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;656 | 94.9593 | 295.0916 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 656 | 36464.656 | 1743.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;666 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 666 | 36464.666 | 1743.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;676 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 676 | 36464.676 | 1743.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;686 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 686 | 36464.686 | 1743.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;696 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 696 | 36464.696 | 1743.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;706 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 706 | 36464.706 | 1743.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;716 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 716 | 36464.716 | 1743.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;726 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 726 | 36464.726 | 1743.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;736 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 736 | 36464.736 | 1743.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;746 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 746 | 36464.746 | 1743.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;756 | 94.9593 | 295.0896 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 756 | 36464.756 | 1743.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;766 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 766 | 36464.766 | 1743.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;776 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 776 | 36464.776 | 1743.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;786 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 786 | 36464.786 | 1743.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;796 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 796 | 36464.796 | 1743.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;806 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 806 | 36464.806 | 1743.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;816 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 816 | 36464.816 | 1743.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;826 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 826 | 36464.826 | 1743.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;836 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 836 | 36464.836 | 1743.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;846 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 846 | 36464.846 | 1743.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;856 | 94.9593 | 295.1002 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 856 | 36464.856 | 1743.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;866 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 866 | 36464.866 | 1743.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;876 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 876 | 36464.876 | 1743.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;886 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 886 | 36464.886 | 1743.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;896 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 896 | 36464.896 | 1743.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;906 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 906 | 36464.906 | 1743.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;916 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 916 | 36464.916 | 1743.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;926 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 926 | 36464.926 | 1743.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;936 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 936 | 36464.936 | 1743.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;946 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 946 | 36464.946 | 1743.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;956 | 94.9593 | 295.1067 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 956 | 36464.956 | 1743.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;966 | 94.9593 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 966 | 36464.966 | 1743.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;976 | 94.9593 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 976 | 36464.976 | 1743.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;986 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 986 | 36464.986 | 1743.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:44;996 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 44 | 996 | 36464.996 | 1743.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;006 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 006 | 36465.006 | 1743.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;016 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 016 | 36465.016 | 1743.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;026 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 026 | 36465.026 | 1743.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;036 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 036 | 36465.036 | 1743.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;046 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 046 | 36465.046 | 1743.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;056 | 94.9573 | 295.0803 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 056 | 36465.056 | 1743.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;066 | 94.9573 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 066 | 36465.066 | 1743.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;076 | 94.9573 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 076 | 36465.076 | 1743.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;086 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 086 | 36465.086 | 1743.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;096 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 096 | 36465.096 | 1743.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;106 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 106 | 36465.106 | 1743.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;116 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 116 | 36465.116 | 1743.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;126 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 126 | 36465.126 | 1743.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;136 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 136 | 36465.136 | 1743.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;146 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 146 | 36465.146 | 1743.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;156 | 94.9583 | 295.0488 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 156 | 36465.156 | 1743.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;166 | 94.9583 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 166 | 36465.166 | 1743.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;176 | 94.9583 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 176 | 36465.176 | 1743.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;186 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 186 | 36465.186 | 1743.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;196 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 196 | 36465.196 | 1743.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;206 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 206 | 36465.206 | 1743.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;216 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 216 | 36465.216 | 1743.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;226 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 226 | 36465.226 | 1743.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;236 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 236 | 36465.236 | 1743.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;246 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 246 | 36465.246 | 1743.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;256 | 94.9593 | 295.035 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 256 | 36465.256 | 1743.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;266 | 94.9593 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 266 | 36465.266 | 1743.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;276 | 94.9593 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 276 | 36465.276 | 1743.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;286 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 286 | 36465.286 | 1743.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;296 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 296 | 36465.296 | 1743.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;306 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 306 | 36465.306 | 1743.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;316 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 316 | 36465.316 | 1743.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;326 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 326 | 36465.326 | 1743.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;336 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 336 | 36465.336 | 1743.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;346 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 346 | 36465.346 | 1743.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;356 | 94.9583 | 295.0236 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 356 | 36465.356 | 1743.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;366 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 366 | 36465.366 | 1743.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;376 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 376 | 36465.376 | 1743.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;386 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 386 | 36465.386 | 1743.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;396 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 396 | 36465.396 | 1743.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;406 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 406 | 36465.406 | 1743.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;416 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 416 | 36465.416 | 1743.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;426 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 426 | 36465.426 | 1743.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;436 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 436 | 36465.436 | 1743.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;446 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 446 | 36465.446 | 1743.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;456 | 94.9583 | 295.0124 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 456 | 36465.456 | 1743.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;466 | 94.9583 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 466 | 36465.466 | 1743.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;476 | 94.9583 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 476 | 36465.476 | 1743.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;486 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 486 | 36465.486 | 1743.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;496 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 496 | 36465.496 | 1743.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;506 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 506 | 36465.506 | 1743.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;516 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 516 | 36465.516 | 1743.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;526 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 526 | 36465.526 | 1743.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;536 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 536 | 36465.536 | 1744
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;546 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 546 | 36465.546 | 1744.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;556 | 94.9563 | 295.0196 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 556 | 36465.556 | 1744.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;566 | 94.9563 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 566 | 36465.566 | 1744.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;576 | 94.9563 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 576 | 36465.576 | 1744.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;586 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 586 | 36465.586 | 1744.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;596 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 596 | 36465.596 | 1744.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;606 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 606 | 36465.606 | 1744.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;616 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 616 | 36465.616 | 1744.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;626 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 626 | 36465.626 | 1744.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;636 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 636 | 36465.636 | 1744.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;646 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 646 | 36465.646 | 1744.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;656 | 94.9573 | 295.0289 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 656 | 36465.656 | 1744.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;666 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 666 | 36465.666 | 1744.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;676 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 676 | 36465.676 | 1744.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;686 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 686 | 36465.686 | 1744.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;696 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 696 | 36465.696 | 1744.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;706 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 706 | 36465.706 | 1744.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;716 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 716 | 36465.716 | 1744.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;726 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 726 | 36465.726 | 1744.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;736 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 736 | 36465.736 | 1744.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;746 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 746 | 36465.746 | 1744.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;756 | 94.9573 | 295.0164 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 756 | 36465.756 | 1744.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;766 | 94.9573 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 766 | 36465.766 | 1744.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;776 | 94.9573 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 776 | 36465.776 | 1744.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;786 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 786 | 36465.786 | 1744.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;796 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 796 | 36465.796 | 1744.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;806 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 806 | 36465.806 | 1744.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;816 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 816 | 36465.816 | 1744.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;826 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 826 | 36465.826 | 1744.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;836 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 836 | 36465.836 | 1744.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;846 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 846 | 36465.846 | 1744.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;856 | 94.9563 | 295.0027 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 856 | 36465.856 | 1744.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;866 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 866 | 36465.866 | 1744.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;876 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 876 | 36465.876 | 1744.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;886 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 886 | 36465.886 | 1744.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;896 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 896 | 36465.896 | 1744.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;906 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 906 | 36465.906 | 1744.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;916 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 916 | 36465.916 | 1744.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;926 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 926 | 36465.926 | 1744.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;936 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 936 | 36465.936 | 1744.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;946 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 946 | 36465.946 | 1744.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;956 | 94.9563 | 294.9989 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 956 | 36465.956 | 1744.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;966 | 94.9563 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 966 | 36465.966 | 1744.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;976 | 94.9563 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 976 | 36465.976 | 1744.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;986 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 986 | 36465.986 | 1744.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:45;996 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 45 | 996 | 36465.996 | 1744.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;006 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 006 | 36466.006 | 1744.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;016 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 016 | 36466.016 | 1744.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;026 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 026 | 36466.026 | 1744.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;036 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 036 | 36466.036 | 1744.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;046 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 046 | 36466.046 | 1744.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;056 | 94.9543 | 294.9835 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 056 | 36466.056 | 1744.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;066 | 94.9543 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 066 | 36466.066 | 1744.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;076 | 94.9543 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 076 | 36466.076 | 1744.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;086 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 086 | 36466.086 | 1744.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;096 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 096 | 36466.096 | 1744.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;106 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 106 | 36466.106 | 1744.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;116 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 116 | 36466.116 | 1744.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;126 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 126 | 36466.126 | 1744.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;136 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 136 | 36466.136 | 1744.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;146 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 146 | 36466.146 | 1744.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;156 | 94.9533 | 294.9625 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 156 | 36466.156 | 1744.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;166 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 166 | 36466.166 | 1744.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;176 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 176 | 36466.176 | 1744.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;186 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 186 | 36466.186 | 1744.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;196 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 196 | 36466.196 | 1744.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;206 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 206 | 36466.206 | 1744.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;216 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 216 | 36466.216 | 1744.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;226 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 226 | 36466.226 | 1744.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;236 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 236 | 36466.236 | 1744.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;246 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 246 | 36466.246 | 1744.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;256 | 94.9533 | 294.9642 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 256 | 36466.256 | 1744.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;266 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 266 | 36466.266 | 1744.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;276 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 276 | 36466.276 | 1744.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;286 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 286 | 36466.286 | 1744.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;296 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 296 | 36466.296 | 1744.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;306 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 306 | 36466.306 | 1744.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;316 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 316 | 36466.316 | 1744.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;326 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 326 | 36466.326 | 1744.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;336 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 336 | 36466.336 | 1744.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;346 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 346 | 36466.346 | 1744.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;356 | 94.9533 | 294.9673 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 356 | 36466.356 | 1744.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;366 | 94.9533 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 366 | 36466.366 | 1744.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;376 | 94.9533 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 376 | 36466.376 | 1744.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;386 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 386 | 36466.386 | 1744.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;396 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 396 | 36466.396 | 1744.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;406 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 406 | 36466.406 | 1744.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;416 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 416 | 36466.416 | 1744.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;426 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 426 | 36466.426 | 1744.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;436 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 436 | 36466.436 | 1744.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;446 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 446 | 36466.446 | 1744.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;456 | 94.9523 | 294.9467 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 456 | 36466.456 | 1744.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;466 | 94.9523 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 466 | 36466.466 | 1744.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;476 | 94.9523 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 476 | 36466.476 | 1744.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;486 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 486 | 36466.486 | 1744.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;496 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 496 | 36466.496 | 1744.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;506 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 506 | 36466.506 | 1744.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;516 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 516 | 36466.516 | 1744.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;526 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 526 | 36466.526 | 1744.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;536 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 536 | 36466.536 | 1745
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;546 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 546 | 36466.546 | 1745.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;556 | 94.9533 | 294.9293 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 556 | 36466.556 | 1745.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;566 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 566 | 36466.566 | 1745.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;576 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 576 | 36466.576 | 1745.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;586 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 586 | 36466.586 | 1745.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;596 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 596 | 36466.596 | 1745.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;606 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 606 | 36466.606 | 1745.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;616 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 616 | 36466.616 | 1745.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;626 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 626 | 36466.626 | 1745.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;636 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 636 | 36466.636 | 1745.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;646 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 646 | 36466.646 | 1745.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;656 | 94.9533 | 294.9255 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 656 | 36466.656 | 1745.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;666 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 666 | 36466.666 | 1745.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;676 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 676 | 36466.676 | 1745.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;686 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 686 | 36466.686 | 1745.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;696 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 696 | 36466.696 | 1745.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;706 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 706 | 36466.706 | 1745.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;716 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 716 | 36466.716 | 1745.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;726 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 726 | 36466.726 | 1745.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;736 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 736 | 36466.736 | 1745.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;746 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 746 | 36466.746 | 1745.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;756 | 94.9533 | 294.9131 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 756 | 36466.756 | 1745.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;766 | 94.9533 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 766 | 36466.766 | 1745.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;776 | 94.9533 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 776 | 36466.776 | 1745.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;786 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 786 | 36466.786 | 1745.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;796 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 796 | 36466.796 | 1745.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;806 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 806 | 36466.806 | 1745.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;816 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 816 | 36466.816 | 1745.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;826 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 826 | 36466.826 | 1745.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;836 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 836 | 36466.836 | 1745.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;846 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 846 | 36466.846 | 1745.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;856 | 94.9523 | 294.9019 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 856 | 36466.856 | 1745.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;866 | 94.9523 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 866 | 36466.866 | 1745.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;876 | 94.9523 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 876 | 36466.876 | 1745.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;886 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 886 | 36466.886 | 1745.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;896 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 896 | 36466.896 | 1745.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;906 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 906 | 36466.906 | 1745.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;916 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 916 | 36466.916 | 1745.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;926 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 926 | 36466.926 | 1745.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;936 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 936 | 36466.936 | 1745.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;946 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 946 | 36466.946 | 1745.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;956 | 94.9533 | 294.9209 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 956 | 36466.956 | 1745.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;966 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 966 | 36466.966 | 1745.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;976 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 976 | 36466.976 | 1745.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;986 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 986 | 36466.986 | 1745.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:46;996 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 46 | 996 | 36466.996 | 1745.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;006 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 006 | 36467.006 | 1745.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;016 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 016 | 36467.016 | 1745.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;026 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 026 | 36467.026 | 1745.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;036 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 036 | 36467.036 | 1745.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;046 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 046 | 36467.046 | 1745.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;056 | 94.9533 | 294.9411 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 056 | 36467.056 | 1745.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;066 | 94.9533 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 066 | 36467.066 | 1745.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;076 | 94.9533 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 076 | 36467.076 | 1745.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;086 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 086 | 36467.086 | 1745.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;096 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 096 | 36467.096 | 1745.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;106 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 106 | 36467.106 | 1745.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;116 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 116 | 36467.116 | 1745.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;126 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 126 | 36467.126 | 1745.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;136 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 136 | 36467.136 | 1745.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;146 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 146 | 36467.146 | 1745.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;156 | 94.9513 | 294.9336 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 156 | 36467.156 | 1745.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;166 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 166 | 36467.166 | 1745.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;176 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 176 | 36467.176 | 1745.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;186 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 186 | 36467.186 | 1745.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;196 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 196 | 36467.196 | 1745.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;206 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 206 | 36467.206 | 1745.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;216 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 216 | 36467.216 | 1745.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;226 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 226 | 36467.226 | 1745.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;236 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 236 | 36467.236 | 1745.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;246 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 246 | 36467.246 | 1745.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;256 | 94.9513 | 294.925 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 256 | 36467.256 | 1745.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;266 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 266 | 36467.266 | 1745.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;276 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 276 | 36467.276 | 1745.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;286 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 286 | 36467.286 | 1745.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;296 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 296 | 36467.296 | 1745.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;306 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 306 | 36467.306 | 1745.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;316 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 316 | 36467.316 | 1745.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;326 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 326 | 36467.326 | 1745.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;336 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 336 | 36467.336 | 1745.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;346 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 346 | 36467.346 | 1745.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;356 | 94.9513 | 294.9214 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 356 | 36467.356 | 1745.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;366 | 94.9513 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 366 | 36467.366 | 1745.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;376 | 94.9513 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 376 | 36467.376 | 1745.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;386 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 386 | 36467.386 | 1745.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;396 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 396 | 36467.396 | 1745.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;406 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 406 | 36467.406 | 1745.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;416 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 416 | 36467.416 | 1745.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;426 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 426 | 36467.426 | 1745.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;436 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 436 | 36467.436 | 1745.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;446 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 446 | 36467.446 | 1745.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;456 | 94.9503 | 294.8966 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 456 | 36467.456 | 1745.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;466 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 466 | 36467.466 | 1745.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;476 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 476 | 36467.476 | 1745.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;486 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 486 | 36467.486 | 1745.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;496 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 496 | 36467.496 | 1745.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;506 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 506 | 36467.506 | 1745.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;516 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 516 | 36467.516 | 1745.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;526 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 526 | 36467.526 | 1745.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;536 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 536 | 36467.536 | 1746
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;546 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 546 | 36467.546 | 1746.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;556 | 94.9503 | 294.8763 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 556 | 36467.556 | 1746.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;566 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 566 | 36467.566 | 1746.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;576 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 576 | 36467.576 | 1746.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;586 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 586 | 36467.586 | 1746.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;596 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 596 | 36467.596 | 1746.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;606 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 606 | 36467.606 | 1746.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;616 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 616 | 36467.616 | 1746.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;626 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 626 | 36467.626 | 1746.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;636 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 636 | 36467.636 | 1746.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;646 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 646 | 36467.646 | 1746.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;656 | 94.9503 | 294.9023 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 656 | 36467.656 | 1746.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;666 | 94.9503 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 666 | 36467.666 | 1746.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;676 | 94.9503 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 676 | 36467.676 | 1746.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;686 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 686 | 36467.686 | 1746.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;696 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 696 | 36467.696 | 1746.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;706 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 706 | 36467.706 | 1746.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;716 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 716 | 36467.716 | 1746.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;726 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 726 | 36467.726 | 1746.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;736 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 736 | 36467.736 | 1746.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;746 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 746 | 36467.746 | 1746.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;756 | 94.9493 | 294.9341 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 756 | 36467.756 | 1746.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;766 | 94.9493 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 766 | 36467.766 | 1746.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;776 | 94.9493 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 776 | 36467.776 | 1746.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;786 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 786 | 36467.786 | 1746.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;796 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 796 | 36467.796 | 1746.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;806 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 806 | 36467.806 | 1746.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;816 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 816 | 36467.816 | 1746.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;826 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 826 | 36467.826 | 1746.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;836 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 836 | 36467.836 | 1746.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;846 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 846 | 36467.846 | 1746.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;856 | 94.9483 | 294.9387 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 856 | 36467.856 | 1746.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;866 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 866 | 36467.866 | 1746.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;876 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 876 | 36467.876 | 1746.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;886 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 886 | 36467.886 | 1746.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;896 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 896 | 36467.896 | 1746.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;906 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 906 | 36467.906 | 1746.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;916 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 916 | 36467.916 | 1746.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;926 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 926 | 36467.926 | 1746.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;936 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 936 | 36467.936 | 1746.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;946 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 946 | 36467.946 | 1746.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;956 | 94.9483 | 294.9409 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 956 | 36467.956 | 1746.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;966 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 966 | 36467.966 | 1746.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;976 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 976 | 36467.976 | 1746.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;986 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 986 | 36467.986 | 1746.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:47;996 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 47 | 996 | 36467.996 | 1746.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;006 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 006 | 36468.006 | 1746.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;016 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 016 | 36468.016 | 1746.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;026 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 026 | 36468.026 | 1746.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;036 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 036 | 36468.036 | 1746.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;046 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 046 | 36468.046 | 1746.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;056 | 94.9483 | 294.9423 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 056 | 36468.056 | 1746.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;066 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 066 | 36468.066 | 1746.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;076 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 076 | 36468.076 | 1746.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;086 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 086 | 36468.086 | 1746.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;096 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 096 | 36468.096 | 1746.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;106 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 106 | 36468.106 | 1746.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;116 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 116 | 36468.116 | 1746.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;126 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 126 | 36468.126 | 1746.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;136 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 136 | 36468.136 | 1746.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;146 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 146 | 36468.146 | 1746.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;156 | 94.9483 | 294.9197 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 156 | 36468.156 | 1746.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;166 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 166 | 36468.166 | 1746.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;176 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 176 | 36468.176 | 1746.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;186 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 186 | 36468.186 | 1746.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;196 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 196 | 36468.196 | 1746.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;206 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 206 | 36468.206 | 1746.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;216 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 216 | 36468.216 | 1746.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;226 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 226 | 36468.226 | 1746.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;236 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 236 | 36468.236 | 1746.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;246 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 246 | 36468.246 | 1746.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;256 | 94.9483 | 294.9011 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 256 | 36468.256 | 1746.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;266 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 266 | 36468.266 | 1746.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;276 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 276 | 36468.276 | 1746.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;286 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 286 | 36468.286 | 1746.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;296 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 296 | 36468.296 | 1746.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;306 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 306 | 36468.306 | 1746.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;316 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 316 | 36468.316 | 1746.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;326 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 326 | 36468.326 | 1746.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;336 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 336 | 36468.336 | 1746.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;346 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 346 | 36468.346 | 1746.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;356 | 94.9483 | 294.9251 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 356 | 36468.356 | 1746.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;366 | 94.9483 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 366 | 36468.366 | 1746.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;376 | 94.9483 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 376 | 36468.376 | 1746.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;386 | 94.9483 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 386 | 36468.386 | 1746.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;396 | 94.9483 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 396 | 36468.396 | 1746.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;406 | 94.9483 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 406 | 36468.406 | 1746.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;416 | 94.9473 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 416 | 36468.416 | 1746.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;426 | 94.9473 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 426 | 36468.426 | 1746.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;436 | 94.9473 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 436 | 36468.436 | 1746.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;446 | 94.9473 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 446 | 36468.446 | 1746.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;456 | 94.9473 | 294.9544 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 456 | 36468.456 | 1746.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;466 | 94.9473 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 466 | 36468.466 | 1746.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;476 | 94.9473 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 476 | 36468.476 | 1746.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;486 | 94.9473 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 486 | 36468.486 | 1746.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;496 | 94.9473 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 496 | 36468.496 | 1746.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;506 | 94.9473 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 506 | 36468.506 | 1746.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;516 | 94.9483 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 516 | 36468.516 | 1746.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;526 | 94.9483 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 526 | 36468.526 | 1746.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;536 | 94.9483 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 536 | 36468.536 | 1747
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;546 | 94.9483 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 546 | 36468.546 | 1747.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;556 | 94.9483 | 294.9616 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 556 | 36468.556 | 1747.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;566 | 94.9483 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 566 | 36468.566 | 1747.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;576 | 94.9483 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 576 | 36468.576 | 1747.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;586 | 94.9483 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 586 | 36468.586 | 1747.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;596 | 94.9483 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 596 | 36468.596 | 1747.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;606 | 94.9483 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 606 | 36468.606 | 1747.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;616 | 94.9473 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 616 | 36468.616 | 1747.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;626 | 94.9473 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 626 | 36468.626 | 1747.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;636 | 94.9473 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 636 | 36468.636 | 1747.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;646 | 94.9473 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 646 | 36468.646 | 1747.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;656 | 94.9473 | 294.9741 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 656 | 36468.656 | 1747.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;666 | 94.9473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 666 | 36468.666 | 1747.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;676 | 94.9473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 676 | 36468.676 | 1747.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;686 | 94.9473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 686 | 36468.686 | 1747.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;696 | 94.9473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 696 | 36468.696 | 1747.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;706 | 94.9473 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 706 | 36468.706 | 1747.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;716 | 94.9463 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 716 | 36468.716 | 1747.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;726 | 94.9463 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 726 | 36468.726 | 1747.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;736 | 94.9463 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 736 | 36468.736 | 1747.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;746 | 94.9463 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 746 | 36468.746 | 1747.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;756 | 94.9463 | 294.9867 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 756 | 36468.756 | 1747.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;766 | 94.9463 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 766 | 36468.766 | 1747.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;776 | 94.9463 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 776 | 36468.776 | 1747.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;786 | 94.9463 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 786 | 36468.786 | 1747.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;796 | 94.9463 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 796 | 36468.796 | 1747.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;806 | 94.9463 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 806 | 36468.806 | 1747.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;816 | 94.9453 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 816 | 36468.816 | 1747.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;826 | 94.9453 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 826 | 36468.826 | 1747.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;836 | 94.9453 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 836 | 36468.836 | 1747.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;846 | 94.9453 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 846 | 36468.846 | 1747.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;856 | 94.9453 | 294.9698 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 856 | 36468.856 | 1747.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;866 | 94.9453 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 866 | 36468.866 | 1747.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;876 | 94.9453 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 876 | 36468.876 | 1747.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;886 | 94.9453 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 886 | 36468.886 | 1747.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;896 | 94.9453 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 896 | 36468.896 | 1747.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;906 | 94.9453 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 906 | 36468.906 | 1747.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;916 | 94.9463 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 916 | 36468.916 | 1747.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;926 | 94.9463 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 926 | 36468.926 | 1747.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;936 | 94.9463 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 936 | 36468.936 | 1747.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;946 | 94.9463 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 946 | 36468.946 | 1747.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;956 | 94.9463 | 294.9516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 956 | 36468.956 | 1747.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;966 | 94.9463 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 966 | 36468.966 | 1747.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;976 | 94.9463 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 976 | 36468.976 | 1747.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;986 | 94.9463 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 986 | 36468.986 | 1747.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:48;996 | 94.9463 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 48 | 996 | 36468.996 | 1747.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;006 | 94.9463 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 006 | 36469.006 | 1747.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;016 | 94.9443 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 016 | 36469.016 | 1747.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;026 | 94.9443 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 026 | 36469.026 | 1747.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;036 | 94.9443 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 036 | 36469.036 | 1747.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;046 | 94.9443 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 046 | 36469.046 | 1747.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;056 | 94.9443 | 294.9657 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 056 | 36469.056 | 1747.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;066 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 066 | 36469.066 | 1747.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;076 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 076 | 36469.076 | 1747.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;086 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 086 | 36469.086 | 1747.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;096 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 096 | 36469.096 | 1747.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;106 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 106 | 36469.106 | 1747.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;116 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 116 | 36469.116 | 1747.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;126 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 126 | 36469.126 | 1747.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;136 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 136 | 36469.136 | 1747.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;146 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 146 | 36469.146 | 1747.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;156 | 94.9443 | 294.9702 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 156 | 36469.156 | 1747.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;166 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 166 | 36469.166 | 1747.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;176 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 176 | 36469.176 | 1747.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;186 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 186 | 36469.186 | 1747.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;196 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 196 | 36469.196 | 1747.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;206 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 206 | 36469.206 | 1747.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;216 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 216 | 36469.216 | 1747.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;226 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 226 | 36469.226 | 1747.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;236 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 236 | 36469.236 | 1747.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;246 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 246 | 36469.246 | 1747.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;256 | 94.9443 | 294.9448 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 256 | 36469.256 | 1747.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;266 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 266 | 36469.266 | 1747.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;276 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 276 | 36469.276 | 1747.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;286 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 286 | 36469.286 | 1747.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;296 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 296 | 36469.296 | 1747.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;306 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 306 | 36469.306 | 1747.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;316 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 316 | 36469.316 | 1747.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;326 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 326 | 36469.326 | 1747.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;336 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 336 | 36469.336 | 1747.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;346 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 346 | 36469.346 | 1747.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;356 | 94.9443 | 294.9271 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 356 | 36469.356 | 1747.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;366 | 94.9443 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 366 | 36469.366 | 1747.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;376 | 94.9443 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 376 | 36469.376 | 1747.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;386 | 94.9443 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 386 | 36469.386 | 1747.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;396 | 94.9443 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 396 | 36469.396 | 1747.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;406 | 94.9443 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 406 | 36469.406 | 1747.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;416 | 94.9423 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 416 | 36469.416 | 1747.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;426 | 94.9423 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 426 | 36469.426 | 1747.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;436 | 94.9423 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 436 | 36469.436 | 1747.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;446 | 94.9423 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 446 | 36469.446 | 1747.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;456 | 94.9423 | 294.9152 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 456 | 36469.456 | 1747.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;466 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 466 | 36469.466 | 1747.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;476 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 476 | 36469.476 | 1747.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;486 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 486 | 36469.486 | 1747.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;496 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 496 | 36469.496 | 1747.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;506 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 506 | 36469.506 | 1747.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;516 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 516 | 36469.516 | 1747.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;526 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 526 | 36469.526 | 1747.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;536 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 536 | 36469.536 | 1748
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;546 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 546 | 36469.546 | 1748.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;556 | 94.9423 | 294.8871 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 556 | 36469.556 | 1748.02
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;566 | 94.9423 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 566 | 36469.566 | 1748.03
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;576 | 94.9423 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 576 | 36469.576 | 1748.04
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;586 | 94.9423 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 586 | 36469.586 | 1748.05
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;596 | 94.9423 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 596 | 36469.596 | 1748.06
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;606 | 94.9423 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 606 | 36469.606 | 1748.07
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;616 | 94.9433 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 616 | 36469.616 | 1748.08
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;626 | 94.9433 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 626 | 36469.626 | 1748.09
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;636 | 94.9433 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 636 | 36469.636 | 1748.1
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;646 | 94.9433 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 646 | 36469.646 | 1748.11
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;656 | 94.9433 | 294.8736 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 656 | 36469.656 | 1748.12
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;666 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 666 | 36469.666 | 1748.13
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;676 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 676 | 36469.676 | 1748.14
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;686 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 686 | 36469.686 | 1748.15
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;696 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 696 | 36469.696 | 1748.16
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;706 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 706 | 36469.706 | 1748.17
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;716 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 716 | 36469.716 | 1748.18
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;726 | 94.9433 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 726 | 36469.726 | 1748.19
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;736 | 94.9423 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 736 | 36469.736 | 1748.2
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;746 | 94.9423 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 746 | 36469.746 | 1748.21
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;756 | 94.9423 | 294.8972 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 756 | 36469.756 | 1748.22
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;766 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 766 | 36469.766 | 1748.23
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;776 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 776 | 36469.776 | 1748.24
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;786 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 786 | 36469.786 | 1748.25
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;796 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 796 | 36469.796 | 1748.26
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;806 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 806 | 36469.806 | 1748.27
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;816 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 816 | 36469.816 | 1748.28
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;826 | 94.9423 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 826 | 36469.826 | 1748.29
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;836 | 94.9413 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 836 | 36469.836 | 1748.3
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;846 | 94.9413 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 846 | 36469.846 | 1748.31
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;856 | 94.9413 | 294.9143 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 856 | 36469.856 | 1748.32
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;866 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 866 | 36469.866 | 1748.33
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;876 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 876 | 36469.876 | 1748.34
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;886 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 886 | 36469.886 | 1748.35
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;896 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 896 | 36469.896 | 1748.36
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;906 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 906 | 36469.906 | 1748.37
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;916 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 916 | 36469.916 | 1748.38
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;926 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 926 | 36469.926 | 1748.39
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;936 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 936 | 36469.936 | 1748.4
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;946 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 946 | 36469.946 | 1748.41
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;956 | 94.9413 | 294.9077 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 956 | 36469.956 | 1748.42
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;966 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 966 | 36469.966 | 1748.43
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;976 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 976 | 36469.976 | 1748.44
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;986 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 986 | 36469.986 | 1748.45
Data | 10/27/2023 | 10:07:49;996 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 49 | 996 | 36469.996 | 1748.46
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;006 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 006 | 36470.006 | 1748.47
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;016 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 016 | 36470.016 | 1748.48
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;026 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 026 | 36470.026 | 1748.49
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;036 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 036 | 36470.036 | 1748.5
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;046 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 046 | 36470.046 | 1748.51
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;056 | 94.9413 | 294.9036 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 056 | 36470.056 | 1748.52
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;066 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 066 | 36470.066 | 1748.53
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;076 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 076 | 36470.076 | 1748.54
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;086 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 086 | 36470.086 | 1748.55
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;096 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 096 | 36470.096 | 1748.56
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;106 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 106 | 36470.106 | 1748.57
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;116 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 116 | 36470.116 | 1748.58
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;126 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 126 | 36470.126 | 1748.59
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;136 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 136 | 36470.136 | 1748.6
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;146 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 146 | 36470.146 | 1748.61
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;156 | 94.9413 | 294.8918 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 156 | 36470.156 | 1748.62
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;166 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 166 | 36470.166 | 1748.63
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;176 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 176 | 36470.176 | 1748.64
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;186 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 186 | 36470.186 | 1748.65
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;196 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 196 | 36470.196 | 1748.66
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;206 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 206 | 36470.206 | 1748.67
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;216 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 216 | 36470.216 | 1748.68
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;226 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 226 | 36470.226 | 1748.69
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;236 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 236 | 36470.236 | 1748.7
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;246 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 246 | 36470.246 | 1748.71
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;256 | 94.9413 | 294.8528 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 256 | 36470.256 | 1748.72
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;266 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 266 | 36470.266 | 1748.73
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;276 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 276 | 36470.276 | 1748.74
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;286 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 286 | 36470.286 | 1748.75
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;296 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 296 | 36470.296 | 1748.76
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;306 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 306 | 36470.306 | 1748.77
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;316 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 316 | 36470.316 | 1748.78
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;326 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 326 | 36470.326 | 1748.79
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;336 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 336 | 36470.336 | 1748.8
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;346 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 346 | 36470.346 | 1748.81
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;356 | 94.9413 | 294.8274 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 356 | 36470.356 | 1748.82
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;366 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 366 | 36470.366 | 1748.83
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;376 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 376 | 36470.376 | 1748.84
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;386 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 386 | 36470.386 | 1748.85
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;396 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 396 | 36470.396 | 1748.86
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;406 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 406 | 36470.406 | 1748.87
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;416 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 416 | 36470.416 | 1748.88
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;426 | 94.9413 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 426 | 36470.426 | 1748.89
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;436 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 436 | 36470.436 | 1748.9
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;446 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 446 | 36470.446 | 1748.91
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;456 | 94.9403 | 294.8418 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 456 | 36470.456 | 1748.92
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;466 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 466 | 36470.466 | 1748.93
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;476 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 476 | 36470.476 | 1748.94
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;486 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 486 | 36470.486 | 1748.95
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;496 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 496 | 36470.496 | 1748.96
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;506 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 506 | 36470.506 | 1748.97
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;516 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 516 | 36470.516 | 1748.98
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;526 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 526 | 36470.526 | 1748.99
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;536 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 536 | 36470.536 | 1749
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;546 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 546 | 36470.546 | 1749.01
Data | 10/27/2023 | 10:07:50;556 | 94.9403 | 294.8516 | 100 | 295.0025 | 100.05 | 10 | 07 | 50 | 556 | 36470.556 | 1749.02